JUNGĖNŲ KAIMO VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ STATYBOS DARBŲ

techninė specifikacija

## Esama situacija

Jungėnai – kaimas Kalvarijos savivaldybės teritorijoje, 3 km i šiaurės rytus nuo Kalvarijos šalia rajoninio kelio 201 – Marijampolė-Kalvarija. Pietuose yra Janavo ežeras. Jungėnuose 2015 metų I ketvirti gyveno 900 gyventojų.

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemą Jungėnų kaime prižiūri ir tvarko UAB „Kalvarijos komunalininkas“.

Vandenvietė yra Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Jungėnų k., Stoties g. 15D, teritorija aptverta. Vandenvietėje yra 1 gręžinys, veikiantis. Žemiau lentelėje pateikiami vandenvietės parametrai.

Lentelė 1 Vandenvietės parametrai

| Veikiančių gręžinių Nr. | Gręžinio gylis, m | Siurblio įleidimo gylis, m | Gręžinio našumas, m3/h | Siurblio našumas, m3/h | Siurblio galia, kW | Vandenvietėje instaliuotas galingumas, kW | Vandens tiekimas vartotojams, dažnio pavara/ minkštas paleidimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 60 | 12 | 8 | 4 | 8,0 | DP |

Šiuo metu didžiausios vandens kokybės  problemos –  išgaunamas požeminis vanduo neatitinka geriamojo vandens kokybės (HN 24:2003). Vadovaujantis vandens kokybės tyrimo protokolu, pagrindinių žalio vandens cheminės sudėties rodiklių vertės pateiktos 2 lentelėje.

Lentelė 2 Požeminio žalio vandens savybės

| Savybė | Mato vienetas | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Amonis | mg/l | 3,7 |
| Bendroji geležis | µg/l | 3852,1 |
| Chloridas | mg/l | 2,0 |
| Drumstumas | DV | 38,0 |
| Nitratai | mg/l | <2,12 |
| Nitritai | mg/l | <0,02 |
| Savitasis elektros laidis | µS/cm | 765 |
| Spalva | mg l Pt | 11,1 |
| Sulfatas | mg/l | 12,1 |

Pagal požeminio vandens kokybės tyrimo duomenis vandenvietėje išgaunamas požeminis vanduo neatitinka geriamojo vandens kokybės (HN 24:2003) parametrų pagal geležį, drumstumą ir amonį.

Konkursą laimėjęs dalyvis privalės pasitikrinti visas žalio vandens savybes savo sąskaita. Esant žalio vandens parametrų pokyčiui (pvz., amonio) rangovas privalės įvertinti ir užtikrinti išvalymą iki HN24:2003 reikalavimų.

## Vandenvietės sklypas

Vandenvietės sklypas nėra suformuotas, tačiau jo ribas apibrėžia gretimas sklypas. Vandenvietės teritorija yra aptverta. Teritorijoje yra esami vandenvietės statiniai: gręžinys, vandens bokštas, kiti inžineriniai statiniai – tvora, vandentiekio, elektros ir tinklai, mūrinis pastatėlis su valdymo įranga. Iki vandenvietės teritorijos yra patogus asfaltuotas privažiavimas nuo Stoties g. Vandenvietės sklypo teritorijos altitudė kinta nuo 113,0 iki 114,0 m virš juros lygio. Nuo sklypo maždaug už 80 m pietvakariu kryptimi yra melioracijos griovys.

Pagal Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos turimus duomenis šalia planuojamų Jungėnų k. yra esamas gręžinys Nr.11530. Geologiniu požiūriu Jungėnų k. vandenvietė yra paskutiniojo apledėjimo ir priklauso Sūduvos aukštumai, Kalvarijos plynaukštei. Litologiją sudaro moreninis priemolis, priesmėlis.

## Įrenginių projektavimo sąlygos

Projektą parengti vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas“, atlikti projekto vykdymo priežiūrą vadovaujantis STR 1.09.04:2007 ,,Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas“. Taip pat Rangovas turi vadovautis Prisijungimo ir specialiosiomis sąlygomis, kurioms gauti prašymus jis privalės Užsakovui padėti parengti.

Rangovas turės atlikti inžinerinius geologinius, topografinius tyrinėjimus, parengti vandens gerinimo įrenginių statybos projektą ir kitus dokumentus, reikalingus Užsakovui kreiptis dėl projekto ekspertizės atlikimo, derinimo suinteresuotose institucijose ir statybą leidžiančio dokumento gavimo. Pateikus pastabas parengtam statybos projektui, rangovas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės pastabas. Ekspertizės paslaugas perka ir apmoka Užsakovas.

Planuodamas savo darbą, Rangovas turi numatyti realius terminus deryboms su trečiosiomis šalimis, atsakingomis už leidimus ir pan.

Darbų metu neturi būti nutrauktas vandens tiekimas.

### Reikalingi atlikti darbai (užduotys)

Statomuose vandens gerinimo įrenginiuose turi būti įdiegtas nepertraukiamas ir stabilus vandens valymo procesas, užtikrinantis geriamojo vandens išvalymą iki reikalaujamų parametrų. Tam  būtina atlikti šiuos darbus:

- Suprojektuoti ir pastatyti naujus vandens gerinimo įrenginius, kurių projektinis našumas 12 m3/h (maksimalus), 100 m3/parą (vidutinis).

- Įvertinus žalio vandens kokybę rekomenduojama taikyti slėginio aeravimo ir slėginio filtravimo vandens ruošimo technologiją.

- Projektuoti slėginius įrenginius. Didžiausias vandens filtracijos greitis ne daugiau 10 m/h.

- Vandens ruošimo įrenginių darbas turi būti automatinis. Įrenginių plovimą numatyti automatiškai pagal nustatytą laiko programą. Filtrų plovimui naudoti paruoštą nedezinfekuotą vandenį. Slėginių filtrų kopusai plastikiniai, vidinis paviršius gali būti iš HDPE, iš išorės padengtas stiklo audiniu ir izoliuotas poliesterinė derva. Filtrų drenažo sistema plastikinė. Filtrų įkrovos medžiagą pasirenka konkurso dalyvis pagal jo siūlomą technologiją. Filtru įkrova turi būti tinkama naudoti su geriamuoju vandeniu.

- Teršalų oksidavimui naudoti tik atmosferos deguonį. Vandens prisotinimui deguonimi naudoti oro/vandens maišytuvus. Jų skaičių ir konstrukciją pasirenka konkurso dalyvis atsižvelgiant į siūlomą technologiją. Atmosferos oro įterpimui naudoti kompresorių. Numatyti automatinį kondensato išleidėją iš kompresoriaus oro kaupimo talpos.

- Į vandenį siūloma dozuoti šarmą, tam turi būti numatomas dozavimo siurblys su talpa.

- Filtrų plovimui įrengti reikiamo dydžio plovimo vandens talpą, kurioje būtų kaupiamas paruoštas nedezinfekuotas vanduo. Plovimo vandens slėgiui užtikrinti įrengti filtrų plovimo siurblį, ir dažnio pavarą siurbliui valdyti.

- Filtrų purenimui vandens gerinimo įrenginių pastate įrengti reikiamų parametrų vieną orapūtę.

- Filtrų paplavų vandenį nuskaidrinti tam įrengiant nuskaidrintuvą.

- Nuskaidrėjęs paplavų vanduo savitaka išleidžiamas į vandenvietės teritorijoje iškasamą skaidrinto vandens surinkimo kūdrą.

- Pakeisti esamą 8 m³/h našumo gręžinio siurblį našesniu 12 m³/h, 65 m.v.st gręžinio siurbliu.

- Gręžinio siurblio dažnio pavarą numatyti vandens gerinimo įrenginių pastate.

- Sumontuoti išgaunamo, tiekiamo vartotojams ir plovimo vandens apskaitos prietaisus. Turi būti montuojami tik vieno tipo matavimo prietaisai.

- Pakloti lauko vandentiekio liniją nuo pajungimo vietos iki naujai statomų vandens gerinimo įrenginių pastato ir paruošto vandens nuvedimo liniją, sujungiant ją su esamomis vandentiekio linijomis vandenvietėje.

- Lauko vandentiekis tiesiamas iš PE vamzdžių, pastato viduje vandentiekio vamzdynai montuojami slėginiais PVC-U vamzdžiais ir PVC-U armatūra.

- Prieš ir po vandens gerinimo įrenginių turi būti įrengta po slėgio daviklį.

- Pastatyti optimalių matmenų ir racionalaus išdėstymo vandenvietės teritorijoje apšiltintą pastatą geriamojo vandens gerinimo įrenginiams sumontuoti. Pastatas gamybinės paskirties:

- sienos ir stogas iš daugiasluoksnių plokščių (plienas/putų poliuretanas/plienas). Plieno dangos galvanizuotos ir dengtos poliesteriu iš abiejų pusių. Antikorozinė sekcijų garantija – 10 metų.

- grindys – gelžbetoninės su akmens masės plytelių danga, durys – metalinės su termosekcija, langai neprojektuojami.

- elektros tinklai turi būti varinių gyslų kabeliais.

- kabelių izoliacija, izoliuojamieji ramsčiai, atraminės ir lanksčios konstrukcijos, vamzdžiai, loviai turi būti atsparūs drėgmei.

- įvade į pastatą turi būti įrengta įvadinė skirstomoji spinta, kurioje turi būti įrengti reikiamos klasės virš įtampių ribotuvai ir automatiniai išjungėjai.

- pastate turi būti įrengtas natūralus ir mechaninis vėdinimas. Šaltu metų laiku numatyti šildymą, kuris garantuotų ne žemesnę kaip +5°C temperatūrą patalpoje. Elektriniam šildymui numatyti elektrinius šildytuvus su temperatūros reguliatoriumi.

- numatyti lietaus vandens surinkimą ir nuvedimą nuo pastato stogo.

- buitinių patalpų vandens ruošimo įrenginiuose neprojektuoti.

- Numatyti dezinfekavimo įrangos pajungimo vietą.

- Numatyti vandens gerinimo įrenginių pagrindinių darbo parametrų perdavimą į centrinę dispečerinę: slėgis ir debitas prieš ir po vandens gerinimo įrenginių, filtrų plovimo seka bei dažnumas, gręžinio siurblio dažnio pavaros duomenys, įtampos buvimas/nebuvimas, pastato durų atidarymo aliarmo perdavimas. Duomenys perduodami GPRS (mobiliojo telefono) tinklo pagalba. Dispečerinėje numaoma tik stebėti vandens gerinimo procesą ir perrašyti eksploatacinius duomenis. Technologinio proceso valdymas ir technologinio proceso keitimas bus  atliekamas tik pačiuose įrenginiuose. Turi būti numatyti nepertraukiamos srovės šaltiniai prie visų informacijos perdavimo šaltinių vandens gerinimo įrenginiuose.

- Virš pastato durų sumontuoti apšvietimą su judesio davikliu.

- Elektros įrenginiai (skirstomieji skydeliai, šviestuvai, kištukiniai lizdai ir kt.) turi būti ne žemesnio kaip IP44 klasės apsaugos klasės.

- Įžeminimo ir apsauginiai laidininkai turi būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų. Turi būti įrengtos dirbtinių įžemintuvų įvadų į pastatą pajungimo vietos ir paženklintos apsauginio įžeminimo ženklu.

- Numatyti pažeistų dangų atstatymą.

- Vandens kokybė po vandens ruošimo turi atitikti higienos normos HN 24:2003 reikalavimus.

- Suprojektuoti ir pateikti vandens ruošimo įrenginių schemą ir aptarnavimo instrukciją lietuvių kalba, apmokyti eksploatuojantį personalą.

- Baigus darbus parengti geodezinę išpildomąją dokumentaciją ir kadastrinę matavimų bylą.

- Bendri reikalavimai

Statybos darbams naudojamų medžiagų ir darbo kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių, Respublikinių statybos normų, Lietuvos standartų ir “Statybinių normų ir taisyklių” reikalavimus.

Visos technologinės talpos ir kanalai/latakai turi būti aptverti arba uždengti pagal Lietuvoje galiojančius darbo saugos reikalavimus.

  - Techniniai reikalavimai gaminiams ir armatūrai

1. Polietileniniai PE vamzdžiai ir fasoninės dalys vandens T=5–50°C. Medžiaga polietilenas, jungimo būdas – sujungiant sujungimo movomis. Saugos koeficientas PE vamzdžiams turi būti ne <1.25 pagal LST ISO 4427 standartą.

2. Plastmasiniai slėgiminiai PVC-U vamzdžiai, PN10, tinkami geriamam vandeniui pagal atitikties sertifikatą, patvirtintą Lietuvos respublikoje. Vandens temperatūra T=5–30°C. Medžiaga– polivinilchloridas. Vamzdžiai jungiami, klijuojant ar suvirinant. Montuojami pastate, tvirtinant prie sienų, Vamzdžių charakteristikos:

medžiagos tankis	–	1,38 g/cm3;

stiprumas tempimui	–	55 N/mm2;

atsparumas smūgiams	–	jokio skilimo kJ/m2 (23°)

lankstumo modulis	–	3000 N/mm2;

max darbinė temperatūra	60°C

minkštėjimo temperatūra	>76°C (VST/B50)

3. PVC–U vamzdžių sudūrimo siūlėms maksimalus tarnavimo laikas ne<50 metų su 2,5 saugumo koeficientu nuolatiniam darbiniam slėgiui, esant 20°C vandens temperatūrai.

4. PVC–U plastmasiniai PN10 slėgio fitingai: alkūnės, trišakiai, perėjimai. Reikalavimai tie patys, kaip ir PVC-U vamzdžiams.

5. PVC lygiasieniai nuotekų vamzdžiai, atsparūs korozijai ir cheminėms medžiagoms pagal DS/ISO DATA 7, 1980. Vandens temperatūra 5–+60°C. Medžiaga polivinilchloridas, vamzdžių jungimo būdas– movinis. Jie turi išlaikyti apkrovą pagal stiprumo klasę iki 4 k/m2. Vamzdžiai klojami žemėje.

6. Plastmasiniai PVC vamzdžiai vidaus kanalizacijos tinklams. Atsparūs korozijai ir cheminėms medžiagoms pagal DS/ISO DATA 7, 1980. Vandens temperatūra T=5–H–60°C. Medžiaga – polivinilchloridas, jungimo būdas – movinis. Vamzdžiai storasieniai. Vamzdžiai klojami virš grindų ir po grindimis.

7. Ketinis kalaus ketaus trišakis, PN10. Pagal DIN 28643, flanšinis, EN 545.

8. Ketinė kalaus ketaus alkūnė, PN10. Pagal DIN 28637, flanšinė, EN 545.

9. Ketinis kalaus ketaus perėjimas, PN10. Pagal DIN 28645, flanšinis, EN 545.

10. Ketaus flanšas, PN10 PE, PVC ir nerūdijančio plieno vamzdžiams su specialia tarpine, pagal ISO 7005–2, EN 1092–2, DIN2501.

11. Polietileniniai PE, PEX tipo vamzdžiai pagal LST ISO 4427 standartą. Skirti mažo diametro reagentų vamzdynams, PN10.

12. Flanšinis purvo surinkėjas geriamam vandeniui DN15–100, PN16. Darbo temperatūra iki 60°C, tinklas ~0,5mm, nerūdijantis plienas, sandarinimas EPDM.

13. Vandens skaitiklis. Prietaisas atitinkantis visus tarptautinių ISO standartų metrologiniu* reikalavimus. Turi fiksuoti pratekančio vandens tūrio pasikeitimus iki 0,051. Prietaisas turi būt apsaugotas nuo magnetinio poveikio.

15. Bendros paskirties manometras. Tikslumo klasė DM – 1.0, PN10. Vandens temperatūra T=(50°C – +50°C).

16. Plastikinis šulinio dangtis. Techniniai reikalavimai pagal ISO standartus.

17. Apkabos vamzdynų tvirtinimui. Gaminamos iš plieno, kuriam techniniai reikalavimai pagal GOST 380–71.

19. Varžtai ir veržlės flanšiniams sujungimams. Techniniai reikalavimai pagal ISO 4014, ISO4032.

20. Elastinės tarpinės flanšiniams sujungimams. Techniniai reikalavimai pagal EN 681–1, 1992.

21. Sklendės rutulinės PN10, skirta geriamo vandens srautui uždaryti ar atidaryti. Tvirtinimas – plieniniais flanšais. Korpusas – kalus ketus GG40. Iš vidaus ir išorės apsaugai nuo korozijos padengta epoksidu, kurio sluoksnis ne<250 mikronų. Sklendės valdymas rankinis, slėgio klasė PN10, trumpa, DIN 3202 F4, prijungimas flanšinis. Vandens temperatūra T=5–30°C, aplinkos santykinė drėgmė nuo 10% iki 90%. Statoma ant horizontalaus ar vertikalaus vamzdžio.

22. Impulsinis skaitiklis šaltam vandeniui. Tvirtinimas – srieginis. Terpė – vanduo. Skaitiklių ilgiai atitinka DIN 19625 ir DIN ISO 4064. Darbinis slėgis iki 16 bar. Montuojami horizontalioje arba vertikalioje padėtyje.

23. Manometras orui. Srieginis pajungimas G1/4“, korpuso medžiaga – plastikas, matavimo sistema – žalvaris, langas – plastikas, matavimo ribos – 0-6 bar. Terpė – oras.

24. Poliamido slėginiai vamzdžiai suslėgtam orui. DN6 PN 1-15 bar. Darbinė temperatūra -25...+75°C.

25. POM (poli-acetalio) PN15 slėgio fitingai: alkūnės, trišakiai, perėjimai, atbuliniai vožtuvai, vožtuvai, filtras, droselis. Sujungimas per greitą movinę jungtį. Reikalavimai tie patys, kaip ir poliamido vamzdžiams.

26. Siurbliai turi būti montuojami pagal brėžinius kartu su montavimui bei eksploatacijai reikalinga įranga. Vandens siurbliu korpusas, variklis ir darbo ratas turi būti iš nerūdijančio plieno AISI 304 (EN.1404) ar aukštesnės kokybės. To paties tipo siurbliai įrenginių viduje turi būti to paties gamintojo. Įrangą turi montuoti ir reikiamus sujungimus turi atlikti kvalifikuoti meistrai, besilaikantys aukščiausių standartų. Dirbant turi būti užtikrinamas tikslumas, saugumas ir atitikimas funkcinei paskirčiai. Tose vietose, kur vamzdynai prijungiami prie įrangos, atvamzdžių ar kitų movų, neleidžiamas joks siurblių flanšų ar įrangos įtempis. Jokiomis sąlygomis neleidžiamas vamzdžių susukimas ar išlenkimas siekiant išlyginti vamzdžių padėties nukrypimus. Užbaigęs siurblių montavimo darbą Rangovas turi pripildyti ar papildyti siurbimo įrangą reikalingais tepalais, aušikliais ir kuru, patikrinti šių medžiagų lygius. Naudojamos medžiagos ir kiekiai turi tiksliai atitikti gamintojo nurodymus.

  - Techniniai reikalavimai montavimo darbams

Vamzdžiai tarpusavyje jungiami sujungimo movomis (išorės tinklai) ar klijuojant, sulydant (vidaus tinklai), o armatūra prie vamzdžių jungiama pagal armatūros prijungimo būdą (flanšinis, movinis).

Sumontuoti vamzdynai praplaunami ir bandomi hidrauliniu būdu slėgiu 1,5 Pnom. Po išbandymo vamzdžius, skirtus geriamam vandeniui, būtina dezinfekuoti.

Įrengimai turi būti montuojami pagal gamyklų–gamintojų nurodymus.

  - Technologinio proceso aprašymas

Vandens išvalymui turi būti naudojami slėginiai filtrai su įkrova. Vandens nugeležinimo sistema priklausomai nuo vandens tyrimų rezultatų turės būti regentinė arba beregentinė. Žalias vanduo iš artezinio gręžinio paduodamas į vandens nugeležinimo įrenginių pastatą, pereina per filtrus ir toliau tiekiamas į tinklus. Į filtrus paduodamas vanduo su padidintu deguonies kiekiu ir geležies nuosėdos iškrenta filtruose. Filtrai, priklausomai nuo geležes koncentracijos praplaunami kartą per 2-4 paras ir geležies nuosėdos išleidžiamos į nusodintuvą po kurio patenka į infiltracinį baseiną. Vandens gerinimo stotyje turi būti numatyta galimybė įrengti vandens dezinfekavimo įrenginius. Vandens gerinimo įrenginių pastate įrengiamos uždarymo sklendės. Vandens mėginių paėmimo čiaupai, prieš valymą ir už valymo, manometrai bei apskaitos prietaisai.

Koštuvai įnešami į numatytą filtravimo įrenginių patalpą ir pastatomi į jiems skirtas vietas. Koštuvai turi būti išdėstyti taip, kad juos būtų galima lengvai ir saugiai pasiekti priežiūros ir remonto tikslais. Aplink koštuvus turi būti sudarytas priėjimas būtinas technologinių vamzdynų, el. kabelių ir kitų komunikacijų pravedimui.

  - Technologiniai vamzdynai

Visi vamzdžiai, sklendės ir sujungiamosios vamzdyno dalys turi atitikti Lietuvos ar tarptautinius standartus ir normas. Visi pateikiami vamzdžiai ir jungiamosios dalys turi būti aukštos kokybės, tiksliai apvalūs, tolygaus skersmens, be atplaišų ir kitų defektų bei skirti atitinkamam darbiniam slėgiui ir temperatūrai.

Vamzdžiai turi būti lygiagretūs tarpusavyje ir pakloti lygiagrečiai ar stačiu kampu esamų konstrukcijų atžvilgiu. Vamzdžiai turi būti tiesiami taip, kad būtų užtikrintas maksimalus laisvas patalpos aukštis. Visi vamzdžių perkryčiai turi būti visiškai vertikalūs, ir visi vamzdynai turi būti įrengti su pastoviu nuolydžiu, užtikrinančių savaiminę cirkuliaciją, oro išleidimą ir ištuštinimą. Vamzdynai turi būti išdėstyti taip, kad nesusidarytų oro kamščiai, butų užtikrintas priėjimas ir pakankamai erdvės aptarnavimui, taipogi, kad būtų galima patogiai išmontuoti siurblius ir kitus įrengimus.

Visas vamzdynas neturi būti pažeistas korozijos, be apnašų, šurfavimo ar nusidėvėjimo žymių. Vamzdžiai turi būti švarūs, nežemėti ir, kur įmanoma, laikomi po stogu. Negalima naudoti surūdijusių ir deformuotų vamzdžių, neatitinkančių standartinių nuokrypių.

Rangovas turi užtikrinti, kad vamzdžiai neturėtų vidinių pažeidimų. Visi paslėpti ir nupjauti galai turi būti apdoroti taip, kad juos jungiant nesumažėtų vidinis skerspjūvis. Rangovas turi imtis specialių apsaugos priemonių, kad saugant ir montuojant vamzdžius pro atvirus galus į vidų nepatektų purvas ir šiukšlės.

Rangovas turi užtikrinti, kad nė vienoje vamzdynų dalyje nebūtų naudojami skirtingi metalai, galintys sukelti chemines ar elektrochemines reakcijas, galinčias nutraukti normalią eksploataciją. Šis reikalavimas taikytinas ne tik vidiniams, bet ir išoriniams visų vamzdžių, armatūros, sklendžių, įrengimų, talpų, siurblių bei kitų įrengimų ir įrangos išoriniams paviršiams.

Vamzdžių sujungimai ir prijungimai gali būti suvirinti arba flanšiniai. Slankiosios movos turi būti naudojamos tik lankstiems ir išmontuojamiems sujungimams. Vamzdžiai abiejose sujungimo pusėse turi turėti atramas.

  - Uždaromoji armatūra

Visos uždaromosios sklendės turi būti įrengtos gerai prieinamose vietose.

  - Šildymas

Patalpų šildymui numatyti elektros energiją naudojantys šildymo konvekciniai šildytuvai. Pastatų šilumos poreikis priklauso nuo pastato konstrukcijų, vidaus temperatūros ir patalpoje vykstančių technologinių procesų.

  - Slėginio vamzdyno išbandymas

Sumontavus vamzdynus, rangovas atlieka spaudimo testus, patikrindamas santechninės įrangos sandarumą. Išbandymo slėgis 1.5 MPa, laikas - bent 30 min. Po išbandymo spaudimu vamzdžiai praplaunami ne mažesne nei 1 m/s vandens srove. Užbaigus praplovimą, ištekantis vanduo turi būti švarus. Praplovimas trunka min. 15 minučių.

  - Paleidimo derinimo darbai

Filtrai po tam tikro darbo laiko užsiteršia, filtruose išauga slėgio nuostoliai. Tokiu atveju filtrai turi būti reguliariais laiko tarpais plaunami vandeniu. Rangovas turi patikslinti laiką ir plovimo dažnumą paleidimo derinimo metu.

  - Proceso kontrolės įranga

Vandens savybės nustatomos laboratoriškai. Tam prieš ir po kiekvieno vandens gerinimo įrenginio turi būti įrengtos mėginių ėmimo vietos. Jos turi būti įrengtos taip, kad būtų atsižvelgta į mėginių paėmimo įvairiems vandens kokybės parametrams nustatyti ypatumus, įskaitant ir ištirpusio vandenyje deguonies mėginio paėmimą.

  - Vandens debito matavimas

Vandens debitas turi būti matuojamas:

- bendroje linijoje, kuri atiteka į vandens gerinimo įrenginius;

- bendroje linijoje paruošto vandens.

  - Eksploatacijos ir priežiūros personalo mokymas

Užsakovo personalas turi būti apmokomas paleidimo-derinimo laikotarpiu. Užsakovas paskirs tinkamą personalą, kurio darbą prižiūrės Rangovas.

Rangovas nebus atsakingas už jo mokomų žmonių žinių įsisavinimo kokybę, tačiau jis turi Užsakovą ir Inžinierių informuoti apie tuos apmokomus asmenis, kuriuos jo nuomone negalima tinkamai apmokyti.

_________________________________-