2018-02-23

Sutarties Nr. R-KE-P-107-91

1 priedas

Bylų (tomų) žiniaraštis

| Eil. Nr. | Bylos (tomo) žymuo | Pavadinimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BD-1 | Bendrieji duomenys |  |

Tekstinių dokumentų žiniaraštis

| Eil. Nr. | Dokumento žymuo | Pavadinimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | ŠT-17-34-TDP-BD. BD | Bendri duomenis |  |
| 1 | ŠT-17-34-TDP-BD. TŽ | Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis |  |
| 2 | ŠT-17-34-TDP-BD. SR | Bendrieji statinio rodikliai |  |
| 3 | ŠT-17-34-TDP-BD. AR | Bendrasis aiškinamasis raštas |  |
| 4 | ŠT-17-34-TDP-BD. TS | Bendroji techninė specifikacija |  |
| 5 | ŠT-17-34-TDP-BD. DS | Pagrindinių bendrųjų normatyvinių statybos dokumentų sąrašas |  |

Pridedamų dokumentų žiniaraštis

| Eil. Nr. | Dokumento numeris, žymuo | Dokumento pavadinimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Projektavimo sudėtis |  |
| 2 | Nr. 22-102 | Šilumos tiekimo tinklų projektavimo sąlygos |  |
| 3 | Nr. 25661 | Projekto dalies vadovo atestatas |  |

Brėžinių žiniaraštis

| Brėž. Nr. | Lapo Nr. | Lai-da | Brėžinio pavadinimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Šilumos tiekimo dalis |  |
| 1 | 3.1 | 0 | Šilumos tiekimo tinklų planas M1:500 | ŠT-17-34-B-1 |
| 2 | 3.2 | 0 | Šilumos tiekimo tinklų išilginis profilis. | ŠT-17-34-B-2 |
| 3 | 3.3 | 0 | Šilumos tiekimo tinklų išilginis profilis. Pjūvis1-1; Sieninio įvado įvorė | ŠT-17-34-B-3 |
| 4 | 3.4 | 0 | Pasijungimo taškas ,,A“; Vamzdžių mazgas VM-1. | ŠT-17-34-B-4 |
| 5 | 3.5 | 0 | Vamzdynų montažinė schema | ŠT-17-34-B-5 |
| 6 | 3.6 | 0 | Pažeidimų kontrolės schema. | ŠT-17-34-B-6 |

| 0 | 2017. 09 |  | Statybos leidimui |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAIDA | IŠLEIDIMO DATA |  | LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |  |  |  |  |  |  |  |
| KVAL. DOK. NR. | AB ,,KAUNO ENERGIJA“ |  |  | Raudondvario pl. 84 47197, Kaunas-21 Tel. (8 37) Tel. (8 37) 305650 Faks. (8 37) 305 622 |  | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI Į PASTATĄ, ADRESU, V. KRĖVĖS PR. 129 (ŠP-3) 129, KAUNAS. REKONSTRAVIMAS. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | STATINIO NR. IR PAVADINIMAS |  |  |  |  |
|  | PAREIGOS | VARDAS, PAVARDĖ |  |  | PARAŠAS | ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI |  |  |  |  |
| 25661 | SPDV | J JUDITA KANIENĖ |  |  |  | DOKUMENTO PAVADINIMAS |  |  |  | Laida |
|  |  |  |  |  |  | BENDRI DUOMENYS |  |  |  | 0 |
| LT | STATYTOJAS/UŽSAKOVAS |  |  |  |  | DOKUMENTO ŽYMUO |  |  | Lapas | Lapų |
|  | AB ,,KAUNO ENERGIJA“ |  |  |  |  | ŠT-17-34-TDP-BD-BD |  |  | 1 | 1 |

- PROJEKTO SUDĖTIS IR ATLIKĖJAI

1.1.  Techninio darbo projekto tomų sąvadas

| Eil. Nr. | Projekto dalis | Tomas | Tomo sudėtis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendrieji duomenys Šilumos tiekimo dalis | ŠT-17-34-BD | Bendrasis aiškinamasis raštas. Bendroji techninė specifikacija. Dokumentai. Brėžiniai. |
| 2. | Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai | 1T-1 | Toponuotrauka |

1.2.  Techninio darbo projekto dalys ir jų rengėjai

| Eil. Nr. | Projekto dalis | Pareigos | Kvalifikacijos atestato Nr. | V. Pavardė |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendrieji duomenys | PDV | 25661 | J. Kanienė |
| 2. | Šilumos tiekimo | PDV | 25661 | J. Kanienė |

| 0 | 2017. 09 |  | Statybos leidimui |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAIDA | IŠLEIDIMO DATA |  | LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |  |  |  |  |  |  |  |
| KVAL. DOK. NR. | AB ,,KAUNO ENERGIJA“ |  |  | Raudondvario pl. 84 47197, Kaunas-21 Tel. (8 37) Tel. (8 37) 305650 Faks. (8 37) 305 622 |  | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI Į PASTATĄ, ADRESU, V. KRĖVĖS PR. 129 (ŠP-3) 129, KAUNAS. REKONSTRAVIMAS. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | STATINIO NR. IR PAVADINIMAS |  |  |  |  |
|  | PAREIGOS | VARDAS, PAVARDĖ |  |  | PARAŠAS | ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI |  |  |  |  |
| 25661 | SPDV | J JUDITA KANIENĖ |  |  |  | DOKUMENTO PAVADINIMAS |  |  |  | Laida |
|  |  |  |  |  |  | PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS |  |  |  | 0 |
| LT | STATYTOJAS/UŽSAKOVAS |  |  |  |  | DOKUMENTO ŽYMUO |  |  | Lapas | Lapų |
|  | AB ,,KAUNO ENERGIJA“ |  |  |  |  | ŠT-17-34-TDP-BD-TŽ |  |  | 1 | 1 |

- BENDRIEJI INŽINERINIO TINKLO RODIKLIAI

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Pastaba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Šilumos tiekimo tinklai |  |  |  |
|  | Šilumos tiekimo tinklų ilgis (60,3/125) | m | 177,6 |  |
|  | Vamzdžių diametras | mm | 60,3x2,9/125 |  |
|  | Skaičiuotinas slėgis | bar | 16 |  |
|  | Skaičiuotina temperatūra | °C | T1=120 |  |
|  | Paklojimo būdas | - | Nekanalinis |  |
|  | Šilumos tinklo apsaugos zona nuo vamzdyno arba kameros krašto | m | 5.0 |  |
|  | Aplinkos apsauga ir kraštovaizdis | - | Po rekonstravimo darbų atstatomos dangos, žali plotai, sutvarkoma teritorija. |  |

| 0 | 2017. 09 |  | Statybos leidimui |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAIDA | IŠLEIDIMO DATA |  | LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |  |  |  |  |  |  |  |
| KVAL. DOK. NR. | AB ,,KAUNO ENERGIJA“ |  |  | Raudondvario pl. 84 47197, Kaunas-21 Tel. (8 37) Tel. (8 37) 305650 Faks. (8 37) 305 622 |  | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI Į PASTATĄ, ADRESU, V. KRĖVĖS PR. 129 (ŠP-3) 129, KAUNAS. REKONSTRAVIMAS |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | STATINIO NR. IR PAVADINIMAS |  |  |  |  |
|  | PAREIGOS | VARDAS, PAVARDĖ |  |  | PARAŠAS | ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI |  |  |  |  |
| 25661 | SPDV | J JUDITA KANIENĖ |  |  |  | DOKUMENTO PAVADINIMAS |  |  |  | Laida |
|  |  |  |  |  |  | BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI |  |  |  | 0 |
| LT | STATYTOJAS/UŽSAKOVAS |  |  |  |  | DOKUMENTO ŽYMUO |  |  | Lapas | Lapų |
|  | AB ,,KAUNO ENERGIJA“ |  |  |  |  | ŠT-17-34-TDP-BD-SR |  |  | 1 | 1 |

- BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Turinys

  - Įvadas

  - Duomenys projektavimui

  - Esama padėtis

  - Projektavimo apimtis

  - Projektiniai sprendiniai

  - Mechaninis atsparumas ir pastovumas

  - Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

  - Naudojimo sauga

  - Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas

  - Darbo sauga

| 0 | 2017. 09 |  | Statybos leidimui |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAIDA | IŠLEIDIMO DATA |  | LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |  |  |  |  |  |  |  |
| KVAL. DOK. NR. | AB ,,KAUNO ENERGIJA“ |  |  | Raudondvario pl. 84 47197, Kaunas-21 Tel. (8 37) Tel. (8 37) 305650 Faks. (8 37) 305 622 |  | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI Į PASTATĄ, ADRESU, V. KRĖVĖS PR. 129 (ŠP-3) 129, KAUNAS. REKONSTRAVIMAS.. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | STATINIO NR. IR PAVADINIMAS |  |  |  |  |
|  | PAREIGOS | VARDAS, PAVARDĖ |  |  | PARAŠAS | ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI |  |  |  |  |
| 25661 | SPDV | J JUDITA KANIENĖ |  |  |  | DOKUMENTO PAVADINIMAS |  |  |  | Laida |
|  |  |  |  |  |  | BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS |  |  |  | 0 |
| LT | STATYTOJAS/UŽSAKOVAS |  |  |  |  | DOKUMENTO ŽYMUO |  |  | Lapas | Lapų |
|  | AB ,,KAUNO ENERGIJA“ |  |  |  |  | ŠT-17-34-TDP-BD-AR |  |  | 1 | 1 |

  - Įvadas

Šilumos tiekimo tinklai į pastatą, adresu V. Krėvės pr. 129 (ŠP-3), Kaunas techninis darbo projektas atliekamas remiantis:

  - Projektavimo užduotimi;

  - Techninėmis sąlygomis;

  - Veikiančio šilumos tiekimo tinklo projektine dokumentacija;

  - Normatyviniais projektavimo ir statybos dokumentais;

  - Duomenys projektavimui

Projektuojamų šilumos tiekimo tinklo vamzdžių diametras  60,3x2,9/125;

Skaičiuotini šilumos tiekimo tinklo parametrai:

- slėgis p = 1,6 MPa

- temperatūros T1/T2 = 120/60 °C

Paklojimo būdas –nekanalinis.

Vamzdyno izoliacijos tipas – PUR.

Prieš pradedant šilumos tiekimo tinklų projektavimo darbus buvo atlikti šio ruožo topografinė nuotrauka (žiūrėti UAB ,,Projektų vystymo grupė“ projektą.)

  - Esama padėtis

Pasijungimo taškas ,,A“ skirstomieji šilumos tinklai tarp šilumos kameros 1T-4A ir 1T-4A-1 nuo skirstomųjų tinklų DN200. Šilumos tiekimo tinklas įgilintas–2,0 m.

  - Projektavimo apimtis

Šilumos tiekimo tinklų projektas apima šilumos tiekimo tinklo projektavimą nuo pasijungimo taško ,,A“ iki šilumos punkto (ŠP-3) pastate, adresu V. Krėvės pr. 129, Kaunas. Projektuojami nekanaliniai šilumos tiekimo tinklai DN50. Projektuojamas vamzdžių diametras Ø60,3x2,9/125 su PUR šilumine izoliacija ir stebėjimo laidais. Esami nusidėvėję vamzdžiai DN50 nuo posūkio kampo P-7; 90° iki pastato išmontuojami. Prie pastato esamą nejudamą atramą ir plienines dalis išmontuoti. Šilumos vamzdžių mazge VM-1 projektuojami atjungimo ventiliai ,,Naval“ DN50.

Atliekamos techninio projekto dalys:

- Bendroji,

- Šilumos tiekimo,

- Statybos  skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis.

  - Projektiniai sprendiniai

Šilumos tiekimo tinklai bus vykdomi tokia tvarka:

1. Statybos zonos paruošimas išardomos kietos dangos.

2. Vykdant žemės kasimo darbus reikia nepažeisti kitų komunikacijų, kurios paklotos darbų vykdymo zonoje skersai šilumos tiekimo trasos. Esamas komunikacijas, patekusias į tranšėjos zoną, būtina apsaugoti metaliniais gaubtais.

| ŠT-17-34-TDP-BD.AR | Lapas | Lapų | Laida |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 5 | 0 |

3. Sumontuotas vamzdynas užpilamas smėlio sluoksniu, klojama signalinė juosta ir toliau vykdomas užpylimas gruntu. Užpylimas vykdomas sluoksniais, kiekvieną sluoksnį sutankinant.

4.Statybos zonos gerbūvio sutvarkymas. Atstatomi ir sutvarkomi žalieji plotai, gatvės danga, bortai, šaligatviai.

Vamzdynų temperatūrinių pailgėjimų kompensacijai išnaudojama trasos konfigūracija.

  - Mechaninis atsparumas ir pastovumas

Šiame techniniame darbo projekte numatyti techniniai sprendiniai atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančius normos aktus ir taisykles. Šilumos tiekimo tinklai suprojektuoti taip, kad statybos ir eksploatacijos metu juos veikiančios apkrovos nesukeltų neleistinų deformacijų vamzdynuose ir statybinėse konstrukcijose.

Projekte parinkta vamzdynų schema ir konstrukcija, atlikti skaičiavimai bei parinkti vamzdynai, vamzdynų fasoninės dalys, vamzdžių paklojimo būdas.

Vamzdynų paklojimo gylis apie 1,40 m užtikrina jų saugumą eksploatacijos metu, esant įvairiam transporto ir sunkiasvorių mechanizmų apkrovimui.

  - Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

Šilumos tiekimo vamzdynai neteršia aplinkos, jokių kenksmingų išsiskyrimų eksploatacijos metu, kurie kenktų žmonių sveikatai, taip pat nėra. Apsauginėje šilumos tiekimo tinklų zonoje neturi būti sodinami medžiai.

  - Naudojimo sauga

Požeminis šilumos tiekimo nekanalinio paklojimo tinklas yra visiškai saugus eksploatacijos atžvilgiu. Šilumos kamerose vamzdynai izoliuojami. Kamerose numatytas reikiamas skaičius įlipimo-išlipimo liukų su kopėtėlėmis. Armatūra (uždarymo vožtuvai), silfoniniai kompensatoriai ir vamzdynai turi būti prižiūrimi pagal gamintojo reikalavimus.

  - Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas

PUR izoliacijos panaudojimas leis šilumos tiekimo tinkluose sumažinti didžiulius šilumos nuostolius ir užtikrinti, kad jie neviršytų norminių.

  - Darbų sauga

Statyboje būtina vadovautis bendrosiomis gaisrinėmis saugumo taisyklėmis BGST-2010,  saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT 5-00 bei kranų kėlimo naudojimo taisyklėmis LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010-09-17 įsakymas Nr. A1-425.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro bei Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2008 m sausio 15 d. patvirtintu įsakymu Nr. A1-22/D1-34 „Dėl darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo“ Statytojas (užsakovas) arba statinio projekto vadovas paskiria darbo saugos ir sveikatos apsaugos statybose koordinatorių ir paveda jam „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose“      14 p. nurodytų pareigų atlikimą.

Rangovas pildo statybos darbų žurnalą, remdamasis STR 1.08.02:2002 „Statybos priedai“ 4 priedu. Darbo vietos organizavimas turi užtikrinti saugų darbą. Statybos – montavimo darbai gali būti vykdomi keliais aukštais tik užtikrinus saugaus darbo sąlygas.

Darbininkai, technikai ir inžinieriai, dirbantieji statybos – montavimo darbus, turi būti praėję saugumo technikos instruktažą.

| ŠT-17-34-TDP-BD.AR | Lapas | Lapų | Laida |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 5 | 0 |

Žemės darbų vykdymo metu nulipti į pamatų duobes ar griovius leidžiama ne siauresnėmis kaip 0,6 m lipynėmis su turėklais arba atremiamomis kopėčiomis. Iš pamatų duobės ar griovio iškastą gruntą reikia laikyti ne arčiau kaip 0,5 m nuo jos krašto.

Keliant konstrukciją, kurios masė yra artima krano kėlimo galiai, montuotojas privalo pirma pakelti ją į 0,2÷0,3 m aukštį ir, įsitikinus krano stabilumu, kelti aukščiau. Be to, montuojamų konstrukcijų elementai keliant turi būti prilaikomi atotampomis nuo  įsisiūbavimo ir sukimosi. Konstrukcijų elementų atkabinimą bei įtvirtinimą reikia vykdyti stovint ant inventorinių paaukštinimo priemonių.

Montuojant konstrukcijas draudžiama:

- montuoti konstrukcijas, jas velkant krano pagalba;

- palikti pakabintas konstrukcijas;

- būti ant konstrukcijų ar elementų, jas pervežant ir pastatant į darbo vietą;

- perstumti pastatytas konstrukcijas po jų atkabinimo;

- dėti arba palikti montavimo įrangą ant sienų ar prie perdengimo krašto.

Būtina nedelsiant sustabdyti darbus, jei kasant žemę aptinkami brėžiniuose ar geodezinėje nuotraukoje nenurodyti inžineriniai tinklai ar kiti inžineriniai statiniai.

Ekskavatoriais leidžiama dirbti asmenims ne jaunesniems kaip 18 m amžiaus, praėjusiems medicininį patikrinimą, apmokytiems saugių darbo metodų ir turintiems pažymėjimą, leidžiantį valdyti ekskavatorių. Ekskavatoriaus naudojimo instrukcija turi būti laikoma kabinoje, lengvai prieinamoje vietoje. Minimalus ekskavatoriaus judančių dalių atstumas iki statybos esančių objektų – 0,5 m. Darbo pertraukos metu ekskavatorių reikia atitraukti nuo tranšėjos krašto 2 m atstumu ir kaušą nuleisti ant žemės.

Vykdant montavimo darbus naudotini apsauginiai ir signaliniai aptvarai. Apsauginiais aptvarais aptveriamos pavojingos zonos tose galimo žmonių buvimo vietose, kur horizontalių paviršių perkritimas viršija 1,3 m. aptvarų aukštis priimamas 1,1 m, jie turi atlaikyti 700 N taškinį statinį krūvį, pridėtą viduryje atitvarinio elemento.

Pavojingos darbo vietos aptveriamos signaliniais aptvarais iš inventorinių plieninių 0,8 m aukščio stovų su tvirtais aptvarais, sujungtų plastikine įspėjamąja geltonos ar raudonos spalvų 0,8x130 mm juosta su užrašu STOP. Atstumas tarp stovų - 6 m.

Įspėjamaisiais ženklais ženklinamos pavojingos krano veikimo zonos ribos, kai nėra galimybių panaudoti signalinių aptvarų.

Darbuotojų brigados aprūpinamos indu su geriamuoju vandeniu ir vienkartiniais puodukais.

Tamsiu paros metu darbo vietos apšviečiamos elektros šviestuvais.

Rangovas privalo aprūpinti darbuotojus asmeninėmis apsaugos priemonėmis, paženklintomis CE ženklu ir turinčiomis EB atitikties deklaraciją, įrodančią, kad atitinka techninio reglamento „Asmeninės apsaugos priemonės“ 2 priede nustatytus saugos ir sveikatos reikalavimus.

Statybos metu darbuotojai privalo naudoti asmenines saugos priemones:

- apsauginius šalmus (pagal LST EN397)

- pirštines (pagal LST EN388)

- apsauginius darbo drabužius (pagal LST EN340)

- profesinę avalynę (pagal LST EN346)

- apsauginius akių ir veido skydus (pagal LST EN166)

- apsaugines ausines nuo triukšmo (pagal LST EN352)

Visi asmenys, esantys statybos aikštelėse, privalo dėvėti šalmus.

Statybininkų brigados turi būti aprūpintos pirmosios pagalbos rinkiniais, sukomplektuotais pagal LR Sveikatos apsaugos ministro 2003-07-11 įsakymo Nr. V-450 pirmą priedą.

Suvirinimo darbų metu aparatas turi būti pastatytas 5 m atstumu nuo lengvai užsidegančių medžiagų ar įkaitusių paviršių. Suvirintojai turi būti apsirengę nedegančių audinių kostiumais.

| ŠT-17-34-TDP-BD.AR | Lapas | Lapų | Laida |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 5 | 0 |

Statybos metu elektros energijos tiekimo kabeliai turi būti saugiai pakabinti ir atitikti priešgaisrinius reikalavimus. Darbo vietų apšvietimas ypatingai pavojingose vietose turi būti 12 V įtampos.

Statybos aikštelė turi būti aprūpinta priešgaisriniais nekilnojamais (stacionariais), kilnojamais skydais (su gesintuvais, laužtuvais, kirviais, kastuvais) bei dėžėmis su smėliu. Priešgaisrinis inventorius turi būti nudažytas raudonai. Atliekant ugniai pavojingus darbus naudojamas kilnojamas priešgaisrinis skydas.

Rūkyti galima tik specialiose vietose, kur yra urnos nuorūkoms ir degtukams, statinė su vandeniu ir dėžė su smėliu.

Kilus gaisrui, jis operatyviai gesinamas ir telefonu 01 iškviečiama priešgaisrinė tarnyba.

Statybos aikštelėje turi būti užtikrintas:

- visų statybinių elektros įtaisų įžeminimas;

- mechanizmų besisukančių dalių aptvėrimas;

- pakankamas ir saugus darbo vietų apšvietimas tamsiuoju paros metu;

- kenksmingų dujų, garų ar dulkių priemaišų nebuvimas;

- tinkamas statybinių medžiagų sandėliavimas;

- tinkamas elektros srovės įtampos 13÷36 V parinkimas;

- visų elektros įtaisų dalių su srove (neizoliuoti laidai, kirtiklių ir saugiklių kontaktai, gnybtai) apsaugojimas tinkamais aptvarais.

Statybos aikštelė turi būti tvarkinga. Negalima užgriozdinti 3,5 m pločio pravažiavimų ir 1 m pločio praėjimo takų. Medžiagos ir gaminiai turi būti sandėliuojami, kad nesužeistų dirbančiųjų, rietuvių aukštis neturi būti didesnis už 2,25 m.

| ŠT-17-34-TDP-BD.AR | Lapas | Lapų | Laida |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 5 | 0 |

- BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Šilumos tiekimo tinklai į pastatą, adresu V. Krėvės pr. 129 (ŠP-3), Kaunas sutinkamai su STR1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ priklauso statinių kategorijai „Nesudėtingi statiniai“.

- Sutinkamai su STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir STR1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ šilumos tiekimo tinklai į pastatą, adresu V. Krėvės pr. 129 (ŠP-3), Kaunas techniniam darbo projektui nereikalaujama bendroji ekspertizė.

- Leidimas statybai įforminamas pagal techninį darbo projektą, esant teigiamai bendrosios ekspertizės išvadai, sutinkamai su STR1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimais ir Kauno m. savivaldybės patvirtintais statybos leidimo išdavimo nuostatais.

- Šilumos tiekimo tinklai į pastatą, adresu V. Krėvės pr. 129 (ŠP-3), Kaunas statyba turi būti vykdoma pagal statinio projektą.

- Statytojas sutinkamai su STR1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ turi organizuoti ir vykdyti techninę statybos priežiūrą.

- Pagal STR1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ šilumos tiekimo tinklai į pastatą, adresu V. Krėvės pr. 129 (ŠP-3), Kaunas turės būti vykdoma statinio statybos projekto vykdymo priežiūra.

- Projekto sprendinių pakeitimai turi būti vykdomi pagal  STR1.04.04:2017  ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. Šie reikalavimai taikomi atliekant bendruosius ir specialiuosius statybos darbus.

- Statinio statybos vadovas, statybos bendrųjų statybos darbų vadovas, specialiųjų darbų vadovai – fiziniai asmenys turi būti atestuoti nustatyta tvarka.

- Gaminius medžiagas įrenginius naudoti pagal techninių specifikacijų ir statybos norminių dokumentų reikalavimus. Gaminiai ir medžiagos turi būti sertifikuoti. Vadovautis STR1.01.04:2015 ,,Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas, bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas“ reikalavimais.

- Vykdant statybos darbus būtina išsaugoti paviršinį dirvožemį, nesandėliuoti statybinių medžiagų, grunto, nestatyti technikos arčiau kaip 4,5 m nuo medžių lajų krašto, saugoti vejas, nelaikyti degalų bei tepalų arčiau kaip 15 m nuo medžių lajos krašto ir 10 m nuo krūmų.

- Rangovo įmonės vadovas privalo paskirti darbuotojus, kurie tikrintų, kaip, rekonstruojant šilumos tinklą, statybos vadovai užtikrina saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą, tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje, taip pat greta statybvietės dirbančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus.

- Darbo vietos organizavimas turi užtikrinti saugų darbą. Vykdant statybos darbus vadovautis DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“ reikalavimais.

Prieš rengiant šilumos tiekimo tinklų darbo projektą, jei reikia, būtina patikslinti geodezinius tyrinėjimus.

| 0 | 2017. 09 |  | Statybos leidimui |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAIDA | IŠLEIDIMO DATA |  | LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |  |  |  |  |  |  |  |
| KVAL. DOK. NR. | AB ,,KAUNO ENERGIJA“ |  |  | Raudondvario pl. 84 47197, Kaunas-21 Tel. (8 37) Tel. (8 37) 305650 Faks. (8 37) 305 622 |  | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI Į PASTATĄ, ADRESU, V. KRĖVĖS PR. 129 (ŠP-1) 129, KAUNAS. REKONSTRAVIMAS |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | STATINIO NR. IR PAVADINIMAS |  |  |  |  |
|  | PAREIGOS | VARDAS, PAVARDĖ |  |  | PARAŠAS | ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI |  |  |  |  |
| 25661 | SPDV | J JUDITA KANIENĖ |  |  |  | DOKUMENTO PAVADINIMAS |  |  |  | Laida |
|  |  |  |  |  |  | BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  | 0 |
| LT | STATYTOJAS/UŽSAKOVAS |  |  |  |  | DOKUMENTO ŽYMUO |  |  | Lapas | Lapų |
|  | AB ,,KAUNO ENERGIJA“ |  |  |  |  | ŠT-17-34-TDP-BD-TS |  |  | 1 | 1 |

- PAGRINDINIŲ BENDRŲJŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

- Statybos įstatymas.

- Aplinkos apsaugos įstatymas.

- Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas.

- Viešųjų pirkimų įstatymas.

- Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas.

- Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatai.

- STR1.01.01:2005 ,,Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“.

- STR 1.04.04:2017„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“

- STR1.03.02:2008 ,,Statybos produktų atitikties deklaravimas“.

- STR1.01.04:2015 ,,Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas, bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas“.

- STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“

- STR1.06.01:2016  ,,Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

- STR2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“.

- STR2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“.

- STR2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“.

- STR2.01.01(4):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“.

- STR2.01.01(5):2008 ,, Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“.

- STR2.01.01(6):2008 ,, Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos       išsaugojimas“.

- STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

- STR1.12.07:2004 ,,Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“.

- Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės (2011-06-17)

- GKTR 2.01.04.T999 LR teritorijoje statomų požeminių linkių ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka.

- Įsakymas Nr. A1-425 (2010-09-17) ,,Kėlimo kranų saugaus naudojimo taisyklės “.

- DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“.

- 1998-04-24 Nr.151 ,,Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrengimo apsaugos taisyklės“.

| 0 | 2017. 09 |  | Statybos leidimui |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAIDA | IŠLEIDIMO DATA |  | LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |  |  |  |  |  |  |  |
| KVAL. DOK. NR. | AB ,,KAUNO ENERGIJA“ |  |  | Raudondvario pl. 84 47197, Kaunas-21 Tel. (8 37) Tel. (8 37) 305650 Faks. (8 37) 305 622 |  | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI Į PASTATĄ, ADRESU, V. KRĖVĖS PR. 129 (ŠP-1) 129, KAUNAS. REKONSTRAVIMAS |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | STATINIO NR. IR PAVADINIMAS |  |  |  |  |
|  | PAREIGOS | VARDAS, PAVARDĖ |  |  | PARAŠAS | ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI |  |  |  |  |
| 25661 | SPDV | J JUDITA KANIENĖ |  |  |  | DOKUMENTO PAVADINIMAS |  |  |  | Laida |
|  |  |  |  |  |  | PAGRINDINIŲ BENDRŲJŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS DOKUMENTŲ SĄRAŠAS |  |  |  | 0 |
| LT | STATYTOJAS/UŽSAKOVAS |  |  |  |  | DOKUMENTO ŽYMUO |  |  | Lapas | Lapų |
|  | AB ,,KAUNO ENERGIJA“ |  |  |  |  | ŠT-17-34-TDP-BD-DS |  |  | 1 | 1 |

Bylų (tomų) žiniaraštis

| Eil. Nr. | Bylos (tomo) žymuo | Pavadinimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ŠT-1 | Šilumos tiekimas |  |

Tekstinių dokumentų žiniaraštis

| Eil.Nr. | Dokumento žymuo | Pavadinimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | ŠT-17-34-TDP-ŠT-BD | Bendri duomenys |  |
| 1 | ŠT-17-34-TDP-ŠT-AR | Šilumos tiekimo tinklai į pastatą, adresu V. Krėvės pr. 129 (ŠP-3), Kaunas. Aiškinamasis raštas. Kapitalinis remontas. |  |
| 2 | ŠT-17-34-TDP-ŠT-TS | Šilumos tiekimo tinklai į pastatą, adresu V. Krėvės pr. 129 (ŠP-3), Kaunas. Techninės specifikacijos. . Kapitalinis remontas. |  |
| 3 | ŠT-17-34-TDP-ŠT-MŽ | Šilumos tiekimo tinklai į pastatą, adresu V. Krėvės pr. 129 (ŠP-3), Kaunas. Medžiagų žiniaraštis. . Kapitalinis remontas. |  |

Brėžinių žiniaraštis

| Brėž. Nr | Lapo Nr. | Laida | Brėžinio pavadinimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Šilumos tiekimo dalis |  |
| 1 | 3.1 | 0 | Šilumos tiekimo tinklų planas M1:500 | ŠT-17-34-B-1 |
| 2 | 3.2 | 0 | Šilumos tiekimo tinklų išilginis profilis. | ŠT-17-34-B-2 |
| 3 | 3.3 | 0 | Šilumos tiekimo tinklų išilginis profilis. Pjūvis 1-1; Sieninio įvado įvorė. | ŠT-17-34-B-3 |
| 4 | 3.4 | 0 | Pasijungimo taškas ,,A“; Vamzdžių mazgas VM-1. | ŠT-17-34-B-4 |
| 5 | 3.5 | 0 | Vamzdynų montažinė schema | ŠT-17-34-B-5 |
| 6 | 3.6 | 0 | Pažeidimų kontrolės schema | ŠT-17-34-B-6 |

| 0 | 2017. 09 |  | Statybos leidimui |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAIDA | IŠLEIDIMO DATA |  | LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |  |  |  |  |  |  |  |
| KVAL. DOK. NR. | AB ,,KAUNO ENERGIJA“ |  |  | Raudondvario pl. 84 47197, Kaunas-21 Tel. (8 37) Tel. (8 37) 305650 Faks. (8 37) 305 622 |  | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI Į PASTATĄ, ADRESU, V. KRĖVĖS PR. 129 (ŠP-1) 129, KAUNAS. REKONSTRAVIMAS |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | STATINIO NR. IR PAVADINIMAS |  |  |  |  |
|  | PAREIGOS | VARDAS, PAVARDĖ |  |  | PARAŠAS | ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI |  |  |  |  |
| 25661 | SPDV | J JUDITA KANIENĖ |  |  |  | DOKUMENTO PAVADINIMAS |  |  |  | Laida |
|  |  |  |  |  |  | BENDRIEJI DUOMENYS |  |  |  | 0 |
| LT | STATYTOJAS/UŽSAKOVAS |  |  |  |  | DOKUMENTO ŽYMUO |  |  | Lapas | Lapų |
|  | AB ,,KAUNO ENERGIJA“ |  |  |  |  | ŠT-17-34-TDP-ŠT-BD |  |  | 1 | 1 |

- BENDRIEJI  DUOMENYS

- AIŠKINAMASIS  RAŠTAS

Šilumos tiekimo tinklai į pastatą, adresu V. Krėvės pr. 129 (ŠP-3), Kaunas techninis darbo projektas atliktas remiantis AB ,,Kauno energija“ užsakymu ir šilumos tiekimo tinklų projektavimo sąlygomis      Nr. 22-102 išduotomis 2017 m. gegužės 5 d, inžineriniais tyrinėjimais, norminiais projektavimo ir statybos dokumentais.

Šilumos tiekimo tinklų statybos darbai bus atliekami vienu etapu. Šilumos tiekimo tinklų montavimas į pastatą, adresu V. Krėvės pr. 129 (ŠP-3), vykdomas nuo skirstomųjų tinklų šilumos pasijungimo taške ,,A“ iki šilumos punkto V. Krėvės per. 129 (ŠP-3), Kaunas. Šilumos tinklai klojami nuo pasijungimo taško ,,A“ iki taško ,,B“ valstybės žemėje ir nuo taško ,,B“ iki šilumos punkto V. Krėvės pr. 129 (ŠP-3) nuomotoje žemėje: UAB ,,Cetarium“. Pridedama ištrauka iš VĮ Registrų centro duomenų bazės.

Pagal projektavimo užduotį, šilumos tiekimo tinklai į pastatą, adresu V. Krėvės pr. 129 (ŠP-3), Kaunas nuo pasijungimo taško ,,A“ iki šilumos punkto klojami nekanaliniu būdu, nuo posūkio kampo     P-7; 90° iki ŠP-3 išmontuojamos perdengimo plokštes ir šilumos tinklas klojamas g/b kanale ant smėlio. Esami nusidėvėję vamzdžiai DN50 išmontuojami. Prie pastato esamą nejudamą atramą išmontuoti. Klojami izoliuoti plieniniai vamzdžiai Ø60,3x2,9/125 su poliuretano izoliacija, polietileno apvalkalu ir su pažeidimų kontrolės sistema, leidžiančia kontroliuoti iš anksto izoliuotų vamzdžių šiluminės izoliacijos stovį. Pasijungimo taškas ,,A“ skirstomieji tinklai DN200. Vamzdžių atjungimui į pastatą, adresu V. Krėvės pr. 129 (ŠP-3) šilumos punktą suprojektuota vamzdžių mazge VM-1 atjungimo armatūra ,,Naval“ DN50. Sumontavus šilumos tiekimo tinklą, jis hidrauliškai išbandomas.

Ant smėlio sluoksnio uždedama įspėjamoji juosta su užrašu ,,ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI arba tinklelis. Išlyginamas paviršius, kad nesusidarytų pažemėjimų. Prisijungiant prie esamų tinklų, gali būti vamzdžių su apsauginiu asbocementiniu šiluminės izoliacijos sluoksniu. Todėl būtina laikytis socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, bei sveikatos apsaugos ministerijos priimtų ,,Darbo su asbestu nuostatų“, įsakymo Nr. A1-323/V-716, 2015-06-08.

Projektuojamos atkarpos šilumos tiekimo tinklai jungiami prie skirstomųjų šilumos tinklų DN200. Projektuojami šilumos tiekimo tinklai klojami su monitoringo sistema, leidžiančia kontroliuoti iš anksto izoliuotų vamzdžių šiluminės izoliacijos stovį. Ši sistema remiasi izoliacijoje įlietais variniais laidais ir sandūrose įrengtais higroskopiniais tarpikliais. Gedimo signalas paduodamas, kai drėgmė sandūroje viršija didžiausią  leistiną lygį arba nutraukus varinį laidą. Sumontavus vamzdyną, viename kontroliuojamo ruožo gale variniai laidai yra sujungiami, o kitame gale jie sudedami į dėžutę su gnybtais lokalizatoriaus jungimui. Monitoringas atliekamas testerio pagalba, jį pajungus prie atvirų laido galų.

| 0 | 2017. 09 |  | Statybos leidimui |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAIDA | IŠLEIDIMO DATA |  | LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |  |  |  |  |  |  |  |
| KVAL. DOK. NR. | AB ,,KAUNO ENERGIJA“ |  |  | Raudondvario pl. 84 47197, Kaunas-21 Tel. (8 37) Tel. (8 37) 305650 Faks. (8 37) 305 622 |  | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI Į PASTATĄ, ADRESU, V. KRĖVĖS PR. 129 (ŠP-3) 129, KAUNAS. REKONSTRAVIMAS |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | STATINIO NR. IR PAVADINIMAS |  |  |  |  |
|  | PAREIGOS | VARDAS, PAVARDĖ |  |  | PARAŠAS | ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI |  |  |  |  |
| 25661 | SPDV | J JUDITA KANIENĖ |  |  |  | DOKUMENTO PAVADINIMAS |  |  |  | Laida |
|  |  |  |  |  |  | AIŠKINAMASIS RAŠTAS |  |  |  | 0 |
| LT | STATYTOJAS/UŽSAKOVAS |  |  |  |  | DOKUMENTO ŽYMUO |  |  | Lapas | Lapų |
|  | AB ,,KAUNO ENERGIJA“ |  |  |  |  | ŠT-17-34-TDP-ŠT-AR |  |  | 1 | 1 |

Naujai tiesiamos šiluminės trasos pailgėjimai dėl jos terminio plėtimosi kompensuojami šiluminės trasos posūkių 90° alkūnėse. Sujungimai nuvalomi mechaniniu būdu, apdorojami rudžių surišikliu ir dažomi antikoroziniu laku. Pažeisti vamzdynai pasijungimo taškuose, izoliuojami akmens vatos izoliacija, kuri iš viršaus dengiama cinkuota skarda. Izoliacijos storis- pagal Šilumos perdavimo tinklų šilumos

izoliacijos įrengimo taisyklių reikalavimus (2007 m. gegužės 5 d. Nr. 4-170).

Siekiant apsaugoti šilumos tinklų sujungimo vietas su esamais nepraeinamuose kanaluose tinklais nuo smėlio ir drėgmės patekimo iš grunto, vamzdžių įvedimo angos užsandarinamos betonu. Sandarinimo vietose ant vamzdžių polietileninio apvalkalo užmaunama po dvi sieninio įvado įvores. Jos užsandarina vamzdžių įvedimo vietas ir apsaugo izoliuoto vamzdžio polietileno apvalkalą nuo mechaninio poveikio. Izoliuotų vamzdžių izoliacijos apsaugai nuo drėgmės poveikio vamzdžių galuose turi būti sumontuojami apsaugos antgaliai.

Kadangi projektuojama šilumos trasa yra gyvenamo rajono zonoje, prieš statybos darbų pradžią veikiančios įmonės teritorijoje statybos rangovas ir įmonės vadovas privalo įforminti aktą-leidimą, kuriame turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios darbų saugą. Atliekant klojimo darbus informuota rajono seniūnija, statybvietės rajone veikiančių įstaigų vadovai, šalia esančių namų gyventojai, mokykla, vaikų darželis. Taip pat turi būti pastatyti įspėjamieji kelio ženklai, informuojantys apie atliekamus darbus. Jeigu iškasus tranšėją uždaromi įvažiavimai ir praėjimai į kiemus, turi būti įrengti laikini tilteliai pėstiesiems ir laikini tilteliai transportui iki 2t. Baigus darbus vejos danga atstatoma. Teritorijoje, kur yra esamos požeminės komunikacijos, o ypač elektros, kontrolės kabeliai, rangovas privalo imtis visų atsargumo priemonių dirbant su žemės kasimo įrenginiais. Tose zonose, kur pavojus pažeisti tokius įrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo mašinų panaudojimas tokiose zonose, kur tie įrenginiai veikia, galimas tik leidus komunikacijų šeimininkams. Tuo atveju, kai rangovas atlikdamas požeminius darbus susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais įrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą dėl minėtų įrenginių vietos ir jų nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje. Visos darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra pavojaus zona.

Statybos planas, aplinkos apsauga ir atliekų sutvarkymas.

Esami medžiai ir kiti želdiniai, esantys trasos apsauginėje zonoje ir akivaizdžiai trukdantys darbams turi būti persodinami arba išraunami, esant galimybei išsaugojami. Preliminariais paskaičiavimais naikinamų medžių nėra. Baigus statybos darbus vejos naujai atstatomos.

Gyvenvietėse ir veikiančių įmonių teritorijose rūsančios statybvietės turi būti aptvertos, kad į jas nepatektų pašaliniai asmenys. Statybviečių aptvarų aukštis turi būti ne žemesnis kaip 1,6 m. Aptvarai, esantys šalia masinio žmonių judėjimo kelių, turi būti ne žemesni kaip 2 m, su vientisu apsauginiu stogeliu, apsaugančių nuo konkrečių daiktų. Perėjimo vietose per iškasas turi būti nutiesti ne siauresni kaip 1 m perėjimo tilteliai su aptvarais, apsaugančiais nuo kritimo. Šuliniai, šurfai ir kitos panašios iškasos turi būti uždengti dangčiais, skydais arba aptverti. Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš aukščio, turi būti ne žemesni kaip 1,1 m, su porankiu viršuje, 0,15 m aukščio ištisine papėdės juosta apačioje ir 0,5 m aukštyje nuo pakloto paviršiaus – su viduriniu tašeliu, arba būtina naudoti kitas lygiavertes apsaugos priemones.

Deguonies ir dujų balionai numatomi laikyti specialiuose tam reikalui pritaikytuose konteineriuose. Statybos metu bus stengiamasi įmanomai mažiau teršti orą, todėl tuo tikslu bus vengiama atviros ugnies, kaitinant bitumą, bus dirbama su gerai  sureguliuotais mechanizmų varikliais.

Vykdant darbus, numatomi demontavimo darbai, tai išardytos konstrukcijos ir statybinės atliekos nedelsiant turi būti šalinamos iš statybvietės zonos ribų, o atsiradusias smulkias statybines atliekas laikinai sandėliuoti į tam reikalui skirtą konteinerį.

| ### BENDRIEJI DUOMENYS ### ŠT-17-34-TDP-ŠT-AR | ### Lapas | ### Lapų | ### Laida |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ### 2.2 | ### 4 |  |

Statybos metu susidariusių atliekų sutvarkymas

| Techno-loginis procesas |  |  | Atliekos |  |  |  |  | Atliekų objekte saugojimas |  | Numatomi atliekų tvarkymo būdai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pavadi- nimas | Kiekis t/d | Kiekis t/m | Agrega- tinis būvis | Kodas pagal atliekų sąrašą | Statisti- nės klasifik. kodas | Pavojin- gumas | Laikymo sąlygos | Didžiausias kiekis |  |
| Šiluminės trasos statyba | Betonas |  | 1,1 | kietas | 170101 | 13.11 | Nepa-vojin-gos | Objekto statybos aikštelėje | - | Per darbus vykdantį rangovą |
|  | Metaliniai vamzdžiai ir kitos m/k |  | 0,07 | kietas | 170405 | 06.11 | Nepa-vojin-gos | Objekto statybos aikštelėje | - | Per darbus vykdantį rangovą |
|  | Izoliacija su asbestu |  | 0,13 | kietas | 170604 | 13.14 | Pavo- jingos | Objekto statybos aikštelėje | - | Per atestuo- tą, įregist- ruotą atliekų tvarkytoją |
|  | Asfalbe-tonis |  | 31,3 | kietas | 170301 | 13.13 | Nepa-vojin-gos | Objekto statybos aikštelėje | - | Per atestuo- tą, įregist- ruotą atliekų tvarkytoją |

Atliekos, atliekų  tvarkymas.

Pastaba: atlikta pagal ,,Atliekų tvarkymo taisykles“ 2011-05-03, Nr. D1-368

Aplinkos apsauga

Technologinis procesas.

Šilumos tiekimo tinklai uždari. Termofikacinis vanduo į lietaus kanalizaciją išleidžiamas tik remontuojant ir plaunant tinklus.

Atliekos

Objekto statybos metu susidaręs statybinis laužas pagal sutartis išvežamas į sąvartyną. Geros kokybės g/b loviai bus sandėliuojami AB ,,Kauno energija“ sandėlyje.

Vanduo

Šioje projekto dalyje nurodyti tik statybos metu sunaudojamo vandens kiekiai. Šilumos tinklų pirminiam praplovimui ir hidrauliniam bandymui, mašinų ratų plovimui bus sunaudota apie 3,0 m³ miesto vandentiekio vandens. Praplovimo metu vanduo bus išleidžiamas į lietaus kanalizaciją.

Dirvožemis

Statybos metu nuimamo derlingo dirvožemio plotas 53,5 m². jis sandėliuojamas šalia statomos šiluminės trasos. Baigiant statybos darbus, dirvožemis praskleidžiamas, išlyginamas ir užsėjamas žole.

| ### BENDRIEJI DUOMENYS ### ŠT-17-34-TDP-ŠT-AR | Lapas | Lapų | Laida |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.3 | 4 |  |

Kraštovaizdis

Šiluminės trasos apsaugos zonoje yra keletas medžių. Statybos vietoje kertami medžių nėra. Medžius esančius darbų zonoje, aptverti apsauginiais 2,0 m aukščio lentiniais skydais. Tranšėjos šlaitus ties augančiais medžiais sutvirtinti.

Ekstremalios situacijos (avarijos)

Galimos avarijos ar techniniai sutrikimai papildomos neigiamos įtakos neturės.

Mechaninis atsparumas ir pastovumas

Šiame techniniame darbo projekte numatyti techniniai sprendimai atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančius normos aktus ir taisykles. Šilumos tiekimo tinklai suprojektuoti taip, kad statybos ir ekspluatacijos metu juos veikiančios apkrovos nesukeltų neleistinų deformacijų vamzdynuose ir statybinėse konstrukcijose.

Naudojimo sauga

Požeminės šilumos tiekimo nekanalinio paklojimo tinklas yra visiškai Saugus eksploatacijos atžvilgiu. Šilumos kamerose vamzdynai izoliuoti. Kamerose numatytas reikiamas skaičius įlipimo–išlipimo liukų su kopetėlėmis. Armatūra (uždarymo vožtuvai) silfoniniai kompensatoriai ir vamzdynai turi būti prižiūrimi pagal gamintojo reikalavimus.

Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas

Panaudojimas PUR izoliacijos leis šilumos tiekimo tinkluose sumažinti didžiulius šilumos nuostolius ir užtikrinti, kad jie neviršytų norminių.

Priešgaisrinė sauga

Vanduo priešgaisriniaims reikalams gali būti imamas iš priešgaisrinių hidrantų. Statybos aikštelėje turi būti įrengtas priešgaisrinis postas (skydas su gesintuvais ir kitu priešgaisriniu inventoriumi). Gaisrams gesinti reikalingas vandentiekio našumas 10 1/sek.

| ### BENDRIEJI DUOMENYS ### ŠT-17-34-TDP-ŠT-AR | Lapas | Lapų | Laida |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.4 | 4 |  |