PRIEDAS NR.1

Techninė specifikacija

bendrosios sąlygos

# Bendroji dalis

Sąlygose numatytas darbų atlikimas turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas. Tiekėjas yra atsakingas už dokumentų tinkamą parengimą siekiant gauti projektavimo sąlygų sąvadą; Perkantysis subjektas atsakingas už jos kompetencijoje esamų duomenų ir dokumentų pateikimą Tiekėjui šiai užduočiai atlikti. Perkančiajam subjektui tenka visa atsakomybė už tai, kad būtų gauti leidimai statybos darbams, tačiau techninis darbo projektas, esantis Tiekėjo darbų apimtyje, turi būti parengtas numatytu laiku ir suderintas su visomis sąlygas išdavusiomis institucijomis ir suinteresuotais asmenimis. Tuo atveju, jeigu taikytinos kokių nors taisyklių išimtys, Tiekėjas turi pateikti Perkančiajam subjektui visus atitinkamus dokumentus, sąlygojančius taisyklių išimčių priimtinumą. Tiekėjui turi būti pateiktos visų susirašinėjimo su valdžios institucijomis dokumentų kopijos.

# Projekto valdymas ir susitikimai

Tiekėjo paskirtas projekto vadovas kartu su Perkančiuoju subjektu dalyvaus projekto vykdymo susitikimuose, rengiamuose ne rečiau kaip kartą per savaitę Perkančiojo subjekto patalpose. Perkantysis subjektas darbų teikimo metu gali tikslinti susitikimų su Tiekėju dažnumą ir vietą, priklausomai nuo būtinumo projekto tikslams pasiekti.

Kaip Perkančiojo subjekto vykdomos nuolatinės projekto kontrolės dalis, darbų eigos ataskaitos rengiamos ne rečiau kaip kas dvi savaites, kurias Tiekėjas privalo rengti su Perkančiuoju subjektu suderinta forma. Šiose ataskaitose turi būti apibūdinami ir pagrindiniai praėjusio laikotarpio atlikti bei kitą laikotarpį planuojami atlikti darbai, taip pat faktiniai ar numatomi vėlavimai, nurodant, kaip bus ištaisyti šių vėlavimų padariniai.

# Saugos klausimai

Tiekėjas turi parengti ir su Perkančiuoju subjektu suderinti taisykles, kurių bus privaloma laikytis darbų vykdymo metu darbų vietoje, ir patiems šių taisyklių laikytis. Tiekėjas atsako už tai, kad vykdant darbus būtų imtasi atitinkamų saugos priemonių, reglamentuojamų Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

# Statybos ir montavimo darbai

Tiekėjas atsako už darbų vykdymą ir reikiamą priežiūrą. Statybos darbų vadovas pagal poreikį privalo lankytis darbų vietoje, bet ne rečiau kaip kartą per savaitę. Atlikdamas darbus, Tiekėjas atsako už statybvietę. Kranams atvežti, pastogėms, medžiagų saugykloms įrengti reikalingas Perkančiojo subjekto leidimas. Atlikęs visus darbus, Tiekėjas privalo palikti darbų vietą švarią ir saugią. Tiekėjas privalo savo sąskaita sumontuoti ir prižiūrėti papildomą apšvietimą, aptverti teritoriją ir įrengti budėjimo punktus, kai tai yra būtina norint užtikrinti tinkamą darbų vykdymą ir apsaugą arba Perkančiojo subjekto ir gretimai esančio turto valdytojų bei visuomenės saugumą.

# Mokesčiai

Jeigu sutartyje nenurodyta kitaip, Tiekėjas privalo mokėti visus mokesčius, įmokas ir rinkliavas, kuriuos ryšium su darbais Lietuvoje ir už jos ribų Tiekėjui, jo subrangovams ar darbuotojams nustato valdžios institucijos.

# MEDŽIAGŲ SAUGOJIMAS

Už medžiagų priežiūrą ir saugojimą bei jų praradimo ar pažeidimo riziką  atsako Tiekėjas, remiantis 8 straipsniu.

# Darbų priežiūra

Tiekėjas atsako už darbų ir visų jų sudėtinių dalių priežiūrą ir saugojimą iki statinių pridavimo eksploatacijai dienos ir privalo savo sąskaita kompensuoti visus nuostolius ar žalą, galinčią šiuo laikotarpiu atsitikti statiniams ar susijusioms jo dalims. Tiekėjas taip pat atsako už savo paties arba savo subrangovų bet kokių darbų metu padarytus nuostolius ar žalą medžiagoms ir darbams dvejų metų garantiniu laikotarpiu.

# Nuostoliai ar žala turtui

Tiekėjas įsipareigoja laikyti Perkantįjį subjektą nekaltu ir atlyginti visus Perkančiojo subjekto nuostolius, patirtus dėl bet kokio pobūdžio ieškinių, susijusių su bet kokio asmens mirtimi ar sužalojimu arba žala bet kokiam turtui (ne darbams) vykdant darbus dėl Tiekėjo ar jo subrangovų aplaidumo. Tiekėjas įsipareigoja laikyti Perkantįjį subjektą nekaltu ir atlyginti visus Perkančiojo subjekto nuostolius, patirtus gavus ieškinį dėl žalos keliams, tiltams ar kitiems transporto statiniams, kuri gali būti padaryta vežant medžiagas ir statybos įrangą į darbų vietą ir iš jos.

# Taikomi teisės aktai

Šiai sutarčiai ir jos aiškinimui yra taikomi galiojantys Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai.

# Ginčų sprendimas

Šalys įsipareigoja dėti visas pastangas, kad būtų taikiai, tiesioginių neformalių derybų keliu išspręsti bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp jų pagal sudarytą tarpusavio sutartį ar susiję su sutartimi. Tuo atveju, jei per 28 dienas nuo neformalių derybų pradžios šalims nepavyksta taikiai išspręsti pagal sudarytą sutartį kilusio ginčo, bet kuri šalis gali pareikalauti, kad ginčą išspręstų arbitražas arba Lietuvos Respublikos teismas.

# Techninės informacijos pateikimas

Tiekėjas įsipareigoja parengti ir pateikti Perkančiojo subjekto tvirtinimui ar peržiūrai visus techninius, darbo projektus, brėžinius, programas, dokumentus ir kitą Tiekėjo parengtą informaciją vykdant su sutartimi susijusios įsipareigojimus. Tiekėjas privalo pateikti tokią informaciją, kuri, Perkančiojo subjekto nuomone, yra reikalinga Perkančiojo subjekto tolesniems veiksmas. Paprašytas, Tiekėjas turi pateikti trimis egzemplioriais visus parengiamuosius ir pagrindinius brėžinius bei techninę dokumentaciją, taip pat komponentų brėžinius, kurių pareikalauja Perkantysis subjektas.

Tiekėjui tenka atsakomybė už bet kokius neatitikimus, klaidas ar praleistus duomenis specifikacijose, brėžiniuose ir kituose Tiekėjo parengtuose techniniuose dokumentuose, nepriklausomai nuo to, ar tas specifikacijas, brėžinius ir kitus dokumentus yra patvirtinęs Perkantysis subjektas.

Tiekėjas privalo sudarinėti katalogus ir rinkti techninius duomenis apie tiekimo sudėtines dalis duomenų lapuose. Pasikeitus duomenims, duomenų lapai turi būti atnaujinami. Galutiniai duomenų lapai turi būti įtraukti į eksploatacijos instrukcijas.

# Techninė dokumentacija

Tiekėjas privalo pateikti visą dokumentaciją, kuri, Tiekėjo nuomone, yra būtina eksploatacijai, remontui ir priežiūrai. Dokumentacija pateikiama lietuvių kalba, tačiau, susitarus su Perkančiuoju subjektu, atskira standartinė informacija gali būti pateikiama ir kitomis kalbomis. Visa dokumentacija rengiama A4 formatu ir/arba A3 formatu taip, kad būtų galima ją sumažinti iki A4 formato. Techniniai dokumentai (brėžiniai ir sąrašai) derinimui turi būti pateikiami lietuvių kalba (3) trims egzemplioriais popierinio varianto ir 1 ( vienas) skaitmeninėje laikmenoje pdf formatu. Atliktų techninio, darbo projektų 3 ( tris) popierinius variantus ir 2 (du) skaitmeninėje laikmenoje perduoti Perkančiajam subjektui.

# Brėžiniai ir schemos

Brėžiniai pateikiami A formatu taip, kad būtų galima sumažinti juos iki A3 arba A4 formato išlaikant brėžinių įskaitomumą. Brėžiniai turi būti rengiami naudojant standartizuotus mastelius. Schemos turi būti braižomos naudojant simbolius pagal šiuos standartus: DIN 2481, ISO 3511/2. Suderinus su Perkančiuoju subjektu, galima naudoti ir kitus standartus.

Tiekėjas privalo pateikti visus brėžinius, kurie, Perkančiojo subjekto nuomone, yra reikalingi statybos leidimo gavimui, vėlesnei eksploatacijai, remontui ir priežiūrai, ne vėliau kaip likus dviem mėnesiams iki eksploatacijos pradžios. Šiuose brėžiniuose, be kita ko, turi būti visi pozicijos numeriai, būtini atsarginėms dalims identifikuoti ir užsakyti.

Galutinis brėžinių, kurie, susitarus su Perkančiuoju subjektu, teikiami ne elektronine forma, variantas turi būti atspausdinti popieriuje (penkiais egzemplioriais). Vadovaujantis Lietuvos teisės aktais, Tiekėjas privalo pateikti:

  - statybos projekto brėžinius ir pakeitimus;

  - darbų žurnalus;

  - atliktų darbų protokolą;

  - susirinkimų protokolus;

  - techninius brėžinius ir sertifikatus.

Pradėjus eksploataciją ir iki garantinio laikotarpio pabaigos Tiekėjas privalo pagal savo paties padarytus pakeitimus atitinkamai pataisyti visus brėžinius. Tai turi būti padaryta ne vėliau negu per vieną mėnesį nuo tada, kai buvo atlikti tokie pakeitimai.

## Sertifikatai

Tiekėjas patiekdamas įrenginius ir medžiagas Perkančiajam subjektui teikia ataskaitas ir sertifikatus, patvirtinančius, kad tiekiami įrenginiai atitinka sutarties reikalavimus ir Lietuvos Respublikoje galiojančius normatyvinius dokumentus bei Lietuvos standartus LST EN (dviem egzemplioriais). Šie dokumentai turi būti pateikti ir galutinėje dokumentacijoje.

## Dokumentacijos peržiūra

Iškart po eksploatacijos pradžios ir iki garantinio laikotarpio pabaigos Tiekėjas privalo peržiūrėti dokumentaciją. Eksploatacijos pradžios metu arba garantiniu laikotarpiu padarius pataisas ar pakeitimus, patikslinta dokumentacija turi būti pateikta Perkančiajam subjektui. Tai turi būti padaryta ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo eksploatacijos pradžios arba garantinio termino pabaigos arba nuo tada, kai buvo atlikti atitinkami darbai, pateikiant originalą ir sutartyje numatytą kopijų skaičių.

# Darbų apimtis

Tiekėjas turi pateikti visus įrenginius ir medžiagas, atlikti visus darbus ir suteikti visas paslaugas, reikalingas darbų pirkimui, pristatymui, statybai, montavimui, paleidimui į darbą ir užbaigimui pagal sutarties reikalavimus.

Tiekėjas turi atlikti tokius darbus ir (arba) pateikti tokias medžiagas ir įrangą, kurios nėra konkrečiai nurodytos sutartyje, tačiau sutarties pagrindu gali būti pagrįstai laikomos būtinomis galutiniam darbų priėmimui, jeigu tokie darbai, įranga ir (arba) medžiagos buvo neaiškiai paminėti sutartyje.

Į tiekėjo pareigas įeina ir statybos įranga, atsargos, laikinos medžiagos, statiniai ir įtaisai, transportavimas (įskaitant iškrovimą ir pervežimą į darbų vietą, iš darbų vietos ir darbų vietoje), saugojimas ir reikiama infrastruktūra Tiekėjo sutartimi prisiimtiems įsipareigojimams atlikti.

# Darbų ar tiekimo pasikeitimai

Papildomas tiekimas yra didesnis arba mažesnis tiekimas arba susitarto tiekimo pakeitimas, įskaitant visas su Perkančiuoju subjektu suderinto tiekimo subrangovines dalis. Perkantysis subjektas turi teisę pasiūlyti ir atitinkamai nurodyti Tiekėjui laikas nuo laiko pakeisti darbus sutarties vykdymo metu, pakoreguoti, papildyti ar išbraukti, su sąlyga, jeigu tokie pakeitimai patenka į bendrą darbų apimtį ir nėra papildomas bei techniškai neįgyvendinimas darbas.

Darbų ir tiekimų pakeitimai nesuteikia teisės pailginti darbų ir paslaugų atlikimo ir suteikimo laiką. Visus pakeitimus ir kainas Tiekėjas ir Perkantysis subjektas turi suderinti iš anksto raštu.

# Kokybės užtikrinimas

## Tiekėjo teikiamas kokybės užtikrinimas

Siekiant užtikrinti, kad Perkančiajam subjektui būtų teikiamos geros kokybės paslaugos, Tiekėjas privalo įdiegti veiksmingą kokybės užtikrinimo sistemą. Sistema turi būti paremta visais atitinkamais kokybės užtikrinimo standarto ISO 9001 ar analogiško standarto reikalavimais ir juos atitikti. Bet kokiems nukrypimams nuo šio standarto turi pritarti Perkantysis subjektas. Pritarimas gali būti pagrįstas pripažintos sertifikavimo institucijos išduotu sertifikatu. Tiekėjas turi paskirti už kokybės užtikrinimą atsakingą asmenį, kuris koordinuos ir (arba) prižiūrės suderintą kokybės užtikrinimo sistemą ir (arba) programą.

Tiekėjo teikiamas kokybės užtikrinimas turi apimti ir subrangovų darbų kokybės užtikrinimą.

## Perkančiojo subjekto teisė į patikimas žinias

Bet kuriuo tiekimo metu Perkantysis subjektas turi teisę nepranešus atvykti pas Tiekėją ar Tiekėjo subrangovus. Tokių vizitų metu Perkantysis subjektas turi teisę:

- susipažinti su visa tolesnių veiksmų dokumentacija, įskaitant vidaus ir išorės audito ataskaitas;

- prižiūrėti, kad būtų vykdomi nustatyti reikalavimai;

- įvertinti Tiekėjo kokybės užtikrinimo programą ir reikalauti ją pagerinti, jeigu sistema neatitinka nustatytų reikalavimų.

Tiekėjas įsipareigoja pateikti Perkančiajam subjektui visą informaciją, kurią Perkantysis subjektas mano esant reikalingą kokybės užtikrinimui įvertinti. Įrenginiai, medžiagos arba komponentai, kurie neatitinka esminių sutarties reikalavimų, gali būti naudojami tik gavus Perkančiojo subjekto leidimą.

Perkantysis subjektas savo sąnaudomis paskiria statinio statybos techninę priežiūrą vykdysiantį asmenį (-is) ir apie tai informuoja Tiekėją.

## Bandymai ir kontrolė

Tiekėjas privalo patikrinti ir išbandyti visus statinio komponentus, kad įsitikintų, jog šie atitinka nustatytus reikalavimus ir garantijas. Perkantysis subjektas prireikus dalyvaus šiuose patikrinimuose ir išbandymuose.

### Patikrinimas gavimo metu

Tikrinimo metu užpildomas reikiamas aktas, kuris saugojamas. Prasidėjus montavimo darbams šie aktai laikomi darbų vietoje. Prie gautų medžiagų tikrinimo formų turi būti pridedami visi reikiami sertifikatai, dokumentacija, instrukcijos, važtaraščiai ir kt.

### Montavimo darbų priežiūra

Atliekant tikrinimus ir išbandymus darbų vietoje, Tiekėjas privalo užtikrinti, kad tai būtų atliekama pagal sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių atitinkamų dokumentų reikalavimus. Nustačius klaidų ar defektų, Perkantysis subjektas turi nuspręsti, ar atitinkamą statinį nepriimti ar pataisyti arba ar galima priimti statinį su tuo defektu. Be nuolatinės montavimo priežiūros Perkantysis subjektas atlieka ir patikras vietoje visu montavimo darbų laikotarpiu.

# Kodeksai ir standartai

Šiame skyriuje kalbama apie privalomus laikytis reglamentus, standartus ir papildomus reikalavimus, kurie taikomi kiekviename darbų priėmimo ir paleidimo į darbą etape. Visa įranga, komponentai, prietaisai ir objektai turi būti projektuojami, gaminami, lokalizuojami, tikrinami ir pradedami naudoti laikantis taikytinų ir aktualių Lietuvos Respublikos standartų, reglamentų, teisės aktų ir papildomų reikalavimų, o tuo atveju, jei tai nėra įmanoma, pakaitiniai kodeksai turi būti analogiško arba aukštesnio standarto.

Tuo atveju, kai techninėse specifikacijose yra minimi užsienio šalies ir (arba) tarptautiniai standartai, viršenybę turi analogiški Lietuvos standartai ir normos.

SPECIALIOSIOS sąlygos

Turinys

1. BENDRI NURODYMAI	2

1.1. Pirkimo objektas ir bendrosios sąlygos	2

1.2. Reikalavimai projektavimo paslaugoms	3

1.3. Vandens kokybė	3

2. ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMA	3

2.1. Tiekimas ir paslaugos	3

2.2. Pagrindiniai reikalavimai	4

2.2.1. Bendri nurodymai	4

2.2.2. Temperatūros ribos	4

2.2.3. Montavimas	4

2.3. Techniniai reikalavimai nekanalinių vamzdynų medžiagoms	4

2.3.1. Bendri reikalavimai	4

2.3.2. Pramoniniu būdu neardomai izoliuoti vamzdžiai	5

2.3.2.1	Plieniniai vamzdžiai	5

2.3.2.2	Poliuretano putų izoliacija (PUR)	6

2.3.2.3	Polietileno (PE) apvalkalas	6

2.3.3. Pramoniniu būdu neardomai izoliuotos fasoninės dalys	6

2.3.4. Pramoniniu būdu neardomai izoliuotos sklendės	6

2.3.5. Pramoniniu būdu neardomai izoliuotų vamzdynų jungtys	7

2.3.6. Pažeidimų sekimo sistema	7

2.4. Dokumentacija	7

3. Statybos dalis	7

3.1. Šilumos tiekimo vamzdynų klojimo darbai	7

4. Naudojami techniniai reglamentai ir normatyvai	10

- BENDRI NURODYMAI

Į perkamų darbų „iki rakto“ (suprojektuoti ir pastatyti) apimtis įeina ~686 m šilumos tiekimo trasų Jonavos mieste rekonstrukcijos, statybos ir projektavimo darbai, įskaitant bandymus, statinio pridavimą eksploatacijai pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius normatyvinius dokumentus.

- 1.1. Pirkimo objektas ir bendrosios sąlygos

Šiame skyriuje pateikiami reikalavimai techniniam ir darbo projektui bei specifikacijos ~686 m šilumos tiekimo trasų rekonstrukcijai ir naujų atkarpų statybai.

Reikalinga atlikti šiuos darbus:

| Nr. | Ruožas | Esamas vamzdyno skersmuo, DN | Klojamo vamzdyno skersmuo, DN | Trasos ilgis, m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 3K-5A-5 iki boilerinės Nr. 8 (Chemikų 43A) | 200 | 125 | 106,0 |
| 2. | 3K-10 iki 3K-10-1 | 200 | 200 | 148,0 |
| 3. | 2K-3-7 iki 2K-3-8 (nuo pirties iki vaikų l/d „Pakalnutė“) | 200 | 200 | 91,0 |
| 4. | 5K-15 iki boilerinės Nr. 13 (A. Kulviečio 11A) | 250 | 250 | 124,5 |
| 5. | Per boilerinę Nr. 13 | 250 | 250 | 6,5 |
| 6. | Nuo boilerinės Nr. 13 iki 5K-15-1 | 250 | 250 | 62,0 |
| 7. | 3K-9 iki Š-1 (įvadas į ligoninę Žeimių g. 19) | 125 | 100 | 148,0 |

Pastaba: pateikti šiluminių trasų ilgiai yra preliminarūs ir atitinkantys jų statybos laikmečio techninius sprendinius. Tiekėjui yra sudaromos visos sąlygos vizitavimo metu tikslintis šiuos ilgius siūlomam techniniam sprendimui pagrįsti, todėl pateikdamas pasiūlymą Tiekėjas prisiima visą atsakomybę dėl galimo didesnio atskirų ruožų ilgių nei pateikta Techninėse specifikacijose.

Kitos žinios apie rekonstruojamas šilumines trasas:

- Tiekėjas turės paruošti techninį ir darbo projektus;

- Tiekėjas darbų apimtyje turi atlikti rekonstruojamų trasų prijungimą prie esamų tinklų (įrengia atvadus/ įvadus ir atlieka kitus reikiamus darbus savo medžiagomis), sumontuoti armatūrą, rekonstruoti arba demontuoti kameras, įrengti šulinius, išsaugoti paviršinį dirvožemį ir atsodinti žaliuosius plotus ir atstatyti kitą gerbūvį ne mažesnės kokybės medžiagomis ir darbais nei buvo;

- Rekonstruodamas šilumos tiekimo trasas Tiekėjas suprojektuoja ir įrengia armatūrą su Perkančiuoju subjektu suderintuose taškuose;

- Darbų apimtyje numatytas suvirinimo siūlių švietimas turi būti 30 proc. tankesnis nei numatyta statybos techniniame reglamente;

- Demontuotus senus šilumos trasų vamzdžius ir trasų metalines konstrukcijas reikės suvežti į AB „Jonavos šilumos tinklai“ teritoriją (Ukmergės g. 11, LT-55169, Jonava), nuimti ir išvežti į sąvartyną seną šiluminę izoliaciją, g/b lovių dangčius ir kt.;

- Darbai turi būti vykdomi ir pateikiami pripažinimui tinkamais naudoti griežtai pagal patvirtintą darbų vykdymo grafiką. Tiekėjui nevykdant numatyto grafiko terminų, rangos sutartis gali būti nutraukta, o Tiekėjui taikomos sutartyje numatytos sankcijos;

- Prieš atliekant darbus tiekėjas su Perkančiuoju subjektu suderina darbų eigą, atlikimo grafiką ir šilumos atjungimo abonentams laikotarpį.

- 1.2. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

Projektavimas turi būti atliekamas įmonių, turinčių teisę verstis šia veikla Lietuvos Respublikos teritorijoje. Projektuojant privaloma vadovautis 4 skyriuje išvardintais techniniais reglamentais ir normatyvais, tačiau neapsiriboti vien tik jais.

- 1.3. Vandens kokybė

Visi šilumos tiekimo sistemos komponentai turi būti parenkami pagal dominuojančio vandens kokybę. Faktiniai vandens kokybės indeksai pateikti žemiau esančioje lentelėje. Jei šilumos transportavimo vamzdynų reikalavimai skiriasi (yra mažesni negu šie parametrai), galima vadovautis gamintojo rekomendacijomis užtikrinant patikimą ir ilgaamžį įrenginių veikimą.

| Pozicija | Matavimo vienetai | Šilumos tiekimo sistema (pageidaujami parametrai) |
| --- | --- | --- |
| Bendras kietumas | Mg ekv./kg | > 0,160 |
| Pagal f/ft bandymą | mg ekv./kg | > 0,1 |
| pH |  | 9,45-9,55 |
| Geležis | mg/kg | > 0,5 |
| Skendinčios dalelės | mg/kg | > 5 |
| Naftos produktai | mg/kg | 1 |
| Silikatai | mg/kg | 0,02 |
| Deguonis | mg/kg | 0,01 |

- 2. ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMA

- 2.1. Tiekimas ir paslaugos

Tiekimas ir paslaugos apima:

- Pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių, alkūnių, uždaromosios armatūros bei kitų būtinų elementų pateikimą;

- Transportavimą iki statybos vietos Jonavos mieste;

- Projektavimo paslaugas ir statinio projekto vykdymo priežiūrą;

- Šiluminės trasos statybos-montavimo ir paleidimo-derinimo darbus;

- Techninės dokumentacijos pateikimą, vadovaujantis Konkurso sąlygų 1 priedo „Bendrosios sąlygos“ 10 skyriumi.

Pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai ir jungiamoji armatūra

Būtina naudoti pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius, alkūnes, trišakius ir kitus sisteminius elementus, užtikrinančius patikimą, efektyvų ir ilgaamžį šilumos tiekimą.

Dokumentacija

Konkurso dalyvis turi pateikti visų medžiagų ir komponentų pilną dokumentaciją, kaip tai reikalauja atitinkamos techninių reglamentų ar kitų norminių dokumentų nuostatos.

- 2.2. Pagrindiniai reikalavimai

- 2.2.1. Bendri nurodymai

Specialūs medžiagoms keliami techniniai reikalavimai turi būti suprantami kaip minimalūs reikalavimai. Tiekėjas suderina techninį ir darbo projektą ir medžiagų sąrašą (įveržimo metodas ir komponentai, fiksavimo taškų vieta ir kiekis, vamzdžių skersmens redukcijos, putų ar smėlio pagalvės išsiplėtimo zonose ir t.t.) įvertindamas savo konkrečią technologiją, projektavimo ir veikimo principus 30 dienų laikotarpyje po sutarties pasirašymo.

- 2.2.2. Temperatūros ribos

Termofikacinio vandens temperatūros:

Paduodama	120-70 oC;

Grįžtama	70-40 oC.

| Sistema | Temperatūra | Slėgis |
| --- | --- | --- |
| Pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai | 120 °C | 1,6 MPa |

Bus naudojami šie standartiniai tipai:

- Vamzdynai su kilpomis išsiplėtimui arba ašiniais išsiplėtimo sifonais (kompensatoriais) tarp fiksavimo (įtvirtinimo) taškų;

- Išankstinio įveržimo vamzdynai, fiksuojami grunto trinties jėgos dėka ir su išsiplėtimo galimybėmis laisvuose galuose.

- 2.2.3. Montavimas

Montavimas turi būti atliekamas pagal suderintą projektą ir atitikti įrangos tiekėjo techniniams reikalavimams. Po montažo privaloma atlikti projekto sprendiniuose numatytą suvirinimo siūlių rentgenografinę kontrolę, vamzdynų hidraulinį bandymą, praplovimą. Nutiesus požeminius tinklus (iki jų užpylimo gruntu) privalomai atliekamos jų geodezinės nuotraukos.

- 2.3. Techniniai reikalavimai vamzdynų medžiagoms

- 2.3.1. Bendri reikalavimai

Statybos produktams keliami techniniai reikalavimai turi būti suprantami kaip minimalūs reikalavimai.

Siūloma pramoniniu būdu iš anksto neardomai izoliuotų vamzdžių sistema turi atitikti Lietuvos arba lygiaverčius standartus:

- LST EN 253:2009 + A2:2016 Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių karšto vandens tinklų iš anksto neardomai izoliuotos vamzdžių sistemos. Vamzdžio sąranka, sudaryta iš pagrindinio plieninio vamzdžio, šiluminės poliuretaninės izoliacijos ir išorinio polietileninio apvalkalo.

- LST EN 448:2016 Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių karšto vandens tinklų iš anksto neardomai izoliuotos vamzdžių sistemos. Jungiamųjų detalių sąrankos, sudarytos iš plieninių pagrindinių vamzdžių, poliuretaninės šilumos izoliacijos ir polietileninio apvalkalo.

- LST EN 488:2016 Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių karšto vandens tinklų iš anksto neardomai izoliuotų vamzdžių sistemos. Plieninių vamzdyno įvadų plieninių sklendžių sąrankos su poliuretanine šilumine izoliacija ir išoriniu polietileniniu apvalkalu.

- LST EN 489:2009 Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių karšto vandens tinklų iš anksto neardomai izoliuotų vamzdžių sistemos. Plieninių atšakinių vamzdžių jungčių sąrankos, poliuretaninė šilumos izoliacija ir išorinis polietileninis apvalkalas.

- LST EN 13941:2009 + A2:2016 Centralizuoto šilumos tiekimo iš anksto neardomai izoliuotų vamzdžių sistemų projektavimas ir įrengimas;

- LST EN 14419:2009 Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių karšto vandens tinklų iš anksto neardomai izoliuotų vamzdžių sistemos. Stebėjimo sistemos.

Tiekėjas, Perkančiajam subjektui pareikalavus, turi pateikti gamintojo kokybės kontrolės sistemos aprašymą ir nepriklausomos testavimo įmonės atliktų periodinių bandymų sertifikatus.

Pramoniniu būdu iš anksto neardomai izoliuotų gaminių gamintojas turi nurodyti sekančius identifikavimo ženklus kiekvieno atskiro gaminio išorėje:

- Gamintojo pavadinimas ir/arba gamintojo ženklas;

- Plieno vamzdžio skersmuo/storis ir plieno markė;

- Standarto identifikavimo numeris;

- Papildomi duomenys, pvz. alkūnės lenkimo kampas;

- Pagaminimo metai ir savaitė (galimas spec. kodas).

- 2.3.2. Pramoniniu būdu neardomai izoliuoti vamzdžiai

Pramoniniu būdu neardomai izoliuoti vamzdžiai turi būti pagaminti iš plieninio vamzdžio, poliuretano putų izoliacijos kartu su neizoliuotais signaliniais variniais laidais ir išorinio polietileninio apvalkalo.

Vamzdžiai turi būti pateikiami 6 m, 12 m arba 16 m ilgio, maksimali nuokrypa +15/-0 mm.

Vamzdžio komplekto apvalkalo skersmens ir centrinės linijos nuokrypos turi atitikti LST EN 253:2009 + A2:2016 arba lygiaverčius reikalavimus.

Normaliomis sąlygomis ir esant pastoviai šilumnešio temperatūrai 140°C vamzdžio komplekto tarnavimo ilgaamžiškumas turi būti ne mažiau 30 metų.

Naujo ir sendinto 160°C temperatūroje mažiausiai 3600 val. vamzdžio komplekto atsparumas kirpimui ašine ir tangentine kryptimis turi atitikti LST EN 253:2009 + A2:2016 arba lygiaverčius reikalavimus, esant patikros temperatūrai 23°C ir 140°C.

Pasirenkant vamzdynų izoliacijos storį, pirmenybę teikti pastorintai tiekiamo vamzdžio izoliacijai.

Naujo vamzdžio komplekto izoliacijos šiluminio laidumo koeficientas turi būti ne daugiau nei 0,028  W/mK prie 50° C, matavimus atliekant prie trijų skirtingų temperatūrų esant šilumnešio temperatūrai 80±10°C. Bandymo sertifikate turi būti nurodomas bandinio izoliacijos tankis ir putų dujų sudėtis.

Vamzdžio komplekto izoliacijos pūtiklis turi būti ciklopentanas. Neleidžiamas freono arba gryno CO2 naudojimas.

- 2.3.2.1 Plieniniai vamzdžiai

Plieniniai vamzdžiai turi atitikti techninius reikalavimus, nurodytus LST EN 102017-2:2003 ir LST EN 10217-5:2003 arba lygiaverčiuose standartuose suvirinamiems arba pagal LST EN 10216-2:2014 arba lygiavertį – besiūliams slėginiams vamzdžiams. Plieninių vamzdžių medžiaga turi būti plienas, kurio kokybė ne žemesnė kaip P235GH arba lygiavertės markės.

Plieniniai vamzdžiai pateikiami su 3.1 sertifikatu pagal EN 10240 ar lygiaverčius reikalavimus. Plieninio vamzdžio skersmuo, mažiausias nominalus sienutės storis bei nuokrypos, paviršiaus paruošimas turi atitikti LST EN 253:2009 + A2:2016 arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

Vamzdžių galų nuožulos turi būti paruoštos suvirinimui pagal LST EN ISO 9692-1:2013 arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

- 2.3.2.2 Poliuretano putų izoliacija (PUR)

- Vamzdžių komplektų sąrankos gamintojas, pasirinkdamas žaliavų komponentus ir gamybos sąlygas, turi užtikrinti standžių poliuretano putų (PUR) šilumos izoliacijos atitiktį LST EN 253:2009 + A2:2016 arba lygiavertiems reikalavimams.

- PUR izoliacija turi būti vienalytė, burbuliukų struktūra ir tankio reikšmė turi atitikti 253:2009 + A2:2016 arba lygiaverčius reikalavimus.

- Gniuždymo stiprumas radialine kryptimi turi būti mažiausiai 0,3 MPa ir išbandyta remiantis standartu LST EN 253:2009 + A2:2016 p. 5.3.3 arba lygiaverčiu.

- 2.3.2.3 Polietileno (PE) apvalkalas

Juodos spalvos PE apvalkalo vamzdžio žaliava turi būti su minimaliu vamzdžių gamybai ir galutiniam naudojimui reikalingu antioksidantų, UV-stabilizatorių ir 2,5±0,5 % pagal masę tolygiai paskirstytu suodžių kiekiu. Apvalkalo vamzdžio medžiaga turi būti priskiriama ne mažiau kaip PE80 klasifikacijai pagal LST EN ISO 12162:2010.

Gamintojas turi nurodyti PE vamzdžio lydalo masės takumo indeksą (MFR), kuris atskiriems vamzdžiams neturi skirtis daugiau kaip 0,5 g/10 min., leistinas intervalas turi neviršyti 0,2͟<MFR͟͟͟͟͟͟͟≤1,4g/10 min, nustatomą pagal LST EN ISO 1133 sąlygą T arba lygiaverčius reikalavimus.

Pagaminto PE vamzdžio apvalkalas turi būti reikiamų matmenų ir atitinkamo sienelės storio, atitikti LST EN 253:2009 + A2:2016 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. PE vamzdžio mechaninių savybių bandymų apimtis ir metodika, bandomieji strypeliai ir bandymo įranga turi atitikti LST EN 253:2009 + A2:2016 arba lygiaverčius reikalavimus. Bandinio pailgėjimas (23±2) 0C temperatūroje iki trūkimo turi būti mažiausiai 350 %.

Optimaliam sukibimui su PUR izoliacija pasiekti PE apvalkalo vamzdis turi būti šiurkštinamas iš vidaus vamzdžio gamybos metu.

PE apvalkalinio vamzdžio gamintojas turi nurodyti sekančius identifikavimo ženklus kiekvieno atskiro apvalkalo vamzdžio išorėje:

•	Gamintojo pavadinimas ir/arba gamintojo ženklas;

•	Vamzdžio nominalus skersmuo ir sienelės storis;

•	Naudojamos medžiagos prekybinis pavadinimas ar kodas;

•	Lydalo takumo (MFR) indeksas;

•	Pagaminimo metai ir savaitė (galimas spec. kodas).

- 2.3.3. Pramoniniu būdu neardomai izoliuotos fasoninės dalys

Pramoniniu būdu neardomai izoliuotos jungiamosios detalės: alkūnės, trišakiai, skersmens perėjimai, nejudamos atramos turi būti pritaikytos darbinėms temperatūroms ne mažesnėms kaip 120 0C ir nominaliam vandens slėgiui PN ne mažesniam kaip 16 bar (abu kriterijai kartu), turi atitikti LST EN 448:2016 standarto arba lygiaverčius reikalavimus.

Minimalus plieninių alkūnių lenkimo spindulys 1,5 D. Draudžiama naudoti iš tiesių segmentų suvirintas plienines alkūnes.

Pramoniniu būdu neardomai izoliuotų fasoninių dalių apvalkalo suvirinimui pageidaujamas veidrodinis suvirinimas. Draudžiamas suvirinimas karštu oru.

Izoliacijos storis bet kurioje izoliuotų fasoninių dalių vietoje negali būti mažiau nei 50 % nominalaus izoliacijos storio.

Vamzdžių jungiamųjų detalių sąrankos gamintojas turi užtikrinti identifikavimo ženklinimus apvalkalinio vamzdžio išorėje.

- 2.3.4. Pramoniniu būdu neardomai izoliuotos sklendės

Pramoniniu būdu neardomai izoliuotos sklendės turi atitikti LST EN 488:2016 standarto arba lygiaverčius reikalavimus.

Sklendės turi būti pritaikytos darbinėms temperatūroms ne mažesnėmis kaip 120°C, nominaliam vandens slėgiui PN ne mažesniam kaip 16 bar ir leistiniems ašiniams įtempimams 300 N/mm2 (visi kriterijai vienu metu).

Sklendžių rutulio medžiaga - nerūdijantis plienas ar geresnė, korpusas - paprasto plieno ar geresnis.

Sklendės špindelio sandarinimas turi būti pakeičiamas nepažeidžiant izoliacijos.

Sklendės špindelis turi rodyti sklendės padėtį (atidaryta, uždaryta ir pan.).

Perkančiajam subjektui pareikalavus, turi būti galimybė tiekti pramoniniu būdu neardomai izoliuotas sklendes su drenavimo ir nuorinimo mazgais.

- 2.3.5. Pramoniniu būdu neardomai izoliuotų vamzdynų jungtys

Pramoniniu būdu neardomai izoliuotų vamzdynų jungtys turi atitikti LST EN 489:2009 arba lygiaverčius reikalavimus.

Pramoniniu būdu neardomai izoliuotų vamzdynų gamintojas turi pateikti nepriklausomos patikros institucijos atliktos jungčių patikros pagal LST EN 489:2009 arba lygiaverčius reikalavimus sertifikatus.

Pramoniniu būdu neardomai izoliuotų vamzdynų gamintojas turi pateikti išsamias jungčių montažo instrukcijas.

Pramoniniu būdu neardomai izoliuotų vamzdynų gamintojas turi gebėti pagaminti ir pateikti visus jungčių komponentus.

Pramoniniu būdu neardomai izoliuotų vamzdynų gamintojas turi gebėti pateikti trišakių jungtis, leidžiančias montuoti trišakius neperpjaunant magistralinio vamzdžio.

Jungtys turi turėti mažiausiai du sandarinimo sluoksnius arba jų sandarumą turi būti galima tikrinti slėgiu.

Pirmenybė teikiama jungtims, užpildomoms montažo metu paruošta PUR medžiaga. PUR užpildo ruošimas turi būti atliktas uždaroje ertmėje, be kontakto su aplinkos oru. Draudžiamas PUR užpildo ruošimas atviruose induose.

Leidžiami 3 jungčių tipai:

•	Mechaniškai surenkamos plieninės su apsauginiu polietileno sluoksniu jungtys;

•	Termiškai apspaudžiamos jungtys iš polietileno su kryžminiais ryšiais (PEX cross-linked);

•	Kontaktiniu būdu, naudojant įlietus kaitinimo laidus, privirinamos polietileno jungtys.

- 2.3.6. Pažeidimų sekimo sistema

Pažeidimų sekimo sistema turi atitikti LST EN 14419:2009 arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

Siūloma pažeidimų sekimo sistema turi užtikrinti nenutrūkstamą pramoniniu būdu iš anksto neardomai izoliuotų vamzdynų veikimą. Sistema turi pastoviai stebėti vamzdyną, greitai aptikti ir reaguoti į gedimus. Sistema turi sugebėti aptikti bet kokią drėgmę, atsiradusią putų izoliacijoje, taip pat matavimo laido nutrūkimą matuodama banginę varžą (impedance) tarp vario laidų ir plieninio vamzdžio, ir nurodyti šių gedimų vietą.

Pažeidimų sekimo sistema turi būti suderinama su esamų vamzdynų, gedimo sistema, t.y. turi būti žemos varžos (aliarmo lygis 10-20 kΩ) su jautriais elementais sandūrose sistema. Siūlytojas turi pateikti visas medžiagas ir įrankius būtinus teisingo laidų jungimo užtikrinimui. Visi laidų sujungimai turi būti apspausti ir sulituoti.

Pažeidimų sekimo sistema, įskaitant matavimo prietaisus, turi būti suprojektuota ir pateikta tų pačių gamintojų kaip ir vamzdynų sistema.

- Dokumentacija

Tiekėjas turi pateikti dokumentaciją visoms paslaugoms ir darbams kaip to reikalauja atitinkami norminiai reglamentai, apimant bet neapsiribojant:

- •	Techninis ir darbo projektas;

- •	Techninės instrukcijos;

- •	Bandymų sertifikatai;

- •	Darbų priežiūros protokolai;

- •         Statybos darbų žurnalai ir kt.

- 3. Statybos dalis

- Šilumos tiekimo vamzdynų klojimo darbai

Vamzdynai ir įrengimai montuojami pagal gamintojų nurodymus. Rangovui turi būti išduotos atitinkamos atestatai (licenzijos), suteikiančios teisę atlikti vamzdynų, technologinių įrenginių ir armatūros montavimo darbus. Darbų vykdymo vieta turi būti aptverta tvora ne žemesne kaip 1,6 m su signaline juosta. Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra pavojaus zona. Visi išsaugojami medžiai, patenkantys į darbų zoną, turi būti aptverti tvoromis arba apsauginiais skydais. Mechanizmai ir mašinos turi būti techniškai tvarkingi, kad degalai ir tepalai nepatektų į gruntą ir neužterštų grunto ir gruntinio vandens. Užbaigus darbus, visos šiukšlės ir statybinės atliekos turi būti surinktos, ir išvežtos į sąvartyną. Išardytos dangos turi būti atstatytos, vejos apsėtos žole, atstatyti žemės ūkio naudmenas.

Tose zonose, kuriose pagal Projektą yra numatytas naujos šiluminės trasos klojimas, nuimamas viršutinis augalinis sluoksnis, šaknys, augmenija. Šis gruntas turi būti sandėliuojamas atskirai nuo iškasto grunto. Teritorijoje, kur yra esamos požeminės komunikacijos, o ypač elektros, kontrolės kabeliai, kanalai Rangovas privalo imtis visų atsargumo priemonių dirbant su žemės kasimo įrenginiais. Tose zonose, kur pavojus pažeisti tokius įrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo mašinų panaudojimas tokiose zonose, kur tie įrenginiai veikia, galimas tik leidus komunikacijų šeimininkams. Ten kur projektuojama šilumos trasa kertasi su elektros kabeliais, jeigu nėra galimybės išlaikyti didesnio kaip 0,5 m atstumo, elektros kabelis sankirtos ruože ir dar 2 m atstumu kabeliai įvelkami į apsauginius kevalus.

Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, komunikacijų ir kelių, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikančiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba įrengti kojinius (įtvarus). Jeigu nurodytame galutiniame iškasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, Rangovas turi nedelsdamas apie tai pranešti statybos techninei priežiūrai ir gauti nurodymus tolimesniam darbų vykdymui. Iškasų dydis turi būti toks, kad sustačius klojinius ar sumontavus pamatus, atstumas iki duobės krašto apačioje būtų nemažiau kaip 0,6 m. Kasant pamatų duobę betarpiškai šalia esančių statinių, turi būti numatytos techninės priemonės užtikrinančios esamo statinio pastovumą.

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudės, pagrindas patikrinamas ar nėra silpnų gruntų, išmušų. Tokie gruntai turi būti pašalinti iki statybos techninės priežiūros nurodyto gylio ir užpilami tinkamu gruntu, jį sutankinant arba panaudojant liesą betoną, kaip surakinto grunto pakaitalą. Taip paruošus pagrindą, turi būti surašytas dengtų darbų aktas, leidžiantis statyti pamatus arba montuoti vamzdynus. Leidžiami nukrypimai įruošiant tranšėją:

•	Tranšėjos dugno aukščių skirtumas nuo Projekte nurodyto – 10 cm;

•	Nukrypimas nuo projektinės ašies – 20 cm ± 5 cm.

Tuo atveju, kai Rangovas atlikdamas požeminius darbus susiduria su Projekte nenurodytais įrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą dėl minėtų įrenginių dispozijos ir jų nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje.

Vamzdžiai tarpusavyje, o taip pat su armatūra, alkūnėmis ir t.t., jungiami tik suvirinimo būdu, užtaisant suvirinimo vietas gamyklų gamintojų nurodytomis movomis, panaudojant atitinkamus izoliavimo komponentus. Montuojant vamzdžius su gedimų sistemos kontrole, vamzdžiai turi būti dedami taip, kad kiekvienoje sandūroje būtų tik viena etiketė.

Pjaunant arba atitaikant vamzdžius, būtina tam tikru ilgiu nuimti nuo plieno vamzdžio polietileninį apvalkalą ir putų poliuretano izoliaciją. Būtina švariai nuvalyti vamzdį 220 mm ilgiu (normalus pagrindinio vamzdžio plikas galas). Polietileninis apvalkalas nupjaunamas pagal visą apskritimą. Norint nuimti polietileninį apvalkalą, jis pjaunamas įstrižai. Negalima įpjauti per giliai, nes polietileninis apvalkalas gali įskilti. Prieš pjovimą labai šaltame ore polietileninį apvalkalą reikia pašildyti. Visi putų likučiai turi būti kruopščiai pašalinti. Vamzdis turi būti nuvalytas pagal visą apskritimą.

Vamzdynų, jų detalių ir mazgų sujungimas atliekamas suvirinant. Suvirinimo darbus gali atlikti atestuotas suvirintojas, turintis leidimą tos kategorijos darbui. Prieš suvirinimą būtina patikrinti ar teisingai išcentruoti vamzdynai, tarpų dydžiai ir briaunų sutapimą. Suvirinimo kontrolė turi būti sistemingai atliekama detalių surinkimo ir suvirinimo procese. Vamzdynų ir alkūnių galai turi būti lygiai nupjauti, be atplaišų, nuvalyti nuo rūdžių, riebalų, nešvarumų, nuodegų ir kitų teršalų trukdančių suvirinimui. Suvirinimo siūlės turi būti apibrėžtos, lengvai išgaubtos. Siūlėje neturi būti įtrūkimų, nesuvirintų tuštumų, išdegimų, išlydyto metalo nutekėjimų. Suvirinimo apnašos turi būti pilnai pašalintos. Užbaigtos siūlės turi būti patikrintos.

Įkaitinus poliuretano izoliaciją virš 175 °C temperatūros, išsiskiria izocianato garai. Dėl to labai svarbu, kad vamzdžių galai būtų nuvalyti kaip nurodyta šiame skyriuje. Taip pat svarbu pašalinti izoliacijos likučius nuo viso suvirinimo ploto, vengiant kontakto su dujų liepsna. Jei valymas ir suvirinimas atliekamas teisingai, izocianato išsiskyrimas bus daug mažesnis nei atitinkamų higienos normų leistinas. Jei vamzdžiai virinami nepatogiose sąlygose, ant putų izoliacijos paviršiaus turi būti uždėti apsauginiai skydeliai. Prieš atliekant neizoliuotų vamzdžių suvirinimą vamzdžiai nuvalomi mechaninių būdu, po to vamzdis nutepamas rūdžių surišėju. Papildomai vamzdynas du kartus gruntuojamas.

Rangovas turi pateikti atliktų darbų (tame tarpe paslėptų), bandymo ir plovimo aktus, suvirinimo siūlių kokybės kontrolės dokumentaciją pagal Techninės priežiūros taisyklių reikalavimus. Sumontavus vamzdyną išplauti ir išbandyti slėgiu.

Užpylimui negalima naudoti gruntų jei juose yra organinių ar kitų priemaišų bei turi grunte tirpstančių druskų, kurios gali sukelti agresyvų poveikį greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan. Draudžiama pilti tankinamąjį gruntą į vandenį. Jeigu tai atlikti būtina, reikia gauti kvalifikuoto geotechniko rekomendacijas, darbų technologiją ir atlikimo kontrolę. Parinktas tankinimo mechanizmas turi užtikrinti su statybos technine priežiūra suderintais prietaisais.

Bandomąjį tankinimą reikia atlikti, kai tankinamojo grunto tūris didesnis kaip 10000 m3. Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kurių storis nuo 250–600 mm priklausomai nuo naudojamo grunto, tankinimo mechanizmo. Sutankinimo sluoksnio kokybė tikrinama prietaisais ne rečiau kaip 700 m2 sutankinto ploto, atliekant mažiausiai 2 bandinius. Galima pilti ir tankinti sekantį grunto sluoksnį, kai yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis.

- 4. Naudojami techniniai reglamentai ir normatyvai

| Eil. Nr. | Žymuo | Pavadinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2017-01-01 Nr. XII-2573 | LR Statybos įstatymas (aktuali galiojanti redakcija) |
| 2. | STR 1.01.04:2015 | Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas. |
| 3. | STR.1.01.03:2017 | Statinių klasifikavimas |
| 4. | STR 1.01.08:2002 | Statinio statybos rūšys |
| 5. | STR 1.04.04:2017 | Statinio projektavimas, projekto ekspertizė |
| 6. | STR 1.05.01:2017 | Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas. |
| 7. | STR 1.06.01:2016 | Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. |
| 8. | STR 2.01.01(1):2005 | Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas. |
| 9. | STR 2.01.01(2):1999 | ESR. Gaisrinė sauga. |
| 10. | STR 2.01.01(3):1999 | ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. |
| 11. | STR 2.01.01(4):2008 | ESR. Naudojimo sauga. |
| 12. | STR 2.01.01(5):2008 | ESR. Apsauga nuo triukšmo. |
| 13. | STR 2.01.01(6):2008 | ESR. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. |
| 14. | STR 2.06.04:2014 | Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai. |
| 15. | STR 2.05.04:2003 | Poveikiai ir apkrovos. |
| 16. | STR 2.07.01:2003 | Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai. |
| 17. | GKTR 2.01/01:1999 | LR teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka. |
| 18. | LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000-12-22 įsakymas Nr. 346 | DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje. |
| 19. | LR energetikos ministro 2011-06-17 įsak. Nr. 1-160 | Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės |
| 20. | LR energetikos ministro 2017-09-18 įsak. Nr. 1-245 | Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės |
| 21. | LR energetikos ministro 2010-04-07 įsak. Nr. 1-111 | Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės |
| 22. | LR ūkio ministro 2003-10-03 įsak. Nr. 4-366 | Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklės |
| 23. | LR ūkio ministro 2000-10-06 įsak. Nr. 349 (LR ūkio ministro 2016-01-25 įsak. Nr. 4-51 redakcija) | Slėginės įrangos techninis reglamentas |
| 24. | LST EN 13480-1,2,3,4,5,6,7:2012 | Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 1-7 dalys |
| 25. | LST EN 13941:2009+A1:2010 | Centralizuoto šilumos tiekimo iš anksto neardomai izoliuotų vamzdžių sistemų projektavimas ir įrengimas |
| 26. | LSTN EN 10204:2004 | Metalo gaminiai. Kontrolės dokumentų tipai. |
| 26. | LST EN ISO 4590:2016 | Kietieji akytieji plastikai. Atvirų ir uždarų akučių procentinės tūrio dalies nustatymas. |
| 27. | LST EN ISO 12944-5:2007 | Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis. 5 dalis. Apsauginės dažų sistemos. |
| 28. | LST EN ISO 15607:2004 | Metalų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Bendrosios taisyklės |
| 29. | LR aplinkos ministro 2017-10-09 įsak. Nr. D1-831 | LR Atliekų tvarkymo taisyklės |
| 30. | LR aplinkos ministro 2008-01-31 įsak. Nr. D1-87 | Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas. |
| 31. | LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos ministro 2004-07-16 įsak. Nr. A1-184/V-546 | Darbo su asbestu nuostatai. |
| 32. | LR aplinkos ministro 2010-03-15 įsak. Nr. D1-193 | Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės. |
| 33. | LR Vyriausybės 1995-12-29 nutarimas Nr. 1640 | Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. |

Metalinis plonasienis vamzdis arba gofruotas sieneles turinti kamera, galinti išsiplėsti arba susitraukti keičiantis joje esančio skysčio slėgiui ir temperatūrai.