## Sheet1
BENDROJI DALIS
Eil Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Kaina (Eur)
[5 empty] | Vieneto | Viso kiekio
1 | Topografinės nuotraukos atnaujinimas (3 ha) |  | kompl. | 1
2 | Draudimo bendrovės laidavimo raštai arba Banko garantijos numatyti pagal sutarties sąlygas (atlikimo užtikrinimui) |  | kompl. | 1
3 | Draudimo bendrovės laidavimo raštai arba Banko garantijos numatyti pagal sutarties sąlygas (išankstinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimui) |  | kompl. | 1
4 | Draudimo bendrovės laidavimo raštai arba Banko garantijos numatyti pagal sutarties sąlygas (visi Draudimo polisai numatyti pagal sutarties sąlygas) |  | kompl. | 1
5 | Informacinio stendo pagaminto vadovaujantis ES fondų lėšomis finansuojamų projektų viešinimo gairėmis įrengimas ir priežiūra |  | kompl. | 1
6 | Nuolatinio aiškinamojo rašto stendo ES fondų lėšomis finansuojamų projektų viešinimo gairėmis įrengimas |  | kompl. | 1
7 | Išpildomoji dokumentacija |  | kompl. | 1
8 | Statinių kadastriniai matavimai suformuojant kadastrinių matavimų bylas |  | kompl. | 1
SKLYPO PLANAS, SUSISIEKIMAS
Eil Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Kaina (Eur)
[5 empty] | Vieneto | Viso kiekio
I etapas, gatvė
DANGOS
1 | Projektuojama a/b danga (V kl. dangos konstrukcija) 1.1 Viršutinis asfaltbetonio sluoksnis AC 11 VN, 4 cm 1.2 Asfaltbetonio pagrindo sluoksnis AC 22 PN, 8 cm 1.3 Skaldos pagrindo sluoksnis 0/45, 20cm 1.4 Smėlis (k>=1.5x10^-5 m/s), 33 cm | T.S-3.1 | m2 | 1900
2 | Rekonstruojama a/b danga (a/b sluoksnio klojimas vietoje išfrezuotos a/b dangos) 2.1 Viršutinis asfaltbetonio sluoksnis SMA 8 S, 4 cm | T.S-3.6 | m2 | 30
3 | Projektuojama bet. trinkelių danga (V klasės dangos konstrukcija), trinkelė pilkos spalvos, su nuožulom 3.1 Betono trinkelės, 8 cm 3.2 Skaldos atsijos (0/5), 3 cm 3.3 Skaldos pagrindo sluoksnis 0/45, 20 cm 3.4 Smėlis (k>=1.5x10^-5 m/s), 34 cm | T.S-3.2 | m2 | 345
3a | Projektuojama bet. trinkelių danga (V klasės dangos konstrukcija), trinkelės raudonos spalvos, be nuožulų 3.1 Betono trinkelės, 8 cm 3.2 Skaldos atsijos (0/5), 3 cm 3.3 Skaldos pagrindo sluoksnis 0/45, 20 cm 3.4 Smėlis (k>=1.5x10^-5 m/s), 34 cm | T.S-3.2 | m2 | 50
4 | Projektuojama a/b danga dviračių takams 4.1 Viršutinis asfaltbetonio sluoksnis AC 8 VL, 3 cm 4.2 Apatinis asfaltbetonio sluoksnis AC 16 AN, 4 cm 4.3 Skaldos pagrindo sluoksnis 0/45, 15 cm 4.4 Smėlis k>2.0 m/parą, 29 cm | T.S-3.3 | m2 | 595
5 | Projektuojama bet. plytelių danga (su skaldos pagr. sluoksniu) 5.1 Betono plytelės, 7 cm 5.2 Skaldos atsijos (0/5), 3 cm 5.3 Skaldos pagrindo sluoksnis 0/45, 15 cm 5.4 Smėlis (k>=1.5x10^-5 m/s), 24 cm | T.S-3.4 | m2 | 1150
6 | Projektuojama veja 6.1 Augalinis sluoksnis, 15 cm 6.2 Sėklos | T.S-3.8 | m2 | 990
7 | A/b dangos frezavimas h=4cm |  | m2 | 30
8 | Geotekstilė plotis 2,0 m (dangų sujungimui) | T.S-3.6 | m | 30
9 | Esamų dangų ardymas 9.1 Asfaltbetonio danga |  | m2 | 1980
10 | Esamų dangų ardymas 9.2 Bet. plytelių danga |  | m2 | 40
11 | Gatvės bortai 100.30.15 | T.S-3.5 | m | 640
12 | Įvažiavimo bortai 100.22.15 | T.S-3.5 | m | 175
13 | Vejos borteliai 100.20.8 | T.S-3.5 | m | 890
14 | Betonas bortams įrengti C12/15 (ne mažiau 10 cm) | T.S-3.5
15 | Esamų bortų ardymas 11.1 Gatvės bortai |  | m | 580
16 | Esamų bortų ardymas 11.2 Vejos borteliai |  | m | 20
KELIO ŽENKLAI, DANGOS ŽENKLINIMAS (termoplastu)
18 | Kelio ženklas 203 “Duoti kelią” |  | vnt | 1
19 | Kelio ženklas 413 “Pėsčiųjų ir dviračių takas“ |  | vnt | 4
20 | Kelio ženklas 533 “Pėsčiųjų perėja“ |  | vnt | 2
21 | Kelio ženklas 534 “Pėsčiųjų perėja“ |  | vnt | 2
22 | Cinkuoti stovai kelio ženklams |  | vnt | 6
23 | Ženklinimo linija 1.1 |  | m | 46
24 | Ženklinimo linija 1.5 |  | m | 210
25 | Ženklinimo linija 1.6 |  | m | 20
26 | Ženklinimo linija 1.14 |  | m | 28
27 | Ženklinimo linija 1.13.1 |  | m2 | 50
28 | Dviračio simbolis 1.23 |  | vnt | 6
29 | Esamų ženklinimo linijų nufrezavimas (! tikslinti vietoje statybos metu !)
ŽEMĖS DARBAI
31 | Žemės darbai nuo esamo (be augalinio sluoksnio) paviršiaus iki sankasos viršaus (projektuojamų dangų konstrukcijos apačios)
32 | Iškasimas |  | m3 | 741
33 | Užpylimas |  | m3 | 63
34 | Augalinio sluoksnio nukasimas | T.S-2 | m3 | 318
35 | Lovio dugno tankinimas | T.S-2 | m3 | 4040
KITI DARBAI
37 | Neįgaliųjų įspėjamasis paviršius (geltonos trinkelės) |  | m2 | 35
38 | Neįgaliųjų vedimo paviršius (geltonos trinkelės) |  | m2 | 77
39 | Kertami medžiai |  | vnt | 1
40 | Šulinių dangčių pakėlimas arba nuleidimas iki projektuojamų aukščių |  | vnt | 1
I etapas, sklypas
DANGOS
43 | Projektuojama bet. trinkelių danga (V klasės dangos konstrukcija) 1.1 Betono trinkelės, 8 cm 1.2 Skaldos atsijos (0/5), 3 cm 1.3 Skaldos pagrindo sluoksnis 0/45, 20 cm 1.4 Smėlis (k>=1.5x10^-5 m/s), 34 cm 64m2 trinkelių iš šio kiekio - kontrastuojančios spalvos, parkavimo vietų linijoms ženklinti | T.S-3.2 | m2 | 3930
44 | Projektuojama bet. plytelių danga (su skaldos pagr. sluoksniu) 2.1 Betono plytelės, 7 cm 2.2 Skaldos atsijos (0/5), 3 cm 2.3 Skaldos pagrindo sluoksnis 0/45, 15 cm 2.4 Smėlis (k>=1.5x10^-5 m/s), 24 cm Šiame kiekyje turi būti 120 m2 intarpų iš trinkelių. | T.S-3.4 | m2 | 795*
45 | Projektuojama veja 3.1 Augalinis sluoksnis, 15 cm 3.2 Sėklos | T.S-3.8 | m2 | 3780
46 | Projektuojama veja su kiliminiu augalu 4.1 Augalinis sluoksnis, 15 cm 4.2 Šilokas sedum forsterianum | T.S-3.8 | m2 | 550
47 | Bortai, borteliai | T.S-3.5
48 | 5.1 Gatvės bortai 100.30.15 |  | m | 720
49 | 5.2 Vejos borteliai 100.20.8 |  | m | 250
50 | Betonas bortams įrengti C12/15 (ne mažiau 10 cm)
51 | Ardymas tvora |  | m | 70
52 | KELIO ŽENKLAI, DANGOS ŽENKLINIMAS (termoplastu)
53 | Kelio ženklas 203 “Duoti kelią” |  | vnt | 1
54 | Kelio ženklas 301 “Įvažiuoti draudžiama” |  | vnt | 1
55 | Kelio ženklas 401 “Važiuoti į dešinę” |  | vnt | 1
56 | Kelio ženklas 402 “Važiuoti į dešinę” |  | vnt | 1
57 | Kelio ženklas 407 “Apvažiuoti iš dešinės“ |  | vnt | 2
58 | Kelio ženklas 528 “Stovėjimo vieta“ |  | vnt | 2
59 | Kelio ženklas 809 „Galiojimo zona į dešinę“ |  | vnt | 2
60 | Kelio ženklas 846 „Neįgalieji“ |  | vnt | 1
61 | Kelio ženklas 854 „Elektromobiliai“ |  | vnt | 1
62 | Kelio ženklas 2.1 „Įstrižos juodos ir baltos juostos“ |  | vnt | 2
63 | Cinkuoti stovai kelio ženklams |  | vnt | 8
64 | Ženklinimo linija 1.1 |  | m | 10
65 | Ženklinimo linija 1.5 |  | m | 95
66 | Ženklinimo linija 1.7 |  | m | 15
67 | Ženklinimo linija 1.12 |  | m | 4
68 | Ženklinimo linija 1.15 |  | m2 | 28
69 | Ženklinimo rodyklė 1.16 |  | vnt | 11
70 | Ženklinimo simbolis 1.24 |  | vnt | 8
71 | Ženklinimo simbolis 1.30 |  | vnt | 3
72 | Mėlynos spalvos dažai neįgaliųjų parkavimo vietoms m2 |  | m2 | 21
73 | Esamų ženklinimo linijų nufrezavimas (! tikslinti vietoje statybos metu !)
ŽEMĖS DARBAI
75 | Žemės darbai nuo esamo (be augalinio sluoksnio) paviršiaus iki sankasos viršaus (projektuojamų dangų konstrukcijos apačios)
76 | Iškasimas |  | m3 | 6042
77 | Užpylimas |  | m3 | 13
78 | Augalinio sluoksnio nukasimas | T.S-2 | m3 | 1854
79 | Lovio dugno tankinimas | T.S-2 | m2 | 4725
80 | Šlaitų įrengimas |  | m2 | 470
KITI DARBAI
82 | Neįgaliųjų įspėjamasis paviršius (geltonos trinkelės) |  | m2 | 6
83 | Neįgaliųjų vedimo paviršius (geltonos trinkelės) |  | m2 | 27
84 | Kertami medžiai (visi vaismedžiai kertami) |  | vnt | 5
85 | Sodinami medžiai | T.S-3.8 | vnt | 17
85a | Apsauginės medžių šaknų grotelės | T.S-3.8 | vnt | 8
86 | Gyvatvorė (ligustrum vulgare). Sodinukai min 1m aukščio, sodinami kas max 0.5m |  | m | 370
87 | Tvora h-2,00 m | T.S-3.7 | m | 370
88 | Tvora h-3,00 m | T.S-3.7 | m | 175
89 | Automatiniai slankiojantys vartai (H=2,00 m) • V-1, L=10,0 m | T.S-3.7 | kompl | 1
90 | Automatiniai slankiojantys vartai (H=2,00 m) • V-2, L=7,0 m | T.S-3.7 | kompl | 1
91 | Varteliai vienvėriai • V3-1, H=2,0 m , L=1,0 m | T.S-3.7 | kompl | 1
92 | Varteliai vienvėriai • V4-1, H=2,0 m , L=1,5 m | T.S-3.7 | kompl | 1
93 | Varteliai vienvėriai • V5-1, H=3,0 m , L=1,5 m | T.S-3.7 | kompl | 1
94 | Automatinis pakeliamas užtvaras |  | vnt | 2
95 | Dviračių stovas |  | kompl | 25
96 | Ratų atmušėjas (vienai parkavimo vietai) | T.S-3.10 | kompl | 16
97 | Vėliavų stiebas, stiklo pluošto konstrukcija, 8m aukščio, kėlimo mechanizmas - išorinis, pamatas - pagal stiebo gamintojo rekomendacijas |  | kompl | 3
98 | Suolliukas | T.S-3.10 | kompl | 6
| Šiukšlių dėžė | T.S-3.10 | kompl | 5
99 | Šiukšlių konteinerių aptvaras (aptvaro ir vartelių specifikacija analogiška 2m aukščio tvoros specifikacijai) | T.S-3.7 | m | 15
II etapas, gatvė
DANGOS
100 | Projektuojama a/b danga (V kl. dangos konstrukcija) 1.1 Viršutinis asfaltbetonio sluoksnis AC 11 VN, 4 cm 1.2 Asfaltbetonio pagrindo sluoksnis AC 22 PN, 8 cm 1.3 Skaldos pagrindo sluoksnis 0/45, 20cm 1.4 Smėlis (k>=1.5x10^-5 m/s), 33 cm | T.S-3.1 | m2 | 485
101 | Rekonstruojama a/b danga (a/b sluoksnio klojimas vietoje išfrezuotos a/b dangos) 2.1 Viršutinis asfaltbetonio sluoksnis SMA 8 S, 4 cm | T.S-3.6 | m2 | 50
102 | Projektuojama bet. trinkelių danga (V klasės dangos konstrukcija) 3.1 Betono trinkelės, 8 cm 3.2 Skaldos atsijos (0/5), 3 cm 3.3 Skaldos pagrindo sluoksnis 0/45, 20 cm 3.4 Smėlis (k>=1.5x10^-5 m/s), 34 cm | T.S-3.2 | m2 | 65
103 | Projektuojama a/b danga dviračių takams 4.1 Viršutinis asfaltbetonio sluoksnis AC 8 VL, 3 cm 4.2 Apatinis asfaltbetonio sluoksnis AC 16 AN, 4 cm 4.3 Skaldos pagrindo sluoksnis 0/45, 15 cm 4.4 Smėlis k>2.0 m/parą, 29 cm | T.S-3.3 | m2 | 100
104 | Projektuojama bet. plytelių danga (su skaldos pagr. sluoksniu) 5.1 Betono plytelės, 7 cm 5.2 Skaldos atsijos (0/5), 3 cm 5.3 Skaldos pagrindo sluoksnis 0/45, 15 cm 5.4 Smėlis (k>=1.5x10^-5 m/s), 24 cm | T.S-3.4 | m2 | 210
105 | Projektuojama veja 6.1 Augalinis sluoksnis, 15 cm 6.2 Sėklos | T.S-3.8 | m2 | 250
106 | A/b dangos frezavimas h=4cm |  | m2 | 50
107 | Geotekstilė plotis 2,0 m (dangų sujungimui) | T.S-3.6 | m | 50
108 | Esamų dangų ardymas 9.1 Asfaltbetonio danga |  | m2 | 170
109 | Esamų dangų ardymas 9.2 Bet. plytelių danga |  | m2 | 43
110 | Gatvės bortai 100.30.15 | T.S-3.5 | m | 160
111 | Įvažiavimo bortai 100.22.15 | T.S-3.5 | m | 40
112 | Vejos borteliai 100.20.8 | T.S-3.5 | m | 250
113 | Betonas bortams įrengti C12/15 (ne mažiau 10 cm) | T.S-3.5
114 | Esamų bortų ardymas 11.1 Gatvės bortai |  | m | 40
115 | Esamų bortų ardymas 11.2 Vejos borteliai |  | m | 50
KELIO ŽENKLAI, DANGOS ŽENKLINIMAS (termoplastu)
117 | Kelio ženklas 203 “Duoti kelią” |  | vnt | 1
118 | Kelio ženklas 402 “Važiuoti į dešinę“ |  | vnt | 1
119 | Kelio ženklas 407 “Apvažiuoti iš dešinės“ |  | vnt | 1
120 | Kelio ženklas 409 “Apvažiuoti iš dešinės arba kairės“ |  | vnt | 1
121 | Kelio ženklas 413 “Pėsčiųjų ir dviračių takas“ |  | vnt | 2
122 | Kelio ženklas 533 “Pėsčiųjų perėja“ |  | vnt | 2
123 | Kelio ženklas 534 “Pėsčiųjų perėja“ |  | vnt | 2
124 | Kelio ženklas 2.1 „Įstrižos juodos ir baltos juostos“ |  | vnt | 2
125 | Cinkuoti stovai kelio ženklams |  | vnt | 6
126 | Ženklinimo linija 1.1 |  | m | 95
127 | Ženklinimo linija 1.5 |  | m | 80
128 | Ženklinimo linija 1.6 |  | m | 20
129 | Ženklinimo linija 1.8 |  | m | 60
130 | Ženklinimo linija 1.14 |  | m | 7
131 | Ženklinimo linija 1.13.1 |  | m2 | 27
132 | Ženklinimo linija 1.15 |  | m2 | 300
133 | Ženklinimo rodyklė 1.16 |  | vnt | 4
134 | Ženklinimo rodyklė 1.17 |  | vnt | 2
135 | Dviračio simbolis 1.23 |  | vnt | 2
136 | Esamų ženklinimo linijų nufrezavimas (! tikslinti vietoje statybos metu !)
ŽEMĖS DARBAI
138 | Žemės darbai nuo esamo (be augalinio sluoksnio) paviršiaus iki sankasos viršaus (projektuojamų dangų konstrukcijos apačios)
139 | Iškasimas |  | m3 | 172
140 | Užpylimas |  | m3 | 26
141 | Augalinio sluoksnio nukasimas | T.S-2 | m3 | 92
142 | Lovio dugno tankinimas | T.S-2 | m3 | 860
KITI DARBAI
144 | Neįgaliųjų įspėjamasis paviršius (geltonos trinkelės) |  | m2 | 7
145 | Neįgaliųjų vedimo paviršius (geltonos trinkelės) |  | m2 | 15
146 | Kertami medžiai |  | vnt | 1
147 | Stiklo atšvaitai (katės akys) | T.S-3.10 | vnt | 35
ARCHITEKTŪRA
Eil Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Kaina (Eur)
[5 empty] | Vieneto | Viso kiekio
STOGAI
1 | Plieninio neeksploatuojamo denginio detalė. Konstrukcinius sluoksnius žr. brėžinyje A4-01 (įskaitant parapetų ir kitų vertikalių paviršių sandūrose su stogu hidroizoliavimą) | DS-01, TS-4.1. | m² | 841
2 | Gelžbetoninio neeksploatuojamo denginio detalė. Konstrukcinius sluoksnius žr. brėžinyje A4-01 (įskaitant parapetų ir kitų vertikalių paviršių sandūrose su stogu hidroizoliavimą) | DS-02, TS-4.2. | m² | 430
3 | Gelžbetoninio eksploatuojamo denginio detalė su lentų terasa. Konstrukcinius sluoksnius žr. brėžinyje A4-01 (įskaitant parapetų ir kitų vertikalių paviršių sandūrose su stogu hidroizoliavimą) | DS-03, TS-4.3. | m² | 475
4 | Gelžbetoninio eksploatuojamo denginio detalė su apželdinimu. Konstrukcinius sluoksnius žr. brėžinyje A4-01 (įskaitant parapetų ir kitų vertikalių paviršių sandūrose su stogu hidroizoliavimą) | DS-04, TS-4.4. | m² | 393
5 | Laiptinės denginio detalė. Konstrukcinius sluoksnius žr. brėžinyje A4-01 (įskaitant parapetų ir kitų vertikalių paviršių sandūrose su stogu hidroizoliavimą) | DS-05, TS-4.5. | m² | 50
6 | Perdangos virš praėjimo detalė. Konstrukcinius sluoksnius žr. brėžinyje A4-01 (įskaitant parapetų ir kitų vertikalių paviršių sandūrose su stogu hidroizoliavimą) | DS-06, TS-5.8. | m² | 60
7 | Denginys vėdinimo įrenginių aikštelėje. Konstrukcinius sluoksnius žr. brėžinyje A4-01 (įskaitant parapetų ir kitų vertikalių paviršių sandūrose su stogu hidroizoliavimą) | DS-07, TS-4.6. | m² | 108
ATITVAROS
9 | Aliuminio – stiklo konstrukcijos elementinė fasadinė sistema. Žr. techninių specifikacijų 5.3. punktą (įskaitant apskardinimo darbus) | FSA-01, TS-5.3. | m² | 2590
10 | Aliuminio – stiklo konstrukcijos fasadinė sistema (įėjimo zona). Žr. techninių specifikacijų 5.1. punktą | FSA-02, TS-5.1. | m² | 280
11 | Aliuminio – stiklo konstrukcijos fasadinė sistema (antstato). Žr. techninių specifikacijų 5.2. punktą | FSA-03, TS-5.2. | m² | 588
12 | Lauko sienų daugiasluoksnės plokštės vėdinimo įrenginių aikštelėje. Konstrukcinius sluoksnius žr. brėžinyje A4-02 | LSD-01, TS-5.6. | m² | 110
13 | Aliuminio profilių ažūrinė atitvara vėdinimo įrengnių aikštelėje. Žr. technines specifikacijas. | LSK-01, TS-5.7. | m² | 75
14 | Išlipimo laiptinių vėdinamas fasadas apdailintas aliuminio „Alucobond“ tipo plokštėmis. Konstrukcinius sluoksnius žr. brėžinyje A4-02 | LSV-01, TS-5.5. | m² | 40
PERTVAROS
16 | Gelžbetoninė pertvara. Konstrukcinius sluoksnius žr. brėž. A5-01 (Žr. konstrukcinę dalį) | GB25, | m² | -
17 | Gelžbetoninė pertvara. Konstrukcinius sluoksnius žr. brėž. A5-01 (Žr. konstrukcinę dalį | GB20, | m² | -
18 | Mūrinė pertvara. Konstrukcinius sluoksnius žr. brėž. A5-01 (Žr. konstrukcinę dalį) | M25, TS-6.2. | m² | -
19 | Mūrinė pertvara. Konstrukcinius sluoksnius žr. brėž. A5-01 (Žr. konstrukcinę dalį) | M15, TS-6.1. | m² | -
20 | Gipso-kartono plokščių pertvara. Konstrukcinius sluoksnius žr. brėž. A5-01 | GK20, TS-6.3. | m² | 155
21 | Gipso-kartono plokščių pertvara. Konstrukcinius sluoksnius žr. brėž. A5-01 | GK15, TS-6.4 | m² | 2510
22 | Gipso-kartono plokščių pertvaros potinkinei sistemai įleisti san. mazguose. Konstrukcinius sluoksnius žr. brėž. A5-01 | GK5, TS-6.5. | m² | 147
23 | Gipso-kartono plokščių pertvaros sustiprintos plieniniais elementais (vitrinų „kaktos“ ir konsolinių elementų apdailinimas). Konstrukcinius sluoksnius žr. brėž. A5-01 | GKK, TS-6.4. | m² | 1050
24 | Metalinė ažūrinė pertvara pirmo aukšto patikros zonoje. | MAS, TS-6.6. | m² | 46
25 | Modulinės pertvaros. Konstrukcinius sluoksnius žr. brėž. A5-01 | MoS, TS-6.7. | m² | 1460
26 | Berėmio stiklo pertvaros. | VVB, TS-6.8. | m² | 91
27 | HPL plokščių pertvaros san. mazgų kabinoms atskirti. | HPL, TS-6.9. | m² | 17
28 | Gipso-kartono plokščių pertvara ekranui. Konstrukcinius sluoksnius žr. brėž. A5-01 | GKE, TS-6.4. | m² | 55
29 | Neperšaunamo stiklo vitrina, montuojama tarp mokymo patalpos ir dispečerinės. (Specifikacijos derinamos su užsakovo saugos tarnyba, ne blogesnė nei BR-1 saugumo klasė) | VVA | m² | 21
30 | Mobili akustinė pertvara konferencijų salėje (Pastaba: Numatoma ~ 30m bėgelių grindyse ir lubose) | TS-7.4. | m² | 57
GRINDYS ANT GRUNTO
31 | Grindų ant grunto detalė su plona (kilimas, linoleumas) apdailine danga. Konstrukcinius sluoksnius žr. brėžinyje A5-02 | GG-01, TS-3.1. | m² | 772
32 | Grindų ant grunto detalė. Konstrukcinius sluoksnius žr. brėžinyje A5-02 | GG-02, TS-3.2. | m² | 665
33 | Grindų ant grunto detalė drėgnose patalpose. Konstrukcinius sluoksnius žr. brėžinyje A5-02 | GG-03, TS-3.3 | m² | 47
34 | Grindų ant grunto detalė padidinto saugumo patalpose. Konstrukcinius sluoksnius žr. brėžinyje A5-02 | GG-04, TS-3.4. | m² | 500
35 | Šildomų grindų ant grunto detalė. Konstrukcinius sluoksnius žr. brėžinyje A5-02 | GG-05, TS-3.5. | m² | 190
36 | Pakeliamų grindų detalė. Konstrukcinius sluoksnius žr. brėžinyje A5-02 | GG-06, TS-3.6. | m² | 313
GRINDŲ DETALĖS
38 | Tarpaukštinės perdangos detalė su plona (kilimas, linoleumas) apdailine danga. Konstrukcinius sluoksnius žr. brėžinyje A5-02 | GT-01, TS-3.7. | m² | 1988
39 | Tarpaukštinės perdangos detalė. Konstrukcinius sluoksnius žr. brėžinyje A5-02 | GT-02, TS-3.8. | m² | 1117
40 | Tarpaukštinės perdangos detalė drėgnose patalpose. Konstrukcinius sluoksnius žr. brėžinyje A5-02 | GT-03, TS-3.9. | m² | 103
41 | Tarpaukštinės perdangos virš padidinto saugumo patalpų detalė. Konstrukcinius sluoksnius žr. brėžinyje A5-02 | GT-04, TS-3.10. | m² | 465
42 | Perdangos – tiltelio detalė. Konstrukcinius sluoksnius žr. brėžinyje A5-02 | GT-05, TS-3.11. | m² | 65
43 | Pamatinių sijų apšiltinimas ir hidroizoliavimas pagal detalę "Fasado mazgas ties grindimis ant grunto" brėžinyje A4-04 |  | m | 190
STOGLANGIAI
44 | Aliuminio konstrukcijos stoglangiai su skaidriais dūmų šalinimo liukais. Liukai su 24 DC pavaromis, 2.6 A (iš jų 15 m² varstomi) | SL, TS-5.4. | m² | 178
LAUKO IR VIDAUS DURYS
46 | Vienvėrės lauko durys. | LD1k, TS-7.2. | vnt. | 1
47 | Vienvėrės lauko durys. | LD2d, TS-7.2. | vnt. | 1
48 | Vienvėrės lauko durys. | LD2k, TS-7.2. | vnt. | 1
49 | Lauko vitrinos durys (automatinės sukamosios). | LVD1, TS-7.2. | vnt. | 1
50 | Lauko vitrinos durys. | LVD2, TS-7.2. | vnt. | 1
51 | Lauko vitrinos durys. | LVD3, TS-7.2. | vnt. | 2
52 | Lauko vitrinos durys. | LVD4, TS-7.2. | vnt. | 1
53 | Lauko vitrinos durys. | LVD5, TS-7.2. | vnt. | 1
54 | Lauko vitrinos durys. | LVD6, TS-7.2. | vnt. | 1
55 | Lauko vitrinos durys. | LVD7, TS-7.2. | vnt. | 1
56 | Lauko vitrinos durys. | LVD8, TS-7.2. | vnt. | 1
57 | Vienvėrės vidaus durys. | VD1d, TS-7.1. | vnt. | 4
58 | Vienvėrės vidaus durys. | VD1k, TS-7.1. | vnt. | 4
59 | Ugniaatsparios vienvėrės vidaus durys. | VD2d*, TS-7.1. | vnt. | 6
60 | Vienvėrės vidaus durys. | VD3d, TS-7.1. | vnt. | 4
61 | Vienvėrės vidaus durys. | VD3k, TS-7.1. | vnt. | 2
62 | Vienvėrės vidaus durys. | VD4d, TS-7.1. | vnt. | 4
63 | Vienvėrės vidaus durys. | VD5d, TS-7.1. | vnt. | 4
64 | Ugniaatsparios vienvėrės vidaus durys. | VD6d*, TS-7.1. | vnt. | 3
65 | Ugniaatsparios vienvėrės vidaus durys. | VD6k*, TS-7.1. | vnt. | 5
66 | Ugniaatsparios vienvėrės vidaus durys. | VD7d*, TS-7.1. | vnt. | 2
67 | Ugniaatsparios vienvėrės vidaus durys. | VD7k*, TS-7.1. | vnt. | 2
68 | Ugniaatsparios vienvėrės vidaus durys. | VD8d*, TS-7.1. | vnt. | 1
69 | Ugniaatsparios vienvėrės vidaus durys. | VD8k*, TS-7.1. | vnt. | 5
70 | Vienvėrės vidaus durys. | VD9d, TS-7.1. | vnt. | 13
71 | Vienvėrės vidaus durys. | VD9k, TS-7.1. | vnt. | 1
72 | Vienvėrės vidaus durys. | VD10d, TS-7.1. | vnt. | 1
73 | Vienvėrės vidaus durys. | VD10k, TS-7.1. | vnt. | 1
74 | Ugniaatsparios vienvėrės vidaus durys. | VD11k*, TS-7.1. | vnt. | 1
75 | Vienvėrės vidaus durys. | VD12d, TS-7.1. | vnt. | 1
76 | Vienvėrės vidaus durys. | VD13d, TS-7.1. | vnt. | 1
77 | Ugniaatsparios vienvėrės vidaus durys. | VD14d*, TS-7.1. | vnt. | 2
78 | Ugniaatsparios vienvėrės vidaus durys. | VD15d*, TS-7.1. | vnt. | 1
79 | Ugniaatsparios vienvėrės vidaus durys. | VD15k*, TS-7.1. | vnt. | 1
80 | Ugniaatsparios vienvėrės vidaus durys. | VD16d*, TS-7.1. | vnt. | 2
81 | Ugniaatsparios vienvėrės vidaus durys. | VD16k*, TS-7.1. | vnt. | 2
82 | Vienvėrės vidaus durys. | VD17k, TS-7.1. | vnt. | 4
83 | Vienvėrės vidaus durys. | VD18d, TS-7.1. | vnt. | 4
84 | Vienvėrės vidaus durys. | VD18k, TS-7.1. | vnt. | 4
85 | Dvivėrės vidaus durys. | VD19, TS-7.1. | vnt. | 1
86 | Dvivėrės vidaus durys. | VD20, TS-7.1. | vnt. | 1
87 | Vienvėrės vidaus durys. | VD21d, TS-7.1. | vnt. | 1
88 | Ugniaatsparios vienvėrės vidaus durys. | VD22d*, TS-7.1. | vnt. | 1
89 | Motorizuota spyna | TS-7.1.2. | vnt. | 52
90 | Elektromechaninė spyna | TS-7.1.3. | vnt. | 102
UŽLIPIMAS ANT STOGO
91 | Kopėtėlės užlipimui ant stogo | TS-7.5. | vnt. | 1
92 | Stogo aptarnavimo liukas | TS-7.6. | vnt. | 1
LOGOTIPAS
93 | Pastato logotipas | TS-7.7. | vnt. | 1
LIFTAI
94 | Liftas | TS-7.3. | vnt. | 2
95 | Žmonių su negalia keltuvas | TS-7.3. | vnt. | 1
EVAKUACINIS PLANAS
96 | Evakuacinis planas | TS-7.8. | vnt. | 7
PALANGĖS
97 | Vidaus palangės | TS-7.9. | m | 489
INTERJERAS
Eil Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Kaina (Eur)
[5 empty] | Vieneto | Viso kiekio
GRINDŲ APDAILA
1 | Terrazzo plytelės, matmenys 80 x 80 cm. Grindų dangą žr. brėžiniuose A8-02,A8-07,A8-08,A8-09,A8-10 | G-01, TS-3.01 | m² | 1356
2 | Terrazzo plytelės, matmenys 80 x 80 cm numatomos ant laiptų pakopų ir laiptų aikštelėse | G-01*, TS-3.02 | m² | 304
3 | Kojų valymo sistema Grindų dangą žr. brėžiniuose A8-02,A8-07,A8-08,A8-09,A8-10 | G-02, TS-3.02 | m² | 28
4 | Antistatinė kiliminė danga Grindų dangą žr. brėžiniuose A8-02,A8-07,A8-08,A8-09,A8-10 | G-03, TS-3.03 | m² | 2656
5 | Antistatinė kiliminė danga numatoma ant laiptų pakopų ir laiptų aikštelėse | G-03*, TS-3.03 | m² | 24
6 | Antistatinė kiliminė danga ant pakeliamų surenkamų grindų. Grindų dangą žr. brėžiniuose A8-02,A8-07,A8-08,A8-09,A8-10 | G-04, TS-3.04 | m² | 205
7 | Akmens masės plytelės, matmenys 60 x 60 cm Grindų dangą žr. brėžiniuose A8-02,A8-07,A8-08,A8-09,A8-10 | G-05, TS-3.05 | m² | 750
8 | Parketlentės. Grindų dangą žr. brėžiniuose A8-02,A8-07,A8-08,A8-09,A8-10 | G-06, TS-3.06 | m² | 462
9 | Antistatinė PVC danga ant pakeliamų surenkamų grindų. Grindų dangą žr. brėžiniuose A8-02,A8-07,A8-08,A8-09,A8-10 | G-07, TS-3.07 | m² | 108
10 | PVC danga. Grindų dangą žr. brėžiniuose A8-02,A8-07,A8-08,A8-09,A8-10 | G-08, TS-3.08 | m² | 67
11 | Betono danga. Grindų dangą žr. brėžiniuose A8-02,A8-07,A8-08,A8-09,A8-10 | G-09, TS-3.09 | m² | 71
12 | Betonas, numatomos ant laiptų pakopų ir laiptų aikštelėse | G-09*, TS-3.09 | m² | 177
13 | Antistatinė kiliminė danga. Grindų dangą žr. brėžiniuose A8-02,A8-07,A8-08,A8-09,A8-10 | G-10, TS-3.10 | m² | 149
LUBŲ APDAILA
15 | Pakabinamos akustinės modulinės lubos 120cm x 60cm Lubų apdailą žr. brėžiniuose A8-02 – A8-06 | L-1 TS-4.01 | m² | 678
16 | Pakabinamos akustinės modulinės lubos, 60cm x 60cm Lubų apdailą žr. brėžiniuose A8-02 – A8-06 | L-2, TS-4.2 | m² | 2146
17 | Pakabinamos akustinės modulinės lubos techninėms patalpoms, 60cm x 60cm. Lubų apdailą žr. brėžiniuose A8-02 – A8-06 | L-3, TS-4.3 | m² | 383
18 | Gipso kartono lubos Lubų apdailą žr. brėžiniuose A8-02 – A8-06 | L-4, TS-4.4 | m² | 1594
19 | Antistatinės modulinės lubos duomenų centre Lubų apdailą žr. brėžiniuose A8-02 – A8-06 | L-5, TS-4.5 | m² | 75
20 | Atviros tinklelio lubos, akutė 10 x 10 cm, dažoma baltai Lubų apdailą žr. brėžiniuose A8-02 – A8-06 | L-6, TS-4.6 | m² | 176
21 | Paviršius glaistomas ir dažomas baltai Lubų apdailą žr. brėžiniuose A8-02 – A8-06 | L-7, TS 4.7 | m² | 63
22 | Impregnuojamas atviras betono paviršius. Lubų apdailą žr. brėžiniuose A8-02 – A8-06 | L-8, TS 4.8 | m² | 67
SIENŲ APDAILA
23 | Natūralių stabilizuotų samanų siena | TS-5.1. | m² | 252
24 | Natūralaus medžio lukšto ant nedegaus pagrindo apdailos plokštės | TS-5.2. | m² | 1468
25 | Nerūdijančio plieno apdailos plokštės | TS-5.3. | m² | 4
26 | Keraminių plytelių apdaila | TS-5.4. | m² | 652
27 | Dažymas | TS-5.5. | m² | 2195
28 | Antistatiniai sienų dažai | TS-5.6. | m² | 209
TURĖKLAI
31 | Berėmio stiklo turėklai | T-01, TS-6.1. | m² | 340
32 | Porankis | T-02, TS-6.1. | m | 192
33 | Evakuacinių laiptinių turėklai | T-03, TS-6.2. | m | 51
BALDAI
35 | Pagrindinio holo priimamojo baldas | TS-6.3. | vnt. | 1
36 | Drabužinė spinta | TS-6.4. | vnt. | 6
37 | Baldas su integruotais spausdinimo ir kavos apartais | TS-6.5. | vnt. | 5
38 | Virtuvės baldų komplektas | TS-6.6. | vnt. | 1
INFORMACINĖS NUORODOS
39 | Adreso lentelė | TS-7.1. | vnt. | 1
40 | Tualetų, rūbinės, dušų ir persirengimo pat. žymėjimas | TS-7.2. | vnt. | 30
41 | Informacinių nuorodų sistema visame pastate | TS-7.3. | kompl. | 1
42 | Berėmio stiklo vitrinų žymėjimas - ploteriuota plėvelė, klijuojama ant stiklo. |  | kompl. | 1
ROLETAI
43 | Iš vidaus tvirtinami roletai, 300 vnt. | TS-9.1. | m² | 708
VEIDRODŽIAI
44 | Veidrodis | TS-7.4. | vnt. | 29
KONSTRUKCIJOS
Eil Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Kaina (Eur)
[5 empty] | Vieneto | Viso kiekio
1 | MONOLITINIAI GELŽBETONINIAI POLIAI, CFA, D0.3 m, l≥5.0...8.0 m, ≥41 vnt. Armatūra S500B (100kg/m3), betonas C25/30-XC2-Cl0,2-Dmax16-S3. Žr. 1660/16-UT164/16-TP-SK_B_S1-02 ir 1660/16-UT164/16-TP-SK_B_S4-01. Komplekte: žemės atkasimo-užpylimo-sutankinimo darbai | TS-6, TS-7 | m3 | 18
2 | MONOLITINIAI GELŽBETONINIAI POLIAI, CFA, D0.4 m, l≥5.0...8.0 m, ≥193 vnt. Armatūra S500B (100kg/m3), betonas C25/30-XC2-Cl0,2-Dmax16-S3. Žr. 1660/16-UT164/16-TP-SK_B_S1-02 ir 1660/16-UT164/16-TP-SK_B_S4-01. Komplekte: žemės atkasimo-užpylimo-sutankinimo darbai | TS-6, TS-7 | m3 | 156
3 | MONOLITINIAI GELŽBETONINIAI POLIAI, D0.3 m, l≥2.5 m, ≥42 vnt. Armatūra S500B (60kg/m3), betonas C25/30-XC2-Cl0,2-Dmax16. Žr. 1660/16-UT164/16-TP-SK_B_S1-02 ir 1660/16-UT164/16-TP-SK_B_S4-01. Komplekte: žemės atkasimo-užpylimo-sutankinimo darbai | TS-6, TS-7 | m3 | 8
4 | MONOLITINĖS GELŽBETONINĖS PAMATINĖS SIJOS. Armatūra S500B (100kg/m3), betonas C25/30-XC2-Cl0,2-Dmax16. Žr. 1660/16-UT164/16-TP-SK_B_S1-02 ir 1660/16-UT164/16-TP-SK_B_S4-01. Komplekte: žemės atkasimo-užpylimo-sutankinimo darbai, įdėtinių ir inkaruojančių detalių sumontavimas. | TS-6, TS-7 | m3 | 92
5 | MONOLITINĖS GELŽBETONINĖS PAMATINĖS PLOKŠTĖS (GALVENOS) IR PRIEDUOBĖS. Armatūra S500B (100kg/m3), Betonas C25/30-XC2-Cl0,2-Dmax16. Žr. 1660/16-UT164/16-TP-SK_B_S1-02 ir 1660/16-UT164/16-TP-SK_B_S4-01. Komplekte: įdėtinių ir inkaruojančių detalių sumontavimas, grotelės ir dangčiai prieduobėms uždengti. | TS-6, TS-7 | m3 | 55
6 | MONOLITINĖS GELŽBETONINĖS KOLONOS, 0.3x0.3 m, h≥3.5…4.37 m, 105 vnt. Armatūra S500B (250kg/m3), lakštinis plienas įdėtinėms detalėms S235, t=10…15 mm (10kg/m3), Betonas C30/37-XC1-Cl0,2-Dmax16. Žr. 1660/16-UT164/16-TP-SK_B_S4-02. Komplekte: įdėtinių detalių gamyba ir sumontavimas, įdėtinių detalių matomų paviršių (neybetonuojamų) antikorozinis padengimas. | TS-7 | m3 | 37
7 | MONOLITINĖS GELŽBETONINĖS KOMPOZITINĖS KOLONOS, 0.3x0.3 m, h≥3.77…4.37 m, 3 vnt. Armatūra S500B (250kg/m3), plienas dvitėjinio skerspjūvio HEB160-S355 (500kg/m3), lakštinis plienas S355 t=10…15 mm (45 kg/m3), betonas C30/37-XC1-Cl0,2-Dmax16. Žr. 1660/16-UT164/16-TP-SK_B_S4-02. Komplekte: įdėtinių detalių gamyba ir sumontavimas, įdėtinių detalių matomų paviršių (neybetonuojamų) antikorozinis padengimas. | TS-7 | m3 | 1.2
8 | MONOLITINĖS GELŽBETONINĖS SIENOS, t=0.20 ir 0.25 m, h≥3.80…5.00 m. Armatūra S500B (120kg/m3), lakštinis plienas S355 t=10…15 mm (2 kg/m3), betonas C25/30-XC1-Cl0,2-Dmax16. Žr.aukštų planus 1660/16-UT164/16-TP-SK_B_S4-02. Komplekte: lifto šachtų prieduobė iki -1,2 altitudės, įdėtinių detalių gamyba ir sumontavimas, įdėtinių detalių matomų paviršių (neybetonuojamų) antikorozinis padengimas, dalies sienų eksponuojamas paviršius pagal užduotą kokybę. | TS-7 | m3 | 800
9 | MŪRINĖS SIENOS. Žr. aukštų planus 1660/16-UT164/16-TP-SK_B_S4-02. Komplekte: sąramų montavimo, armavimo, jungčių su perdangomis užsandarinimo ir mūro nuvalymo darbai | TS-9
9.1 | Mūras 0.25 m storio, h=3.85…8.00 m, silikatinių blokelių 15 Mpa stiprumo klasės, vertikalios ir horizontalios siūlės bendrosios paskirties skiedinio M10, mūras apdailinis (su eksponuojamais paviršiais), siūlės rievėtos |  | m3 | 90
9.2 | Mūras 0.15 m, h=3.85…4.65 m, silikatinių blokelių 15 Mpa stiprumo klasės, horizontalios siūlės bendrosios paskirties skiedinio M10. Eksponuojamas paviršius su horizontaliomis ir vertikaliomis siūlėmis bendrosios paskirties skiediniu, su rievėtomis siūlėmis tik 1-ame aukšte tarp ašių "B-D/2-3" (duomenų saugyklos) sienų |  | m3 | 27
9.3 | Mūras 0.15 m, h=3.85…4.65 m, silikatinių blokelių 15 Mpa stiprumo klasės, horizontalios ir vertikalios siūlės bendrosios paskirties skiedinio M10. Tinkuojamas paviršius. |  | m3 | 58
10 | MONOLITINĖS GELŽBETONINĖS PERDANGOS, t=0.15...0.20 m. Armatūra S500B (165kg/m3), lakštinis ir atviro "L" "U" skerspjūvio plienas S235 t=10…15 mm (2kg/m3), betonas C30/37-XC1-Cl0,2-Dmax16. Žr. perdangų planus ir 1660/16-UT164/16-TP-SK_B_S4-02. Komplekte: bendras išilginių kapitelių (sijų) t=350-500-800-1150 mm įrengimas, įdėtinių detalių gamyba ir sumontavimas, įdėtinių detalių matomų paviršių (neybetonuojamų) antikorozinis padengimas. | TS-7 |  | 1060
10.1 | Monolitinės perdangos 1 aukštas tarp ašių "2-3/B-D" virš duomenų centro 116 m2 teptinės mineralinės hidroizoliacijos įrengimas, vėdinimo įrangos ir kitų inžinerinių įvadų per perdangą užsandarinimas, inžinerinių įvadų apibetonavimas armuotu borteliu (0,15x0,15), jungties su gelžbetonine siena užsandarinimas, visu perimetru skardinių laštakių įrengimas užvedant hidroizoliaciją ant apskardinimų. Žr. 1660/16-UT164/16-TP-SK_B_S2-01. | TS-7, TS-10 | kompl. | 1
11 | SURENKAMOS GELŽBETONINĖS KOLONOS. Armatūra S500B (250kg/m3). Lakštinis plienas t=10…15 mm S235 (50kg/m3), Gamyklinės kolonų sujungimo detalės M16 tipo iš armatūrinio S500B ir lakštinio S355JO plieno, kėlimo detalės (pagal gamintojo technologiją derinant su projektuotojais), betonas C30/37-XC1-Cl0,2-Dmax16. Žr. 1660/16-UT164/16-TP-SK_B_S4-02. Komplekte: įdėtinių detalių gamyba ir sumontavimas, įdėtinių detalių matomų paviršių (neybetonuojamų) antikorozinis padengimas. | TS-7
11.1 | 0.3x0.3(b)-4.1(l) m |  | vnt. | 1
11.2 | 0.25x0.3(b)-4.1(l) m |  | vnt. | 6
11.3 | 0.25x0.3(b)-5.0(l) m |  | vnt. | 3
12 | SURENKAMOS GELŽBETONINĖS COKOLINĖS PLOKŠTĖS. Armatūra S500B (125kg/m3), lakštinis plienas t=10…15 mm S235 (7,5kg/m3), betonas C25/30-XC2-Cl0,2-Dmax16. Žr. 1660/16-UT164/16-TP-SK_B_S4-02. Komplekte: įdėtinių detalių gamyba ir sumontavimas, įdėtinių detalių matomų paviršių (neybetonuojamų) antikorozinis padengimas, cokolinių plokščių sumontavimas, siūlių ir jungčių aprišimas-užbetonavimas. | TS-
12.1 | 0.2(t)x0.78(h)x9.21(l) m |  | vnt. | 1
12.2 | 0.2(t)x0.78(h)x9.16(l) m |  | vnt. | 5
12.3 | 0.2(t)x0.78(h)x9.11(l) m |  | vnt. | 1
12.4 | 0.2(t)x0.78(h)x9.07(l) m |  | vnt. | 1
12.5 | 0.2(t)x0.78(h)x7.81(l) m |  | vnt. | 1
12.6 | 0.2(t)x0.78(h)x7.785(l) m |  | vnt. | 1
12.7 | 0.2(t)x0.78(h)x7.77(l) m |  | vnt. | 1
12.8 | 0.2(t)x0.78(h)x7.71(l) m |  | vnt. | 1
12.9 | 0.2(t)x0.78(h)x6.66(l) m |  | vnt. | 1
12.10 | 0.2(t)x0.78(h)x6.26(l) m |  | vnt. | 2
12.11 | 0.2(t)x0.78(h)x5.21(l) m |  | vnt. | 1
12.12 | 0.2(t)x0.78(h)x5.16(l) m |  | vnt. | 1
12.13 | 0.2(t)x0.78(h)x4.91(l) m |  | vnt. | 1
12.14 | 0.2(t)x0.78(h)x3.91(l) m |  | vnt. | 1
12.15 | 0.2(t)x0.78(h)x3.66(l) m |  | vnt. | 1
12.16 | 0.2(t)x0.78(h)x3.655(l) m |  | vnt. | 1
12.17 | 0.2(t)x0.78(h)x3.54(l) m |  | vnt. | 1
13 | SURENKAMOS GELŽBETONINĖS TRISLUOKSNĖS COKOLINĖS PLOKŠTĖS. Armatūra S500B (125kg/m3), lakštinis plienas t=10…15 mm S235 (7.5kg/m3), PIR šilumos izoliacijos plokštės l≤0.026 tmax=0.15 m, betonas C25/30-XC2-Cl0,2-Dmax16 t=0.16...0.210 m vidiniam sluoksniui ir C30/37-XF1,XF3-Cl0,2-Dmax16 t=0.09 m išoriniam su apdailiniu (faktūriniu) paviršiumi. Žr. 1660/16-UT164/16-TP-SK_B_S4-02. Komplekte: įdėtinių detalių gamyba ir sumontavimas, nerūdijančio plieno jungtys tarp gelžbetonio plokščių ir kėlimo detalės (pagal gamintojo technologiją derinant su projektuotojais), įdėtinių detalių matomų paviršių (neybetonuojamų) antikorozinis padengimas, cokolinių plokščių sumontavimas, siūlių ir jungčių aprišimas-užbetonavimas. | TS-7
13.1 | 0.4(tsum)x0.92(h)x9.73(l) m |  | vnt. | 3
13.2 | 0.4(tsum)x0.92(h)x9.48(l) m |  | vnt. | 4
13.3 | 0.4(tsum)x0.92(h)x8.08(l) m |  | vnt. | 1
13.4 | 0.4(tsum)x0.92(h)x6.98(l) m |  | vnt. | 1
13.5 | 0.4(tsum)x0.92(h)x6.89(l) m |  | vnt. | 1
13.6 | 0.4(tsum)x0.92(h)x6.86(l) m |  | vnt. | 1
13.7 | 0.4(tsum)x0.92(h)x6.79(l) m |  | vnt. | 1
13.8 | 0.4(tsum)x0.92(h)x5.84(l) m |  | vnt. | 1
13.9 | 0.4(tsum)x0.92(h)x5.59(l) m |  | vnt. | 1
13.10 | 0.4(tsum)x0.92(h)x4.23(l) m |  | vnt. | 1
13.11 | 0.4(tsum)x0.92(h)x4.22(l) m |  | vnt. | 1
13.12 | 0.4(tsum)x0.92(h)x4.02(l) m |  | vnt. | 1
13.13 | 0.4(tsum)x0.92(h)x3.98(l) m |  | vnt. | 1
13.14 | 0.4(tsum)x0.92(h)x2.99(l) m |  | vnt. | 1
13.15 | 0.4(tsum)x0.92(h)x1.29(l) m |  | vnt. | 4
14 | SURENKAMOS KIAURYMĖTOS GELŽBETONINĖS PLOKŠTĖS Žr. 1660/16-UT164/16-TP-SK_B_S4-02. Komplekte: montavimo darbai, užmonolitinimo ir kiti aprišimo darbai, įdėtinės detalės. | TS-7
14.1 | KP 32-9.25, REI60, skaičiuotinė apkrovos kategorija be sąvojo svorio (s.a.k.) qED=10,0 kPa |  | vnt. | 18
14.1 | KP 32-9.25, REI60, (s.a.k.) qED=12,0 kPa |  | vnt. | 4
14.2 | KP 32(430)-9.25, REI60, s.a.k. qED=10,0 kPa |  | vnt. | 1
14.3 | KP 32(950)-9.25, REI60, s.a.k. qED=10,0 kPa |  | vnt. | 2
14.4 | KP 32-7.17, REI60, s.a.k. qED=10,0 kPa |  | vnt. | 3
14.5 | KP 32(950)-7.17, REI60, s.a.k. qED=10,0 kPa |  | vnt. | 1
14.6 | KP 32-10.24, REI60, s.a.k. qED=10,0 kPa |  | vnt. | 3
14.6 | KP 32-10.24, REI60, s.a.k. qED=12,0 kPa |  | vnt. | 4
15 | SURENKAMOS TT TIPO GELŽBETONINĖS PLOKŠTĖS Žr. 1660/16-UT164/16-TP-SK_B_S4-02. Komplekte: montavimo darbai, užmonolitinimo ir kiti aprišimo darbai, įdėtinės detalės. | TS-7
15.1 | TT 80(h)-2380(b)-14.90(l), R60, skaičiuotinė apkrovos kategorija be sąvojo svorio (s.a.k.) qED=10,0 kPa |  | vnt. | 3
15.2 | TT 80(h)-2160(b)-17.05(l), R60, s.a.k. qED=10,0 kPa |  | vnt. | 11
15.3 | TT 80(h)-2160(b)-17.05(l), R60, s.a.k. qED=14,5 kPa |  | vnt. | 4
15.4 | TT 80(h)-2640(b)-14.95(l), R60, s.a.k. qED=10,0 kPa |  | vnt. | 2
15.5 | TT 80(h)-2640(b)-17.05(l), R60, s.a.k. qED=10,0 kPa |  | vnt. | 4
15.6 | Neopreno atramos, -10x0.10x0.15, kietumo klasė δm ≤ 15 MPa |  | vnt. | 96
16 | SURENKAMOS PILNAVIDURĖS GELŽBETONINĖS PLOKŠTĖS. Armatūra S500B (100kg/m3), betonas C25/30-XC1-Cl0,2-Dmax16, įdėtinės detalės (20kg/m3). Žr. 1660/16-UT164/16-TP-SK_B_S4-02. Komplekte: gamybos, montavimo darbai, užmonolitinimo ir kiti aprišimo darbai. | TS-7
16.1 | 0.12(h)-1.80(b)-3.5(l) m |  | vnt. | 1
16.2 | 0.12(h)-1.80(b)-2.5(l) m |  | vnt. | 17
16.3 | 0.12(h)-1.80(b)-2.2(l) m |  | vnt. | 4
17 | SURENKAMOS GELŽBETONINĖS SĄRAMOS | TS-7
17.1 | S12 (150) |  | vnt. | 10
17.2 | SR14-3 |  | vnt. | 2
17.3 | SR16-3 |  | vnt. | 6
18 | SURENKAMOS GELŽBETONINĖS SIJOS Žr. 1660/16-UT164/16-TP-SK_B_S4-02. Komplekte: montavimo darbai, užmonolitinimo ir kiti aprišimo darbai, įdėtinės detalės, neopreno atramos kietumo klasė δm ≤ 15 MPa | TS-7
18.1 | SD1, R60, 0.5X0.8(h)-17.05 m, skaičiuotinė apkrovos kategorija be sąvojo svorio (s.a.k.) qED=20,0 kN/m |  | vnt. | 1
18.2 | SD2, 0.5X0.8(h)-17.05 m, R60, s.a.k. qED=20,0 kN/m |  | vnt. | 1
18.3 | SD3, 0.5X0.8(h)-14.95 m, R60, s.a.k. qED=20,0 kN/m |  | vnt. | 1
18.4 | SD4, 0.5/0.8X0.8/0.2(h)-14.95 m, R60, s.a.k. qED=50,0 kN/m. Apribotas įlinkis nuo kintamų apkrovų l/2000 |  | vnt. | 1
18.5 | SD5, 0.5/0.8X0.8/0.2(h)-14.95 m, R60, s.a.k. qED=50,0 kN/m. Apribotas įlinkis nuo kintamų apkrovų l/2000 |  | vnt. | 1
18.6 | SD6, 0.4X0.5(h)-10.25 m, R60, s.a.k. qED=20,0 kN/m |  | vnt. | 1
18.7 | SD7, 0.3/0.5X0.8/0.3(h)-10.25 m, R60, s.a.k. qED=20,0 kN/m |  | vnt. | 1
18.8 | SD8, 0.45/0.3/0.5X0.3/0.8/0.3(h)-9.35 m, R60, s.a.k. qED=30,0 kN/m |  | vnt. | 1
19 | MONOLITINIAI GELŽBETONINIAI LAIPTŲ MARŠAI, 3 kompl. Armatūra S500B (120kg/m3), betonas C25/30-XC1-Cl0,2-Dmax16. Komplekte: montavimo darbai, užmonolitinimo darbai, idėtinės detalės. | TS-7 | m3 | 13
20 | SURENKAMI GELŽBETONINIAI LAIPTŲ MARŠAI. Armatūra S500B (120kg/m3), betonas C25/30-XC1-Cl0,2-Dmax16. Žr. 1660/16-UT164/16-TP-SK_B_S4-02. Komplekte: montavimo darbai, užmonolitinimo darbai, įdėtinės detalės. | TS-7
20.1 | 0.160...0.316(h)-1.30(b)-3.265(l) m |  | vnt. | 2
20.2 | 0.160...0.316(h)-1.30(b)-3.46(l) m |  | vnt. | 6
20.3 | 0.160...0.316(h)-1.30(b)-2.80(l) m |  | vnt. | 4
20.4 | 0.160...0.316(h)-1.30(b)-2.485(l) m |  | vnt. | 2
21 | SURENKAMOS GELŽBETONINĖS LAIPTŲ AIKŠTELĖS. Armatūra S500B (120kg/m3), betonas C25/30-XC1-Cl0,2-Dmax16. Žr. 1660/16-UT164/16-TP-SK_B_S4-02. Komplekte: montavimo darbai, užmonolitinimo darbai, įdėtinės detalės. | TS-7
21.1 | 0.2(h)-1.87(b)-3.75(l) m |  | vnt. | 6
21.2 | 0.2(h)-1.16(b)-2.85(l) m |  | vnt. | 4
21.3 | 0.2(h)-1.66(b)-2.85(l) m |  | vnt. | 2
21.4 | 0.2(h)-1.91(b)-2.85(l) m |  | vnt. | 2
22 | PAGRINDINIO ĮĖJIMO LAIPTASIJŲ PLIENINIAI RĖMAI, 2 kompl., rėmas ~ 0.55(h)x1.7(b)-9.6(l) m. Žr. 1660/16-UT164/16-TP-SK_B_S5-02. Komplekte: gamybos, jungimo detalių, montavimo, padengimas antikorozine ir apdailine dažų danga C1 kategorijos darbai | TS-8
22.1 | Lakštinis, atviro "L" ir "U" skerspjūvio plienas S235 |  | kg | 9000
23 | PLIENINĖS SANTVAROS Žr. 1660/16-UT164/16-TP-SK_B_S1-10 ir 1660/16-UT164/16-TP-SK_B_S5-01. Komplekte: gamybos, montavimo, padengimas antikorozine ir apdailine dažų danga C1 kategorijos, ugniaatsparinimo R45 kategorijai darbai, cinkuotos jungimo detalės - varžtai 8.8 kokybės kl. veržlės 8 kokybės kl. poveržlės 200HV kietumo kl. | TS-8
| Kvadratinio ir stačiakampio skerspjūvio vamzdžiai, S355 |  | kg | 4500
| Lakštinis plienas S355, t=10…20 mm |  | kg | 250
24 | PLIENINĖS DENGINIO SIJOS Žr. 1660/16-UT164/16-TP-SK_B_S1-10 ir 1660/16-UT164/16-TP-SK_B_S5-02. Komplekte: gamybos, montavimo, padengimas antikorozine ir apdailine dažų danga C1 kategorijos, ugniaatsparinimo R45 kategorijai darbai, cinkuotos jungimo detalės - varžtai 8.8 kokybės kl. veržlės 8 kokybės kl. poveržlės 200HV kietumo kl. | TS-8
24.1 | Plieninės sijos dvitėjinio skerspjūvio IPE ir HEA, S275 |  | kg | 20000
24.2 | Lakštinis plienas S275, t=10…20 mm |  | kg | 1000
25 | PLIENINIAI DENGINIO RYŠIAI Žr. 1660/16-UT164/16-TP-SK_B_S1-10 ir 1660/16-UT164/16-TP-SK_B_S5-02. Komplekte: gamybos, montavimo, padengimas antikorozine ir apdailine dažų danga C1 kategorijos, ugniaatsparinimo R45 kategorijai darbai, cinkuotos jungimo detalės - varžtai 8.8 kokybės kl. veržlės 8 kokybės kl. poveržlės 200HV kietumo kl. | TS-8
25.1 | Kvadratinio ir stačiakampio skerspjūvio vamzdžiai, S355 |  | kg | 2000
25.2 | Lakštinis plienas S355, t=6…10 mm |  | kg | 100
26 | DENGINIO PLIENINIS PROFILIUOTAS PAKLOTAS Žr. 1660/16-UT164/16-TP-SK_B_S1-11 ir 1660/16-UT164/16-TP-SK_B_S5-02. Komplekte: gamybos, montavimo, padengimas antikorozine ir apdailine dažų danga C1 kategorijos, ugniaatsparinimo RE20 kategorijai darbai | TS-8
26.1 | t≥0.7mm h≥70mm, aprėminimo prof.s "U" t=1.0 mm h≥70mm |  | m2 | 730
26.2 | t≥1.2mm h≥130mm, aprėminimo prof. "U" t=1.0 mm h≥130mm |  | m2 | 100
27 | PLIENINIAI PAGALBINIAI ELEMENTAI (STATRAMSČIAI, SIJOS) FASADŲ, VIDINIŲ PERTVARŲ, MOBILIŲ PERTVARŲ IR INŽINERINĖS ĮRANGOS TVIRTINIMUI Žr. Aukštų planus ir 1660/16-UT164/16-TP-SK_B_S5-02. | TS-8
27.1 | PK1, 55X300 mm, S235, 15 vnt. Komplekte: gamybos, montavimo, pagalbinių detalių gamybos suremti-surišti, padengimo antikorozine ir apdailine dažų danga C1 kat. darbai |  | kg | 13500
27.2 | PK2 ir PS2, S355. Komplekte: gamybos, montavimo, padengimo antikorozine ir apdailine dažų danga C3 kat. darbai, termotarpinės po PK2 atramomis (tarpinės storis t=20 mm, skaičiuotinė kietumo klasė fyd ≥ 70 Mpa, tamprumo modulis E ≥ 2500 MPa, šilumos perdavimo koef. l ≤ 0.3 W/mK). |  | kg | 9500
27.3 | S235 lakštinis, atviro "L" ir "U" skerspjūvio, plienas papildomiems inžinerinės įrangos tvirtinimo elementams, aikštelėse ant stogo. Komplekte: gamybos, montavimo, padengimo antikorozine ir apdailine dažų danga C3 kat. Darbai |  | kg | 1500
27.4 | S235 lakštinis, atviro "L" ir "U" skerspjūvio, plienas vidinių mobilių pertvarų tvirtinimui, ketvirtame aukšte tarp ašių "3-5/B-D". Komplekte: gamybos, montavimo, pagalbinių detalių gamybos suremti, padengimo antikorozine ir apdailine dažų danga C1 kat. darbai |  | kg | 1750
27.5 | S235 lakštinis, atviro "L" ir "U" skerspjūvio, plienas vidinių modulinių pertvarų tvirtinimui. Komplekte: gamybos, montavimo, pagalbinių detalių gamybos suremti, padengimo antikorozine ir apdailine dažų danga C1 kat. darbai |  | kg | 2250
27.6 | S235 lakštinis, atviro "L" ir "U" skerspjūvio, plienas vidinių mūrinių (šachtų mūriniams) pertvarų sutvirtinimui. Komplekte: gamybos, montavimo, pagalbinių detalių gamybos suremti, padengimo antikorozine ir apdailine dažų danga C1 kat. darbai |  | kg | 750
28 | INŽINERINIS STATINYS - ATRAMINĖ SIENUTĖ Žr. 1660/16-UT164/16-TP-SK_B_S3-01. | TS-7
28.1 | MONOLITINIAI GELŽBETONINIAI POLIAI, D0.3 m, h≥2.5 m. Armatūra S500B (60kg/m3), betonas C25/30-XC2-Cl0,2-Dmax16 |  | m3 | 13
28.2 | MONOLITINĖS GELŽBETONINĖS SIENUTĖS, t=0.25, h≥1.25 m. Armatūra S500B (100kg/m3), betonas C30/37-XF1,XF3-Cl0,2-Dmax16, išorė su apdailiniu (faktūriniu) paviršiumi |  | m3 | 37
29 | INŽINERINIS STATINYS - LAUKO STOGINĖ Žr. 1660/16-UT164/16-TP-SK_B_S3-02 | TS-7
29.1 | MONOLITINIAI GELŽBETONINIAI POLIAI, D0.3 m, h≥2.5 m. Armatūra S500B (100kg/m3), betonas C25/30-XC2-Cl0,2-Dmax16 |  | m3 | 5.5
29.2 | MONOLITINĖS GELŽBETONINĖS SIENOS IR PERDANGOS, t=0.25, h≥1.25 m, trys sienų ir viena perdangos (priekinė) briaunos su apdailiniu (faktūriniu) paviršium. Armatūra S500B (125kg/m3), betonas C30/37-XF1,XF3-Cl0,2-Dmax16. Komplekte: papildomas technoliginių siūlių užsandarinimas mineraline įsigeriančia plyšius užverenčia izoliacija, vandens nuvedimo sistema ir jos montavimas |  | m3 | 25
30 | INŽINERINIAI GEOLOGINIAI TYRIMAI. Papildomi inžineriniai geologiniai tyrimai, ne mažiau kaip 16 m gylio, 5 vnt statinio zondavimo ir 5 vnt. gręžinių gruntams ištirti. | STR 1.04.02 | kompl. | 1
TECHNOLOGIJA
Eil Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Kaina (Eur)
[5 empty] | Vieneto | Viso kiekio
1 | Stelažas metalinis, surenkamas detalėms, mazgams laikyti. Lentynos apkrova 0,2t. Stelažo sekcijos lentynos plotis 0,6m, ilgis 1,65÷2,165m, stelažo aukštis 2,2 m |  | vnt. | 7
2 | Stelažas metalinis, surenkamas detalėms, mazgams laikyti. Lentynos apkrova 0,2t. Stelažo sekcijos lentynos plotis 0,6m, ilgis 1,65÷2,65m, stelažo aukštis 2,2 m. |  | vnt. | 16
3 | Stalas darbinis, skirtas testavimo darbams atlikti. Tvirtas stalviršis, spintelė su stalčiais. Metalinis korpusas. Gab. 1.8x1.0x0,75m. |  | vnt. | 2
4 | Darbo vietos ištraukiamosios ventiliacijos komplektas (viršutinio tvirtinimo). Maksimalus darbinis atstumas nuo tvirtinimo taško – 2 metrai; Minimalus darbinis atstumas nuo tvirtinimo taško - 0,6 mm; Vamzdžio Ø 100 mm.komplekte: Sieninis tvirtinimo kronšteinas Išcentrinis ventiliatorius, kurio elektros variklio galingumas – 0,57 kW Našumas 300 m3/h prie 800Pa slėgio; Triukšmingumas (atstumas 5 m.) –72dB (A); Įvadas/galingumas – 1/N/PE AC50Hz 230V/0,57 kW; Sukimosi dažnis 3000 aps/min.; Saugumo klasė – IP 54; valdymo blokas. Paleidimo stabdymo mygtukai; Elektros variklio apsauginiai automatai; |  | vnt. | 2
6 | Surenkamas valymo priemonių laikymo stelažas. Nerūdijančio plieno. Stelažo gabaritas 1700x600x1820mm. 4–ių lentynų. |  | vnt. | 1
7 | Batų džiovinimo spinta. Džiovinimo proceso temperatūrinis intervalas +10÷+600C. Gabaritas 800x500x1825mm, svoris 61kg. El. galingumas džiovinimui 1,542KW, 230V, 50Hz, ventiliatoriaus našumas 240m3/val, 46W, durų skaičius 2vnt., kameros tūris 0,64m3. |  | vnt. | 1
8 | Stelažas metalinis, surenkamas detalėms, prekėms laikyti. Lentynos apkrova 0,3t. Stelažo sekcijos lentynos plotis 0,6m, ilgis 1.90m, stelažo aukštis 2,2 m. lentynų kiekis 5vnt. |  | vnt. | 5
9 | Stelažas metalinis, surenkamas detalėms, prekėms laikyti. Lentynos apkrova 0,3t. Stelažo sekcijos lentynos plotis 0,4m, ilgis 2,0m, stelažo aukštis 2,2 m. lentynų kiekis 5vnt. |  | vnt. | 6
10 | Spinta valytojos reikmenims laikyti, su lentynomis, varstomomis durimis. Plotis, mm: 1700 Gylis, mm: 600/700 Aukštis reguliuojmas, 1985-2050mm |  | vnt. | 1
11 | Surenkamas valymo priemonių laikymo stelažas. Nerūdijančio plieno. Stelažo gabaritas 1700x600x1820mm. 4–ių lentynų |  | vnt. | 1
12 | Dvipusių mobilių stelažų modulis su užraktu (17vnt.). Vieno modulio gab. 3500x612x2394mm(6 lentynos). Modulių sistemos ilgis 11.5m. Lentynų gylis 2vnt. po 300mm. Lentynų ilgis 2vnt. po 1000mm ir 2vnt po 750mm. Spalva pilka. |  | eilės/vnt eilėje | 2 / 17
13 | Metalinė spinta rakinama. Gab. 800x400x2000mm. |  | vnt. | 2
14 | Stelažas metalinis, surenkamas dokumentacijai laikyti. Lentynos apkrova 0,2t. Stelažo sekcijos lentynos plotis 0,6m, ilgis 2,2m, stelažo aukštis 2,2 m. lentynų kiekis 4/5vnt. |  | vnt. | 3
15 | Stelažas popieriui, segtuvams laikyti. 4-6 lentynos, h-2,0m. Gab.0,7x4,5m |  | vnt. | 3
16 | Stelažas metalinis, surenkamas baldų detalėms, furnitūrai laikyti. Lentynos apkrova 0,2t. Stelažo sekcijos lentynos plotis 0,6m, ilgis 1,4-2,75m, stelažo aukštis 2,2 m. lentynų kiekis 5vnt. |  | vnt. | 6
17 | Spinta valytojos reikmenims laikyti, su lentynomis, varstomomis durimis. Plotis, mm: 1700 Gylis, mm: 600/700 Aukštis reguliuojmas, 1985-2050mm |  | vnt. | 1
18 | Surenkamas valymo priemonių laikymo stelažas. Nerūdijančio plieno. Stelažo gabaritas 1700x600x1820mm. 4–ių lentynų |  | vnt. | 1
19 | Spinta valytojos reikmenims laikyti, su lentynomis, varstomomis durimis.Plotis, mm: 1000 Gylis, mm: 600 Aukštis reguliuojmas, 1985-2050mm |  | vnt. | 1
20 | Surenkamas valymo priemonių laikymo stelažas. Nerūdijančio plieno.Stelažo gabaritas 1700 x400 x1820mm. 4 –ių lentynų |  | vnt. | 1
21 | Stelažas metalinis, surenkamas prekėms laikyti. Lentynos apkrova 0,2t. Stelažo sekcijos lentynos plotis 0,6m, ilgis 1,8m, stelažo aukštis 2,2 m. lentynų kiekis 5vnt. |  | vnt. | 7
VANDENTIEKIS IR NUOTEKOS. KNYGA 1 (LAUKO VANDENTIEKIS IR NUOTEKOS)
Eil Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Kaina (Eur)
[5 empty] | Vieneto | Viso kiekio
LAUKO VANDENTIEKIO TINKLAS
1 | Vamzdžio PE100 PN10 d160mm gylyje iki 2.50 m montavimas tranšėjoje komplekte su fasoninėmis dalimis, sujungimo elektromovomis, vamzdžio atramomis, kasant tranšėją atviru būdu sausame grunte / smėlio pagrindo po vamzdžiu 10cm storio įrengimas / pakloto vamzdžio užpylimas esamu gruntu | TS-2.1 | m | 160
2 | Vamzdžio PE100 PN10 d110mm gylyje iki 2.50 m montavimas tranšėjoje komplekte su fasoninėmis dalimis, sujungimo elektromovomis, vamzdžio atramomis, kasant tranšėją atviru būdu sausame grunte / smėlio pagrindo po vamzdžiu 10cm storio įrengimas / pakloto vamzdžio užpylimas esamu gruntu | TS-2.1 | m | 14
3 | Vamzdžio PE100 PN10 d50mm gylyje iki 2.30 m montavimas tranšėjoje komplekte su fasoninėmis dalimis, sujungimo elektromovomis, vamzdžio atramomis, kasant tranšėją atviru būdu sausame grunte / smėlio pagrindo po vamzdžiu 10cm storio įrengimas / pakloto vamzdžio užpylimas esamu gruntu | TS-2.1 | m | 5.1
4 | Prijungimas prie esamo vamzdžio d50mm | TS-2.3 | kompl | 1
5 | Prijungimas prie esamo vamzdžio d300mm su trišakius d300x100mm | TS-2.3 | kompl | 1
6 | G/b vandentiekio kamera (ŠV1-1) montavimas Dvid4,20x2,50m; H -1,90m gylio (iki vamzdžio viršaus), su hermetišku kalaus ketaus dangčiu (kl. D400); su lipynėmis, požeminių komunikacijų nužymėjimo cinkuoto metalo stovu ir plastikine lentele; betonu fasoninių dalių atramoms, prieduobės su grotelėmis įrengimas (įskaitant žemės darbus, pagrindą po kamera) | TS-2.9 | kompl | 1
7 | G/b vandentiekio kamera (ŠV1-2) montavimas Dvid3,00x2,00m; H -2,30m gylio (iki vamzdžio viršaus), su hermetišku kalaus ketaus dangčiu (kl. D400); su lipynėmis, požeminių komunikacijų nužymėjimo cinkuoto metalo stovu ir plastikine lentele; betonu fasoninių dalių atramoms, prieduobės su grotelėmis įrengimas (įskaitant žemės darbus, pagrindą po kamera) | TS-2.9 | kompl | 1
8 | Kalaus ketaus flanšinis keturšakis d300x150mm PN10/16 | TS-2.2 | vnt | 2
9 | Kalaus ketaus flanšinis trišakis d150x150mm PN10/16 | TS-2.2 | vnt | 3
10 | Kalaus ketaus flanšinė ilgoji sklendė d300mm PN16 | TS-2.2.1 | vnt | 4
11 | Kalaus ketaus flanšinė ilgoji sklendė d150mm PN16 | TS-2.2.1 | vnt | 5
12 | Kalaus ketaus flanšinė ilgoji sklendė d100mm PN16 | TS-2.2.1 | vnt | 1
13 | Kalaus ketaus flanšinė ilgoji sklendė d50mm PN16 | TS-2.2.1 | vnt | 2
14 | Sagos tipo redukcinis flanšas d150x100mm PN10/16 | TS-2.2.2 | vnt | 1
15 | Sagos tipo redukcinis flanšas d150x50mm PN10/16 | TS-2.2.2 | vnt | 2
16 | Kalaus ketaus flanšinis tarpvamzdis d150mm, L-100mm, PN10/16 | TS-2.2.3 | vnt | 1
17 | Atsparus tempimui flanšinis adapteris d150x160mm PN16 | TS-2.2.3 | vnt | 6
18 | Atsparus tempimui flanšinis adapteris d100x110mm PN16 | TS-2.2.3 | vnt | 2
19 | Atsparus tempimui flanšinis adapteris d50x50mm PN16 | TS-2.2.3 | vnt | 1
20 | Atsparus tempimui flanšas-mova d300mm PN16 | TS-2.2.3 | vnt | 4
21 | Antžeminis apšiltintas priešgaisrinis hidrantas „lūžtančio“ tipo (H įgilinimas nuo ž.pav. – 1,80m) komplekte su:  Uždarymo elementu viduje;  Nusidrenavimo vamzdžiu;  Atbuliniu vožtuvu komplekte;  Flanšinė alkūne su atrama d100 90°;  Gofruotu PP vamzdžiu ø1,0m – 1,0m;  Šulinėlio užpildas - granitinė skalda  Viršutinės dalies apsauginis gaubtas | TS-2.10 | kompl | 2
22 | Požeminė uždarymo sklendė DN100 su prailginimo velenu ir kapa | TS-2.2.1 | vnt | 1
23 | Tinklų hidraulinis išbandymas | TS-2.6 | kompl | 1
24 | Vamzdžių praplovimas ir dezinfekavimas | TS-2.5 | kompl | 1
25 | Įvado į pastatą hermetizavimas | TS-2.3 | kompl | 2
26 | Esamo vamzdžio d50mm demontavimas su visomis fasoninėmis dalimis |  | m | 105
27 | Esamo šulinio demontavimas |  | kompl | 1
28 | Esamos požeminės sklendės DN50mm demontavimas |  | kompl | 1
29 | Šiukšlių išvežimas |  | kompl | 1
30 | Išpildomosios dokumentacijos, sistemų instrukcijų, techninių pasų ir kitos dokumentacijos parengimas ir perdavimas Užsakovui |  | kompl | 1
31 | Užsakovo personalo mokymai |  | kompl | 1
LAUKO BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAS
1 | Vamzdžio PVC d110, skirto lauko tinklams, „N“ klasės klojimas iki 2,05m gylio, komplekte su fasoninėmis dalimis, sujungimo movomis, kasant tranšėją atviru būdu sausame grunte / smėlio pagrindo po vamzdžiu 10cm storio įrengimas / pakloto vamzdžio užpylimas esamu gruntu | TS-3.1 | m | 7.3
2 | Vamzdžio PVC d160, skirto lauko tinklams, „N“ klasės klojimas iki 2,05m gylio, komplekte su fasoninėmis dalimis, sujungimo movomis, kasant tranšėją atviru būdu sausame grunte / smėlio pagrindo po vamzdžiu 10cm storio įrengimas / pakloto vamzdžio užpylimas esamu gruntu | TS-3.1 | m | 9.5
3 | G/B buitinių nuotekų šulinys (ŠF1-1; ŠF1-2) su lipynėmis d1,0m H=1,80-2,05m (iki įtekėjimo vamzdžio latako apačios) su hermetišku kalaus ketaus dangčiu plaukiojančiojo tipo (D400 kl.); požeminių komunikacijų nužymėjimo cinkuoto metalo stovu ir plastikine lentele; betonu latakui, protarpinėmis PVC vamzdžiams (įskaitant žemės darbus, pagrindą po šuliniu) | TS-3.5 | kompl | 2
4 | Tinklų hidraulinis išbandymas | TS-3.4 | kompl | 1
5 | Išvado iš pastato hermetizavimas | TS-3.3 | kompl | 2
6 | Paslėpto vamzdžio TV diagnostika |  | kompl | 1
7 | Išpildomosios dokumentacijos, sistemų instrukcijų, techninių pasų ir kitos dokumentacijos parengimas ir perdavimas Užsakovui |  | kompl | 1
8 | Užsakovo personalo mokymai |  | kompl | 1
LAUKO LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAS
1 | Vamzdžio PVC d160, skirto lauko tinklams, „N“ klasės klojimas iki 2,00m gylio, komplekte su fasoninėmis dalimis, sujungimo movomis, kasant tranšėją atviru būdu sausame grunte / smėlio pagrindo po vamzdžiu 10cm storio įrengimas / pakloto vamzdžio užpylimas esamu gruntu | TS-3.1 | m | 28.1
2 | Vamzdžio PVC d200, skirto lauko tinklams, „N“ klasės klojimas iki 3,00m gylio, komplekte su fasoninėmis dalimis, sujungimo movomis, kasant tranšėją atviru būdu sausame grunte / smėlio pagrindo po vamzdžiu 10cm storio įrengimas / pakloto vamzdžio užpylimas esamu gruntu | TS-3.1 | m | 185
3 | Vamzdžio PVC d250, skirto lauko tinklams, „N“ klasės klojimas iki 3,20m gylio, komplekte su fasoninėmis dalimis, sujungimo movomis, kasant tranšėją atviru būdu sausame grunte / smėlio pagrindo po vamzdžiu 10cm storio įrengimas / pakloto vamzdžio užpylimas esamu gruntu | TS-3.1 | m | 95
4 | Vamzdžio PVC d315, skirto lauko tinklams, „N“ klasės klojimas iki 4,45m gylio, komplekte su fasoninėmis dalimis, sujungimo movomis, kasant tranšėją atviru būdu sausame grunte / smėlio pagrindo po vamzdžiu 10cm storio įrengimas / pakloto vamzdžio užpylimas esamu gruntu | TS-3.1 | m | 300
5 | Vamzdžio PVC d400, skirto lauko tinklams, „N“ klasės klojimas iki 4,00m gylio, komplekte su fasoninėmis dalimis, sujungimo movomis, kasant tranšėją atviru būdu sausame grunte / smėlio pagrindo po vamzdžiu 10cm storio įrengimas / pakloto vamzdžio užpylimas esamu gruntu | TS-3.1 | m | 9.5
6 | Dvisluoksniai PE100-RC vamzdžio d355mm klojimas uždaru būdu (4,80m gylyje) komplekte su fasoninėmis dalimis, sujungimo elektromovomis | TS-3.2.1 | m | 32.5
7 | 1.1.1 Dvisluoksniai PE100-RC vamzdžio d400mm klojimas uždaru būdu (5,0m gylyje) komplekte su fasoninėmis dalimis, sujungimo elektromovomis | TS-3.2.1 | m | 51
8 | G/B lietaus nuotekų šulinys (ŠL2-1;2;3;4;8; ŠL1-3;4;5;8;9;14;15) su lipynėmis d1,0m H=1,80-3,00m (iki įtekėjimo vamzdžio latako apačios) su kalaus ketaus dangčiu plaukiojančiojo tipo (D400 kl.) (skirto lietaus tinklams); požeminių komunikacijų nužymėjimo cinkuoto metalo stovu ir plastikine lentele; betonu latakui, protarpinėmis PVC vamzdžiams; šulinio hidroizoliacija (įskaitant žemės darbus, pagrindą po šuliniu) | TS-3.5 | kompl | 12
9 | G/B lietaus nuotekų šulinys (ŠL2-7; ŠL1-6) su lipynėmis d1,0m H=3,01-3,15m (iki įtekėjimo vamzdžio latako apačios) su kalaus ketaus dangčiu plaukiojančiojo tipo (D400 kl.) (skirto lietaus tinklams); požeminių komunikacijų nužymėjimo cinkuoto metalo stovu ir plastikine lentele; betonu latakui, protarpinėmis PVC vamzdžiams; šulinio hidroizoliacija (įskaitant žemės darbus, pagrindą po šuliniu) | TS-3.5 | kompl | 2
10 | G/B lietaus nuotekų šulinys (ŠL2-5;6; ŠL1-7;10;11;12) su lipynėmis d1,50m H=3,01-4,00m (iki įtekėjimo vamzdžio latako apačios) su kalaus ketaus dangčiu plaukiojančiojo tipo (D400 kl.) (skirto lietaus tinklams); požeminių komunikacijų nužymėjimo cinkuoto metalo stovu ir plastikine lentele; betonu latakui, protarpinėmis PVC vamzdžiams; šulinio hidroizoliacija (įskaitant žemės darbus, pagrindą po šuliniu) | TS-3.5 | kompl | 6
11 | G/B lietaus nuotekų šulinys (ŠL1-13) su lipynėmis d1,50m H=4,45m (iki įtekėjimo vamzdžio latako apačios) su kalaus ketaus dangčiu plaukiojančiojo tipo (D400 kl.) (skirto lietaus tinklams); požeminių komunikacijų nužymėjimo cinkuoto metalo stovu ir plastikine lentele; betonu latakui, protarpinėmis PVC vamzdžiams; šulinio hidroizoliacija (įskaitant žemės darbus, pagrindą po šuliniu) | TS-3.5 | kompl | 1
12 | G/B lietaus nuotekų šulinys (ŠL(G)2-1;2;3;4;5;6;7; ŠL(G)1-1;2;3;4) su lipynėmis d1,0m H=1,30-1,80m (iki įtekėjimo vamzdžio latako apačios) su kalaus ketaus grotelėmis (D400 kl.); požeminių komunikacijų nužymėjimo cinkuoto metalo stovu ir plastikine lentele; protarpinėmis PVC vamzdžiams; šulinio hidroizoliacija; 0,50m nusėsdinimo dalimi (įskaitant žemės darbus, pagrindą po šuliniu) | TS-3.5 | kompl | 11
13 | G/B mėginių paėmimo šulinys su lipynėmis d1,0m H=3,92m (iki įtekėjimo vamzdžio latako apačios) su kalaus ketaus dangčiu plaukiojančiojo tipo (D400 kl.) (skirto lietaus tinklams); požeminių komunikacijų nužymėjimo cinkuoto metalo stovu ir plastikine lentele; protarpinėmis PVC vamzdžiams; šulinio hidroizoliacija; 0,50m nusėsdinimo dalimi (įskaitant žemės darbus, pagrindą po šuliniu) | TS-3.8 | kompl | 1
14 | G/B slėgio gesinimo šulinys (ŠL1-1;2) su lipynėmis d1,0m H=1.80m (iki įtekėjimo vamzdžio latako apačios) su kalaus ketaus dangčiu plaukiojančiojo tipo (D400 kl.) (skirto lietaus tinklams); požeminių komunikacijų nužymėjimo cinkuoto metalo stovu ir plastikine lentele; protarpinėmis PVC vamzdžiams; šulinio hidroizoliacija; metaline plokšte, slėgiogesinimo alkūnėmis (įskaitant žemės darbus, pagrindą po šuliniu) | TS-3.5 | kompl | 2
15 | Prijungimas prie esamo šulinio/kameros su PVC protarpinėmis d315-400mm | TS-3.1 | kompl | 2
16 | Plastikiniai polivinilchloridiniai PVC d200 moviniai 4,0 kN/m2 N klasės vamzdžiai su sujungimo detalėmis (kritimo stovui) | TS-3.1 | m | 10.5
17 | Plastikiniai polivinilchloridiniai PVC d400 moviniai 4,0 kN/m2 N klasės vamzdžiai su sujungimo detalėmis (kritimo stovui) | TS-3.1 | m | 2.2
18 | Plastikiniai polivinilchloridiniai PVC d500 moviniai 4,0 kN/m2 N klasės vamzdžiai su sujungimo detalėmis (kritimo stovui) | TS-3.1 | m | 3
19 | Trišakis PVC vamzdžiams d200x200mm (kritimo stovui) | TS-3.1 | vnt | 6
20 | Alkūnė 90° d200mm PVC vamzdžiams (kritimo stovui) | TS-3.1 | vnt | 6
21 | Plieninė plokštė δ=12mm d400-500mm kritimo stovams |  | vnt | 2
22 | Betonas kritimo stovams įrengti |  | m3 | 0.2
23 | Uždarymo sklendė DN400 rankinio valdymo su prailginimo velenu | TS-3.10 | vnt | 1
24 | Betoninis naftos atskirtuvas 10,0l/s našumo (NG 10/100), su integruota smėliagaude, apvedimo linija, su dangčiu, techninio aptarnavimo šuliniais, naftos produktų lygio davikliais (2vnt), įtekėjimo/ištekėjimo vamzdis d400mm, požeminių komunikacijų nužymėjimo cinkuoto metalo stovu ir plastikine lentele, signalizatoriumi, papildoma įranga (tikslinti pas tiekėją): ankeravimo juostos, G/B ankeravimo plokštė (įskaitant visus žemės darbus) | TS-3.9 | kompl | 1
25 | Tinklų hidraulinis išbandymas | TS-3.4 | kompl | 1
26 | Išvado iš pastato hermetizavimas |  | kompl | 3
27 | Paslėpto vamzdžio TV diagnostika |  | kompl | 1
28 | Išpildomosios dokumentacijos, sistemų instrukcijų, techninių pasų ir kitos dokumentacijos parengimas ir perdavimas Užsakovui |  | kompl | 1
29 | Užsakovo personalo mokymai |  | kompl | 1
VANDENTIEKIS IR NUOTEKOS. KNYGA 2 (VIDAUS VANDENTIEKIS IR NUOTEKOS)
Eil Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Kaina (Eur)
[5 empty] | Vieneto | Viso kiekio
VANDENS APSKAITOS MAZGAS
1 | Kalaus ketaus adapteris DN150x160mm , tempimui atsparus , PE vamzdžiui su tvirtinimu | TS 2.3 | vnt | 2
2 | Kalaus ketaus flanšinė sklendė (ilgoji) DN150mm, PN16 | TS 2.1.1 | vnt | 5
3 | Kalaus ketaus flanšinė sklendė (ilgoji) DN50mm, PN16 | TS 2.1.1 | vnt | 1
4 | Kalaus ketaus flanšinė sklendė (trumpoji) DN150mm, PN16 | TS 2.1.1 | vnt | 2
5 | Kalaus ketaus flanšinė sklendė (trumpoji) DN50mm, PN16 | TS 2.1.1 | vnt | 1
6 | Uždaromasis ventilis Ø1 1/4“ | TS 2.4 | vnt | 2
7 | Kalaus ketaus flanšinis atbulinis vožtuvas DN150m PN10/16 | TS 2.2 | vnt | 2
8 | Atbulinio srauto ribotuvas DN150 | TS 2.7 | vnt | 2
9 | Kalaus ketaus flanšinis trišakis DN150x150, PN10/16 | TS 2.1.2 | vnt | 4
10 | Kalaus ketaus flanšinė alkūnė DN150, 90º, PN10/16 | TS 2.1.2 | vnt | 5
11 | Redukcinis trišakis DN50x32 | TS 2.1.2 | vnt | 1
12 | Kalaus ketaus flanšinis perėjimas DN150/80, PN10/16 | TS 2.1.2 | vnt | 2
13 | Kalaus ketaus flanšinis perėjimas DN80/50, PN10/16 | TS 2.1.2 | vnt | 1
14 | Kalaus ketaus flanšinis perėjimas DN150/100, PN10/16 | TS 2.1.2 | vnt | 4
15 | Flanšas – vidinis sriegis DN 80x1 1/4“ | TS 2.1.2 | vnt | 1
16 | Flanšas – vidinis sriegis DN 50x1“ | TS 2.1.2 | vnt | 2
17 | Redukcinis antgalis DN 1 1/4"x1/2" |  | vnt | 2
18 | Kalaus ketaus flanšinis tarpvamzdis DN200mm; PN10/16 | TS 2.1.2 | m | 1.2
19 | Įvadinis šalto (buitinio) vandens dvisratis skaitiklis DN25mm su impulsiniu išėjimu (Qn=3,5m³/h , Qmax =7,0 m³/h) su distanciniu duomenų perdavimu į PVS | TS 2.6 | vnt | 1
20 | Įvadinis šalto (laistymui) vandens dvisratis skaitiklis DN15mm su impulsiniu išėjimu (Qn=1,5m³/h , Qmax =3,0 m³/h) su distanciniu duomenų perdavimu į PVS | TS 2.6 | vnt | 1
21 | Įvadinis šalto (gaisrinio) vandens dvisratis skaitiklis DN100mm su impulsiniu išėjimu (Qn=60.0m³/h , Qmax =230,0 m³/h) su distanciniu duomenų perdavimu į PVS | TS 2.6 | vnt | 2
22 | Techninis manometras 10Mpa | TS 2.9 | vnt | 4
23 | Trieigis čiaupas manometro pastatymui DN15 | TS 2.9 | vnt | 4
24 | Vandens išleidimo ventilis Ø15mm | TS 2.4 | vnt | 4
25 | Plieninis vamzdis Ø25mm | TS 1.1.2 |  | 0.6
26 | Plieninis vamzdis Ø25mm | TS 1.1.2 | m | 0.7
27 | Ekstrūdinio polistireno izoliacija įvadams apšiltinti nuo įšalo gylio iki grindų lygio | TS 1.3.4 | m | 2.1
ŠALTO IR KARŠTO (V1; T3; T4) VANDENTIEKIO SISTEMOS
1 | Daugiasluoksniai DN16x2,0 vamzdžiai su laikikliais ir gumos tarpine daugiasluoksniams vamzdžiams (sienose ir grindyse) su vamzdžių montavimu Komplekte su fasosinėmis dalimis, presuojamomis jungtimis iš PVDF plastiko ir žalvario, tvirtinimo detalėmis | TS 1.1.3/1.3 | m | 360
2 | Vamzdynų Dvid12mm izoliavimas pūsto polietileno termoizoliaciniais kevalais δ=10 mm su montavimu | TS 1.3.3 | m | 330
3 | Plieniniai cinkuoti vandentiekio vamzdžiai DN15 (V1) su laikikliais ir gumos tarpine plieniniams vamzdžiams (magistralė, stovai, skirstomieji vamzdžiai palubėje) su vamzdžių montavimu Komplekte su fasosinėmis dalimis, srieginėmis jungtimis tvirtinimo detalėmis | TS 1.1.2/1.3 | m | 160
4 | Sintetinės gumos putų su uždara ląstelių struktūra izoliacija nuo rasojimo 10mm storio plieniniam cinkuotam vamzdynui (V1) DN15mm su montavimu | TS 1.3.2 | m | 178
5 | Plieniniai cinkuoti vandentiekio vamzdžiai DN20 (V1) su laikikliais ir gumos tarpine plieniniams vamzdžiams (magistralė, stovai, skirstomieji vamzdžiai palubėje) su vamzdžių montavimu Komplekte su fasosinėmis dalimis, srieginėmis jungtimis tvirtinimo detalėmis | TS 1.1.2/1.3 | m | 94
6 | Sintetinės gumos putų su uždara ląstelių struktūra izoliacija nuo rasojimo 10mm storio plieniniam cinkuotam vamzdynui (V1) DN20mm su montavimu | TS 1.3.2 | m | 94
7 | Plieniniai cinkuoti vandentiekio vamzdžiai DN25 (V1) su laikikliais ir gumos tarpine plieniniams vamzdžiams (magistralė, stovai, skirstomieji vamzdžiai palubėje) su vamzdžių montavimu Komplekte su fasosinėmis dalimis, srieginėmis jungtimis tvirtinimo detalėmis | TS 1.1.2/1.3 | m | 100
8 | Sintetinės gumos putų su uždara ląstelių struktūra izoliacija nuo rasojimo 10mm storio plieniniam cinkuotam vamzdynui (V1) DN25mm su montavimu | TS 1.3.2 | m | 100
9 | Plieniniai cinkuoti vandentiekio vamzdžiai DN32 (V1) su laikikliais ir gumos tarpine plieniniams vamzdžiams (magistralė, stovai, skirstomieji vamzdžiai palubėje) su vamzdžių montavimu Komplekte su fasosinėmis dalimis, srieginėmis jungtimis tvirtinimo detalėmis | TS 1.1.2/1.3 | m | 35
10 | Sintetinės gumos putų su uždara ląstelių struktūra izoliacija nuo rasojimo plieniniam cinkuotam vamzdynui (V1) DN32mm su montavimu | TS 1.3.2 | m | 35
11 | Plieniniai cinkuoti vandentiekio vamzdžiai DN40 (V1) su laikikliais ir gumos tarpine plieniniams vamzdžiams (magistralė, stovai, skirstomieji vamzdžiai palubėje) su vamzdžių montavimu Komplekte su fasosinėmis dalimis, srieginėmis jungtimis tvirtinimo detalėmis | TS 1.1.2/1.3 | m | 15
12 | Sintetinės gumos putų su uždara ląstelių struktūra izoliacija nuo rasojimo 10mm storio plieniniam cinkuotam vamzdynui (V1) DN40mm su montavimu | TS 1.3.2 | m | 15
13 | Plastikiniai polipropileniniai (PPR) lydomi vamzdžiai (T3, T4) Ø18x2,5 (Øvid13), stabilizuoti su aliuminio folija, su vamzdžių montavimu, komplekte su laikikliais ir gumos tarpine plastikiniams vamzdžiams, su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo detalėmis | TS 1.1.1/1.3 | m | 180
14 | Šilumine kevalinė izoliacija 40mm storio su aliuminio folija vamzdynui Ø18x2,5 (Øvid13) su montavimu | TS 1.3.1 | m | 216
15 | Plastikiniai polipropileniniai (PPR) lydomi vamzdžiai (T3, T4) Ø20x2,8 (Øvid15), stabilizuoti su aliuminio folija, su vamzdžių montavimu, komplekte su laikikliais ir gumos tarpine plastikiniams vamzdžiams, su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo detalėmis | TS 1.1.1/1.3 | m | 200
16 | Šilumine kevalinė izoliacija 40mm storio su aliuminio folija vamzdynui Ø20x2,8 (Øvid15) su montavimu | TS 1.3.1 | m | 200
17 | Plastikiniai polipropileniniai (PPR) lydomi vamzdžiai (T3, T4) Ø25x3.5 (Øvid18), stabilizuoti su aliuminio folija, su vamzdžių montavimu, komplekte su laikikliais ir gumos tarpine plastikiniams vamzdžiams, su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo detalėmis | TS 1.1.1/1.3 | m | 85
18 | Šilumine kevalinė izoliacija 40mm storio su aliuminio folija vamzdynui Ø25x3,5 (Øvid18) | TS 1.3.1 | m | 85
19 | Plastikiniai polipropileniniai (PPR) lydomi vamzdžiai (T3, T4) Ø32x4,4 (Øvid25), stabilizuoti su aliuminio folija, su vamzdžių montavimu, komplekte su laikikliais ir gumos tarpine plastikiniams vamzdžiams, su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo detalėmis | TS 1.1.1/1.3 | m | 160
20 | Šilumine kevalinė izoliacija 40mm storio su aliuminio folija vamzdynui Ø32x4,4 (Øvid25) su montavimu | TS 1.3.1 | m | 160
21 | Plastikiniai polipropileniniai (PPR) lydomi vamzdžiai (T3, T4) Ø50x6.9 (Øvid36.2), stabilizuoti su aliuminio folija, su vamzdžių montavimu, komplekte su laikikliais ir gumos tarpine plastikiniams vamzdžiams, su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo detalėmis | TS 1.1.1/1.3 | m | 35
22 | Šilumine kevalinė izoliacija 60mm storio su aliuminio folija vamzdynui Ø50x6.9 (Øvid36.2) su montavimu | TS 1.3.1 | m | 35
23 | Minkštinimo filtras, max našumas iki 600 ltr/h, su druskos talpa ir jo montavimo darbai | TS 2.12 | kompl | 1
24 | Atvirkštinio osmoso vandens valymo filtras RO-30 (našumas iki 30 ltr/h), slėgio pakėlimo galia 300W ir jo montavimo darbai | TS 2.12 | kompl | 1
25 | Vandens dejonizavimo kolona 20 ltr jonitinio užpildo ir jos montavimo darbai | TS 2.12 | kompl | 1
26 | Stiklo-pluošto hidroforas 60 ltr ir jo montavimo darbai | TS 2.12 | kompl | 1
27 | Vandens minkštinimo įrenginys nuo kalkių susidarymo (antikalkinis) 0,40-4,40 m3/h diapazone našumo (DN32mm vamzdžiui) ir jo montavimo darbai | TS 2.13 | kompl | 1
28 | Rutiliniai uždarymo ventiliai DN15 ir jų montavimo darbai | TS 2.4 | vnt | 29
29 | Rutiliniai uždarymo ventiliai DN20 ir jų montavimo darbai | TS 2.4 | vnt | 12
30 | Rutiliniai uždarymo ventiliai DN25 ir jų montavimo darbai | TS 2.4 | vnt | 9
31 | Rutiliniai uždarymo ventiliai DN32 ir jų montavimo darbai | TS 2.4 | vnt | 2
32 | Rutiliniai uždarymo ventiliai DN40 ir jų montavimo darbai | TS 2.4 | vnt | 1
33 | Vandens išleidėjai Ø15 ir jų montavimo darbai | TS 2.4 | vnt | 12
34 | Automatinis nuorintojas su atjungimo armatūra Ø15 (aukščiausiuose taškuose) ir jo montavimo darbai | TS 2.5 | vnt | 3
35 | Automatinis nuorintojas su atjungimo armatūra Ø25 (aukščiausiuose taškuose) ir jo montavimo darbai | TS 2.5 | vnt | 1
36 | Termostatinis temperatūros reguliatorius Ø15 ir jo montavimo darbai | TS 2.10 | vnt | 3
37 | Termostatinis temperatūros reguliatorius Ø20 ir jo montavimo darbai | TS 2.10 | vnt | 1
38 | Laistymo čiaupas: vožtuvas Oras DN25 (neužšąlantis, atsparus šalčiui) su montaimu, kompelkte su uždarymo sklende (pastato viduje) | TS 2.11 | kompl | 2
39 | Šalto vandens laistymo ventilis su žarna DN3/4" (plovimo mašinai), su montaimu, su užrakinimo galimybe |  | kompl | 1
40 | Atbulinis ribotuvas (į šilumos punktą) Ø32 ir jo montavimas | TS 2.8 | kompl | 1
41 | Galiniai taškai prietaisų pajungimu | TS 1.4 | vnt | 124
42 | Vamzdynų praėjimų per atitvaras priešgaisrinis ir akustinis sandarinimas (tarp futliaro ir vamzdžio arba vamzdžio su izoliacija) |  | kompl | 1
43 | Vandentiekio linijų praplovimas ir dezinfekavimas | TS 3.4 | kompl | 1
44 | Sistemos hidraulinis išbandymas | TS 3.3 | kompl | 1
45 | Paleidimo derinimo darbai |  | kompl | 1
46 | Išpildomosios dokumentacijos, sistemų instrukcijų, techninių pasų ir kitos dokumentacijos parengimas ir perdavimas Užsakovui |  | kompl | 1
47 | Užsakovo personalo mokymai |  | kompl | 1
BUITINIŲ NUOTEKŲ (F1) TINKLŲ SISTEMA
1 | Movinio vamzdžio PVC „N“ klasės d110, skirto lauko tinklams, klojimas žemėje (po grindimis), komplekte su fasoninėmis dalimis, sujungimo movomis ir tirtinimo detalėmis | TS 1.1 | m | 250
2 | Movinio vamzdžio PVC „N“ klasės d160, skirto lauko tinklams, klojimas žemėje (po grindimis), komplekte su fasoninėmis dalimis, sujungimo movomis ir tirtinimo detalėmis | TS 1.1 | m | 33
3 | PVC storasieniai vidaus nuotekų vamzdžiai Ø50 (atšakos nuo stovų iki san.prietaisų) ir jų montavimas, komplekte su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo detalėmis (su garso izoliacija), angų sandarinimu | TS 1.1 | m | 79
4 | PVC storasieniai vidaus nuotekų vamzdžiai Ø110 (atšakos nuo stovų iki san.prietaisų) ir jų montavimas, komplekte su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo detalėmis (su garso izoliacija), angų sandarinimu | TS 1.1 | m | 35
5 | PVC storasieniai vidaus nuotekų vamzdžiai Ø200 (apsaugos futliaras) ir jų montavimas, komplekte su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo detalėmis (su garso izoliacija), angų sandarinimu | TS 1.1 | m | 19.5
6 | Mažatriukšmiai PP nuotekų vamzdžiai Ø50 (stovai, palubė), ir jų montavimas, komplekte su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo detalėmis (su garso izoliacija), angų sandarinimu | TS 1.2 | m | 6
7 | Mažatriukšmiai PP nuotekų vamzdžiai Ø110 (stovai, palubė), ir jų montavimas, komplekte su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo detalėmis (su garso izoliacija), angų sandarinimu | TS 1.2 | m | 140
8 | Priešgaisrinės apkabos/movos Ø50 tarp aukštų perdangose su priešgaisriniu sandarinimu ir jų montavimas | TS 2.1 | kompl | 6
9 | Priešgaisrinės apkabos/movos Ø110 tarp aukštų perdangose su priešgaisriniu sandarinimu ir jų montavimas | TS 2.1 | kompl | 34
| Priešgaisrinės apkabos/movos Ø50 priešgaisrinėse sienose su priešgaisriniu sandarinimu ir jų montavimas | TS 2.1 | kompl | 4
| Priešgaisrinės apkabos/movos Ø110 tarp aukštų perdangose su priešgaisriniu sandarinimu ir jų montavimas | TS 2.1 | kompl | 2
10 | PP revizija Ø110 stove su liukeliu/dangčiu aptarnavimui su montavimu | TS 1.2 | kompl | 10
11 | PVC pravala magistralėje su kamščiu liukelyje ir dangteliu iš nerūdijančio plieno aptarnavimui Ø 110 su montavimu | TS 1.2 | vnt | 13
12 | PVC pravala magistralėje su kamščiu liukelyje ir dangteliu iš nerūdijančio plieno aptarnavimui Ø 160 su montavimu | TS 1.2 | vnt | 4
13 | Stovo alsuoklio Ø50 su kaminėliu montavimas komplekte su sandarinimo per stogą mova | TS 3.1 | vnt | 1
14 | Stovo alsuoklio Ø110 su kaminėliu montavimas komplekte su sandarinimo per stogą mova | TS 3.1 | vnt | 5
15 | Plastikinis trapas Ø50 su "sausu" sifonu, su nerūdijančio plieno grotelėmis su montavimu | TS 2.2 | vnt | 10
16 | Plastikinis trapas Ø110 su kvapų sulaikymo sklende , hidrauliniu uždoriu, su ketinėmis grotelėmis (techninės patalpos) su montavimu | TS 2.2 | vnt | 5
17 | Plastikinis trapas Ø110 su PP grotelėmis (150x150), su kvapų sulaikymo sklende, hidrauliniu uždoriu, su šiukšlių surinkimo krepšeliu (1a. valytojos patalpa) su montavimu | TS 2.3 | vnt | 1
18 | Klozetų pajungimo alkūnė Ø110 90° | TS 3.1/2.7 | vnt | 28
19 | Riebalų gaudyklė (mobili) 0.30l/s našumo, pastatoma po kriaukle, jos montavimas, su įtekėjimo/ištekėjimo vamzdžiu DN50mm, su plastikiniu apžiūros dangčiu ir vėdinimo vamzdžiu DN50mm | TS 2.8 | kompl | 1
20 | Sifonas su pajungimu indaplovei Ø50mm |  | vnt | 2
21 | Sistemos hidraulinis išbandymas | TS 3.4 | kompl | 1
22 | Paleidimo derinimo darbai |  | kompl | 1
23 | Išpildomosios dokumentacijos, sistemų instrukcijų, techninių pasų ir kitos dokumentacijos parengimas ir perdavimas Užsakovui |  | kompl | 1
24 | Užsakovo personalo mokymai |  | kompl | 1
KONDENSATO (K1) TINKLŲ SISTEMA
1 | Movinio vamzdžio PVC „N“ klasės d110, skirto lauko tinklams, klojimas žemėje (po grindimis), komplekte su fasoninėmis dalimis, sujungimo movomis ir tirtinimo detalėmis | TS 1.1 | m | 11
2 | PVC storasieniai vidaus nuotekų vamzdžiai Ø50 ir jų montavimas, komplekte su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo detalėmis (su garso izoliacija), angų sandarinimu | TS 1.1 | m | 210
3 | PVC storasieniai vidaus nuotekų vamzdžiai Ø32 ir jų montavimas, komplekte su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo detalėmis (su garso izoliacija), angų sandarinimu | TS 1.1 | m | 450
4 | Priešgaisrinės apkabos/movos Ø50 tarp aukštų perdangose su priešgaisriniu sandarinimu ir jų montavimas | TS 2.1 | kompl | 14
5 | PVC revizija Ø50 stove su liukeliu/dangčiu aptarnavimui su montavimu | TS 1.2 | vnt | 6
6 | Aptarnavimo sifonas su durelėmis kondensato pajungimui su montavimu | TS 1.2 | kompl | 20
7 | Paleidimo derinimo darbai |  | kompl | 1
8 | Išpildomosios dokumentacijos, sistemų instrukcijų, techninių pasų ir kitos dokumentacijos parengimas ir perdavimas Užsakovui |  | kompl | 1
9 | Užsakovo personalo mokymai |  | kompl | 1
LIETAUS NUOTEKŲ (L1) TINKLŲ SISTEMA
1 | HDPE didelio tankio polietileno nuotekų vamzdžiai, jų montavimas, komplekte su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo detalėmis (su garso izoliacija), su 20mm storio izoliacija nuo rasojimo, angų sandarinimu: | TS 1.3/2.6
2 | Ø 40 |  | m | 35
3 | Ø 50 |  | m | 10
4 | Ø 56 |  | m | 45
5 | Ø 75 |  | m | 35
6 | Ø 90 |  | m | 55
7 | Ø 110 |  | m | 90
8 | HDPE PN4 didelio tankio polietileno nuotekų vamzdžiai, jų montavimas, komplekte su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo detalėmis | TS 1.3
9 | Ø 160 |  | m | 5
10 | Ø 200 |  | m | 5
11 | HDPE revizija stove su liukeliu/dangčiu aptarnavimui Ø75 su montavimu | TS 1.3/2.6 | vnt | 1
12 | HDPE revizija stove su liukeliu/dangčiu aptarnavimui Ø110 su montavimu | TS 1.3/2.6 | vnt | 1
13 | Lietaus stogo įlaja 12,0 l/s iš nerūdijančio plieno 52x52cm, jos montavimas, komplekte su izoliaciniu (kontaktiniu) lakštu, įlajos šildomu žiedu 230V/8W, garso slopintuvu | TS 2.5 | kompl | 18
14 | Garso izoliacijos prijungimo elementas: d56mm CrNi plienas su montavimu | TS 2.5 | vnt | 10
15 | Įlajos modefikavimo komplektas, padidintos apkrovos, 150 kg su montavimu | TS 2.5 | vnt | 10
16 | Mažatriukšmis PP nuotekų vamzdisi Ø110 (persipylimo vamzdis), ir jo montavimas, komplekte su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo detalėmis (su garso izoliacija), angų sandarinimu | TS 1.2 | m | 31
17 | Movinio vamzdžio PVC „N“ klasės d160, skirto lauko tinklams, klojimas žemėje (po grindimis), komplekte su fasoninėmis dalimis, sujungimo movomis ir tirtinimo detalėmis | TS 1.1 | m | 3
18 | Movinio vamzdžio PVC „N“ klasės d110, skirto lauko tinklams, klojimas žemėje (po grindimis), komplekte su fasoninėmis dalimis, sujungimo movomis ir tirtinimo detalėmis | TS 1.1 | m | 10.5
19 | Priešgaisrinės apkabos/movos Ø75 tarp aukštų perdangose su priešgaisriniu sandarinimu su montavimu | TS 2.1 | vnt | 3
20 | Priešgaisrinės apkabos/movos Ø110 tarp aukštų perdangose su priešgaisriniu sandarinimu su montavimu | TS 2.1 | vnt | 2
21 | HDPE vamzdžių fasoninės dalys (alkūnės, movos, trišakiai, redukcijos) ir jų montavimas | TS 1.3/2.6 | kompl | 1
22 | Trapas su kvapą nepraleidžiančiu vožtuvu ir smėlio ir šiukšlių gaudytuvu, grotelėmis iš nerūdijančio plieno ir atbuliniu vožtuvu ir jo montavimas | TS 2.2/2.3 | kompl | 2
23 | Sistemos hidraulinis išbandymas | TS 3.4 | kompl | 1
24 | Paleidimo derinimo darbai |  | kompl | 1
25 | Išpildomosios dokumentacijos, sistemų instrukcijų, techninių pasų ir kitos dokumentacijos parengimas ir perdavimas Užsakovui |  | kompl | 1
26 | Užsakovo personalo mokymai |  | kompl | 1
1 | SANITARINIAI PRIETAISAI
2 | Pakabinami unitazai komplekte su atjungimo ventiliu, potinkiniu rėmu unitazui, potinkiniu vandens nuleidimo mygtuku ir montavimu | TS 2.7 | kompl | 22
3 | Unitazai komplekte su atjungimo ventiliu, pastatomi ant grindų, su atlenkiamais ar pasukamais horizontaliais turėklai su alkūnramsčiais (neįgaliųjų san. mazge), su kampiniu atjungimo ventiliu d15 ir montavimu | TS 2.7 | kompl | 6
4 | Praustuvas keramikinis su vandens maišytuvu (bekontaktinis su stacionariu elektros maitinimu). Komplete su žalvariniais chromuotais šalto ir karšto vandens privedimo vamzdeliais, sifonu su išleistuvu, kronšteinais tvirtinimui, su kampiniu atjungimo ventiliu d15 ir montavimu | TS 2.7 | kompl | 26
5 | Praustuvas keramikinis su vandens maišytuvu (bekontaktinis su stacionariu elektros maitinimu) pritaikytu neįgaliesiems. Komplete su žalvariniais chromuotais šalto ir karšto vandens privedimo vamzdeliais, sifonu su išleistuvu (pritaikytu neįgaliesiems), kronšteinais tvirtinimui, su kampiniu atjungimo ventiliu d15, neįgaliųjų turėklais (neįgaliųjų san. mazge) ir montavimu | TS 2.7 | kompl | 6
6 | Plautuvė plieninė komplekte su maišytuvu (bekontaktinis su stacionariu elektros maitinimu), grotelėmis, žalvariniais chromuotais šalto ir karšto vandens privedimo vamzdeliais, sifonais su išleistuvu, kronšteinais tvirtinimui, su kampiniu atjungimo ventiliu d15 ir montavimu | TS 2.7 | kompl | 3
7 | Dušo maišytuvas su dušo galvute, su kampiniu atjungimo ventiliu d15 ir montavimu | TS 2.7 | kompl | 7
8 | Nerūdijančio plieno dušo trapas „Primus-Drain“ su nerūdijančio plieno grotelėmis (matoma dalis), su 5cm vandens lygio „sausu“ sifonu Primus (montažinis aukštis - 80mm) ir montavimu | TS 2.4 | kompl | 7
9 | Lanksti dušo žarna su dušo galvute (neįgaliųjų san. mazge) ir montavimu | TS 2.7 | kompl | 6
VANDENTIEKIS IR NUOTEKOS. KNYGA 3 (GAISRINIS VANDENTIEKIS)
Eil Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Kaina (Eur)
[5 empty] | Vieneto | Viso kiekio
SKIRSTOMIEJI VAMZDYNAI
1 | Plieninis vamzdis DN80, cinkuotas | TS-2.1 | m | 340
2 | Plieninis vamzdis DN65, cinkuotas | TS-2.1 | m | 1026
3 | Plieninis vamzdis DN50, cinkuotas | TS-2.1 | m | 90
4 | Plieninis vamzdis DN40, cinkuotas | TS-2.1 | m | 120
5 | Plieninis vamzdis DN32, cinkuotas | TS-2.1 | m | 900
6 | Plieninis vamzdis DN25, cinkuotas | TS-2.1 | m | 2230
7 | Sprinkleris žemo slėgio rūko sistemai, K13.5, 68°C (nukreiptas žemyn, mont. į pakabinamas lubas) | TS-2.1 | vnt. | 864
8 | Sprinkleris žemo slėgio rūko sistemai, K13.5, 68°C (nukreiptas žemyn, mont. prie lubų) | TS-2.1 | vnt. | 134
9 | Sprinklerinis purkštuvas, dvigubas, K80, 60°C (nukreiptas žemyn, mont. į pakabinamas lubas) | TS-2.1 | vnt. | 50
10 | Sprinklerinis purkštuvas, K80, 60°C (nukreiptas žemyn, mont. prie lubų) | TS-2.1 | vnt. | 100
11 | Sprinklerinis purkštuvas, K80, 93°C (nukreiptas žemyn, mont. prie lubų) | TS-2.1 | vnt. | 33
12 | Lanksti žarna sprinklerių K13.5 prijungimui | TS-2.1 | vnt. | 861
13 | Lanksti žarna sprinklerių K80 prijungimui | TS-2.1 | vnt. | 100
14 | Pusiau standi žarna, Ø25 mm, 30 m ilgio, komplekte su čiaupu, slėgio reguliatoriumi, 10 mm. uždoriniu purkštu, rite, metaline spintele. | TS-2.1 | kompl. | 25
15 | Plieninių vamzdžių fasoninės dalys | TS-2.1 | kompl. | 1
16 | Plieninių vamzdžių tvirtinimo detalės | TS-2.1 | kompl. | 1
17 | Sklendė DN80, su reduktoriumi ir padėties kontrole, su grioveliais | TS-2.1 | vnt. | 8
18 | Sklendė DN20, su reduktoriumi ir padėties kontrole, su grioveliais | TS-2.1 | vnt. | 8
19 | Gesinimo zonos testavimo mazgas K13.5, su nuvedimu į drenažą | TS-2.1 | vnt. | 1
20 | Gesinimo zonos testavimo mazgas K80, su nuvedimu į drenažą | TS-2.1 | vnt. | 1
21 | Sandarinimo medžiagos | TS-2.1 | kompl. | 1
GESINIMO STOTIS
22 | Elektrinis siurblys 15kW 400VAC | TS-2.1 | kompl. | 2
23 | Slėgio palaikymo siurblys 1,5kW 400 VAC | TS-2.1 | vnt. | 1
24 | Flanšinė sklendė DN150, su el. padėties indikacija | TS-2.1 | vnt. | 4
25 | Siurblių testavimo linija | TS-2.1 | kompl. | 2
26 | Atbulinis vožtuvas DN80 | TS-2.1 | vnt. | 2
27 | Peteliškinė sklendė DN80, su el. padėties indikacija, movinis prijungimas | TS-2.1 | vnt. | 13
28 | Centrinis signalinis vožtuvas žemo slėgio rūko sistemai DN80 su aprišimu | TS-2.1 | kompl. | 1
29 | Rutulinis ventilis DN25 | TS-2.1 | vnt. | 3
30 | Atbulinis vožtuvas DN25 | TS-2.1 | vnt. | 1
31 | Impulsinė talpa 8l, PN25 | TS-2.1 | vnt. | 1
32 | Slėgio palaikymo siurblio aprišimo mazgas | TS-2.1 | kompl. | 1
33 | Vandens filtras su 2,5mm akutėmis, cinkuotas | TS-2.1 | vnt. | 1
34 | Krypties signalinis vožtuvas žemo slėgio rūko sistemai su aprišimu ir vėlinimo kamera, DN80 | TS-2.1 | kompl. | 1
35 | Krypties signalinis vožtuvas su aprišimu ir vėlinimo kamera, DN80 | TS-2.1 | kompl. | 1
36 | Slėgio reguliatorius DN80 | TS-2.1 | kompl. | 1
37 | Rutulinis ventilis DN20 | TS-2.1 | vnt. | 10
38 | Manometras | TS-2.1 | vnt. | 10
39 | Drenažinė sklendė DN50 su nuvedimu į drenažą | TS-2.1 | vnt. | 20
40 | Cinkuotas vamzdis DN80 | TS-2.1 | m | 24
41 | Cinkuotas vamzdis DN150 | TS-2.1 | m | 12
42 | Fasoninės dalys | TS-2.1 | kompl. | 1
43 | Montavimo konstrukcijos ir laikikliai | TS-2.1 | kompl. | 1
44 | Sandarinimo medžiagos | TS-2.1 | kompl. | 1
45 | Vamzdžių ženklinimas | TS-2.1 | kompl. | 1
46 | Hidraulinis sistemos bandymas | TS-2.1 | kompl. | 1
47 | Paleidimo derinimo darbai | TS-2.1 | kompl. | 1
48 | Personalo apmokymas ir pridavimas eksploatacijai | TS-2.1 | kompl. | 1
49 | Instrukcijos ir išpildomoji dokumentacija | TS-2.1 | kompl. | 1
50 | Drenažinis stovas DN65, cinkuotas. | TS-2.1 | m | 84
51 | Slėgio reguliatoriai čiaupams DN32 | TS-2.1 | kompl. | 25
ŠILDYMAS, VĖDINIMAS, ORO KONDICIONAVIMAS
Eil Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Kaina (Eur)
[5 empty] | Vieneto | Viso kiekio
ŠILDYMAS
1 | Plieninis radiatorius lygia priekine plokšte, apatinio pajungimo komplekte su termostatiniu ventiliu, nuorintuvu, aklėmis ir tvirtinimo elementais, PN6, 20…100 ºC, tw=55/45 ºC, ti=20 ºC | TS.3.1
1.1 | 11-500-400 |  | vnt | 2
1.2 | 11-500-600 |  | vnt | 1
1.3 | 11-500-700 |  | vnt | 2
1.4 | 11-500-900 |  | vnt | 49
1.5 | 11-500-1100 |  | vnt | 7
1.6 | 11-500-1200 |  | vnt | 3
1.7 | 22-500-400 |  | vnt | 1
1.8 | 22-500-600 |  | vnt | 6
1.9 | 22-500-700 |  | vnt | 20
1.1 | 22-500-800 |  | vnt | 22
1.11 | 22-500-900 |  | vnt | 10
1.12 | 22-500-1000 |  | vnt | 7
1.13 | 22-500-1100 |  | vnt | 2
1.14 | 22-500-1400 |  | vnt | 1
1.15 | 22-500-1800 |  | vnt | 2
1.16 | 22-300-1100 |  | vnt | 1
1.17 | 22-300-2000 |  | vnt | 1
1.18 | 33-500-1200 |  | vnt | 4
1.19 | 33-500-1800 |  | vnt | 5
2,20 | Radiatorių apdailos pajungimo detalė | TS.3.1 | kompl | 146
2 | H-tipo pajungimo mazgai tiesūs (kampiniai) | TS. 5.13 | vnt | 146
2.1 | Radiatorių su apdaila, pajungimo mazgais montavimo darbai | T.S 1;2 | kompl | 1
3 | Rankšluosčių džiovintuvas , PN6, 20…100 ºC, tw=55/45 ºC, ti=20 ºC:, komplektuojamas su laikikliais, nuorintuvu, aklėmis, el. tenas su reguliatorium ir trišakiu | TS.3.2
3.1 | 600-680-70 el .t. 300 W |  | kompl | 3
3.2 | 600-1040-70 el .t. 600 W |  | kompl | 1
3.3 | Termostatinis ventilis | TS.5.14 | vnt | 4
3.4 | Rutulinis ventilis | TS.5.1 | vnt | 4
3,5 | Apdailos pajungimo detalė | TS.3.1 | kompl | 4
3,6 | Rankšluosčių džiovintuvų su apdaila, pajungimo mazgais montavimo darbai | T.S 1;2 | kompl | 1
4 | Rutulinis ventilis, PN16, T1200C | TS.5.1
4.1 | DN15 |  | vnt | 2
4.2 | DN20 |  | vnt | 14
4.3 | DN25 |  | vnt | 41
4.4 | DN32 |  | vnt | 7
4.5 | DN40 |  | vnt | 2
4.6 | DN65 |  | vnt | 1
4.7 | DN80 |  | vnt | 3
4,8 | Rutulinių ventilių montavimo darbai | T.S 1;2 | kompl | 1
5 | Balansinis ventilis su srautų matavimu, pilno uždarymo funkcija, srauto fiksatoriais, PN16, T1200C | TS.5.4
5.1 | DN25, Kvs-4.0 m3/h |  | vnt | 1
5.2 | DN32, Kvs-6.3 m3/h |  | vnt | 3
5.3 | DN40, Kvs-10.0 m3/h |  | vnt | 2
5.4 | DN50, Kvs-16.0 m3/h |  | vnt | 2
5,5 | Balansinių ventilių montavimo darbai | T.S 1;2 | kompl | 1
6 | Automatinis balansavimo vožtuvų komplektas užtikrinantis pastovų slėgio perkritį .Reguliavimo ribos 5-25 kPa: balansavimo/uždarymo vožtuvas, montuojamas tiekimo vamzdyje. Su šilumos izoliacija; slėgio perkričio reguliatorius. Slėgio perkričio reguliavimo žingsnis 1kPa/pilnas apsisukimas su nustatymo skale, montuojamas grąžinimo vamzdyje. Su šilumine izoliacija Tmaks. = 80 °C. Komplektuojamas kartu su 1,5m ilgio impulsiniu vamzdeliu prijungimui prie balansavimo vožtuvo. | TS.5.3
6.1 | DN15, Kvs-1.6 m3/h |  | kompl. | 1
6.2 | DN20, Kvs-2.5 m3/h |  | kompl. | 7
6.3 | DN25, Kvs-4.0 m3/h |  | kompl. | 18
6,4 | Automatinių balansinių ventilių montavimo darbai | T.S 1;2 | kompl | 1
7 | Automatinis nuorintuvas 1/2" , PN10, T1200C |  | vnt | 14
7,1 | Automatinių nuorintuvų montavimo darbai | T.S 1;2 | kompl | 1
8 | Plieninis vandens-dujų vamzdis | TS.2
8.1 | DN15 |  | m | 20
8.2 | DN20 |  | m | 250
8.3 | DN25 |  | m | 540
8.4 | DN32 |  | m | 260
8.5 | DN40 |  | m | 160
8.6 | DN50 |  | m | 70
8.7 | DN65 |  | m | 210
8.8 | DN80 |  | m | 120
8,9 | Plieninių vamzdžių montavimo darbai | T.S 1;2 | kompl | 1
9 | Pex vamzdis su presuojamomis jungtimis, apsauginiu šarvu PN 1,0 Mpa; T 950C, DN16X2,0 | TS.3.4 | m | 3278
9.1 | Pex vamzdžių su presuojamomis jungtimis, apsauginiu šarvu montavimo darbai | T.S 1;2 | kompl | 1
10 | Grindinio šildymo vamzdis PEX D16x2,00 | TS.6.2 | m | 4200
10.1 | Grindinio šildymo vamzdžių montavimo darbai | T.S 1;2 | kompl | 1
11 | Apsauginis šarvas gindinio šildymo vamzdžiui |  | m | 170
11.1 | Apsauginio šarvo montavimo darbai | T.S 1;2 | kompl | 1
12 | PVC tvirtinimo dirželiai (po 100 vnt.) |  | vnt | 84
12.1 | Tvirtinimo dirželių montavimo darbai | T.S 1;2 | kompl | 1
13 | Šiluminė izoliacija vamzdžiui DN 80, s=60mm, (kevalai 0,04W/mK) | TS.2.6 | m | 120
14 | Šiluminė izoliacija vamzdžiui DN 65, s=60mm, (kevalai 0,04W/mK) | TS.2.6 | m | 210
15 | Šiluminė izoliacija vamzdžiui DN 50, s=40mm, (kevalai 0,04W/mK) | TS.2.6 | m | 70
16 | Šiluminė izoliacija vamzdžiui DN 40, s=40mm, (kevalai 0,04W/mK) | TS.2.6 | m | 160
17 | Šiluminė izoliacija vamzdžiui DN 32, s=40mm, (kevalai 0,04W/mK) | TS.2.6 | m | 260
18 | Šiluminė izoliacija vamzdžiui DN 25, s=40mm, (kevalai 0,04W/mK) | TS.2.6 | m | 540
19 | Šiluminė izoliacija vamzdžiui DN 20, s=30mm, (kevalai 0,04W/mK) | TS.2.6 | m | 250
20 | Šiluminė izoliacija vamzdžiui DN 15, s=15mm, (kevalai 0,04W/mK) | TS.2.6 | m | 20
21 | Plieninių vamzdžių fasoninės dalys | TS.2 | kompl | 1
21.1 | Izoliacijos montavimo darbai | T.S 1;2 | kompl | 1
22 | Vandens išleidimo ventilis DN15 | TS.5.7 | vnt | 20
22.1 | Vandens išleidio ventilių montavimo darbai | T.S 1;2 | kompl | 1
23 | Reguliuojamas kolektorius FHF-F su srauto matuokliais; šildymo kolektorius 1“ FHF-F, su srauto matuokliais tiekime, termostatiniais ventiliais su išankstiniu nustatymu grąžinime. Atstumas tarp paduodamo ir grąžinamo kolektoriaus ašių 213mm. Komplektuojamas kartu su laikikliais, su automatinio nuorinimo ir drenavimo priedais. | TS.4.1
23.1 | 2+2F |  | kompl | 1
23.2 | 3+3F |  | kompl | 1
23.3 | 5+5F |  | kompl | 3
23.4 | 6+6F |  | kompl | 7
23.5 | 7+7F |  | kompl | 1
23.6 | 8+8F |  | kompl | 4
23.7 | 9+9F |  | kompl | 4
23.8 | 10+10F |  | kompl | 3
23.9 | 11+11F |  | kompl | 1
23.1 | 12+12F |  | kompl | 1
23.11 | Reguliuojamų kolektorių montavimo darbai | T.S 1;2 | kompl | 1
24 | Kolektorinės spintelės potinkilnės | TS.4.2
24.1 | 2 žiedų |  | vnt | 1
24.2 | 3 žiedų |  | vnt | 1
24.3 | 5 žiedų |  | vnt | 3
24.4 | 6 žiedų |  | vnt | 7
24.5 | 7 žiedų |  | vnt | 1
24.6 | 8 žiedų |  | vnt | 4
24.7 | 9 žiedų |  | vnt | 4
24.8 | 10 žiedų |  | vnt | 3
24.9 | 11 žiedų |  | vnt | 1
24.1 | 12 žiedų |  | vnt | 1
24.11 | Kolektorinių spintelių montavimo darbai | T.S 1;2 | kompl | 1
25 | OTŠ-1. ŠM1 Kaloriferio aprišimo mazgas G=3,48m3/h, Δp=4,0m.v.s, terpė - vanduo, 80/60 oC komplektuojamas su cirkuliaciniu siurbliu, trieigiu vožtuvu su pavara 24V, valdymo signalas 0.. 10V, balansiniu ventiliu, atbuliniu vožtuvu, rutuliniais ventiliais, filtru, vandens išleidimo ventiliais, techniniu termometru, techniniu manometru, automatiniais nuorintuvais | TP.5, tikslinti DP | kompl | 1
26 | OTŠ-1. VM1 Kaloriferio aprišimo mazgas G=7,74m3/h, Δp=4,0m.v.s, terpė - vanduo, 7/12 oC komplektuojamas su automatiniu vožtuvu su pavara 24V, valdymo signalas 0.. 10V, atbuliniu vožtuvu, rutuliniais ventiliais,vandens išleidimo ventiliais, techniniu termometru, techniniu manometru, automatiniais nuorintuvais | TP.5, tikslinti DP | kompl | 1
27 | OTŠ-2. ŠM2 Kaloriferio aprišimo mazgas G=0,51m3/h, Δp=4,0m.v.s, terpė - vanduo, 80/60 oC komplektuojamas su cirkuliaciniu siurbliu, trieigiu vožtuvu su pavara24V, valdymo signalas 0.. 10V (2 vnt.), balansiniu ventiliu, atbuliniu vožtuvu (2 vnt), rutuliniais ventiliais, filtru, vandens išleidimo ventiliais, techniniu termometru, techniniu manometru, automatiniais nuorintuvais | TP.5, tikslinti DP | kompl | 1
28 | OTŠ-2. VM2 Kaloriferio aprišimo mazgas G=1,37m3/h, Δp=4,0m.v.s, terpė - vanduo, 7/12 oC komplektuojamas su automatiniu vožtuvu su pavara 24V, valdymo signalas 0.. 10V, rutuliniais ventiliais,vandens išleidimo ventiliais, techniniu termometru, techniniu manometru, automatiniais nuorintuvais | TP.5, tikslinti DP | kompl | 1
29 | OTRŠ-1. ŠM1 Kaloriferio aprišimo mazgas G=0,30m3/h, Δp=4,0m.v.s, terpė - vanduo, 80/60 oC komplektuojamas su cirkuliaciniu siurbliu, trieigiu vožtuvu su pavara 24V, valdymo signalas 0.. 10V, balansiniu ventiliu, atbuliniu vožtuvu , rutuliniais ventiliais, filtru, vandens išleidimo ventiliais, techniniu termometru, techniniu manometru, automatiniais nuorintuvais | TP.5, tikslinti DP | kompl | 1
30 | OTRŠ-2. ŠM2 Kaloriferio aprišimo mazgas G=0,30m3/h, Δp=4,0m.v.s, terpė - vanduo, 80/60 oC komplektuojamas su cirkuliaciniu siurbliu, trieigiu vožtuvu su pavara 24V, valdymo signalas 0.. 10V, balansiniu ventiliu, atbuliniu vožtuvu , rutuliniais ventiliais, filtru, vandens išleidimo ventiliais, techniniu termometru, techniniu manometru, automatiniais nuorintuvais | TP.5, tikslinti DP | kompl | 1
30.1 | Kaloriferio aprišimo mazgų montavimo darbai | T.S 1;2 | kompl | 1
31 | Elektrinis radiatorius 0.4 kW | T.S 3.3 | vnt | 1
31.1 | Elektrinių radiatorių montavimo darbai | T.S 1;2 | kompl | 1
32 | Nejudaos atramos | T.S 2.4
32.1 | DN80 |  | vnt | 2
32.2 | DN65 |  | vnt | 2
32.3 | DN32 |  | vnt | 2
32.4 | Nejudamų atramų montavimo darbai | T.S 1;2 | kompl | 1
33 | Tvirtinimo detalės | T.S 1;2 | kompl | 1
34 | Vamzdyno dažymas antikoroziniais dažais | T.S 2.5 | kompl | 1
35 | Tvirtinimo detalių montavimo darbai | T.S 1;2 | kompl | 1
36 | Sistemos hidraulinis išbandymas | T.S 1.4 | kompl | 1
37 | Šild. sist. derinimo, paleidimo darbai | T.S 1.3 | kompl | 1
38 | Termostatinių ventilių išankstinių nustatymų sureguliavimas. | T.S 1 | Kompl. | 1
39 | Balansinių ventilių, projektinio srauto nustatymas, balansavimo protokolo užpildymas. Leistina paklaida +/-15%. | T.S 1 | Kompl. | 1
40 | Išpildomosios dokumentacijos, sistemų instrukcijų, techninių pasų ir kitos dokumentacijos parengimas ir perdavimas Užsakovui |  | Kompl. | 1
41 | Užsakovo personalo mokymai |  | Kompl. | 1
VĖSINIMAS
1 | Inverterinis išorinis vėsinimo VRF tipo blokas OK-1. Dviejų vamzdžių sistema. Freonas R410A Vėsinimo galingumas 73,5kW. Elektrinis galingumas šaldymas 20,4 kW~3. Triukšmo lygis 65dB(A). Darbinės ribos vėsinimui -5~46°C (lauko temperatūros), su montavimo darbais. Su valdymo komplektu, Bacnet IP sąsaja pajungimui į PVS sistemą. | TS-1.1 | vnt. | 1
2 | Ketrurių krypčių kasetinio tipo oro kondicionierius su dekoratyvine panele, terpė freonas R410A, garso lygis ≤40dB(A). Komplekte kondensato siurbliukas, tvirtinimo elenetai, su montavimo darbais | TS-1.2
2.1 | 2200W |  | vnt. | 20
2.2 | 2800W |  | vnt. | 8
2.3 | 3600W |  | vnt. | 3
2.4 | 4500W |  | vnt. | 1
2.5 | 5600W |  | vnt. | 1
2.6 | 7300W |  | vnt. | 3
3 | Atšaka | TS-1.3 | vnt. | 36
4 | Varinis vamzdis 1/4" izoliuotas 9,5 mm storio antikondensacine izoliacija iš sintetinio kaučiuko, su tvirtinimo elementais, su montavimo darbais | TS-4 | m | 185
5 | Varinis vamzdis 3/8" izoliuotas 10 mm storio antikondensacine izoliacija iš sintetinio kaučiuko, su tvirtinimo elementais, su montavimo darbais | TS-4 | m | 85
6 | Varinis vamzdis 1/2" izoliuotas 10 mm storio antikondensacine izoliacija iš sintetinio kaučiuko, su tvirtinimo elementais, su montavimo darbais | TS-4 | m | 245
7 | Varinis vamzdis 5/8" izoliuotas 12 mm storio antikondensacine izoliacija iš sintetinio kaučiuko, su tvirtinimo elementais, su montavimo darbais | TS-4 | m | 57
8 | Varinis vamzdis 3/4" izoliuotas 12 mm storio antikondensacine izoliacija iš sintetinio kaučiuko, su tvirtinimo elementais, su montavimo darbais | TS-4 | m | 46
9 | Varinis vamzdis 7/8" izoliuotas 12 mm storio antikondensacine izoliacija iš sintetinio kaučiuko, su tvirtinimo elementais, su montavimo darbais | TS-4 | m | 20
10 | Varinis vamzdis 1" izoliuotas 12 mm storio antikondensacine izoliacija iš sintetinio kaučiuko, su tvirtinimo elementais, su montavimo darbais | TS-4 | m | 32
11 | Varinis vamzdis 1 1/8" izoliuotas 12 mm storio antikondensacine izoliacija iš sintetinio kaučiuko, su tvirtinimo elementais, su montavimo darbais | TS-4 | m | 44
12 | Varinis vamzdis 1 1/4" izoliuotas 12 mm storio antikondensacine izoliacija iš sintetinio kaučiuko, su tvirtinimo elementais, su montavimo darbais | TS-4 | m | 29
13 | Papildoma freono įkrova | TS-4 | kg | 40
14 | Inverterinis išorinis vėsinimo VRF tipo blokas OK-2. Dviejų vamzdžių sistema. Freonas R410A Vėsinimo galingumas 73,5kW. Elektrinis galingumas šaldymas 20,4 kW~3. Triukšmo lygis 65dB(A). Darbinės ribos vėsinimui -5~46°C (lauko temperatūros). Su valdymo komplektu, Bacnet IP sąsaja pajungimui į PVS sistemą. | TS-1.1 | vnt. | 1
15 | Ketrurių krypčių kasetinio tipo oro kondicionierius su dekoratyvine panele, terpė freonas R410A, garso lygis ≤40dB(A). Komplekte kondensato siurbliukas, tvirtinimo elenetai, su montavimo darbais | TS-1.2
15.1 | 2200W |  | vnt. | 24
15.2 | 2800W |  | vnt. | 10
15.3 | 3600W |  | vnt. | 5
15.4 | 4500W |  | vnt. | 3
16 | Atšaka | TS-1.3 | vnt. | 42
17 | Varinis vamzdis 1/4" izoliuotas 9,5 mm storio antikondensacine izoliacija iš sintetinio kaučiuko, su tvirtinimo elementais, su montavimo darbais | TS-4 | m | 250
18 | Varinis vamzdis 3/8" izoliuotas 10 mm storio antikondensacine izoliacija iš sintetinio kaučiuko, su tvirtinimo elementais, su montavimo darbais | TS-4 | m | 125
19 | Varinis vamzdis 1/2" izoliuotas 10 mm storio antikondensacine izoliacija iš sintetinio kaučiuko, su tvirtinimo elementais, su montavimo darbais | TS-4 | m | 328
20 | Varinis vamzdis 5/8" izoliuotas 12 mm storio antikondensacine izoliacija iš sintetinio kaučiuko, su tvirtinimo elementais, su montavimo darbais | TS-4 | m | 39
21 | Varinis vamzdis 3/4" izoliuotas 12 mm storio antikondensacine izoliacija iš sintetinio kaučiuko, su tvirtinimo elementais, su montavimo darbais | TS-4 | m | 47
22 | Varinis vamzdis 7/8" izoliuotas 12 mm storio antikondensacine izoliacija iš sintetinio kaučiuko, su tvirtinimo elementais, su montavimo darbais | TS-4 | m | 50
23 | Varinis vamzdis 1" izoliuotas 12 mm storio antikondensacine izoliacija iš sintetinio kaučiuko, su tvirtinimo elementais, su montavimo darbais | TS-4 | m | 18
24 | Varinis vamzdis 1 1/8" izoliuotas 12 mm storio antikondensacine izoliacija iš sintetinio kaučiuko, su tvirtinimo elementais, su montavimo darbais | TS-4 | m | 48
25 | Varinis vamzdis 1 1/4" izoliuotas 12 mm storio antikondensacine izoliacija iš sintetinio kaučiuko, su tvirtinimo elementais, su montavimo darbais | TS-4 | m | 27
26 | Papildoma freono įkrova | TS-4 | kg | 40
27 | Inverterinis išorinis vėsinimo VRF tipo blokas OK-3. Dviejų vamzdžių sistema. Freonas R410A Vėsinimo galingumas 73,5kW. Elektrinis galingumas šaldymas 20,4 kW~3. Triukšmo lygis 65dB(A). Darbinės ribos vėsinimui -5~46°C (lauko temperatūros). Su valdymo komplektu, Bacnet IP sąsaja pajungimui į PVS sistemą. | TS-1.1 | vnt. | 1
28 | Ketrurių krypčių kasetinio tipo oro kondicionierius su dekoratyvine panele, terpė freonas R410A, garso lygis ≤40dB(A). Komplekte kondensato siurbliukas, tvirtinimo elenetai. | TS-1.2
28.1 | 2200W |  | vnt. | 26
28.2 | 2800W |  | vnt. | 6
28.3 | 3600W |  | vnt. | 11
29 | Atšaka | TS-1.3 | vnt. | 43
30 | Varinis vamzdis 1/4" izoliuotas 9,5 mm storio antikondensacine izoliacija iš sintetinio kaučiuko, su tvirtinimo elementais, su montavimo darbais | TS-4 | m | 240
31 | Varinis vamzdis 3/8" izoliuotas 10 mm storio antikondensacine izoliacija iš sintetinio kaučiuko, su tvirtinimo elementais, su montavimo darbais | TS-4 | m | 136
32 | Varinis vamzdis 1/2" izoliuotas 10 mm storio antikondensacine izoliacija iš sintetinio kaučiuko, su tvirtinimo elementais, su montavimo darbais | TS-4 | m | 289
33 | Varinis vamzdis 5/8" izoliuotas 12 mm storio antikondensacine izoliacija iš sintetinio kaučiuko, su tvirtinimo elementais, su montavimo darbais | TS-4 | m | 75
34 | Varinis vamzdis 3/4" izoliuotas 12 mm storio antikondensacine izoliacija iš sintetinio kaučiuko, su tvirtinimo elementais, su montavimo darbais | TS-4 | m | 55
35 | Varinis vamzdis 7/8" izoliuotas 12 mm storio antikondensacine izoliacija iš sintetinio kaučiuko, su tvirtinimo elementais, su montavimo darbais | TS-4 | m | 51
36 | Varinis vamzdis 1" izoliuotas 12 mm storio antikondensacine izoliacija iš sintetinio kaučiuko, su tvirtinimo elementais | TS-4 | m | 11
37 | Varinis vamzdis 1 1/8" izoliuotas 12 mm storio antikondensacine izoliacija iš sintetinio kaučiuko, su tvirtinimo elementais | TS-4 | m | 51
38 | Varinis vamzdis 1 1/4" izoliuotas 12 mm storio antikondensacine izoliacija iš sintetinio kaučiuko, su tvirtinimo elementais, su montavimo darbais | TS-4 | m | 33
39 | Papildoma freono įkrova | TS-4 | kg | 42
40 | Inverterinis išorinis vėsinimo VRF tipo blokas OK-4. Dviejų vamzdžių sistema. Freonas R410A Vėsinimo galingumas 45,0kW. Elektrinis galingumas šaldymas 13,0 kW~3. Triukšmo lygis 65dB(A). Darbinės ribos vėsinimui -5~46°C (lauko temperatūros). Su valdymo komplektu, Bacnet IP sąsaja pajungimui į PVS sistemą, su montavimo darbais | TS-1.1 | vnt. | 1
41 | Ketrurių krypčių kasetinio tipo oro kondicionierius su dekoratyvine panele, terpė freonas R410A, garso lygis ≤40dB(A). Komplekte kondensato siurbliukas, tvirtinimo elenetai. , su montavimo darbais | TS-1.2
41.1 | 2800W |  | vnt. | 2
41.2 | 3600W |  | vnt. | 1
41.3 | 5600W |  | vnt. | 2
41.4 | 7300W |  | vnt. | 5
42 | Atšaka | TS-1.3 | vnt. | 9
43 | Varinis vamzdis 1/4" izoliuotas 9,5 mm storio antikondensacine izoliacija iš sintetinio kaučiuko, su tvirtinimo elementais, su montavimo darbais | TS-4 | m | 27
44 | Varinis vamzdis 3/8" izoliuotas 10 mm storio antikondensacine izoliacija iš sintetinio kaučiuko, su tvirtinimo elementais, su montavimo darbais | TS-4 | m | 42
45 | Varinis vamzdis 1/2" izoliuotas 10 mm storio antikondensacine izoliacija iš sintetinio kaučiuko, su tvirtinimo elementais, su montavimo darbais | TS-4 | m | 66
46 | Varinis vamzdis 5/8" izoliuotas 12 mm storio antikondensacine izoliacija iš sintetinio kaučiuko, su tvirtinimo elementais, su montavimo darbais | TS-4 | m | 29
47 | Varinis vamzdis 3/4" izoliuotas 12 mm storio antikondensacine izoliacija iš sintetinio kaučiuko, su tvirtinimo elementais | TS-4 | m | 8
48 | Varinis vamzdis 7/8" izoliuotas 12 mm storio antikondensacine izoliacija iš sintetinio kaučiuko, su tvirtinimo elementais, su montavimo darbais | TS-4 | m | 7
49 | Varinis vamzdis 1" izoliuotas 12 mm storio antikondensacine izoliacija iš sintetinio kaučiuko, su tvirtinimo elementais, su montavimo darbais | TS-4 | m | 13
50 | Varinis vamzdis 1 1/8" izoliuotas 12 mm storio antikondensacine izoliacija iš sintetinio kaučiuko, su tvirtinimo elementais, su montavimo darbais | TS-4 | m | 26
51 | Varinis vamzdis 1 1/4" izoliuotas 12 mm storio antikondensacine izoliacija iš sintetinio kaučiuko, su tvirtinimo elementais, su montavimo darbais | TS-4 | m | 13
52 | Papildoma freono įkrova | TS-4 | kg | 16
53 | Sieninio modelio oro kondicionierius OK-5 , “split” tipo su išoriniu vėsinimo įrenginiu, vėsinimo galia Q=5,0kW darbinės ribos vėsinimas iki -20°C (lauko temperatūros), freonas R410A. EER 3,5. Triukšmo lygis Lp≤52dB(A).Komplekte kondensacinis siurbliukas, temperatūros daviklis vidiniam blokui, Bacnet IP sąsaja pajungimui į PVS sistemą, su montavimo darbais | TS-3 | vnt. | 1
54 | Sieninio modelio oro kondicionierius OK-6, OK-7, “split” tipo su išoriniu vėsinimo įrenginiu, vėsinimo galia Q=10,0kW darbinės ribos vėsinimas iki -20°C (lauko temperatūros), freonas R410A. EER 3,5. Triukšmo lygis Lp≤52dB(A).Komplekte kondensacinis siurbliukas, temperatūros daviklis vidiniam blokui, Bacnet IP sąsaja pajungimui į PVS sistemą, su montavimo darbais | TS-3 | vnt. | 2
55 | Sieninio modelio oro kondicionierius OK-8 , OK-12, OK-15, OK-16 “split” tipo su išoriniu vėsinimo įrenginiu, vėsinimo galia Q=3,0kW darbinės ribos vėsinimas iki -20°C (lauko temperatūros), freonas R410A. EER 3,5. Triukšmo lygis Lp≤52dB(A).Komplekte kondensacinis siurbliukas, temperatūros daviklis vidiniam blokui, Bacnet IP sąsaja pajungimui į PVS sistemą, su montavimo darbais | TS-3 | vnt. | 4
56 | Kasetinio modelio oro kondicionierius OK-9, OK-11 , “split” tipo su išoriniu vėsinimo įrenginiu, vėsinimo galia Q=2,8kW darbinės ribos vėsinimas iki 10°C (lauko temperatūros), freonas R410A. EER 3,5. Triukšmo lygis Lp≤52dB(A).Komplekte kondensacinis siurbliukas, temperatūros daviklis vidiniam blokui, Bacnet IP sąsaja pajungimui į PVS sistemą, su montavimo darbais | TS-3 | vnt. | 2
57 | Kasetinio modelio oro kondicionierius OK-10 , OK-13, “split” tipo su išoriniu vėsinimo įrenginiu, vėsinimo galia Q=2,2kW darbinės ribos vėsinimas iki 10°C (lauko temperatūros), freonas R410A. EER 3,5. Triukšmo lygis Lp≤52dB(A). Komplekte kondensacinis siurbliukas, temperatūros daviklis vidiniam blokui, Bacnet IP sąsaja pajungimui į PVS sistemą, su montavimo darbais | TS-3 | vnt. | 2
58 | Išorinis vėsinimo blokas OK-14.1 vėdinimo įrenginiui OTRŠ-1. Dviejų vamzdžių sistema. Freonas R410A Šaldymo galingumas 10,0kW. EER 3,4. Triukšmo lygis 70dB(A) .Inverteriniai kompresoriai ir ventiliatoriaus varikliai. Darbinės ribos vėsinimui -5~43°C (lauko temperatūros) Su išsiplėtimo vožtuvu bei pajungimo komplektu, valdymo plokšte, su montavimo darbais | TS-3 | vnt. | 1
59 | Išorinis vėsinimo blokas OK-14.2 vėdinimo įrenginiui OTRŠ-2. Dviejų vamzdžių sistema. Freonas R410A Šaldymo galingumas 10,0kW. EER 3,4. Triukšmo lygis 70dB(A) .Inverteriniai kompresoriai ir ventiliatoriaus varikliai. Darbinės ribos vėsinimui -5~43°C (lauko temperatūros) Su išsiplėtimo vožtuvu bei pajungimo komplektu, valdymo plokšte, su montavimo darbais | TS-3 | vnt. | 1
60 | Varinis vamzdis 1/4" izoliuotas 9,5 mm storio antikondensacine izoliacija iš sintetinio kaučiuko, su tvirtinimo elementais, su montavimo darbais | TS-4 | m | 71
61 | Varinis vamzdis 3/8" izoliuotas 10 mm storio antikondensacine izoliacija iš sintetinio kaučiuko, su tvirtinimo elementais, su montavimo darbais | TS-4 | m | 540
62 | Varinis vamzdis 1/2" izoliuotas 10 mm storio antikondensacine izoliacija iš sintetinio kaučiuko, su tvirtinimo elementais, su montavimo darbais | TS-4 | m | 71
63 | Varinis vamzdis 5/8" izoliuotas 12 mm storio antikondensacine izoliacija iš sintetinio kaučiuko, su tvirtinimo elementais, su montavimo darbais | TS-4 | m | 460
64 | Varinis vamzdis 3/4" izoliuotas 12 mm storio antikondensacine izoliacija iš sintetinio kaučiuko, su tvirtinimo elementais, su montavimo darbais | TS-4 | m | 80
65 | Revizinės durelės EI45 atsparumo 300x300mm | TS-4 | vnt. | 4
66 | Lauke montuojamiems variniams vamzdynams su sintetinio kaučiuko izoliacija vamzdynų apskardinimas | TS-4 | kompl. | 1
67 | Vamzdyno hidraulinis bandymas, paleidimas, derinimas | TS-4 | vnt. | 16
68 | Išpildomosios dokumentacijos, sistemų instrukcijų, techninių pasų ir kitos dokumentacijos parengimas ir perdavimas Užsakovui | TS-4 | kompl. | 1
69 | Užsakovo personalo mokymai | TS-4 | vnt. | 1
VĖDINIMAS
1 | Oro tiekimo/šalinimo kamera OTŠ-1 oro kiekis +22800/-20144m³/h, DPext=350/300 Pa, el. variklis EC 15/10,0 kW 400V, 50 Hz, su pastatymo rėmu, su termo apsauga , oro užsklandomis, oro filtras F7/F5,vendeninė šildymo sekcija 81kW, vendeninė vėsinimo sekcija 45kW, rotacinis šilumokaitis (ef.80%)su dažnio keitikliu, su montavimo darbais | TS-1.1 | vnt. | 1
2 | Oro tiekimo/šalinimo kamera OTŠ-2 oro kiekis +3020/-2800m³/h, DPext=200/200 Pa, el. variklis EC 1,0/1,0 kW 400V, 50 Hz, su pastatymo rėmu, su termo apsauga, oro filtras F7/F5,vendeninė šildymo sekcija 12 kW, vendeninė vėsinimo sekcija 8kW, rotacinis šilumokaitis (ef.80%) su dažnio keitikliu, su montavimo darbais | TS-1.2 | vnt. | 1
3 | Oro tiekimo/šalinimo kamera OTRŠ-1, OTRŠ-2 oro kiekis +1600/-1600m³/h, DPext=200/200 Pa, el. variklis EC 1,7/1,7 kW 400V, 50 Hz, su pastatymo rėmu, su termo apsauga, oro užsklandomis, oro filtras F7/F5,vendeninė šildymo sekcija 7kW, tiesioginio išgarinimo vėsinimo sekcija 10kW, rotacinis šilumokaitis (ef.80%) su dažnio keitikliu, su montavimo darbais | TS-1.3 | vnt. | 2
4 | OŠ-1 sistemos stoginis oro šalinimo ventiliatorius su pajungimo elementais; -842m³/h, DPext=180 Pa; 0,15 kW, 230V,50Hz , su montavimo darbais | TS-1.5 | vnt. | 1
5 | OŠ-2 sistemos stoginis oro šalinimo ventiliatorius su pajungimo elementais; -720m³/h, DPext=200 Pa; 0,15 kW, 230V,50Hz , su montavimo darbais | TS-1.5 | vnt. | 1
6 | OŠ-3 sistemos kanalinis oro šalinimo ventiliatorius su pajungimo elementais; -360m³/h, DPext=120 Pa; 0,10 kW, 230V,50Hz , su montavimo darbais | TS-1.4 | vnt. | 1
7 | OŠ-4 sistemos kanalinis oro šalinimo ventiliatorius su pajungimo elementais; -464m³/h, DPext=120 Pa; 0,10 kW, 230V,50Hz , su montavimo darbais | TS-1.4 | vnt. | 1
8 | OŠ-5 sistemos kanalinis oro šalinimo ventiliatorius su pajungimo elementais; -216m³/h, DPext=150 Pa; 0,10 kW, 230V,50Hz , su montavimo darbais | TS-1.4 | vnt. | 1
9 | OŠ-6 sistemos kanalinis oro šalinimo ventiliatorius su pajungimo elementais; -200m³/h, DPext=150 Pa; 0,10 kW, 230V,50Hz , su montavimo darbais | TS-1.4 | vnt. | 1
10 | OŠ-7 sistemos kanalinis oro šalinimo ventiliatorius su pajungimo elementais; -270m³/h, DPext=80 Pa; 0,10 kW, 230V,50Hz , su montavimo darbais | TS-1.4 | vnt. | 1
11 | TOŠ-1 sistemos oro šalinimo gaubtas su ventiliatoriumi su greičio reguliatoriumi, atbulinis vožtuvas, pajungimo elementais, metaliniais plaunamais filtrais; -900m³/h, DPext=250 Pa; 0,20 kW, 230V,50Hz , su montavimo darbais | TS-1.6 | vnt. | 1
12 | Kanalinis garinis oro drėkintuvas su elektriniu kaitinimo elementu, 10kg/h; 8kW, su montavimo darbais | TS-1.7 | vnt. | 1
13 | Ugnies vožtuvai EI30 su išsilydančiu elementu ir būvio indikacija, su montavimo darbais | TS-3.1
13.1 | d100 |  | vnt. | 9
13.2 | d125 |  | vnt. | 6
13.3 | d160 |  | vnt. | 8
13.4 | d200 |  | vnt. | 1
13.5 | d250 |  | vnt. | 8
13.6 | d315 |  | vnt. | 2
13.7 | d400 |  | vnt. | 3
13.8 | d630 |  | vnt. | 4
13.9 | 200x100 |  | vnt. | 2
13.1 | 400x300 |  | vnt. | 6
13.11 | 500x200 |  | vnt. | 2
13.12 | 500x300 |  | vnt. | 1
13.13 | 500x400 |  | vnt. | 2
13.14 | 600x100 |  | vnt. | 2
13.15 | 600x300 |  | vnt. | 1
13.16 | 600x400 |  | vnt. | 1
13.17 | 800x200 |  | vnt. | 1
13.18 | 800x400 |  | vnt. | 1
13.19 | 800x500 |  | vnt. | 1
13.2 | 1000x400 |  | vnt. | 1
13.21 | 1200x400 |  | vnt. | 1
13.22 | 2000x800 |  | vnt. | 2
14 | Ugnies vožtuvai EI60 su pavara 230V ir būvio indikacija, su montavimo darbais | TS-3.1
14.1 | d100 |  | vnt. | 8
14.2 | d125 |  | vnt. | 3
14.3 | d160 |  | vnt. | 2
14.4 | d315 |  | vnt. | 6
14.5 | d400 |  | vnt. | 6
14.6 | d500 |  | vnt. | 2
14.7 | d630 |  | vnt. | 2
14.8 | 200x100 |  | vnt. | 3
14.9 | 500x400 |  | vnt. | 1
14.1 | 800x400 |  | vnt. | 1
14.12 | 800x500 |  | vnt. | 1
14.14 | 1600x400 |  | vnt. | 2
14.16 | 2000x800 |  | vnt. | 2
15 | Rankinės oro srauto reguliavimo sklendės, su montavimo darbais | TS-3.3
15.1 | d100 |  | vnt. | 45
15.2 | d125 |  | vnt. | 5
15.3 | d160 |  | vnt. | 10
15.4 | d200 |  | vnt. | 8
15.5 | d250 |  | vnt. | 6
15.6 | d315 |  | vnt. | 24
15.7 | d400 |  | vnt. | 3
15.8 | d500 |  | vnt. | 4
15.9 | d630 |  | vnt. | 1
15.1 | 400x300 |  | vnt. | 9
15.11 | 500x300 |  | vnt. | 2
15.12 | 500x400 |  | vnt. | 2
15.13 | 600x300 |  | vnt. | 1
15.14 | 600x400 |  | vnt. | 1
15.15 | 800x400 |  | vnt. | 1
15.16 | 1200x400 |  | vnt. | 2
15.17 | 1600x400 |  | vnt. | 1
16 | Oro srauto užsarymo sklendės su pavara, su montavimo darbais | TS-3.7
| d400 |  | vnt. | 1
17 | Oro srauto reguliavimo sklendės VAV tipo 24V AC/DC, su montavimo darbais | TS-3.5
17.1 | d200 |  | vnt. | 8
17.2 | d250 |  | vnt. | 17
17.3 | d315 |  | vnt. | 6
18 | Atbuliniai vožtuvai, su montavimo darbais | TS-3.4
18.1 | d160 |  | vnt. | 4
18.2 | d200 |  | vnt. | 2
18.3 | d315 |  | vnt. | 2
18.4 | d400 |  | vnt. | 1
19 | Triukšmo slopintuvas ortakiams, l 1000mm, su montavimo darbais | TS-3.6
19.1 | d160 |  | vnt. | 4
19.2 | d200 |  | vnt. | 6
19.3 | d250 |  | vnt. | 9
19.4 | d315 |  | vnt. | 5
19.5 | d400 |  | vnt. | 4
19.6 | 500x400 |  | vnt. | 1
19.7 | 800x400 |  | vnt. | 2
19.8 | 800x500 |  | vnt. | 1
19.9 | 800x600 |  | vnt. | 1
19,10, | 1600x800 |  | vnt. | 2
20 | Oro tiekimo plafonas, su montavimo darbais | TS-2.1
20.1 | d100 |  | vnt. | 12
20.2 | d125 |  | vnt. | 3
20.3 | d160 |  | vnt. | 2
20.4 | d200 |  | vnt. | 4
21 | Oro šalinimo plafonas, su montavimo darbais | TS-2.1
21.1 | d100 |  | vnt. | 47
21.2 | d125 |  | vnt. | 3
21.3 | d160 |  | vnt. | 5
22 | Stačiakampis oro tiekimo ir šalinimo skirstytuvas su akustine dėže ir reg. Sklende, su montavimo darbais, ortakio pajungimas į dėžę: | TS-2.2.2
22.1 | d100 |  | vnt. | 38
22.2 | d125 |  | vnt. | 54
22.3 | d160 |  | vnt. | 19
22.4 | d200 |  | vnt. | 26
22.5 | d250 |  | vnt. | 33
22.6 | d315 |  | vnt. | 2
23 | Apvalus srovinio tipo oro tiekimo ir šalinimo skirstytuvas su akustine dėže ir pavara 24V , su montavimo darbais, ortakio pajungimas į dėžę: | TS-2.2.1
| d250 |  | vnt. | 3
24 | Perforuoto paviršiaus oro tiekimo ir šalinimo grotelės su akustine pajungimo dėže, su montavimo darbais | TS-2.3
24.1 | 800x150 |  | vnt. | 18
24.2 | 800x300 |  | vnt. | 1
25 | Pratekėjio grotelės su triukšmo slopinimo elementu, su montavimo darbais | TS-2.4
25.1 | 600x100 |  | vnt. | 118
25.2 | 700x100 |  | vnt. | 9
25.3 | 800x100 |  | vnt. | 10
25.4 | 900x100 |  | vnt. | 1
25.5 | 1000x100 |  | vnt. | 1
26 | Lauko grotos, , su montavimo darbais | TS-2.5
26.1 | 600x400 |  | vnt. | 1
26.2 | 600x500 |  | vnt. | 1
26.3 | 700x400 |  | vnt. | 1
26.4 | 800x600 |  | vnt. | 1
26.5 | 2000x2000 |  | vnt. | 1
27 | Sutvirtintas plieninis tinklas oro išmetimui, , su montavimo darbais | TS-2.5
27.1 | d160 |  | vnt. | 1
27.2 | 2000x2000 |  | vnt. | 1
28 | Kaminėlis oro išmetimui, su montavimo darbais | TS-2.6
28.1 | d160 |  | vnt. | 3
28.2 | d200 |  | vnt. | 2
28.3 | d250 |  | vnt. | 3
29 | Cinkuoto juostinio plieno apvalūs ortakiai su fasoninėmis ir tvirtinimo detalėmis ir apžiūros liukais (sandarumo klasė B), su montavimo darbais | TS-4
29.1 | d100 |  | m | 530
29.2 | d125 |  | m | 470
29.3 | d160 |  | m | 445
29.4 | d200 |  | m | 240
29.5 | d250 |  | m | 455
29.6 | d315 |  | m | 355
29.7 | d400 |  | m | 250
29.8 | d500 |  | m | 55
29.9 | d630 |  | m | 80
30 | Cinkuoto juostinio plieno stačiakampiai ortakiai su fasoninėmis ir tvirtinimo detalėmis ir apžiūros liukais (sandarumo klasė B) su montavimo darbais | TS-4
30.1 | 200x100 |  | m | 1
30.2 | 400x300 |  | m | 170
30.3 | 500x200 |  | m | 15
30.4 | 500x300 |  | m | 7
30.5 | 500x400 |  | m | 20
30.6 | 600x300 |  | m | 6
30.7 | 600x400 |  | m | 11
30.8 | 800x400 |  | m | 15
30.9 | 800x500 |  | m | 28
30,10, | 800x600 |  | m | 6
30.11 | 800x700 |  | m | 12
30.12 | 1000x400 |  | m | 5
30.13 | 1000x600 |  | m | 2
30.14 | 1000x800 |  | m | 1
30.15 | 1200x400 |  | m | 11
30.16 | 1400x400 |  | m | 8
30.17 | 1600x400 |  | m | 34
30.18 | 1600x800 |  | m | 14
30.19 | 2000x800 |  | m | 64
31 | Šilumine izoliacija akmens vata su folija, komplekte lipni juosta : | TS-4.3
31.1 | 50mm |  | m2 | 150
31.2 | 80mm |  | m2 | 110
31.3 | 100mm |  | m2 | 360
32 | Priešgaisrinė armuota izoliacija, su montavimo darbais | TS-4.4
32.1 | EI45 |  | m2 | 20
33 | Antikondensacinė izoliacija 6mm, su montavimo darbais | TS-4.3 | m2 | 76
34 | Lauke montuojamų ortakių apskardinamas | TS-4.1 | m2 | 8
35 | Vėdinimo sistemų aerodinaminis išbandymas ir sureguliavimas | TS-4.7 | vnt. | 12
36 | Išpildomosios dokumentacijos, sistemų instrukcijų, techninių pasų ir kitos dokumentacijos parengimas ir perdavimas Užsakovui | TS-4.7 | kompl. | 1
37 | Užsakovo personalo mokymai | TS-4.7 | vnt. | 1
DUOMENŲ CENTRO ORO KONDICIONAVIMAS
Eil Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Kaina (Eur)
[5 empty] | Vieneto | Viso kiekio
Aušinimo sistemos DHCU-1 ir DHCU-2
1 | Centrinis kondicionierius naudojantis vėsaus lauko oro temperatūrą (Indirect Airside Free Cooling – IAFC) | TS 3.1.1 | Kompl. | 2
2 | Ortakiai ir fasoninės dalys | TS 3.2.3 | m². | 1060
3 | Tiekimo grotos 1400x100, dvigubo reguliavimo | TS 3.2.6 | Vnt. | 2
4 | Apsauginės grotos 1400x1000, nereguliuojamos | TS 3.2.8 | Vnt. | 2
5 | Lauko grotos 1400x1600 | TS 3.2.7 | Vnt. | 4
6 | Ugnies vožtuvas 14000x1000 - atsparumo ugniai klasė EI30; - su elektromechanine pavara 24V. | TS 3.2.10 | Vnt. | 8
7 | Triukšmo slopintuvas 1000x1400, ilgis 1250 mm | TS 3.2.12 | Vnt. | 4
8 | Šiluminė antikondensacinė izoliacija lakštais 50mm storio, su lipniu sluoksniu | TS 3.2.4 | m². | 240
9 | Tas pats 32mm storio | „ | m². | 360
10 | Tas pats 19mm storio | „ | m². | 210
11 | Izoliacijos pagalbinės medžiagos (klijai, lipni juosta) | „ | Kompl. | 2
12 | Priešgaisrinė izoliacija EI30 | TS 3.2.5 | m². | 180
13 | Priešgaisrinės izoliacijos pagalbinės medžiagos (smeigės, lipni juosta) | „ | Kompl. | 2
14 | Išpildomosios dokumentacijos, sistemos instrukcijų, techninių pasų ir kitos dokumentacijos parengimas ir perdavimas Užsakovui. Užsakovo personalo apmokymas | TS 3.4 | Kompl. | 1
Dujų šalinimo sistema DC.AV-1
15 | Ašinis arba kanalinis ventiliatorius:  L=600 m³/h; P=230 Pa  N≤0,2 kW; 230V/1ph/50Hz | TS 3.2.1 | Kompl. | 1
16 | Ortakis cinkuotos skardos Ø200 | TS 3.2.2 | m. | 42
17 | Ortakių fasoninės dalys | „ | m². | 4
18 | Apsauginės grotelės Ø200 | TS 3.2.8 | Vnt. | 1
19 | Lauko grotos Ø250 | TS 3.2.7 | Vnt. | 1
20 | Dūmų vožtuvas Ø200: - atsparumo ugniai klasė E30; - su elektromechanine pavara 230V. | TS 3.2.11 | Vnt. | 1
21 | Priešgaisrinė izoliacija EI30 klasės | TS 3.2.5 | m². | 40
22 | Priešgaisrinės izoliacijos pagalbinės medžiagos (smeigės, lipni juosta) | „ | Kompl. | 1
23 | Išpildomosios dokumentacijos, sistemos instrukcijų, techninių pasų ir kitos dokumentacijos parengimas ir perdavimas Užsakovui. Užsakovo personalo apmokymas | TS 3.4 | Kompl. | 1
Ortakis viršslėgio pašalinimo sistemai DC.VV-1
24 | Ortakis cinkuotos skardos 800x300 | TS 3.2.3 | m. | 36
25 | Ortakių fasoninės dalys | „ | m². | 15
26 | Lauko grotos 800x300 | TS 3.2.7 | Vnt. | 1
27 | Priešgaisrinė izoliacija EI30 | TS 3.2.5 | m². | 100
28 | Priešgaisrinės izoliacijos pagalbinės medžiagos (smeigės, lipni juosta) | „ | Kompl. | 1
29 | Išpildomosios dokumentacijos, techninių pasų ir kitos dokumentacijos parengimas ir perdavimas Užsakovui; | TS 3.4 | Kompl. | 1
30 | Vandentiekio ir kondensato nuvedimos sistemos
31 | PVC kondensato nuvedimo vamzdis ø32 | TS 3.3.1 | m. | 4
32 | Fasoninės dalys, laikikliai ir adapteriai PVC vamzdžiui | „ | Kompl. | 1
33 | Plastikinis daugiasluoksnis vamzdis ø16x2,0 | TS 3.2.3 | m. | 25
34 | Plastikinio daugiasluoksnio vamzdžio fasoninės dalys ir laikikliai | „ | Kompl. | 1
35 | Antikondensacinė izoliacija 9mm storio ø16 vamzdžiui | TS 3.3.3 | m. | 25
36 | Antikondensacinės izoliacijos pagalbinės medžiagos (lipni juosta, klijai) | „ | Kompl. | 1
37 | Rutulinis uždarymo ventilis DN15 | TS 3.3.4 | Vnt. | 2
38 | Išpildomosios dokumentacijos, techninių pasų ir kitos dokumentacijos parengimas ir perdavimas Užsakovui. Užsakovo personalo apmokymas | TS 2, TS 3.4 | Kompl. | 1
ELEKTROS TIEKIMAS
Eil Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Kaina (Eur)
[5 empty] | Vieneto | Viso kiekio
1 | Trasos nužymėjimas. |  | vnt. | 34
2 | MTT pamatas ir jo įrengimas. |  | kompl | 1
3 | 0-0.4 kV įtampos su dviem 800 kVA galios transformatoriais tranzitinė modulinė transformatorinė ir jos įrengimas (1000 kVA gabarito) : 10 kV dalis nemontuojama 0,4 kV dalis: - Linijinių komutacinių aparatų skaičius – 10vnt; - Su srovės transformatorių elektros energijos apskaitai; - Su vienfaziu kištukiniu lizdu IP 44, 230V su įžeminimo kontaktais; - Vertikalūs saugiklių kirtiklių blokai; - Galios transfprmatoriaus skyrius: - Galios transformatoriaus galia – 800kVA; Konstrukcija: - Su apskaitos spinta; Korpusas nudažomas – RAL 7032. | MTT | kompl. | 1
4 | 10/0,4 kV alyviniai galios transformatoriai ir jų įrengimas: - Galia – 800kVA; - Vardinė antrinė apv. Įtampa – 400V. | 800 kVA | vnt. | 2
5 | Giluminis MTT įžeminimo įrenginys iki 2,5 Ω, plieninio vamzdžio grežiamas iki 45 m gylio ir įžemiklio varžos matavimas srovės sklidimui. | 2,5 Ω | kompl. | 1
6 | Cinkuota juosta ir jos montavima. |  | m | 40
7 | Revizinis šulinys su ketaus žiedu ir dangčiu, ir jo montavimas. |  | kompl. | 1
8 | 10 kV antros klasės vidaus tipo viršįtampių ribotuvai ir jų montavimas. |  | vnt. | 6
9 | 0,4 kV lauko tipo viršįtampių ribotuvai ir jų montavimas. |  | vnt. | 6
10 | 10 kV 630A jungtuvai ir jų montavimas. | 630A | vnt. | 2
11 | Reguliuojamų 0,4kV 1500A automatiniai jungikliai ir jų montavimas. Vardinė srovė nustatoma 1000A. | 1500A | vnt. | 2
12 | 0,4kV 1500A kirtikliai ir jų montavimas. | 1500A | vnt. | 1
13 | 300/5A srovės tranformatorius ir jo montavimas. | 300/5A | vnt. | 3
14 | 1500/5A srovės tranformatorius ir jo montavimas. | 1500/5A | vnt. | 6
15 | 6A automatiniai jungikliai ir jų montaviams . | 6A | vnt. | 2
16 | Komercinė apskaita ir jos montavimas (KAS spintoje). |  | vnt. | 2
17 | Kontrolinė apskaita ir jos montavimas. |  | vnt. | 1
18 | Bandymų gnybtynas ir jo montavimas. |  | vnt. | 3
19 | 0,4 kV kabelių spinta su apskaitos prietaisais ir jos montavimas: - El. Apskaitos prietaisų kiekis – 3; - AEEAS – montuojamas – 2vnt; - KS durys – atidaromos į dešinę pusę; - Apskaitos dalies modulyje įrengiamos vienos durys; KS tvirtinimas – tvirtinama ant MTT sienos. | KAS | vnt. | 1
20 | Automatizuota elektros energijos apskaitos sistema (AEEAS) ir jos montavimas. | AEEAS | vnt. | 2
21 | 0,4 kV vidaus tipo saugiklių-kirtiklių blokai ir jų montavimas: - Polių išdėstymas – horizontalus; - Vardinė srovė – horizontaliems 630-1250A; - Saugiklių lydžiųjų įdėklų dydis – NH-3; Be matavimo transformatorių įrengimo vietos. | NH-3 | vnt. | 7
22 | 0,4 kV vidaus tipo saugiklių-kirtiklių blokai ir jų montavimas: - Polių išdėstymas – horizontalus; - Vardinė srovė – horizontaliems 630-1250A; - Saugiklių lydžiųjų įdėklų dydis – NH-2; Be matavimo transformatorių įrengimo vietos. | NH-2 | vnt. | 7
23 | 0,4 kV kabelių spintos be apskaitos prietaisų ir jų montavimas: - KS durys – atidaromos į dešinę pusę; - KS-1 tvirtinimas – pakabinama (ant sienos, ant metalinių konstrukcijų ir t.t.); KS-2 tvirtinimas – pastatoma ant pagrindo. | KS | vnt. | 2
24 | 0,4 kV saugiklių lydieji įdėklai ir jų montavimas: - be poveikio rodiklio; - lydžiojo įdėklo tipas ir dydis – NH-2 - saugiklio vardinė srovė – 20A. | 20A | vnt. | 3
25 | 0,4 kV saugiklių lydieji įdėklai ir jų montavimas: - be poveikio rodiklio; - lydžiojo įdėklo tipas ir dydis – NH-2 - saugiklio vardinė srovė – 40A. | 40A | vnt. | 3
26 | 0,4 kV saugiklių lydieji įdėklai ir jų montavimas: - be poveikio rodiklio; - lydžiojo įdėklo tipas ir dydis – NH-2 - saugiklio vardinė srovė – 50A. | 50A | vnt. | 3
27 | 0,4 kV saugiklių lydieji įdėklai ir jų montavimas: - be poveikio rodiklio; - lydžiojo įdėklo tipas ir dydis – NH-2 - saugiklio vardinė srovė – 63A. | 63A | vnt. | 3
28 | 0,4 kV saugiklių lydieji įdėklai ir jų montavimas: - be poveikio rodiklio; - lydžiojo įdėklo tipas ir dydis – NH-2 - saugiklio vardinė srovė – 160A. | 160A | vnt. | 9
29 | 0,4 kV saugiklių lydieji įdėklai ir jų montavimas: - be poveikio rodiklio; - lydžiojo įdėklo tipas ir dydis – NH-3 - saugiklio vardinė srovė – 250A. | 250A | vnt. | 3
30 | 0,4 kV saugiklių lydieji įdėklai ir jų montavimas: - be poveikio rodiklio; - lydžiojo įdėklo tipas ir dydis – NH-3 - saugiklio vardinė srovė – 400A. | 400A | vnt. | 18
31 | Tranšėjų kasimas rankiniu būdu. |  | m | 586
32 | Atviru būdu klojami kabelių apsaugos vamzdžiai ir jų įrengimas: - Išorinis skersmuo – 110mm. | 110mm | m | 230
33 | Atviru būdu klojami kabelių apsaugos vamzdžiai ir jų įrengimas: - Išorinis skersmuo – 75mm. | 75mm | m | 396
34 | Atviru būdu klojami kabelių apsaugos vamzdžiai ir jų įrengimas: - Išorinis skersmuo – 125mm. | 125mm | m | 910
35 | Atviru būdu klojami kabelių apsaugos vamzdžiai ir jų įrengimas: - Išorinis skersmuo – 160mm. | 160mm | m | 80
36 | 10 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija ir jų paklojimas: - Gyslų skaičius ir skerspjūvio plotas – Al 1x120. | Al 1x120 | m | 360
37 | 10 kV viengyslių ir trigyslių kabelių plastikine izoliacija galinės movos ir jų montavimas: - Kabelio gyslų skaičius – 1; - Kabelio gyslų skerspjūvis – 120 mm; - Eksplotavimo sąlygos – patalpose. | 120mm | vnt. | 12
38 | 10 kV trigyslis kabelis ir jo paklojimas: - Gyslų skaičius ir skerspjūvio plotas – Al 3x240. | Al 3x240 | m | 910
39 | 10 kV viengyslių ir trigyslių kabelių plastikine izoliacija jungiamosios movos ir jų montavimas: - Kabelio gyslų skaičius – 3; - Kabelio gyslų skerspjūvis – 240 mm; - Eksplotavimo sąlygos –žemėje. | 240mm | m | 48
40 | 10 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija ir jų paklojimas: - Gyslų skaičius ir skerspjūvio plotas – Al 1x500. | Al 1x500 | m | 240
41 | 10 kV viengyslių ir trigyslių kabelių plastikine izoliacija jugiamosios movos ir jų montavimas: - Kabelio gyslų skaičius – 1; - Kabelio gyslų skerspjūvis – 500 mm; - Eksplotavimo sąlygos –žemėje. | 500mm | vnt. | 6
42 | Iki 1 kV kabelis plastikine izoliacija ir jo paklojimas: gyslų skaičius ir skerspjūvio plotas – Al 4x120. | Al 4x120 | m | 136
43 | Iki 1kV kabelių plastikine izoliacija galinės, jungiamosios movos ir jų montavimas: - Kabelio gyslų skaičius – 4; - Kabelio gyslų skerspjūvis – 120 mm; - Eksplotavimo sąlygos – patalpose ir žemėje. | 120mm | vnt. | 8
44 | Iki 1 kV kabelis plastikine izoliacija ir jo paklojimas: gyslų skaičius ir skerspjūvio plotas – Al 4x70. | Al 4x70 | vnt. | 212
45 | Iki 1kV kabelių plastikine izoliacija galinės, jungiamosios movos ir jų montavimas: - Kabelio gyslų skaičius – 4; - Kabelio gyslų skerspjūvis – 70 mm; - Eksplotavimo sąlygos – patalpose ir žemėje. | 70mm | vnt. | 16
46 | Iki 1 kV kabelis plastikine izoliacija ir jo paklojimas: gyslų skaičius ir skerspjūvio plotas – Al 4x35. | Al 4x35 | m | 200
47 | Iki 1kV kabelių plastikine izoliacija galinės, jungiamosios movos ir jų montavimas: - Kabelio gyslų skaičius – 4; - Kabelio gyslų skerspjūvis – 35 mm; - Eksplotavimo sąlygos – patalpose ir žemėje. | 35mm | vnt. | 16
48 | Iki 1kV kabelių plastikine izoliacija stulpinės movos ir jų montavimas: - Kabelio gyslų skaičius – 4; - Kabelio gyslų skerspjūvis – 35 mm. | 35mm | vnt. | 8
49 | Signalinė juosta ir jos paklojimas tranšėjose: - Juostos plotis – 310mm. | 310mm | m | 850
50 | Apgaubimui skirtas d160 vamzdis. Esamos kabelinės linijos atkasimas/užkasimas ir apgaubimas d160 vamzdžiu. Esant būtinybei įgilinimas iki 1,00m. |  | m | 850
51 | PVC d75 vamzdis. Esamos kabelinės linijos 4x16 atkasimas/užkasimas, įtraukimas į d75 vamzdį, įgilinimas iki 1,00m ir užvedimas į proj. KS-2. |  | m | 30
52 | Esamos oro linijos atramos išmontavimas. |  | kompl. | 4
53 | MT-667 išmontavimas. |  | kompl. | 1
54 | Kabelio izoliacijos varžos matavimas. |  | vnt. | 7
55 | 10 kV kabelio bandymas paaukštinta įtampa. |  | vnt. | 13
56 | Grandinės „fazė-nulis“ matavimas. |  | vnt. | 6
57 | Elektros linijų fazavimas. |  | vnt. | 56
58 | Kabelio gyslų prijungimas prie gnybtų. |  | vnt. | 68
59 | Įžeminimo kontūras iki 10 Ω ir jo įrengimas. Įžemintuvo varžos matavimas. | 10 Ω | kompl. | 2
60 | Tranšėjos užpylimas rankiniu būdų. |  | m | 586
61 | Plotų išlyginimas rankiniu būdų. |  | m | 900
62 | Asfalto dangos atskirų vietų atstatymas. |  | m2 | 30
63 | Sumindžiotų vejų atskirų vietų atstatymas |  | m2 | 1500
64 | Išpildomosios dokumentacijos, sistemų instrukcijų, techninių pasų ir kitos dokumentacijos parengimas ir perdavimas užsakovui |  | kompl. | 1
65 | Užsakovo personalo mokymai |  | kompl. | 1
GATVĖS APŠVIETIMAS
Eil Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Kaina (Eur)
[5 empty] | Vieneto | Viso kiekio
I ETAPAS
1 | Trąsos nužymėjimas. |  | vnt. | 16
2 | Kabelio tranšėjos kasimas rankiniu būdu. |  | m | 268
3 | Kabelio tranšėjos užkasimas rankiniu būdu. |  | m | 268
4 | Asfalto dangos atskirų vietų atstatymas. |  | m2 | 30
5 | Žvyro dangos atskirų vietų atstatymas. |  | m2 | 10
6 | Plotų išlyginimas rankiniu būdu. |  | m | 400
7 | Vamzdis HDPE d63 Ir jo paklojimas tranšėjoje atviru būdu. | d63 | m | 268
8 | Kabelis aliuminio gyslomis 4x25 mm2 1,0/0,6kV, darbo temp. + 90˚ C jo montavimas vamzdyje ir įrengtose konstrukcijose. | Al 4x25 | m | 310
9 | Kabelis aliuminio gyslomis 3x2,5mm2 1,0/0,6kV, darbo temp. + 90˚ C ir jo montavimas atramoje. | Al 3x2,5 | m | 140
10 | Automatinis jungiklis 4A atramoje ir jo montavimas. | 4A | vnt. | 12
11 | Signalinė juosta ir jos paklojimas tranšėjoje. |  | m | 280
12 | Metalinė cinkuota atrama 6,5 m aukščio virš žemės paviršiaus su įleidžiamomis durelėmis IP54 (be tarpinių) su pamatu bei 1,0 m ilgio ir 1,5 aukščio gembe, kurios pasvirimo kampas 5 laipsniai ir jos montavimas. | 6,5m | kompl. | 10
13 | Metalinė cinkuota atrama 6 m aukščio virš žemės paviršiaus su įleidžiamomis durelėmis IP54 (be tarpinių) su pamatu ir jos montavimas. | 6m | kompl. | 2
14 | Gatvės šviestuvas IP66 apsaugos klasės su 57 W LED ir jo montavimas. | 57W | vnt. | 10
15 | Kryptinis pėčšiųjų perėjos šviestuvas IP66 apsaugos klasės su 52 W LED ir jo montavimas. | 52W | vnt. | 2
16 | Įžeminimo kontūras atramai ir jo įrengimas. Ne daugiau 30 omų. |  | kompl. | 1
17 | Galinės ir jungiamosios movos kabeliui 4x25 mm2 ir jų montavimas. | 4x25 | kompl. | 26
18 | Gnybtų komplektas JOR-99969 ir jo montavimas. |  | vnt. | 12
19 | Esamos atramos patraukimas. Taip pat naujo pamato sumontavimas. |  | kompl. | 1
20 | Esamo kabelio Al 4x25 mm2 atkasimas, paklojimas naujoje tranšėjoje ir užvedimas į patrauktą esamą atramą. |  | m | 6
II ETAPAS
1 | Trasos nužymėjimas. |  | tšk. | 18
2 | Kabelio tranšėjos kasimas rankiniu būdu. |  | m | 258
3 | Kabelio tranšėjos užkasimas rankiniu būdu. |  | m | 258
4 | Asfalto dangos atskirų veitų atstatymas. |  | m2 | 30
5 | Žvyro dangos atskirų vietų atstatymas. |  | m2 | 10
6 | Plotų išlyginimas rankiniu būdu. |  | m | 400
7 | Vamzdis HDPE d63 Ir jo paklojimas tranšėjoje atviru būdu. | d63 | m | 258
8 | Kabelis aliuminio gyslomis 4x25 mm2 1,0/0,6kV, darbo temp. + 90˚ C jo montavimas vamzdyje ir įrengtose konstrukcijose. | Al 4x25 | m | 288
9 | Kabelis aliuminio gyslomis 3x2,5mm2 1,0/0,6kV, darbo temp. + 90˚ C ir jo montavimas atramoje. | Al 3x2,5 | m | 92
10 | Automatinis jungiklis 4A atramoje ir jo montavimas. | 4A | vnt. | 8
11 | Signalinė juosta ir jos paklojimas tranšėjoje. |  | m | 258
12 | Metalinė cinkuota atrama 6,5 m aukščio su įleidžiamomis durelėmis IP54 (be tarpinių) su pamatu bei 1,0 m ilgio ir 1,5 aukščio gembe, kurios pasvirimo kampas 5 laipsniai ir jos montavimas. | 6,5m | kompl. | 7
13 | Metalinė cinkuota atrama 6 m aukščio su įleidžiamomis durelėmis IP54 (be tarpinių) su pamatu ir jos montavimas. | 6m | kompl. | 1
14 | Gatvės šviestuvas IP66 apsaugos klasės su 57 W LED ir jo montavimas. | 57W | vnt. | 6
15 | Kryptinis pėčšiųjų perėjos šviestuvas IP66 apsaugos klasės su 52 W LED ir jo montavimas. | 52W | vnt. | 2
16 | Įžeminimo kontūras atramai ir jo įrengimas. Ne daugiau 30 omų. |  | vnt. | 1
17 | Galinė mova kabeliui 4x25 mm2 ir jos montavimas. | 4x25mm | kompl. | 15
18 | Gnybtų komplektas JOR-99969 ir jo montavimas. |  | vnt. | 7
19 | Esamų atramų ir šviestuvų išmontavimas. |  | kompl. | 4
ELEKTROTECHNIKA. KNYGA 1 (VIDAUS ELEKTROS TINKLAI)
Eil Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Kaina (Eur)
[5 empty] | Vieneto | Viso kiekio
1 | Įvadinis paskirstymo skydas ĮS-1-1, IP44, komplekte su ARĮ, (žr. principinę schemą) : | ĮSS-1-1 TS.3.4.2 | kompl. | 1
2 | Įvadinis paskirstymo skydas ĮS-1-2, IP44, komplekte su ARĮ, (žr. principinę schemą) : | ĮSS-1-2 TS.3.4.2 | kompl. | 1
3 | Bendro maitinimo jėgos skydas JS-1-1, potinkinis, IP30, 48modulių | JS-1-1 TS.3.4 | kompl. | 1
4 | Bendro maitinimo jėgos skydas JS-1-2, potinkinis, IP30, 48modulių | JS-1-2 TS.3.4 | kompl. | 1
5 | Bendro maitinimo jėgos skydas JS-2-1, potinkinis, IP30, 48modulių | JS-2-1 TS.3.4 | kompl. | 1
6 | Bendro maitinimo jėgos skydas JS-2-2, potinkinis, IP30, 48modulių | JS-2-2 TS.3.4 | kompl. | 1
7 | Bendro maitinimo jėgos skydas JS-3-1, potinkinis, IP30, 48modulių | JS-3-1 TS.3.4 | kompl. | 1
8 | Bendro maitinimo jėgos skydas JS-3-2, potinkinis, IP30, 48modulių | JS-3-2 TS.3.4 | kompl. | 1
9 | Bendro maitinimo jėgos skydas JS-4, potinkinis, IP30, 48modulių | JS-4 TS.3.4 | kompl. | 1
10 | Kompiuterinių darbo vietų maitinimo jėgos skydas JSK-1-1, potinkinis, IP30, 48modulių | JSK-1-1 TS.3.4 | kompl. | 1
11 | Kompiuterinių darbo vietų maitinimo jėgos skydas JSK-1-2, potinkinis, IP30, 48modulių | JSK-1-2 TS.3.4 | kompl. | 1
12 | Kompiuterinių darbo vietų maitinimo jėgos skydas JSK-1-3, potinkinis, IP30, 48modulių | JSK-1-3 TS.3.4 | kompl. | 1
13 | Kompiuterinių darbo vietų maitinimo jėgos skydas JSK-2-1, potinkinis, IP30, 48modulių | JSK-2-1 TS.3.4 | kompl. | 1
14 | Kompiuterinių darbo vietų maitinimo jėgos skydas JSK-2-2, potinkinis, IP30, 48modulių | JSK-2-2 TS.3.4 | kompl. | 1
15 | Kompiuterinių darbo vietų maitinimo jėgos skydas JSK-3-1, potinkinis, IP30, 48modulių | JSK-3-1 TS.3.4 | kompl. | 1
16 | Kompiuterinių darbo vietų maitinimo jėgos skydas JSK-3-2, potinkinis, IP30, 48modulių | JSK-3-2 TS.3.4 | kompl. | 1
17 | Kompiuterinių darbo vietų maitinimo jėgos skydas JSK-4, potinkinis, IP30, 48modulių | JSK-3-2 TS.3.4 | kompl. | 1
18 | Šildymo maitinimo jėgos skydas JS-ŠM, potinkinis, IP30, 48modulių | JS-ŠM | kompl. | 1
19 | Oro kondicionavimo maitinimo jėgos skydas JS-V-4-1, potinkinis, IP30, 48modulių | JS-V-4-1 | kompl. | 1
20 | Apšvietimo skydas AS-1-1, potinkinis, IP30, 24 modulių | AS-1-1 TS.3.4 | kompl. | 1
21 | Apšvietimo skydas AS-1-2, potinkinis, IP30, 24 modulių | AS-1-2 TS.3.4 | kompl. | 1
22 | Apšvietimo skydas AS-2-1, potinkinis, IP30, 24 modulių | AS-2-1 TS.3.4 | kompl. | 1
23 | Apšvietimo skydas AS-2-2, potinkinis, IP30, 24 modulių | AS-2-2 TS.3.4 | kompl. | 1
24 | Apšvietimo skydas AS-3-1, potinkinis, IP30, 24 modulių | AS-3-1 TS.3.4 | kompl. | 1
25 | Apšvietimo skydas AS-3-2, potinkinis, IP30, 24 modulių | AS-3-2 TS.3.4 | kompl. | 1
26 | Apšvietimo skydas AS-4-1, potinkinis, IP30, 24 modulių | AS-4-1 TS.3.4 | kompl. | 1
27 | Avarinio apšvietimo skydas AAS-1-1, potinkinis, IP30, 24 modulių | AAS-1-1 TS.3.4 | kompl. | 1
28 | Avarinio apšvietimo skydas AAS-2-1, potinkinis, IP30, 24 modulių | AAS-2-1 TS.3.4 | kompl. | 1
29 | Avarinio apšvietimo skydas AAS-3-1, potinkinis, IP30, 24 modulių | AAS-3-1 TS.3.4 | kompl. | 1
30 | Avarinio apšvietimo skydas AAS-4-1, potinkinis, IP30, 24 modulių | AAS-4-1 TS.3.4 | kompl. | 1
ŠVIESTUVAI
31 | Į pakabinamas lubas montuojamas LED šviestuvas, LED 4000K, 40,5W, IP20, 597x597x597mm, su dali priedėliu | TS.7.1 | vnt. | 18
32 | Į pakabinamas lubas montuojamas LED šviestuvas, LED 4000K, 27W, IP54, Ø220x94mm su dali priedėliu | TS.7.2 | vnt. | 27
33 | Hermetinis LED šviestuvas, LED 4000K, 34W, IP65, paviršinio montavimo, 1300x147x118mm | TS.7.3 | vnt. | 48
34 | Į pakabinamas lubas montuojamas LED šviestuvas, LED 4000K, 34,4W, 597x597x9mm, su dali priedėliu | TS.7.4 | vnt. | 55
35 | Į pakabinamas lubas montuojamas LED šviestuvas, LED 4000K, 24,6W, IP44, Ø 215x88mm | TS.7.6 | vnt. | 80
36 | Į pakabinamas lubas montuojamas LED šviestuvas, LED 3000K, 24,6W, IP44, Ø 215x88mm | TS.7.7 | vnt. | 52
37 | Į pakabinamas lubas montuojamas LED šviestuvas, LED 4000K, 12,8W, IP44, Ø 215x88mm | TS.7.5 | vnt. | 8
38 | Į pakabinamas lubas montuojamas LED šviestuvas, 116lm/W, 40W, IP20, 620x146x40mm, su dali priedėliu | TS.7.18 | vnt. | 33
39 | Į pakabinamas lubas montuojamas LED šviestuvas, 100lm/W, 10W, IP44, Ø 113x93mm, su dali priedėliu | TS.7.17 | vnt. | 49
40 | Pakabinamas LED šviestuvas, 42W, 830K, IP20, su dali priedėliu | TS.7.14 | vnt. | 22
41 | Pakabinamas LED šviestuvas, 109lm/W, 92,4W, 4000K, IP20, 2242x50x135mm, su dali priedėliu | TS.7.12 | vnt. | 92
42 | Pakabinamas LED šviestuvas, 88lm/W, 40,92W, 4000K, IP20, 2242x79x90mm | TS.7.8 | vnt. | 17
43 | Pakabinamas LED šviestuvas, 110lm/W, 65,6W, 4000K, IP20, 1682x50x135mm, su dali priedėliu | TS.7.11 | vnt. | 128
44 | Pakabinamas LED šviestuvas, 101lm/W, 34,2W, 4000K, IP20, 464x125mm, su dali priedėliu | TS.7.10 | vnt. | 37
45 | Pakabinamas LED šviestuvas, 104lm/W, 22,4W, 4000K, IP20, 384x125mm, su dali priedėliu | TS.7.9 | vnt. | 128
46 | Pakabinamas LED šviestuvas, 109lm/W, 4000K, 119,2W, IP20, 2802x50x135mm, su dali priedėliu | TS.7.13 | vnt. | 8
47 | Pakabinamas LED šviestuvas, 10W, 3000K, IP20, Ø 113x104mm, su dali priedėliu | TS.7.16 | vnt. | 15
48 | Pastatomas LED šviestuvas, 11W, 74lm/W, IP66, 160x160x1017mm, su dali priedėliu | TS.7.19 | vnt. | 10
49 | Avarinis LED šviestuvas, 5W, 433lm, IP65, su 1 val veikimo akumuliatoriumi, įleidžiamas į lubas arba tvirtinamas prie lubų | TS.7.20 | vnt. | 42
50 | Evakuacinis LED šviestuvas 5W, 230V, su 3h akumuliatoriumi, IP30, 268x42x192mm | TS.7.21 | vnt. | 36
INSTALIACINĖS MEDŽIAGOS
51 | Klavišinis mygtukas, IP30, potinkinis | TS.5.1.1 | vnt. | 117
52 | PIR judesio ir būvio daviklis, IP20, 360 laipsnių | TS.5.1.6 | vnt. | 85
53 | PIR būvio, apšvietos jutiklis, IP20, 360 laipsnių | TS.5.1.7 | vnt. | 118
54 | 230V kištukinis lizdas, potinkinio montavimo, IP20 (balta spalva) | TS.5.1.2 | vnt. | 1205
55 | 230V kištukinis lizdas, potinkinio montavimo, IP20 (raudona spalva) | TS.5.1.2 | vnt. | 502
56 | 230V kištukinis lizdas, potinkinio montavimo, IP44 | TS.5.1.2 | vnt. | 30
57 | Grindinė dėžutė kištukiniams lizdams (8 vietų), IP20 | TS.5.1.5 | kompl. | 34
58 | Grindinė dėžutė kištukiniams lizdams (9 vietų), IP20 | TS.5.1.5 | kompl. | 2
59 | Dėžutė, kištukiniams lizdams montuoti į grindinę dėžutę | TS.5.1.5 | vnt. | 290
60 | Potinkinė dėžutė, kištukiniam lizdui, jungikliui | TS.5.1.4 | vnt. | 2293
61 | Maitinimo šaltinis 230/24V DC 1A, elektriniams vandens maišytuvams, komplekte su montavimo dėžute, montuojamas virš pakabinamų lubų |  | kompl. | 9
KABELINIAI LOVIAI IR PVC VAMZDŽIAI
62 | PVC vamzdis d100mm | TS.4.2.2 | m | 300
63 | PVC vamzdis d50mm | TS.4.2.2 | m | 780
64 | PVC vamzdis d32mm gofruotas | TS.4.2.2 | m | 3100
65 | PVC vamzdis d20mm gofruotas | TS.4.2.2 | m | 3200
66 | Plastikinis kanalas 110x60 montuojamas balduose, komplekte su dangčiu, galiniais dangteliais, tvirtinimo elementais | TS.4.2.3 | m | 20
67 | Kabelinės kopėčios 60x500mm, komplekte su tvirtinimo detalėmis | TS.4.2.1 | m | 115
68 | Kabelinės kopėčios 40x300mm, komplekte su tvirtinimo detalėmis | TS.4.2.1 | m | 380
ELEKTROS KABELIAI
69 | Elektros kabelis aliuminio gyslomis su dviguba izoliacija 4x70/Cu21 mm2 | TS.3.1.2 | m | 130
70 | Elektros kabelis vario gyslomis su dviguba izoliacija 5x25mm2 | TS.3.1.2 | m | 25
71 | Elektros kabelis vario gyslomis su dviguba izoliacija 5x16mm2 | TS.3.1.2 | m | 10
72 | Elektros kabelis vario gyslomis su dviguba izoliacija 5x10mm2 | TS.3.1.2 | m | 465
73 | Elektros kabelis vario gyslomis su dviguba izoliacija 5x6mm2 | TS.3.1.2 | m | 1015
74 | Elektros kabelis vario gyslomis su dviguba izoliacija 5x4mm2 | TS.3.1.2 | m | 775
75 | Elektros kabelis vario gyslomis su dviguba izoliacija 5x2,5mm2 | TS.3.1.3 | m | 25
76 | Elektros kabelis vario gyslomis su dviguba izoliacija 3x4mm2 | TS.3.1.2 | m | 465
77 | Elektros kabelis vario gyslomis su dviguba izoliacija 3x2,5mm2 | TS.3.1.3 | m | 17410
78 | Elektros kabelis vario gyslomis su dviguba izoliacija 3x1,5mm2 | TS.3.1.3 | m | 9480
79 | Elektros kabelis vario gyslomis su dviguba izoliacija 4x1,5mm2 | TS.3.1.3 | m | 2520
80 | Elektros kabelis vario gyslomis su dviguba izoliacija 2x1,5mm2 | TS.3.1.3 | m | 7360
81 | Elektros kabelis vario gyslomis su dviguba izoliacija 3x2,5mm2 E90 | TS.3.1.4 | m | 330
82 | Elektros kabelis vario gyslomis su dviguba izoliacija 5x6mm2 E90 | TS.3.1.4 | m | 40
83 | Galinė kabelio mova Al 4x70mm2 kabeliui, komplekte su antgaliais | TS.3.3.2 | kompl | 2
84 | Galinė kabelio mova Cu 5x25mm2 kabeliui, komplekte su antgaliais | TS.3.3.2 | kompl | 2
85 | Galinė kabelio mova Cu 5x16mm2 kabeliui, komplekte su antgaliais | TS.3.3.2 | kompl | 2
86 | Šildomas kilimėlis grindims, 230V, 0.5x22m, 3.24kW | TS.3.1.5 | kompl. | 1
87 | Termostatas grindų šildymo kilimėliui, potinkinis, 230V, 15A, komplekte su grindų temperatūros jutikliu 5m. | TS.5.1.9 | kompl. | 1
ĮŽEMINIMO MEDŽIAGOS
88 | Cinkuota plieno juosta 30x4mm | TS.5.2.8 | m | 110
89 | Tvirtinimo detalės plieno juostai tvirtinti prie sienos |  | kompl | 1
90 | Įžeminimo laidas vario gyslomis su dviguba izoliacija 1x4mm2 | TS.3.1.3 | m | 300
ĮRENGIMAI
91 | Dyzelinis generatorius 150kVA, 120kW, komplekte su konteineriu, paleidimo automatika | TS.6.2 | kompl | 1
92 | Nepriklausomas maitinimo šaltinis UPS, 400V, 30kW, 15min | TS.6.1 | kompl | 1
KITA
93 | Išpildomosios dokumentacijos, sistemų instrukcijų, techninių pasų ir kitos dokumentacijos parengimas ir perdavimas Užsakovui |  | kompl | 1
94 | Užsakovo personalo mokymai |  | kompl | 1
ELEKTROTECHNIKA. KNYGA 2 (LAUKO ELEKTROS TINKLAI)
Eil Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Kaina (Eur)
[5 empty] | Vieneto | Viso kiekio
1 | Ryšių patalpos jėgos skydas TAS-1, virštinkinis, IP64, 24modulių | TAS-1 TS.5.3 | kompl. | 1
2 | Dviračių maitinimo skydas DV-1, virštinkinis, IP64, 24modulių | DV-1 TS.5.3 | kompl. | 1
Apšvietimas
3 | LED gatvės šviestuvas, IP 66, 230V, 57.00W | TS.4.3 | Vnt. | 12
4 | Paviršinio montavimo LED šviestuvas, IP 65, 230V, 21.00W | TS.4.3 | Vnt. | 4
5 | LED gatvės šviestuvas, IP 66, 230V, 24.00W | TS.4.3 | Vnt. | 24
6 | LED šviestuvas-stulpelis, IP 66, 230V, 11.00W | TS.4.3 | Vnt. | 38
7 | Vamzdis HDPE d110mm | TS.5.1 | m | 1200
8 | Vamzdis HDPE d50mm | TS.5.1 | m | 1480
9 | Atrama 8m aukščio | TS.4.3 | Vnt. | 28
10 | Dviguba gembė 1m ilgio | TS.4.3 | Vnt. | 8
11 | Pamatas atramai | TS.4.3 | Vnt. | 28
12 | Automatinis jungiklis 230V, 10A, B char | TS.5.2 | Vnt. | 28
Kabeliai
13 | Kabelis Cu 5x4 mm2 | TS.3.1.1 | m | 1580
14 | Kabelis Cu 3x2,5 mm2 | TS.3.1.1 | m | 30
15 | Kabelis Cu 8x2,5 mm2 | TS.3.1.1 | m | 385
16 | Kabelis Cu 1x16 mm2 | TS.3.1.1 | m | 90
17 | Kabelis Al 4x240 mm2 | TS.3.1.1 | m | 1100
18 | Kabelis Al 4x50 mm2 | TS.3.1.1 | m | 140
19 | Galinė kabelio mova AL 4x240mm2 kabeliui, komplekte su antgaliais | TS.3.3.2 | Kompl. | 18
20 | Galinė kabelio mova AL 4x50mm2 kabeliui, komplekte su antgaliais | TS.3.3.2 | Kompl. | 2
21 | Signalinė juosta | TS.7 | m | 2995
22 | Įžeminimas
23 | Įžeminimo laidas Cu 1x50 mm2 | TS.4.1 | m | 105
24 | Įžeminimo laidas Cu 1x16 mm2 | TS.4.1 | m | 45
25 | Įžeminimo laidas Cu 1x6 mm2 | TS.4.1 | m | 10
26 | Cinkuota plieno juosta 25x4mm | TS.4.1 | vnt. | 40
27 | Plieno vielos tvirtinimo laikiklis, tvirtinti prie sienos. | TS.4.1 | vnt. | 80
28 | Gnybtas Cu 1x50mm2 laidui prijungti prie šynos | TS.4.1 | vnt. | 2
29 | Gnybtas Cu 1x16mm2 laidui prijungti prie šynos | TS.4.1 | vnt. | 1
30 | Gnybtas Cu 1x6mm2 laidui prijungti prie šynos | TS.4.1 | vnt. | 1
31 | Vertikalus giluminis įžemiklis d140x5mm | TS.4.1 | m | 26
32 | Vertikalus įžeminimo elektrodas (cinkuoti įžeminimo strypai) | TS.4.1 | vnt | 414
33 | Plieninė juosta (karštai cinkuota) 30x4mm | TS.4.1 | m | 2037
34 | Sujungimo mova | TS.4.1 | vnt | 207
35 | Įkalimo galvutė | TS.4.1 | vnt | 207
36 | Plieninis antgalis | TS.4.1 | vnt | 207
37 | Cinkuotas varžtas su veržle ir dviem poveržlėmis M12x50mm | TS.4.1 | vnt | 100
38 | Varinė lanksti jungtis su antgaliais 300x35mm | TS.4.1 | vnt | 6
39 | Gelžbetoninis surenkamas 1 tipo ryšių kanalizacijos šulinys su metaliniu dangčiu | TS.4.1 | vnt | 2
Žaibosauga
40 | Cinkuota plieno viela D8mm | TS.6.4 | m | 70
41 | Tvirtinimo detalės plieno vielai tvirtinti ant stogo | TS.6 | vnt. | 36
42 | Tvirtinimo detalės plieno vielai tvirtinti prie sienos | TS.6 | vnt. | 90
43 | Antikorozinė pasta 0,5 kg. | TS.6.2 | vnt. | 2
44 | Virinimo medžiagos | TS.6 | kompl. | 5
45 | Stiebas H=5m su atotampomis | TS.6.6 | Kompl. | 1
46 | Aktyvusis žaibolaidis II žaibosaugos kategorijos, apsaugos spindulys Rp 37m | TS.6.7 | Kompl. | 1
47 | Kita įranga
48 | Elektromobilių įkrovimo stotelė, dviguba (2x22 kW), su pamatu | TS.7 | Kompl. | 2
Kita
49 | Išpildomosios dokumentacijos, sistemų instrukcijų, techninių pasų ir kitos dokumentacijos parengimas ir perdavimas Užsakovui |  | kompl | 1
50 | Užsakovo personalo mokymai |  | kompl | 1
ELEKTROTECHNIKA. KNYGA 3 (SVC-DC ELEKTROS TINKLAI)
Eil Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Kaina (Eur)
[5 empty] | Vieneto | Viso kiekio
1 | Įvadinis paskirstymo skydas ĮS-2-1, IP44, komplekte su ARĮ, (žr. principinę schemą) : | ĮSS-2-1 TS.3.4.2 | kompl. | 1
2 | Automatinis jungiklis su pavara 400V, 400A, 50kA | TS.3.5.1 | Vnt. | 2
3 | Automatinis jungiklis 400V, 200A, 36kA su papildomu kontaktu | TS.3.5.1 | Vnt. | 1
4 | Automatinis jungiklis 400V, 63A C char. 10kA su papildomu kontaktu | TS.3.5.1 | Vnt. | 3
5 | Automatinis jungiklis 400V, 25A C char. 10kA | TS.3.5.1 | Vnt. | 4
6 | Srovės transformatorius 315/5A | TS.3.5.6 | Vnt. | 6
7 | Srovės transformatorius 160/5A | TS.3.5.6 | Vnt. | 3
8 | 400V, 5-100A modulinis elektros energijos skaitiklis | TS.3.5.8 | Vnt. | 4
9 | Tinklo analizatorius | TS.3.5.13 | kompl. | 2
10 | Saugiklių kirtiklių blokas NH1 |  | kompl. | 1
11 | Saugiklis 100A |  | Vnt. | 3
12 | B klasės viršįtampių iškroviklis 400V | TS.3.5.7 | Vnt. | 1
13 | ARĮ komplektas | TS.3.5.10 | kompl. | 1
14 | Įvadinis paskirstymo skydas ĮS-2-2, IP44, komplekte su ARĮ, (žr. principinę schemą) : | ĮSS-2-2 TS.3.4.2 | kompl. | 1
15 | Automatinis jungiklis su pavara 400V, 400A, 50kA | TS.3.5.1 | Vnt. | 2
16 | Automatinis jungiklis 400V, 200A, 36kA su papildomu kontaktu | TS.3.5.1 | Vnt. | 1
17 | Automatinis jungiklis 400V, 63A C char. 10kA su papildomu kontaktu | TS.3.5.1 | Vnt. | 3
18 | Automatinis jungiklis 400V, 25A C char. 10kA | TS.3.5.1 | Vnt. | 4
19 | Srovės transformatorius 315/5A | TS.3.5.6 | Vnt. | 6
20 | Srovės transformatorius 160/5A | TS.3.5.6 | Vnt. | 3
21 | 400V, 5-100A modulinis elektros energijos skaitiklis | TS.3.5.8 | Vnt. | 4
22 | Tinklo analizatorius | TS.3.5.13 | kompl. | 2
23 | Saugiklių kirtiklių blokas NH1 |  | kompl. | 1
24 | Saugiklis 100A |  | Vnt. | 3
25 | B klasės viršįtampių iškroviklis 400V | TS.3.5.7 | Vnt. | 1
26 | ARĮ komplektas | TS.3.5.10 | kompl. | 1
27 | JS-DC1, JS-DC2, virštinkinis, IP44, komplekte (žr. principinę schemą) : | JS-DC1, JS-DC2 TS.3.4.3 | kompl. | 2
28 | Automatinis jungiklis 400V, 200A, 36kA su papildomu kontaktu | TS.3.5.1 | kompl. | 1
29 | Automatinis jungiklis 400V, 160A, C char, 10kA su papildomu kontaktu | TS.3.5.1 | Vnt. | 1
30 | Automatinis jungiklis 400V, 40A, C char, 10kA su papildomu kontaktu | TS.3.5.1 | Vnt. | 1
31 | Automatinis jungiklis 400V, 25A, C char, 10kA su papildomu kontaktu | TS.3.5.1 | Vnt. | 1
32 | C+D klasės viršįtampių iškroviklis 400V | TS.3.5.7 | Vnt. | 1
33 | Saugiklių kirtiklių blokas NH1 |  | kompl. | 1
34 | Saugiklis 100A |  | Vnt. | 3
35 | JS-DC3, virštinkinis, IP44, komplekte (žr. principinę schemą) : | JS-DC1, JS-DC2 TS.3.4.3 | kompl. | 2
36 | Automatinis permetamas kirtiklis 400V, 60A | TS.3.5.9 | Vnt. | 1
37 | Automatinis jungiklis 400V, 25A, C char, 10kA su papildomu kontaktu | TS.3.5.1 | Vnt. | 3
38 | Automatinis jungiklis 230V, 16A, C char, 10kA su papildomu kontaktu | TS.3.5.1 | Vnt. | 4
39 | Automatinis jungiklis 230V, 16A, C char, 10kA | TS.3.5.1 | Vnt. | 2
40 | Srovės nuotėkio jungiklis 230V, 25A, 003 | TS.3.5.2 | Vnt. | 1
41 | ARĮ-1, ARĮ-2, virštinkinis, IP44, komplekte (žr. principinę schemą) : | ARĮ-1, ARĮ-2 TS.3.4.3 | kompl. | 2
42 | Automatinis permetamas kirtiklis 400V, 60A | TS.3.5.9 | Vnt. | 1
43 | ARĮ-3, virštinkinis, IP44, komplekte (žr. principinę schemą) : | ARĮ-3 TS.3.4.3 | kompl. | 1
44 | Automatinis permetamas kirtiklis 400V, 25A | TS.3.5.9 | Vnt. | 1
45 | Automatinis jungiklis 230V, 16A, C char, 10kA | TS.3.5.1 | Vnt. | 5
46 | JS-SVC-K1-1, JS-SVC-K1-2, virštinkinis, IP30, 48modulių | JS-SVC-K1-1, JS-SVC-K1-2 TS.3.4.4 | kompl. | 2
47 | Kirtiklis 400V, 40A | TS.3.5.3 | Vnt. | 1
48 | Automatinis jungiklis 400V, 25A, B char | TS.3.5.1 | Vnt. | 1
49 | Automatinis jungiklis 230V, 16A, B char | TS.3.5.1 | Vnt. | 15
50 | C+D klasės viršįtampių iškroviklis 400V | TS.3.5.7 | Vnt. | 1
51 | JS-SVC-K2, potinkinis, IP30, 36modulių | JS-SVC-K2 TS.3.4.4 | kompl. | 1
52 | Kirtiklis 400V, 25A | TS.3.5.3 | Vnt. | 1
53 | Automatinis jungiklis 230V, 16A, B char | TS.3.5.1 | Vnt. | 7
54 | C+D klasės viršįtampių iškroviklis 400V | TS.3.5.7 | Vnt. | 1
55 | JS-SVC-1, virštinkinis, IP30, 36modulių | JS-SVC-1 TS.3.4.4 | kompl. | 1
56 | Kirtiklis 400V, 25A | TS.3.5.3 | Vnt. | 1
57 | Automatinis jungiklis 230V, 16A, C char | TS.3.5.1 | Vnt. | 10
58 | Srovės nuotėkio jungiklis 230V, 25A, 003 | TS.3.5.2 | Vnt. | 1
59 | C klasės viršįtampių iškroviklis 400V | TS.3.5.7 | Vnt. | 1
60 | JS-SVC-2, potinkinis, IP30, 36modulių | JS-SVC-2 TS.3.4.4 | kompl. | 1
61 | Kirtiklis 400V, 32A | TS.3.5.3 | Vnt. | 1
62 | Automatinis jungiklis 230V, 16A, C char | TS.3.5.1 | Vnt. | 16
63 | Srovės nuotėkio jungiklis 230V, 25A, 003 | TS.3.5.2 | Vnt. | 5
64 | Kontaktorius 230V, 2N, 25A | TS.3.5.5 | Vnt. | 2
65 | C klasės viršįtampių iškroviklis 400V | TS.3.5.7 | Vnt. | 1
66 | JS-V-SVC1, virštinkinis, IP30, 36modulių | JS-V-SVC1 TS.3.4.4 | kompl. | 1
67 | Kirtiklis 400V, 40A | TS.3.5.3 | Vnt. | 1
68 | Automatinis jungiklis 400V, 25A, C char | TS.3.5.1 | Vnt. | 1
69 | Automatinis jungiklis 400V, 16A, C char | TS.3.5.1 | Vnt. | 3
70 | Automatinis jungiklis 230V, 16A, C char | TS.3.5.1 | Vnt. | 3
71 | JS-V-SVC2, virštinkinis, IP30, 36modulių | JS-V-SVC2 TS.3.4.4 | kompl. | 1
72 | Kirtiklis 400V, 40A | TS.3.5.3 | Vnt. | 1
73 | Automatinis jungiklis 230V, 20A, C char | TS.3.5.1 | Vnt. | 2
74 | Automatinis jungiklis 230V, 16A, C char | TS.3.5.1 | Vnt. | 8
75 | AS-DC1, virštinkinis, IP30, 36modulių | AS-DC1 TS.3.4.4 | kompl. | 1
76 | Kirtiklis 400V, 25A | TS.3.5.3 | Vnt. | 1
77 | Automatinis jungiklis 230V, 10A, C char | TS.3.5.1 | Vnt. | 7
78 | DALI valdiklis, 230V AC, 10A | TS.3.5.12 | Vnt. | 1
79 | AS-SVC2, potinkinis, IP30, 36modulių | AS-SVC2 TS.3.4.4 | kompl. | 1
80 | Kirtiklis 400V, 25A | TS.3.5.3 | Vnt. | 1
81 | Automatinis jungiklis 230V, 10A, C char | TS.3.5.1 | Vnt. | 8
82 | DALI valdiklis, 230V AC, 10A | TS.3.5.12 | Vnt. | 1
83 | AAS-DC1, virštinkinis, IP30, 24modulių | AAS-SVC2 TS.3.4.4 | kompl. | 1
84 | Kirtiklis 230V, 16A | TS.3.5.3 | Vnt. | 1
85 | Automatinis jungiklis 230V, 10A, C char | TS.3.5.1 | Vnt. | 6
ŠVIESTUVAI
86 | Į pakabinamas lubas montuojamas LED šviestuvas, LED 4000K, 40,5W, IP20, 597x597x597mm, su dali priedėliu | TS.7.1 | vnt. | 40
87 | Į pakabinamas lubas montuojamas LED šviestuvas, LED 4000K, 27W, IP54, Ø220x94mm | TS.7.2 | vnt. | 53
88 | Hermetinis LED šviestuvas, LED 4000K, 34W, IP65, paviršinio montavimo, 1300x147x118mm | TS.7.3 | vnt. | 8
89 | Į pakabinamas lubas montuojamas LED šviestuvas, LED 4000K, 34,4W, 597x597x9mm, su dali priedėliu | TS.7.4 | vnt. | 4
90 | Į pakabinamas lubas montuojamas LED šviestuvas, LED 4000K, 24,6W, IP44, Ø 215x88mm | TS.7.6 | vnt. | 20
91 | Į pakabinamas lubas montuojamas LED šviestuvas, 100lm/W, 10W, IP44, Ø 113x93mm, su dali priedėliu | TS.7.11 | vnt. | 16
92 | Pakabinamas LED šviestuvas, 110lm/W, 65,6W, 4000K, IP20, 1682x50x135mm, su dali priedėliu | TS.7.8 | vnt. | 6
93 | Pakabinamas LED šviestuvas, 42W, 830K, IP20, su dali priedėliu | TS.7.9 | vnt. | 22
94 | Pakabinamas LED šviestuvas, 48,8W, 4000K, IP20, su dali priedėliu | TS.7.10 | vnt. | 10
95 | Į pakabinamas lubas montuojamas LED šviestuvas, LED 4000K, 22,8W, IP20, Ø 384x125mm | TS.7.7 | vnt. | 7
96 | Avarinis LED šviestuvas, 5W, 433lm, IP65, su 1 val veikimo akumuliatoriumi, įleidžiamas į lubas arba tvirtinamas prie lubų | TS.7.12 | vnt. | 6
97 | Evakuacinis LED šviestuvas 5W, 230V, su 3h akumuliatoriumi, IP30, 268x42x192mm | TS.7.13 | vnt. | 10
INSTALIACINĖS MEDŽIAGOS
98 | Mygtukinis jungiklis, potinkinis, IP30, 230V, 10A | TS.5.1.1 | vnt. | 9
99 | PIR judesio ir būvio daviklis, IP20, 360 laipsnių | TS.5.1.6 | vnt. | 24
100 | PIR būvio, apšvietos jutiklis, IP20, 360 laipsnių | TS.5.1.7 | vnt. | 5
101 | 230V kištukinis lizdas, potinkinio montavimo, IP20 (balta spalva) | TS.5.1.2 | vnt. | 321
102 | 230V kištukinis lizdas, potinkinio montavimo, IP20 (raudona spalva) | TS.5.1.2 | vnt. | 42
103 | 230V kištukinis lizdas, virštinkinio montavimo, IP54 | TS.5.1.2 | vnt. | 40
104 | Grindinė dėžutė kištukiniams lizdams (8 vietų), IP20 | TS.5.1.5 | kompl. | 16
105 | Dėžutė, kištukiniams lizdams montuoti į grindinę dėžutę | TS.5.1.5 | vnt. | 80
106 | Potinkinė dėžutė, kištukiniam lizdui, jungikliui | TS.5.1.4 | vnt. | 292
107 | Sujungimų dėžutė | TS.5.1.3 | vnt. | 60
108 | Maitinimo šaltinis 230/24V DC 1A, elektriniams vandens maišytuvams, komplekte su montavimo dėžute, montuojamas virš pakabinamų lubų |  | kompl. | 1
109 | 400V kištukinis lizdas serverių spintos prijungimui |  | vnt. | 40
KABELINIAI LOVIAI IR PVC VAMZDŽIAI
110 | PVC vamzdis d50mm | TS.4.2.2 | m | 210
111 | PVC vamzdis d32mm gofruotas | TS.4.2.2 | m | 720
112 | PVC vamzdis d20mm gofruotas | TS.4.2.2 | m | 380
113 | Plastikinis kanalas 110x60 montuojamas balduose, komplekte su dangčiu, galiniais dangteliais, tvirtinimo elementais | TS.4.2.3 | m | 30
114 | Kabelinės kopėčios 60x500mm, komplekte su tvirtinimo detalėmis | TS.4.2.1 | m | 40
115 | Kabelinės kopėčios 40x300mm, komplekte su tvirtinimo detalėmis | TS.4.2.1 | m | 110
116 | Surenkamas srovėlaidis, komplekte su prijungimo dėžute 160A, 400V; šynolaidžių L12m; atsišakojimo blokas su 3F/32A automatiniu jungikliu (20vnt); tvirtinimo detalėmis | TS.5.1.9 | kompl | 2
ELEKTROS KABELIAI
117 | Elektros kabelis vario gyslomis su dviguba izoliacija 4x70mm2 | TS.3.1.2 | m | 50
118 | Elektros kabelis vario gyslomis su dviguba izoliacija 4x50mm2 | TS.3.1.2 | m | 10
119 | Elektros kabelis vario gyslomis su dviguba izoliacija 5x16mm2 | TS.3.1.2 | m | 350
120 | Elektros kabelis vario gyslomis su dviguba izoliacija 5x10mm2 | TS.3.1.2 | m | 60
121 | Elektros kabelis vario gyslomis su dviguba izoliacija 5x6mm2 | TS.3.1.2 | m | 210
122 | Elektros kabelis vario gyslomis su dviguba izoliacija 5x4mm2 | TS.3.1.2 | m | 170
123 | Elektros kabelis vario gyslomis su dviguba izoliacija 5x2,5mm2 | TS.3.1.3 | m | 105
124 | Elektros kabelis vario gyslomis su dviguba izoliacija 3x4mm2 | TS.3.1.2 | m | 10
125 | Elektros kabelis vario gyslomis su dviguba izoliacija 3x2,5mm2 | TS.3.1.3 | m | 3600
126 | Elektros kabelis vario gyslomis su dviguba izoliacija 3x1,5mm2 | TS.3.1.3 | m | 3700
127 | Elektros kabelis vario gyslomis su dviguba izoliacija 4x1,5mm2 | TS.3.1.3 | m | 410
128 | Elektros kabelis vario gyslomis su dviguba izoliacija 2x1,5mm2 | TS.3.1.3 | m | 1800
129 | Elektros kabelis vario gyslomis su dviguba izoliacija 3x2,5mm2 E90 | TS.3.1.4 | m | 10
130 | Galinė kabelio mova Cu 4x70mm2 kabeliui, komplekte su antgaliais | TS.3.3.2 | kompl | 8
131 | Galinė kabelio mova Cu 4x50mm2 kabeliui, komplekte su antgaliais | TS.3.3.2 | kompl | 4
132 | Galinė kabelio mova Cu 5x16mm2 kabeliui, komplekte su antgaliais | TS.3.3.2 | kompl | 16
ĮŽEMINIMO MEDŽIAGOS
133 | Cinkuota plieno juosta 30x4mm | TS.5.2.8 | m | 55
134 | Tvirtinimo detalės plieno juostai tvirtinti prie sienos |  | kompl | 1
135 | Įžeminimo laidas vario gyslomis su dviguba izoliacija 1x120mm2 | TS.3.1.3 | m | 50
136 | Įžeminimo laidas vario gyslomis su dviguba izoliacija 1x6mm2 | TS.3.1.3 | m | 120
ĮRENGIMAI
137 | Dyzelinis generatorius 250kVA, 200kW, komplekte su konteineriu, paleidimo automatika | TS.6.2 | kompl | 2
138 | Nepriklausomas maitinimo šaltinis UPS, 400V, 80kW, 15min | TS.6.1 | kompl | 2
LAUKO ELEKTRONINIAI RYŠIAI (TELEKOMUNIKACIJOS)
Eil Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Kaina (Eur)
[5 empty] | Vieneto | Viso kiekio
SKAIDULA TINKLAI
1 | APE d-50 vamzdis, su movomis | TS-4 | m | 250
2 | RKŠ-1 šulinys | TS-1 | kompl. | 5
3 | Sudedamas vamzdis PS-d110 įvertinant sujungimo medžiagas ir mazgus | TS-8 | m | 25
4 | Įvadinė kabelių pratraukimo dėžė, gabaritai ne mažesni kaip 500x500x150 mm | TS-5 | vnt. | 2
5 | Vamzdžių ir kabelių įvadų hermetizavimo medžiagos | TS-7 | kompl. | 2
6 | Visi darbai susiję su tranšėjos kasimu bei vamzdžio paklojimu, ryšių kanalizacijos šulinio įrengimu, įvado į pastatą įrengimu ir gerbūvio sutvarkymu. | TS-2 | kompl. | 1
7 | Montažinės medžiagos |  | kompl. | 1
TELIA TINKLAI
8 | HDPE d-110 vamzdis, su movomis | TS-4 | m | 320
9 | Sudedamas vamzdis PS-d110 įvertinant sujungimo medžiagas ir mazgus | TS-8 | m | 460
10 | RKŠ-2 šulinys | TS-1 | vnt. | 8
11 | Įvadinė kabelių pratraukimo dėžė, gabaritai ne mažesni kaip 500x500x150 mm | TS-5 | vnt. | 2
12 | Vamzdžių ir kabelių įvadų hermetizavimo medžiagos | TS-7 | kompl. | 2
13 | Visi darbai susiję su tranšėjos kasimu bei vamzdžio paklojimu, ryšių kanalizacijos šulinio įrengimu, įvado į pastatą įrengimu ir gerbūvio sutvarkymu. | TS-2 | kompl. | 1
14 | Renovuojamas šulinys |  | kompl. | 3
15 | Montažinės medžiagos |  | kompl. | 1
ELEKTRONINIAI RYŠIAI (TELEKOMUNIKACIJOS). KNYGA 1 (ADMINISTRACINĖS DALIES DUOMENŲ TINKLAS)
Eil Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Kaina (Eur)
[5 empty] | Vieneto | Viso kiekio
1. ELEKTRONINIAI RYŠIAI
1 | Komutacinė spinta 42U, 800x800 | TS 3.1.1 | vnt. | 8
2 | Komutacinė spinta 22U, 800x600 | TS 3.1.2 | vnt. | 1
3 | Agreguojantis komutatorius | TS 3.1.3 | vnt. | 2
4 | Prieigos komutatorių komplektas su 288 PoE+ prievadų | TS 3.1.4 | kompl. | 1
5 | Prieigos komutatorių komplektas su 240 PoE+ prievadų | TS 3.1.4 | kompl. | 1
6 | Prieigos komutatorių komplektas su 288 PoE+ prievadų | TS 3.1.4 | kompl. | 1
7 | 10GBASE-LRM SFP+ optiniai moduliai | TS 3.1.5 | vnt. | 28
8 | 10GBASE-CU SFP+ komutavimo kabelis | TS 3.1.6 | vnt. | 2
9 | 10GBASE-LR SFP+ optiniai moduliai | TS 3.1.7 | vnt. | 4
10 | 1GBASE-LX/LH SFP optiniai moduliai | TS 3.1.8 | vnt. | 4
11 | Bevielio ryšio prieigos stotelė su vidinėmis antenomis | TS 3.1.9 | vnt. | 42
12 | Bevielio ryšio kontroleris | TS 3.1.10 | vnt. | 2
13 | Centralizuoto tinklo įrangos valdymo sprendimo licencija | TS 3.1.11 | kompl. | 1
14 | Apšvietimo lempa 1U | TS 3.1.12 | vnt. | 9
15 | Ventiliatorių blokas komutacinei spintai | TS 3.1.13 | vnt. | 8
16 | Komutacinė panelė 48 portų | TS 3.1.14 | vnt. | 28
17 | Komutacinė panelė 24 portų | TS 3.1.15 | vnt. | 6
18 | Optinių kabelių paskirstymo panelė 24 portų | TS 3.1.16 | vnt. | 10
19 | Optinių kabelių paskirstymo panelė 12 portų | TS 3.1.17 | vnt. | 10
20 | Kabelių tvarkymo panelė, 1U | TS 3.1.18 | vnt. | 68
21 | Metalinės kabelinės kopėtėlės 200x60 | TS 3.1.19 | m | 40
22 | Metalinės kabelinės kopėtėlės 300x60 | TS 3.1.19 | m | 220
23 | Metalinės kabelinės kopėtėlės 500x60 | TS 3.1.19 | m | 300
24 | Metalinis kabelinis lovelis | TS 3.1.20 | m | 110
25 | Grindinė rozečių dėžė | TS 3.1.21 | vnt. | 42
26 | Rozetė su 1xRJ45 6A kat. lizdu | TS 3.1.22 | vnt. | 56
27 | Rozetė su 2xRJ45 6A kat. lizdais | TS 3.1.23 | vnt. | 595
28 | Optinis kabelis 24 sk. vienmodis, lauko | TS 3.1.24 | m | 350
29 | Optinis kabelis 24 sk. vienmodis, vidaus | TS 3.1.25 | m | 260
30 | Optinis kabelis 12 sk. vienmodis, vidaus | TS 3.1.26 | m | 380
31 | Optinis kabelis 12 sk. daugiamodis, vidaus | TS 3.1.27 | m | 80
32 | Optinis jungiamasis kabelis 2 sk., vienmodis, SC/LC, 1 m | TS 3.1.28 | vnt. | 20
33 | Optinis jungiamasis kabelis 2 sk., vienmodis, LC/LC, 2 m | TS 3.1.29 | vnt. | 2
34 | Optinis jungiamasis kabelis 2 sk., vienmodis, LC/LC, 5 m | TS 3.1.30 | vnt. | 2
35 | S/FTP kabelis 6A | TS 3.1.31 | m | 70500
36 | S/FTP jungiamasis kabelis 6A | TS 3.1.32 | vnt. | 748
37 | Įžeminimo kabelis | TS 3.1.33 | m | 160
38 | Rozetynas 8 lizdų | TS 3.1.34 | vnt. | 9
39 | Įžeminimo šynelė | TS 3.1.35 | vnt. | 9
40 | Gofruotas vamzdis d25 | TS 3.1.36 | m | 2700
41 | Lygus vamzdis PE d50 | TS 3.1.37 | m | 100
42 | Lygus vamzdis HDPE d110 | TS 3.1.38 | m | 270
43 | Ryšių kanalizacijos šulinys | TS 3.1.39 | vnt. | 4
Konferencijų centras, 104, 105, 106, 215, 216, 310, 311 salės
44 | Jungiamieji kabeliai ir instaliacinės medžiagos lietimui jautriai sieninei / stalinei valdymo panelei, 7" liečiamu ekranu | TS 3.2.1 | vnt. | 7
45 | Jungiamieji kabeliai ir instaliacinės medžiagos profesionaliam displėjui prezentacijoms, 55" ekrano įstrižainės | TS 3.2.2 | vnt. | 7
46 | Jungiamieji kabeliai ir instaliacinės medžiagos salės rezervavimo sistemai | TS 3.2.6 | vnt. | 7
47 | Jungiamieji kabeliai ir instaliacinės medžiagos belaidžiam vaizdo perdavimo ir informacijos dalinimosi įrenginiui | TS 3.2.7 | vnt. | 7
Konferencijų centras, 136, 213, 218, 317 salės
48 | Jungiamieji kabeliai ir instaliacinės medžiagos lietimui jautriai sieninei / stalinei valdymo panelei, 7" liečiamu ekranu. | TS 3.2.1 | vnt. | 4
49 | Jungiamieji kabeliai ir instaliacinės medžiagos profesionaliam displėjui prezentacijoms, 55" ekrano įstrižainės. | TS 3.2.2 | vnt. | 1
50 | Jungiamieji kabeliai ir instaliacinės medžiagos vaizdo projektoriui, 5000 liumenų, 1280x800 WXGA raiškos | TS 3.2.3 | vnt. | 3
51 | Jungiamieji kabeliai ir instaliacinės medžiagos projekciniam ekranui, motorizuotam | TS 3.2.4 | vnt. | 3
52 | Jungiamieji kabeliai ir instaliacinės medžiagos rėliniam valdikliui, skirtam valdyti motorizuotą projekcinį ekraną (1 ir 2 a.) | TS 3.2.5 | vnt. | 2
53 | Jungiamieji kabeliai ir instaliacinės medžiagos salės rezervavimo sistemai | TS 3.2.6 | vnt. | 4
54 | Jungiamieji kabeliai ir instaliacinės medžiagos belaidžio vaizdo perdavimo ir informacijos dalinimosi įrenginiui | TS 3.2.7 | vnt. | 4
55 | Jungiamieji kabeliai ir instaliacinės medžiagos salės įgarsinimo stiprintuvui, 2x100 W | TS 3.2.8 | vnt. | 4
56 | Jungiamieji kabeliai ir instaliacinės medžiagos ultra kompaktiškai korpusinei akustinei sistemai | TS 3.2.9 | vnt. | 8
57 | Jungiamieji kabeliai ir instaliacinės medžiagos vaizdo konferencijos kamerai, motorizuotu distanciniu valdymu 260° | TS 3.2.10 | vnt. | 4
58 | Jungiamieji kabeliai ir instaliacinės medžiagos mikrofonui vaizdo / tele konferencijoms su integruotu DSP | TS 3.2.11 | vnt. | 4
59 | Jungiamieji kabeliai ir instaliacinės medžiagos garso procesoriui-matricai | TS 3.2.12 | vnt. | 4
60 | Jungiamieji kabeliai ir instaliacinės medžiagos USB šakotuvui, skirtam prijungti kamerą ir USB garso signalą vienu USB kabeliu | TS 3.2.13 | vnt. | 4
61 | Jungiamieji kabeliai ir instaliacinės medžiagos rankiniam radijo mikrofonui | TS 3.2.14 | vnt. | 1
62 | Jungiamieji kabeliai ir instaliacinės medžiagos radijo mikrofonui, dedamam ant galvos | TS 3.2.15 | vnt. | 1
63
64 | Konferencijų centras, 210, 312 salės
65 | Jungiamieji kabeliai ir instaliacinės medžiagos lietimui jautriai sieninei / stalinei valdymo panelei, 7" liečiamu ekranu | TS 3.2.1 | vnt. | 2
66 | Jungiamieji kabeliai ir instaliacinės medžiagos vaizdo projektoriui, 5000 liumenų, 1280x800 WXGA raiškos | TS 3.2.3 | vnt. | 2
67 | Jungiamieji kabeliai ir instaliacinės medžiagos projekciniam ekranui, motorizuotam | TS 3.2.4 | vnt. | 2
68 | Jungiamieji kabeliai ir instaliacinės medžiagos salės rezervavimo sistemai | TS 3.2.6 | vnt. | 2
69 | Jungiamieji kabeliai ir instaliacinės medžiagos belaidžio vaizdo perdavimo ir informacijos dalinimosi įrenginiui | TS 3.2.7 | vnt. | 2
70 | Jungiamieji kabeliai ir instaliacinės medžiagos salės įgarsinimo stiprintuvui, 2x100 W | TS 3.2.8 | vnt. | 1
71 | Jungiamieji kabeliai ir instaliacinės medžiagos ultra kompaktiškai korpusinei akustinei sistemai | TS 3.2.9 | vnt. | 2
72 | Jungiamieji kabeliai ir instaliacinės medžiagos rankiniam radijo mikrofonui | TS 3.2.14 | vnt. | 1
73 | Jungiamieji kabeliai ir instaliacinės medžiagos radijo mikrofonui, dedamam ant galvos | TS 3.2.15 | vnt. | 1
Konferencijų centras su apjungiamomis 406, 407, 408 salėmis
74 | Jungiamieji kabeliai ir instaliacinės medžiagos skaitmeniniam garso-vaizdo signalų valdikliui, skirtam apjungiamoms salėms 406, 407, 408 | TS 3.2.16 | vnt. | 1
75 | Jungiamieji kabeliai ir instaliacinės medžiagos lietimui jautriai sieninei / stalinei valdymo panelei, 7" liečiamu ekranu | TS 3.2.1 | vnt. | 3
76 | Jungiamieji kabeliai ir instaliacinės medžiagos vaizdo projektoriui, 5000 liumenų, 1280x800 WXGA raiškos | TS 3.2.3 | vnt. | 3
77 | Jungiamieji kabeliai ir instaliacinės medžiagos projekciniam ekranui, motorizuotam | TS 3.2.4 | vnt. | 3
78 | Jungiamieji kabeliai ir instaliacinės medžiagos rėliniam valdikliui, skirtam valdyti motorizuotą projekcinį ekraną (3 ir 4 a.) | TS 3.2.5 | vnt. | 2
79 | Jungiamieji kabeliai ir instaliacinės medžiagos salės rezervavimo sistemai | TS 3.2.6 | vnt. | 3
80 | Jungiamieji kabeliai ir instaliacinės medžiagos belaidžio vaizdo perdavimo ir informacijos dalinimosi įrenginui | TS 3.2.7 | vnt. | 3
81 | Jungiamieji kabeliai ir instaliacinės medžiagos vaizdo signalų siųstuvui - komutatoriui | TS 3.2.18 | vnt. | 1
82 | Jungiamieji kabeliai ir instaliacinės medžiagos HDBaseT/HDMI signalo perdavimui per vieną vytą porą | TS 3.2.19 | kompl. | 1
83 | Jungiamieji kabeliai ir instaliacinės medžiagos salės įgarsinimo stiprintuvui, 2x100 W | TS 3.2.8 | vnt. | 2
84 | Jungiamieji kabeliai ir instaliacinės medžiagos ultra kompaktiškai korpusinei akustinei sistemai | TS 3.2.9 | vnt. | 6
85 | Jungiamieji kabeliai ir instaliacinės medžiagos rankiniam radijo mikrofonui | TS 3.2.14 | vnt. | 3
86 | Jungiamieji kabeliai ir instaliacinės medžiagos radijo mikrofonui, dedamam ant galvos | TS 3.2.15 | vnt. | 3
87
88 | Poilsio ir pietavimo 405 erdvė
89 | Jungiamieji kabeliai ir instaliacinės medžiagos vaizdo monitoriui su digital signage grotuvu, ekranas 65" įstrižainės | TS 3.2.20 | vnt. | 1
90 | Jungiamieji kabeliai ir instaliacinės medžiagos vaizdo monitoriui su digital signage grotuvu, ekranas 55" įstrižainės | TS 3.2.21 | vnt. | 2
91 | Jungiamieji kabeliai ir instaliacinės medžiagos belaidžio vaizdo perdavimo ir informacijos dalinimosi įrenginui | TS 3.2.7 | vnt. | 3
92 | Jungiamieji kabeliai ir instaliacinės medžiagos garso procesoriui-matricai, 12xIN, 8xOUT | TS 3.2.22 | vnt. | 1
93 | Jungiamieji kabeliai ir instaliacinės medžiagos garso stiprintuvui, 2x250W @100V | TS 3.2.23 | vnt. | 1
94 | Jungiamieji kabeliai ir instaliacinės medžiagos muzikos grotuvui CD, USB, SD, FM radijo imtuvui | TS 3.2.24 | vnt. | 2
95 | Jungiamieji kabeliai ir instaliacinės medžiagos lietimui jautriai sieninei valdymo panelei, 7" liečiamu ekranu | TS 3.2.1 | vnt. | 1
96 | Jungiamieji kabeliai ir instaliacinės medžiagos į pakabinamas lubas įleidžiamam garsiakalbiui 8", 20W/100V | TS 3.2.25 | vnt. | 12
Centrinė įranga
97 | RS-232 nuotolinis išplėtimo modulis | TS 3.2.26 | Vnt. | 11
Papildomai
98 | Užsakovo personalo mokymai | TS 2.10.1 | vnt. | 1
99 | Darbo projekto rengimas ir išpildomoji dokumentacija | TS 2.10.2 | vnt. | 1
100 | Aktyvinės kompiuterinio tinklo įrangos perkėlimas | TS 3.3.1 | vnt. | 1
ELEKTRONINIAI RYŠIAI (TELEKOMUNIKACIJOS). KNYGA 2 (SVC-DC DUOMENŲ TINKLAS)
Eil Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Kaina (Eur)
[5 empty] | Vieneto | Viso kiekio
1. Elektroniniai ryšiai
1 | Komutacinė spinta 42U, 1200x800 | TS 3.1.1 | vnt. | 18
2 | Komutacinė spinta 42U, 800x800 | TS 3.1.2 | vnt. | 1
3 | Komutacinė spinta 14U, 800x600 | TS 3.1.3 | vnt. | 2
4 | Ortakis (kaminėlis) | TS 3.1.4 | vnt. | 4
5 | Prieigos komutatorių komplektas su 24 PoE+ prievadų | TS 3.1.5 | kompl. | 1
6 | Prieigos komutatorių komplektas su 48 PoE+ prievadų ne mažiau 2 komutatorių | TS 3.1.5 | kompl. | 1
7 | Prieigos komutatorių komplektas su 48 PoE+ prievadų ne mažiau 2 komutatorių | TS 3.1.5 | kompl. | 1
8 | 10GBASE-LR SFP+ optiniai moduliai | TS 3.1.6 | vnt. | 12
9 | Centralizuoto tinklo įrangos valdymo sprendimo licencija | TS 3.1.7 | kompl. | 1
10 | Apšvietimo lempa 1U | TS 3.1.8 | vnt. | 5
11 | Komutacinė panelė 24 portų | TS 3.1.9 | vnt. | 16
12 | Optinių kabelių paskirstymo panelė 24 portų | TS 3.1.10 | vnt. | 12
13 | Optinių kabelių paskirstymo panelė 12 portų | TS 3.1.11 | vnt. | 24
14 | Kabelių tvarkymo panelė, 1U | TS 3.1.12 | vnt. | 51
15 | Vielinis kabelinis kanalas 200x60 mm | TS 3.1.13 | m | 40
16 | Vielinis kabelinis kanalas 400x60 mm | TS 3.1.14 | m | 40
17 | Metalinis kabelinis lovelis 100x60 mm | TS 3.1.15 | m | 40
18 | Metalinis kabelinis lovelis 200x60 mm | TS 3.1.16 | m | 20
19 | PVC kabelinis kanalas 110x70 su pertvara | TS 3.1.17 | m | 30
20 | Rozetė su 2xRJ45 6A kat. lizdais | TS 3.1.18 | vnt. | 18
21 | Optinis kabelis 12 sk. vienmodis | TS 3.1.19 | m | 160
22 | Optinis kabelis 12 sk. daugiamodis | TS 3.1.20 | m | 120
23 | Optinis jungiamasis kabelis 2 sk., vienmodis, SC/LC, 1 m | TS 3.1.21 | vnt. | 4
24 | Optinis jungiamasis kabelis 2 sk., vienmodis, LC/LC, 5 m | TS 3.1.22 | vnt. | 10
25 | Optinis jungiamasis kabelis 2 sk., daugiamodis, LC/LC, 10 m | TS 3.1.23 | vnt. | 102
26 | S/FTP kabelis 6A | TS 3.1.24 | m | 3500
27 | S/FTP jungiamasis kabelis 6A | TS 3.1.25 | vnt. | 120
28 | Įžeminimo kabelis | TS 3.1.26 | m | 120
29 | Maitinimo panelė 8 lizdų | TS 3.1.27 | vnt. | 5
30 | Įžeminimo šynelė | TS 3.1.28 | vnt. | 5
Papildomai
31 | Užsakovo personalo mokymai | TS 2.10.1 | vnt. | 1
32 | Darbo projekto rengimas ir išpildomoji dokumentacija | TS 2.10.2 | vnt. | 1
33 | Vaizdo sienos perkėlimas | TS 3.2.1 | vnt. | 1
APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA. KNYGA 1 (ADMINISTRACINĖS DALIES APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA)
Eil Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Kaina (Eur)
[5 empty] | Vieneto | Viso kiekio
1. APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA
1 | Adresinė apsauginės signalizacijos centralė | TS-3.1.1 | Kompl. | 1
2 | Kilpos adresinis modulis | TS-3.1.2 | Vnt. | 8
3 | Adresinis konvencinių detektorių pajungimo modulis | TS-3.1.3 | Vnt. | 34
4 | IP ryšio išėjimų modulis | TS-3.1.4 | Vnt. | 1
5 | Maitinimo šaltinis centralei | TS-3.1.5 | Vnt. | 1
6 | Akumuliatorius centralei | TS-3.1.6 | Vnt. | 1
7 | Centralės metalinis korpusas su priedais | TS-3.1.7 | kompl. | 1
8 | Išplėtimo modulių korpusas su priedais | TS-3.1.8 | kompl. | 2
9 | Vidinių jungiamųjų kabelių komplektas | TS-3.1.9 | kompl. | 3
10 | Korpuso sabotažinis jungiklis | TS-3.1.10 | Vnt. | 3
11 | Centralės korpuso užraktas | TS-3.1.11 | Vnt. | 3
12 | Kontaktinė kaladėlė 230V | TS-3.1.12 | Vnt. | 3
13 | Valdymo pultelis, klaviatūra | TS-3.1.13 | Vnt. | 7
14 | Adresinis PIR judesio detektorius | TS-3.1.14 | Vnt. | 206
15 | PIR judesio daviklio montavimo laikiklis | TS-3.1.15 | Vnt. | 206
16 | PIR judesio detektorius lauko sąlygoms | TS-3.1.16 | Vnt. | 14
17 | Stiklo dūžio detektorius | TS-3.1.17 | Vnt. | 164
18 | Adresinis magnetinio kontakto detektorius | TS-3.1.18 | Vnt. | 149
19 | Magneto kontakto detektorius metalinėms durims | TS-3.1.19 | Vnt. | 14
20 | Iki 10 kontaktų jungiamoji dėžutė | TS-3.1.20 | Vnt. | 163
21 | Adresinis pavojaus mygtukas | TS-3.1.21 | Vnt. | 4
22 | Optinė komutacinė panelė 8xSC (ODF) | TS-3.3.9 | Vnt. | 1
23 | Keitiklis 2 kanalų SM/FTP | TS-3.3.10 | Vnt. | 2
24 | Rozetė su 1xRJ45 6A kat. lizdais | TS-3.1.31 | vnt. | 43
25 | Metalinė dėžutė 1xRJ45 rozečių montavimui | TS 3.1.32 | vnt. | 2
26 | Kabelis, 6x0,5 | TS-3.5.1 | m | 2070
27 | Kabelis U/UTP 5e kat. | TS-3.5.4 | m | 5380
28 | Kabelis U/UTP 6 kat. | TS-3.5.5 | m | 340
29 | Kabelis S/FTP 5 kat. lauko sąlygoms | TS-3.5.6 | m | 540
30 | Kabelis S/FTP 6a kat. | TS-3.5.13 | m | 2785
31 | Optinis kabelis SMFO 8 skaidulų | TS-3.5.8 | m | 300
32 | Pagalbinis maitinimo šaltinis | TS-3.1.22 | Vnt. | 3
33 | Korpusas maitinimo šaltiniams | TS-3.2.4 | Vnt. | 2
34 | Akumuliatorius maitinimo šaltiniams, 12V 12,0Ah | TS-3.1.23 | Vnt. | 4
35 | Sensorinio kabelio kontroleris | TS-3.1.24 | Vnt. | 1
36 | Kontrolinis modulis | TS-3.1.25 | Vnt. | 1
37 | Relinių išėjimų modulis | TS-3.1.26 | Vnt. | 1
38 | Maitinimo šaltinis 48V, 5A | TS-3.1.27 | Vnt. | 1
39 | Sensorinis kabelis 200m | TS-3.1.28 | Vnt. | 2
40 | Sensorinio kabelio galinis įrenginys | TS-3.1.29 | Vnt. | 2
41 | Apsauga nuo viršįtampių | TS-3.1.30 | Vnt. | 2
42 | PVC instaliacinis kanalas 60x110 | TS-3.5.9 | m | 45
43 | PVC vamzdis d50 | TS-3.5.11 | m | 150
44 | Metalinis vamzdis d32 | TS-3.5.12 | m | 20
45 | Papildomos montažinės medžiagos | TS-3.5.14 | Kompl. | 1
46 | Instaliavimo, derinimo ir programavimo darbai |  | Kompl. | 1
47 | Išpildomosios dokumentacijos, sistemos instrukcijų, techninių pasų ir kitos dokumentacijos parengimas ir perdavimas Užsakovui | TS-2.11.2 | Kompl. | 1
48 | Užsakovo personalo mokymai | TS-2.11.1 | Kompl. | 1
ĮEIGOS KONTROLĖS SISTEMA
49 | 8 (4+4) skaitytuvų kontroleris su dėže | TS-3.2.1 | Vnt. | 24
50 | Maitinimo šaltinis kontroleriams 2A | TS-3.2.3 | Vnt. | 24
51 | Maitinimo šaltinis spynoms 5A | TS-3.2.2 | Vnt. | 43
52 | Akumuliatorius maitinimo šaltiniams, 12V, 7.0Ah | TS-3.1.23 | Vnt. | 91
53 | Metalinė dėžė maitinimo šaltiniams | TS-3.2.4 | Vnt. | 46
54 | Nuotolinis kortelių skaitytuvas | TS-3.2.5 | Vnt. | 178
55 | Motorizuota spyna |  | Vnt. | 7
56 | Elektromechaninė spyna |  | Vnt. | 120
57 | Pilno ūgio apsaugos barjeras (1,8m aukščio) | TS-3.2.6 | Kompl. | 10
58 | Apsaugos barjeras (1,2m aukščio) | TS-3.2.7 | Kompl. | 2
59 | Magneto kontakto detektorius | TS-3.1.18 | Vnt. | 140
60 | Magneto kontakto detektorius vartams | TS-3.1.19 | Vnt. | 1
61 | Iki 10 kontaktų jungiamoji dėžutė | TS-3.1.20 | Vnt. | 141
62 | Pakeliamas kelio užtvaras | TS-3.2.8 | Kompl. | 2
63 | Indukcinė kilpa | TS-3.2.9 | Kompl. | 2
64 | Indukcinės kilpos valdiklis | TS-3.2.10 | Vnt. | 2
65 | Pasikalbėjimo įrenginys | TS-3.2.11 | Kompl. | 1
66 | Avarinis užtvarų atidarymo mygtukų blokas | TS-3.2.12 | Kompl. | 1
67 | Metalinis stulpelis 1,5m su pamatu skaitytuvo ir pasikalbėjimo įrenginio montavimui | TS-3.3.14 | Kompl. | 2
68 | Kabelis, 4x0,5 | TS-3.5.2 | m | 14730
69 | Kabelis U/UTP 5e kat. | TS-3.5.4 | m | 10470
70 | Kabelis U/UTP 6 kat. | TS-3.5.5 | m | 1110
71 | Kabelis FTP 5e kat. lauko sąlygoms | TS-3.5.6 | m | 1830
72 | Kabelis 2x0,75 | TS-3.5.3 | m | 8340
73 | PVC instaliacinis kanalas 60x110 | TS-3.5.9 | m | 120
74 | PVC vamzdis d50 | TS-3.5.11 | m | 250
75 | PVC vamzdis d16 | TS-3.5.11 | m | 540
76 | Papildomos montažinės medžiagos | TS-3.5.14 | Kompl. | 1
77 | Instaliavimo, derinimo ir programavimo darbai |  | Kompl. | 1
78 | Išpildomosios dokumentacijos, sistemos instrukcijų, techninių pasų ir kitos dokumentacijos parengimas ir perdavimas Užsakovui | TS-2.11.2 | Kompl. | 1
79 | Užsakovo personalo mokymai | TS-2.11.1 | Kompl. | 1
VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA
80 | Stacionari vidaus IP vaizdo kupolinė kamera su objektyvu | TS-3.3.1 | Vnt. | 54
81 | Stacionari lauko IP vaizdo kamera | TS-3.3.2 | Vnt. | 39
82 | Valdoma lauko IP vaizdo kamera | TS-3.3.3 | Vnt. | 3
83 | Termovizorinė lauko IP vaizdo kamera | TS-3.3.4 | Vnt. | 4
84 | Objektyvai stacionarioms lauko kameroms | TS-3.3.6 | Vnt. | 39
85 | Apsauginis gaubtas su kronšteinu | TS-3.3.7 | Vnt. | 39
86 | Numerių atpažinimo kamera | TS-3.3.5 | Vnt. | 2
87 | Kabelis U/UTP 6 kat. | TS-3.5.5 | m | 6055
88 | Kabelis FTP 6 kat. lauko sąlygoms | TS-3.5.7 | m | 1390
89 | Optinis kabelis SMFO 8 skaidulų | TS-3.5.8 | m | 2610
90 | PVC vamzdis d110 | TS-3.5.10 | m | 1130
91 | Metalinis vamzdis d32 | TS-3.5.12 | m | 240
92 | Metalinė dėžė lauko sąlygoms 600x400x250 montavimui ant stulpų, IP66 | TS-3.3.8 | Vnt. | 9
93 | Optinė komutacinė panelė 8xSC (ODF) | TS-3.3.9 | Vnt. | 9
94 | Keitiklis 2 kanalų SM/FTP | TS-3.3.10 | Vnt. | 17
95 | Apsauga nuo viršįtampių 6 kat. kabeliui | TS-3.3.11 | Vnt. | 48
96 | PVC instaliacinis kanalas 60x110 | TS-3.5.9 | m | 45
97 | Rozetė su 1xRJ45 lizdu, 6 kat. | TS-3.3.12 | Kompl. | 79
98 | Komutacinis kabelis RJ45/RJ45, 2m, 6 kat. | TS-3.3.13 | Vnt. | 79
99 | Metalinis stulpas 6m su pamatu | TS-3.3.14 | Vnt. | 24
100 | Ryšių šulinys plastikinis KKS 570x800x800 | TS-3.3.15 | Vnt. | 27
101 | Instaliacinės medžiagos | TS-3.5.14 | Kompl. | 1
102 | Vaizdo sienos perkėlimas | TS-3.3.16 | Kompl. | 1
103 | Instaliavimo, derinimo ir programavimo darbai |  | Kompl. | 1
104 | Išpildomosios dokumentacijos, sistemos instrukcijų, techninių pasų ir kitos dokumentacijos parengimas ir perdavimas Užsakovui | TS-2.11.2 | Kompl. | 1
105 | Užsakovo personalo mokymai | TS-2.11.1 | Kompl. | 1
PROGRAMINĖS ĮRANGOS SISTEMA
106 | Komutacinė spinta 800x800x2055 42U, grindinė | TS-3.4.1 | Kompl. | 3
107 | Komutacinė spinta 1200x800x2055 42U, grindinė | TS-3.4.2 | Kompl. | 1
108 | Komutacinė panelė 48xRJ45, 6 kat. | TS-3.4.3 | Vnt. | 9
109 | Kabelių tvarkymo panelė | TS-3.4.4 | Vnt. | 27
110 | Optinė komutacinė panelė 24xSC (ODF) | TS-3.4.5 | Vnt. | 8
111 | Keitiklis 2 kanalų SM/FTP | TS-3.3.10 | Vnt. | 19
112 | Elektros maitinimo panelė 8x230V | TS-3.4.6 | Vnt. | 4
113 | Komutacinės spintos įžeminimo komplektas | TS-3.4.7 | Kompl. | 4
114 | Komutacinis kabelis RJ45/RJ45, 2m, 6 kat. | TS-3.4.8 | Vnt. | 403
115 | Komutacinis kabelis SC/SC SM 2m | TS-3.4.09 | Vnt. | 58
116 | Komutacinis kabelis SC/LC SM 1m | TS-3.4.09 | Vnt. | 12
117 | Komutacinis kabelis LC/LC SM 2m | TS-3.4.09 | Vnt. | 8
118 | Agreguojantis komutatorius | TS-3.4.10 | vnt. | 2
119 | Vaizdo stebėjimo kamerų pajungimo komutatorių komplektas su 96 PoE+ prievadų | TS-3.4.11 | Kompl. | 1
120 | Vaizdo stebėjimo kamerų pajungimo komutatorių komplektas su 96 PoE+ prievadų | TS-3.4.11 | Kompl. | 1
121 | Vaizdo stebėjimo kamerų pajungimo komutatorių komplektas su 144 PoE+ prievadų | TS-3.4.11 | Kompl. | 1
122 | 10GBASE-LRM SFP+ optiniai moduliai | TS-3.4.12 | Vnt. | 12
123 | 10GBASE-CU SFP+ komutavimo kabelis | TS-3.4.13 | Vnt. | 2
124 | Centralizuoto tinklo įrangos valdymo sprendimo licencija | TS-3.4.14 | Kompl. | 1
125 | Darbo vietos kompiuteris (apsauginei signalizacijai, įeigos kontrolei) | TS-3.4.15 | Vnt. | 8
126 | 24“ LED monitorius (apsauginei signalizacijai, įeigos kontrolei) | TS-3.4.16 | Vnt. | 8
127 | Darbo vietos kompiuteris (vaizdo stebėjimo sistemai) | TS-3.4.17 | Vnt. | 5
128 | 32“ LED monitorius (vaizdo stebėjimo sistemai) | TS-3.4.18 | Vnt. | 12
129 | Valdymo klaviatūra | TS-3.4.19 | Vnt. | 2
130 | Vaizdo stebėjimo sistemos serverio programinė įranga | TS-3.4.25 | Vnt. | 1
131 | Vaizdo kameros pajungimo licencija | TS-3.4.26 | Vnt. | 100
132 | Nuotolinės darbo vietos licencija | TS-3.4.20 | Vnt. | 5
133 | Video sistemos pagrindinis valdymo serveris | TS-3.4.21 | Vnt. | 1
134 | Video sistemos įrašymo bei atkūrimo serveris | TS-3.4.22 | Vnt. | 1
135 | Video talpyklos bazinis modulis 12x4TB | TS-3.4.23 | Vnt. | 1
136 | Video talpyklos išplėtimo modulis 12x6TB | TS-3.4.24 | Vnt. | 1
137 | Numerių atpažinimo serveris | TS-3.4.32 | Vnt. | 1
138 | Numerių atpažinimo serverio programinė įranga | TS-3.4.33 | Vnt. | 1
139 | Rozetė su RJ45 tipo lizdas kompiuterių jungimui | TS-3.3.12 | Kompl. | 16
140 | Integracijos serveris | TS-3.4.27 | Vnt. | 1
141 | Integracijos serverio programinė įranga | TS-3.4.28 | Vnt. | 1
142 | Apsauginės signalizacijos sistemos integracijos licencija | TS-3.4.29 | Vnt. | 1
143 | Įeigos kontrolės sistemos integracijos licencija | TS-3.4.30 | Vnt. | 1
144 | Vaizdo stebėjimo sistemos valdymo serverio ir integracijos serverio ryšio licencija | TS-3.4.31 | Vnt. | 1
145 | Ugniasienė | TS-3.4.34 | Kompl. | 1
APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA. KNYGA 2 (SVC-DC DALIES APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA)
Eil Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Kaina (Eur)
[5 empty] | Vieneto | Viso kiekio
1. APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA
1 | Apsauginės signalizacijos centralė, 8 spindulių, plečiama iki 128. | TS-3.1.1 | Kompl. | 1
2 | Centralės 8 spindulių išplėtimo modulis | TS-3.1.2 | Vnt. | 8
3 | Ryšio išėjimų modulis | TS-3.1.3 | Vnt. | 1
4 | Maitinimo šaltinis | TS-3.1.4 | Vnt. | 5
5 | Akumuliatorius 12V, 7.0Ah | TS-3.1.5 | Vnt. | 5
6 | Centralės metalinis korpusas su priedais | TS-3.1.6 | kompl. | 1
7 | Vidinių jungiamųjų kabelių komplektas | TS-3.1.7 | kompl. | 1
8 | Korpuso sabotažinis jungiklis | TS-3.1.8 | Vnt. | 1
9 | Centralės korpuso užraktas | TS-3.1.9 | Vnt. | 1
10 | Kontaktinė kaladėlė 230V | TS-3.1.10 | Vnt. | 1
11 | Valdymo pultelis, klaviatūra | TS-3.1.11 | Vnt. | 7
12 | PIR judesio detektorius su apsauga nuo uždengimo | TS-3.1.12 | Vnt. | 30
13 | PIR judesio daviklio montavimo kronšteinas | TS-3.1.13 | Vnt. | 30
14 | Magnetinio kontakto detektorius | TS-3.1.14 | Vnt. | 18
15 | Seisminis detektorius | TS-3.1.15 | Vnt. | 23
16 | Iki 10 kontaktų jungiamoji dėžutė | TS-3.1.16 | Vnt. | 18
17 | Pavojaus mygtukas | TS-3.1.17 | Vnt. | 2
18 | Optinė komutacinė panelė 8xSC (ODF) | TS-3.3.3 | Vnt. | 2
19 | Keitiklis 2 kanalų SM/FTP | TS-3.3.4 | Vnt. | 6
20 | Rozetė su 1xRJ45 6A kat. lizdais | TS-3.1.18 | vnt. | 26
21 | Kabelis, 6x0,5 | TS-3.5.1 | m | 3690
22 | Kabelis U/UTP 5e kat. | TS-3.5.4 | m | 350
23 | Kabelis U/UTP 6 kat. | TS-3.5.5 | m | 130
24 | Kabelis S/FTP 6A kat. | TS-3.5.6 | m | 860
25 | Optinis kabelis SMFO 8 skaidulų | TS-3.5.7 | m | 520
26 | PVC instaliacinis kanalas 60x110 | TS-3.5.8 | m | 25
27 | PVC vamzdis d50 | TS-3.5.9 | m | 20
28 | PVC vamzdis d16 | TS-3.5.9 | m | 480
29 | Papildomos montažinės medžiagos | TS-3.5.10 | Kompl. | 1
30 | Instaliavimo, derinimo ir programavimo darbai |  | Kompl. | 1
31 | Išpildomosios dokumentacijos, sistemos instrukcijų, techninių pasų ir kitos dokumentacijos parengimas ir perdavimas Užsakovui | TS-2.9.2 | Kompl. | 1
32 | Užsakovo personalo mokymai | TS-2.9.1 | Kompl. | 1
ĮEIGOS KONTROLĖS SISTEMA
33 | 8 (4+4) skaitytuvų kontroleris su dėže | TS-3.2.1 | Vnt. | 5
34 | Maitinimo šaltinis kontroleriams 2A | TS-3.2.3 | Vnt. | 5
35 | Maitinimo šaltinis spynoms 5A | TS-3.2.2 | Vnt. | 6
36 | Akumuliatorius 12V 7,0Ah | TS-3.1.5 | Vnt. | 16
37 | Metalinė dėžė maitinimo šaltiniams | TS-3.2.4 | Vnt. | 8
38 | Nuotolinis kortelių skaitytuvas su biometriniu skaitytuvu | TS-3.2.5 | Vnt. | 12
39 | Nuotolinis kortelių skaitytuvas | TS-3.2.6 | Vnt. | 21
40 | Motorizuota spyna |  | Vnt. | 12
41 | Elektromechaninė spyna |  | Vnt. | 5
42 | Pilno ūgio apsaugos barjeras - suktukas | TS-3.2.7 | Vnt. | 2
43 | Magneto kontakto detektorius | TS-3.1.14 | Vnt. | 18
44 | Iki 10 kontaktų jungiamoji dėžutė | TS-3.1.16 | Vnt. | 18
45 | Kabelis, 4x0,5 | TS-3.5.2 | m | 1175
46 | Kabelis U/UTP 5e kat. | TS-3.5.4 | m | 1600
47 | Kabelis U/UTP 6 kat. | TS-3.5.5 | m | 290
48 | Kabelis 2x0,75 | TS-3.5.3 | m | 925
49 | PVC instaliacinis kanalas 60x110 | TS-3.5.8 | m | 25
50 | PVC vamzdis d16 | TS-3.5.9 | m | 180
51 | Papildomos montažinės medžiagos | TS-3.5.10 | Kompl. | 1
52 | Instaliavimo, derinimo ir programavimo darbai |  | Kompl. | 1
53 | Išpildomosios dokumentacijos, sistemos instrukcijų, techninių pasų ir kitos dokumentacijos parengimas ir perdavimas Užsakovui | TS-2.9.2 | Kompl. | 1
54 | Užsakovo personalo mokymai | TS-2.9.1 | Kompl. | 1
VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA
55 | Stacionari vidaus IP vaizdo kamera | TS-3.3.1 | Vnt. | 32
56 | Objektyvai stacionarioms kameroms | TS-3.3.2 | Vnt. | 32
57 | Kabelis U/UTP 6 kat. | TS-3.5.5 | m | 1240
58 | Optinis kabelis SMFO 8 skaidulų | TS-3.5.7 | m | 140
59 | Optinė komutacinė panelė 8xSC (ODF) | TS-3.3.3 | Vnt. | 1
60 | Keitiklis 2 kanalų SM/FTP | TS-3.3.4 | Vnt. | 1
61 | PVC instaliacinis kanalas 60x110 | TS-3.5.8 | m | 15
62 | Rozetė su 1xRJ45 lizdu, 6 kat. | TS-3.3.5 | Kompl. | 36
63 | Komutacinis kabelis RJ45/RJ45, 2m, 6 kat. | TS-3.3.6 | Vnt. | 36
64 | Instaliacinės medžiagos | TS-3.5.10 | Kompl. | 1
65 | Instaliavimo, derinimo ir programavimo darbai |  | Kompl. | 1
66 | Išpildomosios dokumentacijos, sistemos instrukcijų, techninių pasų ir kitos dokumentacijos parengimas ir perdavimas Užsakovui | TS-2.9.2 | Kompl. | 1
67 | Užsakovo personalo mokymai | TS-2.9.1 | Kompl. | 1
PROGRAMINĖS ĮRANGOS SISTEMA
68 | Komutacinė spinta 1200x800x2055 42U, grindinė | TS-3.4.1 | Kompl. | 1
69 | Komutacinė panelė 48xRJ45, 6 kat. | TS-3.4.2 | Vnt. | 2
70 | Kabelių tvarkymo panelė | TS-3.4.3 | Vnt. | 7
71 | Optinė komutacinė panelė 24xSC (ODF) | TS-3.4.4 | Vnt. | 1
72 | Optinė komutacinė panelė 12xSC (ODF) | TS-3.4.5 | Vnt. | 1
73 | Keitiklis 2 kanalų SM/FTP | TS-3.3.4 | Vnt. | 7
74 | Elektros maitinimo panelė 8x230V | TS-3.4.6 | Vnt. | 1
75 | Komutacinės spintos įžeminimo komplektas | TS-3.4.7 | Kompl. | 1
76 | Komutacinis kabelis RJ45/RJ45, 2m, 6 kat. | TS-3.4.8 | Vnt. | 86
77 | Optinis komutacinis kabelis SC/SC SM 2m | TS-3.4.9 | Vnt. | 12
78 | Optinis komutacinis kabelis LC/LC SM 2m | TS-3.4.9 | Vnt. | 4
79 | Optinis komutacinis kabelis LC/LC SM 5m | TS-3.4.9 | Vnt. | 4
80 | Vaizdo stebėjimo kamerų pajungimo komutatorių komplektas su 96 PoE+ prievadų | TS-3.4.10 | Kompl. | 1
81 | 10GBASE-LRM SFP+ optiniai moduliai | TS-3.4.11 | Vnt. | 4
82 | Centralizuoto tinklo įrangos valdymo sprendimo licencija | TS-3.4.12 | Kompl. | 1
83 | Vaizdo kameros pajungimo licencija | TS-3.4.15 | Vnt. | 32
84 | Specializuotas video sistemos valdymo, įrašymo ir atkūrimo įrenginys | TS-3.4.13 | Vnt. | 1
85 | Integracijos serveris | TS-3.4.15 | Vnt. | 1
86 | Integracijos serverio programinė įranga | TS-3.4.16 | Vnt. | 1
87 | Apsauginės signalizacijos sistemos integracijos licencija | TS-3.4.17 | Vnt. | 1
88 | Įeigos kontrolės sistemos integracijos licencija | TS-3.4.18 | Vnt. | 1
89 | Vaizdo stebėjimo sistemos valdymo serverio ir integracijos serverio ryšio licencija | TS-3.4.19 | Vnt. | 1
90 | Ugniasienė | TS-3.4.20 | Kompl. | 1
GAISRINĖ SIGNALIZACIJA. KNYGA 1 (ADMINISTRACINĖS DALIES GAISRO SIGNALIZACIJA)
Eil Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Kaina (Eur)
[5 empty] | Vieneto | Viso kiekio
GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMA
1 | Adresinė gaisro signalizacijos centralė | TS-3.1.1 | vnt. | 1
2 | Gaisro signalizacijos kartotuvas | TS-3.1.2 | Vnt. | 1
3 | Kompiuteris | TS-3.1.3 | Vnt. | 1
4 | Grafinio atvaizdavimo programinis paketas | TS-3.1.4 | Kompl. | 1
5 | Akumuliatorius, hermetiškas 12V 24 Ah | TS-3.1.5 | vnt. | 4
6 | Dūmų detektorius | TS-3.1.6 | vnt. | 468
7 | Detektoriaus montavimo bazė | TS-3.1.7 | vnt. | 468
8 | LED nuotolinis indikatorius | TS-3.1.8 | vnt. | 218
9 | Gaisro pavojaus mygtukas | TS-3.1.9 | vnt. | 20
10 | Kilpos izoliatorius | TS-3.1.10 | vnt. | 12
11 | Vidinė blykstė | TS-3.1.13 | vnt. | 6
12 | Išvesčių modulis | TS-3.1.11 | vnt. | 13
13 | Įvesčių modulis | TS-3.1.12 | Vnt. | 15
14 | Gaisrinis kabelis 2x2x1,0 | TS-3.1.14 | m | 6360
15 | Gaisrinis kabelis 1x2x1,0 | TS-3.1.15 | m | 1010
16 | Kabelis U/UTP 5E kat. | TS-3.1.16 | m | 100
17 | PVC lygus vamzdis d50 | TS-3.1.17 | m | 350
18 | Užsakovo personalo mokymai | TS-2.7 | Kompl. | 1
19 | Išpildomosios dokumentacijos, sistemos instrukcijų, techninių pasų ir kitos dokumentacijos parengimas ir perdavimas Užsakovui | TS-2.7 | Kompl. | 1
ĮSPĖJIMO APIE GAISRĄ SISTEMA
20 | Komutacinė spinta 42U, 800x800 | TS-3.2.1 | vnt. | 1
21 | Valdiklis | TS-3.2.2 | vnt. | 1
22 | Zonų išplėtėjas | TS-3.2.3 | vnt. | 1
23 | Stiprintuvas 2x500W | TS-3.2.4 | vnt. | 4
24 | 24V maitinimo šaltinis | TS-3.2.5 | vnt. | 1
25 | Akumuliatorius 12V 72Ah | TS-3.2.6 | vnt. | 2
26 | Maitinimo panelė 7x220V | TS-3.2.7 | vnt. | 1
27 | Lubinis garsiakalbis 6W | TS-3.2.8 | vnt. | 81
28 | Sieninis garsiakalbis 6W | TS-3.2.9 | vnt. | 50
29 | Linijos galinis įrenginys | TS-3.2.10 | vnt. | 5
30 | Pranešimų panelė su mikrofonu | TS-3.2.11 | vnt. | 1
31 | Kabelis 2x1,5 E30 | TS-3.2.12 | m | 1270
32 | Kabelis U/UTP 5E kat. | TS-3.2.13 | m | 50
33 | PVC lygus vamzdis d16 | TS-3.2.14 | m | 30
34 | Užsakovo personalo mokymai | TS-2.7 | Kompl. | 1
35 | Išpildomosios dokumentacijos, sistemos instrukcijų, techninių pasų ir kitos dokumentacijos parengimas ir perdavimas Užsakovui | TS-2.7 | Kompl. | 1
GAISRINĖ SIGNALIZACIJA. KNYGA 2 (SVC-DC DALIES GAISRO SIGNALIZACIJA)
Eil Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Kaina (Eur)
[5 empty] | Vieneto | Viso kiekio
ASPIRACINĖ SISTEMA
1 | Aspiracinis gaisro detektorius | TS-3.1.1 | Vnt. | 3
2 | Aspiracinio detektoriaus vamzdelis Ø25 | TS-3.1.2 | m | 50
3 | Maitinimo šaltinis 24V | TS-3.1.3 | Vnt. | 1
4 | Akumuliatorius 7Ah 12V | TS-3.1.4 | Vnt. | 2
5 | Kabelis 2x0,8 | TS-3.1.5 | m | 570
6 | Užsakovo personalo mokymai | TS-2.7 | Kompl. | 1
7 | Išpildomosios dokumentacijos, sistemos instrukcijų, techninių pasų ir kitos dokumentacijos parengimas ir perdavimas Užsakovui | TS-2.7 | Kompl. | 1
GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMA
8 | Adresinė gaisro signalizacijos centralė | TS-3.2.1 | vnt. | 1
9 | Akumuliatorius, hermetiškas 12V 24 Ah | TS-3.2.2 | vnt. | 1
10 | Dūmų detektorius | TS-3.2.3 | vnt. | 93
11 | Detektoriaus montavimo bazė | TS-3.2.4 | vnt. | 93
12 | LED nuotolinis indikatorius | TS-3.2.5 | vnt. | 47
13 | Gaisro pavojaus mygtukas | TS-3.2.6 | vnt. | 1
14 | Kilpos izoliatorius | TS-3.2.7 | vnt. | 4
15 | Išvesčių modulis | TS-3.2.8 | vnt. | 9
16 | Įvesčių modulis | TS-3.2.9 | vnt. | 13
17 | Gaisrinis kabelis 2x2x1,0 | TS-3.2.10 | m | 550
18 | Gaisrinis kabelis 1x2x1,0 | TS-3.2.11 | m | 640
19 | Kabelis U/UTP 5E kat. | TS-3.2.12 | m | 150
20 | Užsakovo personalo mokymai | TS-2.7 | Kompl. | 1
21 | Išpildomosios dokumentacijos, sistemos instrukcijų, techninių pasų ir kitos dokumentacijos parengimas ir perdavimas Užsakovui | TS-2.7 | Kompl. | 1
PROCESŲ VALDYMAS IR AUTOMATIZACIJA. KNYGA 1 (ADMINISTRACINĖS DALIES AUTOMATIZACIJA)
Eil Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Kaina (Eur)
[5 empty] | Vieneto | Viso kiekio
Pastato valdymo sistema
1 | PVS operatoriaus tarnybinė stotis | TS 2.3 | kompl. | 1
2 | PVS tendencijų kreivių ir duomenų saugykla | TS 2.2 | kompl. | 1
3 | PVS programinė įranga, programavimas ir vizualizacija | TS 2.1 | kompl. | 1
4 | Operatoriaus darbo stotis | TS 2.4 | kompl. | 1
5 | DALI/BACnet gateway | TS 2.7 | kompl. | 4
6 | MODbus/BACnet gateway | TS 2.8 | kompl. | 1
7 | Mbus/BACnet gateway | TS 2.9 | kompl. | 1
8 | Etrernet tinklo komutatorius
9 | Ryšio kabelis 2x2x0,8 ekranuotas | TS 2.38 | m | 350
Valdymo skydas VAS-AD-3/2
10 | Programuojamas valdiklis su programa AI - 5, AO - 5, DI - 12, DO - 5. | TS 2.6 | kompl. | 1
11 | Dažnio keitiklis |  | vnt. | 4
12 | Vandens temperatūros jutiklis apsaugai nuo užšalimo, įmerkiamas | TS 2.13 | kompl. | 1
13 | Vandens atsiradimo jutiklis (~24V) | TS 2.27 | kompl. | 1
14 | Užšalimo apsaugos termostatas (~24V, 6m) | TS 2.15 | vnt. | 1
15 | Ortakinis oro temperatūros jutiklis | TS 2.11 | vnt. | 2
16 | Oro slėgio skirtumo jungiklis (~24V, 50...500Pa) | TS 2.16 | vnt. | 3
17 | Oro slėgio skirtumo jutiklis (0...1000Pa, ~24V, 4..20mA) | TS 2.17 | vnt. | 2
18 | Oro sklendės pavara su spyruokle su padeties indikacija (~24V) | TS 2.20 | vnt. | 1
19 | Oro sklendės pavara su padeties indikacija (~24V) | TS 2.22 | vnt. | 1
20 | Šaldymo kontūro vandens vožtuvo pavara (~24V, 0..10V) |  | vnt. | 1
21 | Šildymo kontūro vandens vožtuvo pavara (~24V, 0..10V) |  | vnt. | 1
22 | Automatikos skydas | TS 2.5 | vnt. | 1
23 | Kabelis 1x2x0,8 | TS 2.39 | m | 100
24 | Kabelis 1x2x0,8 ekranuotas | TS 2.39 | m | 20
25 | Kabelis 2x2x0,8 ekranuotas | TS 2.39 | m | 160
26 | Kabelis 2x2x0,8 | TS 2.39 | m | 40
27 | Kabelis 3x1,5 | TS 2.39 | m | 40
28 | Kabelis 4x2,5 | TS 2.39 | m | 75
29 | Kabelis 4x2,5 ekranuotas | TS 2.39 | m | 25
30 | Kabelis 6x0,75 ekranuotas | TS 2.39 | m | 120
Valdymo skydas VAS-AD-1/2
31 | Programuojamas valdiklis su programa AI - 6, AO - 3, DI - 60, DO - 69 | TS 2.6 | vnt. | 1
32 | CO2 Jutiklis (~24V, 4-20mA, IP54) | TS 2.18 | vnt. | 3
33 | Kolektoriaus pavara | TS 2.19 | vnt. | 62
34 | Automatikos skydas | TS 2.5 | kompl. | 1
35 | Kabelis 4x0,75 ekranuotas | TS 2.39 | m | 180
36 | Kabelis 3x0,75 | TS 2.39 | m | 810
37 | Kabelis 7x0,75 | TS 2.39 | m | 20
38 | Kabelis 2x0,75 | TS 2.39 | m | 3370
39 | Kabelis 3x1,5 | TS 2.39 | m | 45
Valdymo skydas VAS-AD-3/3
40 | Programuojamas valdiklis su programa AI - 12, AO - 8, DI - 29, DO - 39 | TS 2.6 | kompl. | 1
41 | Kolektoriaus pavara | TS 2.19 | vnt. | 51
42 | CO2 Jutiklis (~24V, 4-20mA, IP54) | TS 2.18 | vnt. | 4
43 | Automatikos skydas | TS 2.5
44 | Kabelis 2x0,75 | TS 2.39 | m | 5365
45 | Kabelis 3x0,75 | TS 2.39 | m | 1520
46 | Kabelis 4x0,75 ekranuotas | TS 2.39 | m | 1470
47 | Kabelis 7x0,75 | TS 2.39 | m | 10
Valdymo skydas VAS-AD-3/1
48 | Programuojamas valdiklis su programa AI - 12, AO - 8, DI - 50, DO - 38 | TS 2.6 | vnt. | 1
49 | Kolektoriaus pavara | TS 2.19 | vnt. | 52
50 | CO2 Jutiklis (~24V, 4-20mA, IP54) | TS 2.33 | vnt. | 4
51 | Automatikos skydas | TS 2.5 | kompl. | 1
52 | Kabelis 2x0,75 | TS 2.39 | m | 2735
53 | Kabelis 3x0,75 | TS 2.39 | m | 480
54 | Kabelis 4x0,75 ekranuotas | TS 2.39 | m | 1040
55 | Kabelis 7x0,75 | TS 2.39 | m | 10
Valdymo skydas VAS-AD-4/1
56 | Programuojamas valdiklis su programa AI - 15, AO - 8, DI - 18, DO - 29 | TS 2.6 | vnt. | 1
57 | CO2 Jutiklis (~24V, 4-20mA, IP54) | TS 2.19 | vnt. | 4
58 | Kolektoriaus pavara | TS 2.18 | vnt. | 25
59 | Lauko oro tem. ir sąnt. Drėgmes jutiklis (~24V, 4..20mA, IP65) | TS 2.10 | vnt. | 1
60 | Lauko kritulių jutiklis (~24V, 4..20mA, IP65) | TS 2.28 | vnt. | 1
61 | Lauko apšviestumo jutiklis (~24V, 0..10V, IP65) | TS 2.29 | vnt. | 1
62 | Automatikos skydas | TS 2.5 | kompl. | 1
63 | Kabelis 2x0,75 | TS 2.39 | m | 640
64 | Kabelis 3x0,75 | TS 2.39 | m | 60
65 | Kabelis 4x0,75 ekranuotas | TS 2.39 | m | 510
66 | Kabelis 3x1,5 | TS 2.39 | m | 110
67 | Kabelis 7x0,75 | TS 2.39 | m | 10
Valdymo skydas VAS-STOGL-4/2
68 | Reguliatorius-valdiklis su programa AI - 0, AO - 0, DI - 7, DO - 7 | TS 2.6 | vnt. | 1
69 | Mygtukas | TS 2.33 | vnt. | 1
70 | Stoglangio padėties jungiklis | TS 2.37 | vnt. | 7
71 | Automatikos skydas | TS 2.5 | kompl. | 1
72 | Kabelis2x0,75 | TS 2.39 | m | 230
73 | Kabelis 2x1,5 EI60 | TS 2.39 | m | 230
74 | Kabelis 2x1,0 EI60 | TS 2.39 | m | 70
VRF vėsinimo sistema
75 | VRF sistemos valdymo pultas | TS 2.6 | vnt. | 122
76 | VRF sistemos ryšio modulis | TS 2.35 | vnt. | 2
77 | BACnet IP Gateway | TS 2.36 | vnt. | 2
78 | Kabelis 2x2x1,0 ekranuotas | TS 2.39 | m | 5190
Valdymo skydas VAS-AD-UV-3/4
79 | Programuojamas valdiklis su programa AI - 0, AO - 0, DI - 50, DO - 0 | TS 2.6 | kompl. | 1
80 | Kabelis 3x0,75 | TS 2.39 | m | 1085
81 | Kabelis 2x1,5 EI60 | TS 2.39 | m | 323
81a | Automatikos skydas | TS 2.5 | vnt, | 1
Valdymo skydas VAS-SM-1/1
82 | Programuojamas valdiklis su programa AI - 22, AO - 7, DI - 9, DO - 11 | TS 2.6 | kompl. | 1
83 | Lauko oro temperatūros jutiklis (-40C…+70C, IP65) | TS 2.10 | vnt. | 1
84 | Įmerkiamas vandens temp.jutiklis su gilze (0C…+100C, IP54) | TS 2.13 | vnt. | 2
85 | Priglaudžiamas temp. jutiklis (0C..+100C, IP54) | TS 2.12 | vnt. | 12
86 | Vandens slėgio rele (~24V,IP 44, 0 -16Bar) | TS 2.26 | vnt. | 1
87 | Vandens atsiradimo jutiklis (~24V) | TS 2.27 | vnt. | 2
88 | Vandens vožtuvo pavara (~24 V, 0..10V) |  | vnt. | 7
89 | Vandens vožtuvo pavara (~24 V, ON..OFF) |  | vnt. | 4
90 | Kabelis 4x2x0,8 ekranuotas | TS 2.39 | m | 40
91 | Kabelis 2x2x0,8 ekranuotas | TS 2.39 | m | 520
92 | Kabelis 2x0,75 | TS 2.39 | m | 40
93 | Kabelis 3x1,5 | TS 2.39 | m | 60
94 | Kabelis 5x2,5 | TS 2.39 | m | 20
94a | Automatikos skydas | TS 2.5 | vnt, | 1
Konferencijų salių A/V sistemų valdymas
95 | Centrinis programuojamas procesorius su integruota BACnet IP sąsaja | TS 2.38 | vnt. | 1
Gesinimo automatika
96 | Vandens tėkmės daviklis DN80 | TS 2.48 | vnt. | 2
97 | Vandens tėkmės daviklis DN80, gesinimo rūku sistemai | TS 2.49 | vnt. | 4
98 | Valdymo skydas 15 kW, 400VAC | TS 2.42 | vnt. | 2
99 | Centralė 4 zonų plečiamas iki 36 zonų | TS 2.46 | kompl. | 1
100 | 8 zonų išplėtimo plokštė | TS 2.46 | vnt. | 3
101 | Akumuliatoriai 12V, 7Ah | TS 2.44 | vnt. | 2
102 | Centralės kartotuvas | TS 2.47 | kompl. | 1
103 | Gaisro sirena su blykste | TS 2.45 | vnt. | 1
104 | Temperatūros detektorius | TS 2.43 | vnt. | 1
105 | Slėgio palaikymo siurblio valdymo įrenginys | TS 2.40 | kompl. | 1
106 | Siurblio valdymo įrenginys | TS 2.39 | kompl. | 2
107 | Vandens slėgio įvaduose stebėjimo įrenginys | TS 2.41 | kompl. | 2
108 | Kabelis 2x0,8 mm2 | TS 2.50 | m | 200
109 | Kabelis 4x2x0,8 mm2 | TS 2.50 | m | 50
110 | Kabelis 4x6,0 mm2 | TS 2.50 | m | 40
111 | Kabelis 4x1,5 mm2 | TS 2.50 | m | 10
112 | Kabelis 2x0,8 mm2 E60 | TS 2.50 | m | 1000
113 | Kabelis 2x2x0,8 mm2 E60 | TS 2.50 | m | 100
Montažinės medžiagos
114 | Lovelis 100mm x 40mm su dangčiu | TS 2.40 | m | 240
115 | PVC vamzdis Ø20mm | TS 2.40 | m | 6000
Papildomai
116 | Užsakovo personalo mokymai |  | vnt. | 1
117 | Išpildomosios dokumentacijos, sistemų instrukcijų, techninių pasų ir kitos dokumentacijos parengimas ir perdavimas Užsakovui |  | kompl. | 1
PROCESŲ VALDYMAS IR AUTOMATIZACIJA. KNYGA 2 (SVC-DC DALIES AUTOMATIZACIJA)
Eil Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Kaina (Eur)
[5 empty] | Vieneto | Viso kiekio
Pastato valdymo sistema
1 | PVS tarnybinė stotis | TS 2.3 | kompl. | 1
2 | PVS tendencijų kreivių ir duomenų saugykla | TS 2.2 | kompl. | 1
3 | PVS sistema, programavimas ir vizualizacija | TS 2.1 | kompl. | 1
4 | Operatoriaus darbo stotys | TS 2.4 | kompl. | 1
5 | DALI/BACnet gateway | TS 2.7 | kompl. | 1
6 | MODbus/BACnet gateway | TS 2.8 | kompl. | 1
7 | M-bus/BACnet gateway | TS 2.9 | kompl. | 1
8 | Ethernet tinklo komutatorius
9 | Ryšio kabelis 2x2x0,8 ekranuotas | TS 2.39 | m | 180
10 | Ryšio kabelis 4x2x0,5 | TS 2.39 | m | 120
Valdymo skydas VAS-SVC-3/1
11 | Programuojamas valdiklis su programa AI-9, AO-5, DI-11, DO-5 | TS 2.6 | kompl. | 1
12 | Lauko oro ir sąnt. Drėgmes jutiklis (~24V, -40..+70C, 0..100%RH, 4..20mA, IP65) | TS 2.10 | vnt. | 1
13 | Dažnio keitiklis |  | vnt. | 1
14 | Vandens temperatūros jutiklis apsaugai nuo užšalimo, įmerkiamas (IP54) | TS 2.13 | kompl. | 1
15 | Užšalimo apsaugos termostatas (~24V, IP 65) | TS 2.15 | vnt. | 1
16 | Ortakinis oro temperatūros jutiklis (IP54) | TS 2.11 | vnt. | 1
17 | Ortakinis oro temperatūros ir sąnt. Drėgmes jutiklis (~24V, 4..20mA, IP54) | TS 2.11 | vnt. | 1
18 | CO2 jutiklis (~24V, 4..20mA, IP54) | TS 2.18 | vnt. | 1
19 | Oro slėgio skirtumo jungiklis (~24V, 50...500Pa, IP54) | TS 2.16 | vnt. | 3
20 | Oro slėgio skirtumo jutiklis (~24V, 4..20mA) | TS 2.17 | vnt. | 2
21 | Oro skl. Pavara spyruokline su padėties indikacija (~24V, 0..10V) | TS 2.21 | vnt. | 2
22 | Moduliacine oro sklendes pavara (~24V, 0..10V) | TS 2.23 | vnt. | 1
23 | Šildymo kontūro vandens vožtuvo pavara (~24V, 0..10V) |  | vnt. | 2
24 | Automatikos skydas | TS 2.5 | kompl. | 1
25 | Kabelis 1x2x0,8 | TS 2.39 | m | 40
26 | Kabelis 1x2x0,8 ekranuotas | TS 2.39 | m | 20
27 | Kabelis 2x2x0,8 | TS 2.39 | m | 80
28 | Kabelis 2x0,8 | TS 2.39 | m | 20
29 | Kabelis 2x2x0,8 ekranuotas | TS 2.39 | m | 260
30 | Kabelis 3x1,5 | TS 2.39 | m | 40
31 | Kabelis 4x1,5 ekranuotas | TS 2.39 | m | 25
32 | Kabelis 6x0,75 ekranuotas | TS 2.39 | m | 60
Valdymo skydas VAS-SVC-3/2
33 | Programuojamas valdiklis su programa AI-9, AO-5, DI-12, DO-5 | TS 2.6 | kompl. | 1
34 | Lauko oro ir sąnt. Drėgmes jutiklis (~24V, -40..+70C, 0..100%RH, 4..20mA, IP65) | TS 2.10 | vnt. | 1
35 | Dažnio keitiklis |  | vnt. | 1
36 | Vandens temperatūros jutiklis apsaugai nuo užšalimo, įmerkiamas (IP54) | TS 2.13 | kompl. | 1
37 | Vandens atsiradimo jutiklis (~24V) | TS 2.27 | kompl. | 1
38 | Užšalimo apsaugos termostatas (~24V, IP 65) | TS 2.15 | vnt. | 1
39 | Ortakinis oro temperatūros jutiklis (IP54) | TS 2.11 | vnt. | 1
40 | Ortakinis oro temperatūros ir sąnt. drėgmes jutiklis (~24V, 4..20mA, IP54) | TS 2.11 | vnt. | 1
41 | CO2 jutiklis (~24V, 4..20mA, IP54) | TS 2.18 | vnt. | 1
42 | Oro slėgio skirtumo jungiklis (~24V, 50...500Pa, IP54) | TS 2.16 | vnt. | 3
43 | Oro slėgio skirtumo jutiklis (~24V, 4..20mA) | TS 2.17 | vnt. | 2
44 | Oro skl. Pavara spyruokline su padėties indikacija (~24V, 0..10V) | TS 2.21 | vnt. | 2
45 | Moduliacine oro sklendes pavara (~24V, 0..10V) | TS 2.23 | vnt. | 1
46 | Šildymo kontūro vandens vožtuvo pavara (~24V, 0..10V) |  | vnt. | 2
47 | Automatikos skydas | TS 2.5 | kompl. | 1
48 | Kabelis 1x2x0,8 | TS 2.39 | m | 20
49 | Kabelis 1x2x0,8 ekranuotas | TS 2.39 | m | 40
50 | Kabelis 2x2x0,8 | TS 2.39 | m | 80
51 | Kabelis 2x0,8 | TS 2.39 | m | 20
52 | Kabelis 2x2x0,8 ekranuotas | TS 2.39 | m | 260
53 | Kabelis 3x1,5 | TS 2.39 | m | 40
54 | Kabelis 4x1,5 ekranuotas | TS 2.39 | m | 25
55 | Kabelis 6x0,75 ekranuotas | TS 2.39 | m | 60
Valdymo skydas VAS-SVC-3/3
56 | Programuojamas valdiklis su programa AI-6, AO-6, DI-11, DO-6 | TS 2.6 | kompl. | 1
57 | Dažnio keitiklis |  | vnt. | 1
58 | Vandens temperatūros jutiklis priglaudžiamas (IP54) | TS 2.12 | vnt. | 1
59 | Vandens atsiradimo jutiklis (~24V) | TS 2.27 | kompl. | 1
60 | Ortakinis oro temperatūros jutiklis (IP54) | TS 2.11 | vnt. | 2
61 | Oro slėgio skirtumo jungiklis (~24V, 50...500Pa, IP54) | TS 2.16 | vnt. | 3
62 | Oro slėgio skirtumo jutiklis (~24V, 4..20mA, IP54) | TS 2.17 | vnt. | 2
63 | Oro sklendės pavara su spyruokle su padėties indikacija (~24V) | TS 2.20 | vnt. | 2
64 | Šildymo kontūro vandens vožtuvo pavara (~24V, 0..10V) |  | vnt. | 2
65 | Šaldymo kontūro vandens vožtuvo pavara (~24V, 0..10V) |  | vnt. | 1
66 | Automatikos skydas | TS 2.5 | kompl. | 1
67 | Kabelis 1x2x0,8 | TS 2.39 | m | 100
68 | Kabelis 1x2x0,8 ekranuotas | TS 2.39 | m | 60
69 | Kabelis 2x2x0,8 | TS 2.39 | m | 40
70 | Kabelis 2x0,8 | TS 2.39 | m | 20
71 | Kabelis 2x2x0,8 ekranuotas | TS 2.39 | m | 100
72 | Kabelis 3x1,5 | TS 2.39 | m | 60
73 | Kabelis 4x1,5 | TS 2.39 | m | 10
74 | Kabelis 6x0,75 ekranuotas | TS 2.39 | m | 30
Valdymo skydas VAS-DC
75 | Programuojamas valdiklis su programa AI-41, AO-5, DI-81, DO-3 | TS 2.6 | kompl. | 1
76 | Patalpos oro temp. ir drėgmes jutiklis (~24V, 4..20mA) | TS 2.14 | vnt. | 16
77 | Vandens atsiradimo jutiklis (~24V) | TS 2.27 | vnt. | 5
78 | CO2 jutiklis (~24V, 4..20mA, IP54) | TS 2.18 | vnt. | 2
79 | Valdymo pultelis | TS 2.31 | vnt. | 1
80 | Kondicionieriaus valdymo pultelis |  | vnt. | 4
81 | Dujų šalinimo mygtukas su užraktu | TS 2.37 | vnt. | 2
82 | Patalpos termostatas kolektorius vožtuvo pavaros valdymui | TS 2.41 | vnt. | 1
83 | Automatikos skydas | TS 2.5 | kompl. | 1
84 | Kabelis 2x1,5 EI60 | TS 2.39 | m | 130
85 | Kabelis 2x2x0,8 ekr. | TS 2.39 | m | 500
86 | Kabelis 2x0,75 | TS 2.39 | m | 560
87 | Kabelis 3x0,75 | TS 2.39 | m | 1115
88 | Kabelis 3x1,5 EI60 | TS 2.39 | m | 435
89 | Kabelis 4x0,75 ekr. | TS 2.39 | m | 535
90 | Kabelis 4x0,75 | TS 2.39 | m | 30
91 | Kabelis 6x0,75 | TS 2.39 | m | 45
92 | Kabelis 7x0,75 | TS 2.39 | m | 70
93 | Kabelis 2x2x1,0 ekr. | TS 2.39 | m | 640
Konferencijų salių A/V sistemų valdymas
94 | Centrinis programuojamas procesorius su integruota BACnet IP sąsaja | TS 2.38 | vnt. | 1
Montažinės medžiagos
95 | Lovelis 100mm x 40mm su dangčiu | TS 2.40 | m | 100
96 | PVC vamzdis Ø20mm | TS 2.40 | m | 1000
Papildomai
97 | Užsakovo personalo mokymai |  | vnt. | 1
98 | Išpildomosios dokumentacijos, sistemų instrukcijų, techninių pasų ir kitos dokumentacijos parengimas ir perdavimas Užsakovui |  | kompl. | 1
DUJINIO GESINIMO AUTOMATIKA
Eil Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Kaina (Eur)
[5 empty] | Vieneto | Viso kiekio
VALDYMO DETEKCIJOS ĮRANGA
1 | Valdymo pultas 3 konvencinės zonos, 1 gesinimo zona | TS – 3.1.8 | vnt. | 1
2 | Sistemos paleidimo mygtukas (sertifikuotas pagal EN 12094-3) | TS – 3.1.9 | vnt. | 2
3 | Dūmų detektorius su baze | TS – 3.1.10 | vnt. | 18
4 | LED indikatorius dūmų detektoriui | TS – 3.1.10 | vnt. | 8
5 | Sirena su blykste vidaus patalpoms, raudona, 24V, IP21 | TS – 3.1.11 | vnt. | 4
6 | Pavojaus skambutis 24V | TS – 3.1.12 | vnt. | 4
7 | Švieslentė "Dujos išeiti" | TS – 3.1.14 | vnt. | 2
8 | Švieslentė "Dujos neiti" | TS – 3.1.15 | vnt. | 2
9 | Įleidžiamas magnetinis kontaktas metalinėms durims | TS – 3.1.13 | vnt. | 2
10 | Akumuliatorius 7Ah, 12V | TS – 3.1.17 | vnt. | 2
11 | Nedegus kabelis (E60), 2x0,8mm | TS – 3.1.16 | m | 340
DUJINIO GESINIMO ĮRANGA, VAMZDYNAI
12 | Dujų balionas 180l (TPED), besiūlis, 50 barų, su manometru ir tvirtinimo komplektu | TS – 3.1.1 | vnt. | 2
13 | Dujų balionas 40l (TPED), besiūlis, 50 barų, su manometru ir tvirtinimo komplektu | TS – 3.1.1 | vnt. | 1
14 | Gesinimo dujos Novec™1230 | TS – 3.1.1 | kg | 426
15 | Elektromagnetinis paleidiklis | TS – 3.1.2 | vnt. | 1
16 | Pneumatinis paleidiklis | TS – 3.1.2 | vnt. | 1
17 | Pneumatinis paleidiklis (sukomplektuotas su saugumo įtaisu praleidžiančiu nedidelius slėgius) | TS – 3.1.2 | vnt. | 1
18 | Atbulinis vožtuvas | TS – 3.1.7 | vnt. | 2
19 | Žarna 2“, 90° | TS – 3.1.3 | vnt. | 2
20 | Standusis sujungimas 1 ½“ | TS – 3.1.3 | vnt. | 1
21 | Žarna DN4 x 1000mm su adapteriais (pneumatinių paleidikliu sujungimui) | TS – 3.1.3 | vnt. | 2
22 | Dviejų balionų kolektorius | TS – 3.1.3 | vnt. | 1
23 | Purkštukas DN50, 360° | TS – 3.1.5 | vnt. | 1
24 | Purkštukas DN50, 180° | TS – 3.1.5 | vnt. | 1
25 | Purkštukas DN40, 180° | TS – 3.1.5 | vnt. | 2
26 | Purkštukas DN25, 180° | TS – 3.1.5 | vnt. | 3
27 | Vamzdis besiūlis, cinkuotas, DN20, su fasoninėmis dalimis ir atraminėmis konstrukcijomis | TS – 3.1.6 | m | 9
28 | Vamzdis besiūlis, cinkuotas, DN32, su fasoninėmis dalimis ir atraminėmis konstrukcijomis | TS – 3.1.6 | m | 9
29 | Vamzdis besiūlis, cinkuotas, DN50, su fasoninėmis dalimis ir atraminėmis konstrukcijomis | TS – 3.1.6 | m | 9
30 | Vamzdis besiūlis, cinkuotas, DN65, su fasoninėmis dalimis ir atraminėmis konstrukcijomis | TS – 3.1.6 | m | 12
SLĖGIO SUMAŽINIMO ĮRANGA, SANDARUMAS
31 | Dvipusis slėgio sumažinimo vožtuvas | TS – 3.1.7 | vnt. | 1
32 | Lauko grotelės slėgio sumažinimo vožtuvui | TS – 3.1.7 | vnt. | 1
33 | Vidaus grotelės slėgio sumažinimo vožtuvui | TS – 3.1.7 | vnt. | 1
34 | Patalpos sandarumo matavimai pagal EN 15004-1 | TS – 3.1.1 | kompl. | 1
35 | Išpildomosios dokumentacijos, sistemų instrukcijų, techninių pasų ir kitos dokumentacijos parengimas ir perdavimas Užsakovui | TS – 1 | kompl. | 1
36 | Užsakovo personalo mokymai | TS – 2.6 | kompl. | 1
ŠILUMOS GAMYBA IR TIEKIMAS. KNYGA 1 (LAUKO ŠILUMOS TIEKIMAS)
Eil Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Kaina (Eur)
[5 empty] | Vieneto | Viso kiekio
1 | Pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai su gedimo kontrolės laidais, iš plieno, cheminė sudėtis ( C- 0,14÷ 0,22%; Mn- 0.35÷0.65%; Si - 0.12÷0.30%; P ne daugiau 0.04%; S- ne daugiau 0.05%); Plieno mechaninės savybės (stiprumo riba σb - 38÷50 kg/mm², takumo riba σt - 24÷35 kg/mm², santykinis pailgėjimas σs - 26 %, smūginis tąsumas KC - 5÷11 kgm/cm²; σt / σb≤ 0,75); Plieno kokybė- P235GH arba P265GH pagal EN 10217-2 arba 10217-5. Plienas- ramaus stingimo; L=12.0m; Ø114,3/200 montavimo darbai | TS.2.1 | Vnt. | 31
1.1 | Pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai su gedimo kontrolės laidais, iš plieno, cheminė sudėtis ( C- 0,14÷ 0,22%; Mn- 0.35÷0.65%; Si - 0.12÷0.30%; P ne daugiau 0.04%; S- ne daugiau 0.05%); Plieno mechaninės savybės (stiprumo riba σb - 38÷50 kg/mm², takumo riba σt - 24÷35 kg/mm², santykinis pailgėjimas σs - 26 %, smūginis tąsumas KC - 5÷11 kgm/cm²; σt / σb≤ 0,75); Plieno kokybė- P235GH arba P265GH pagal EN 10217-2 arba 10217-5. Plienas- ramaus stingimo; L=12.0m; Ø76,1/140, montavimo darbai | TS.2.1 | Vnt | 2
1.2 | Pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai su gedimo kontrolės laidais, iš plieno, cheminė sudėtis ( C- 0,14÷ 0,22%; Mn- 0.35÷0.65%; Si - 0.12÷0.30%; P ne daugiau 0.04%; S- ne daugiau 0.05%); Plieno mechaninės savybės (stiprumo riba σb - 38÷50 kg/mm², takumo riba σt - 24÷35 kg/mm², santykinis pailgėjimas σs - 26 %, smūginis tąsumas KC - 5÷11 kgm/cm²; σt / σb≤ 0,75); Plieno kokybė- P235GH arba P265GH pagal EN 10217-2 arba 10217-5. Plienas- ramaus stingimo; L=12.0m; Ø60,3/125, montavimo darbai | TS.2.1 | Vnt | 13
2 | Mova SX Ø225 | TS 2.4 | Vnt | 4
2.1 | Mova SX Ø200 | TS 2.4 | Vnt | 34
2.2 | Mova SX Ø140 | TS 2.4 | Vnt | 4
2.3 | Mova SX Ø125 | TS 2.4 | Vnt | 12
2.4 | Montavimo darbai | TS 3.0 | Kompl. | 1
3 | Alkūnė mova SXB 90°Ø200 | TS 2.4 | Vnt | 12
3.1 | Alkūnė mova SXB 90°Ø125 | TS 2.4 | Vnt | 8
3.2 | Įvirinama alkūnė 90° Ø114,3 | TS 2.5 | Vnt | 12
3.3 | Įvirinama alkūnė 90° Ø60,3 | TS2.5 | Vnt | 8
3.4 | Montavimo darbai | TS 3.0 | Kompl. | 1
4 | Pramoniniu būdu izoliuotas atvadas 139,7/225, 45° Ø114,1/200 | TS2.0 | Vnt | 2
4.1 | Montavimo darbai | TS 3.0 | Kompl. | 1
5 | Sieninio įvado įvorė Ø125 | TS 2.7 | Vnt | 2
5.1 | Montavimo darbai | TS 3.0 | Kompl. | 1
6 | Putplasčio paketas Nr.9 | TS 2.6 | Vnt | 12
6.1 | Putplasčio paketas Nr.8 | TS 2.6 | Vnt | 8
6.2 | Putplasčio paketas Nr.7 | TS 2.6 | Vnt | 34
6.3 | Putplasčio paketas Nr.4 | TS 2.6 | Vnt | 12
6.4 | Putplasčio paketas Nr.3 | TS 2.6 | Vnt | 12
6.5 | Montavimo darbai | TS 3.0 | Kompl. | 1
7 | Vamzdžio antgalis Ø125 | TS 2.9 | Vnt | 2
7.1 | Montavimo darbai | TS 3.0 | Kompl. | 1
8 | Redukcija Ø114,3-76,1 | TS 1.6.3 | Vnt | 2
8.1 | Redukcija Ø76,1-60,3 | TS 1.1 | Vnt | 2
8.2 | Montavimo darbai | TS 3.0 | Kompl. | 1
9 | Pastato įvado vamzdis Ø60,3/125, L=1.5x1.5 | TS.1.1 | Vnt | 2
9.1 | Montavimo darbai | TS 3.0 | Kompl. | 1
10 | E- mova Ø114,3/200 | TS 1.1 | Vnt | 2
10.1 | Plastikinė plėvelė |  | m | 22
10.2 | Montavimo darbai | TS 3.0 | Kompl. | 1
11 | Gedimų kontrolė | TS 2.10 | Kompl. | 1
12 | Signalinė juosta 500 m | TS 3.3 | Kompl. | 1
13 | Veltinis (2 vnt.) | TS 3.3 | Kompl. | 1
14 | Lipni juosta 50 m | TS 3.3 | kompl. | 1
15 | Sklendė su drenavimo įranga Ø114,1/200 su vieno aptarnavimo mazgu L=1,5m (Š1) | TS.2.9 | Kompl. | 2
15.1 | Drenavimo įranga Ø114,1/200 su vieno aptarnavimo mazgu L=1,5m (Š2) | TS2.9 | Kompl. | 2
15.2 | Montavimo darbai | TS 3.0 | Kompl. | 1
16 | Suklys (Š2) |  | Vnt | 2
17 | Šulinys su lipynėmis D1000 (Š-1) H=0,9m; komplekte | TS3.5 | Kompl. | 1
| a) pamatų blokai |  |  | 2
| b) dangtis D700 |  |  | 1
| c) požeminių komunikacijų nužymėjimo cinkuoto metalo stovu ir plastikine lentele |  |  | 1
17.1 | Šulinys su lipynėmis D1500 (Š-2) H=2,15m; komplekte |  | Kompl. | 1
| a) pamatų blokai |  |  | 2
| b) dangtis D700 |  |  | 1
| c) požeminių komunikacijų nužymėjimo cinkuoto metalo stovu ir plastikine lentele |  |  | 1
18 | Naujas trasos praplovimas | TS 3.0 | Kompl | 1
19 | Kasimo darbai | TS 3.0
19.1 | a) Grunto iškasimas |  | M3 | 1470
19.2 | b) Smėlio pagrindo paruošimas |  | M3 | 80
19.3 | c) Smėlis virš bekanalinnių vamzdžių |  | M3 | 1280
19.4 | d) Asfalto dangos ardymas ir atstatymas |  | M2 | 93
19.5 | e) Skalda po asfaltu |  | M3 | 29
19.6 | Gatvės bortų ardymas ir atstatymas |  | M | 10
20 | Betonas C25-30W6 |  | M3 | 0.8
21 | Hidraulinis bandymas | TS 3.6 | Kompl | 1
22 | Prisijungimas prie esamų tinklų | TS 3.6 | Vnt | 1
23 | Prisijungimas prie esamų tinklų | TS 3.6 | Vnt | 1
24 | Išpildomosios dokumentacijos, sistemų instrukcijų, techninių pasų ir kitos dokumentacijos parengimas ir perdavimas Užsakovui |  | komp | 1
25 | Užsakovo personalo mokymai |  | komp | 1
ŠILUMOS GAMYBA IR TIEKIMAS. KNYGA 2 (ŠILUMOS PUNKTAS)
Eil Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Kaina (Eur)
[5 empty] | Vieneto | Viso kiekio
Šilumos tiekimas iš šilumos tinklų
Db-1 | Šilumos skaitiklis Qp-3.5m3/h, DN25 QALCOMET HEAT1 su montavimo darbais | T.S p.7 | komp | 1
SS-1 | Šilumos skaitiklio skaičiuotuvas su distanciniu nuskaitymu su montavimo darbais
J1/J2 | Termometrų įvorės su montavimo darbais
TR-1 | Dvieigis reguliuojantis vožtuvas šildymui, PN 16, T≤130ºC, Kvs-6.3m3/h. DN20, su el. pavara šildymui, trijų padėčių valdymas maitinimas 24V, valdymo signalas 0.. 10V,. Greitis 14 s/mm. Su rankinio valdymo galimybe. Vožtuvams DN15-25, IP54 su montavimo darbais. | T.S 3.7 | vnt | 1
TR-2 | Dvieigis reguliuojantis vožtuvas k. vand., PN 16, T≤130ºC, Kvs-2.5m3/h. DN15, su pavara karšto vandens ruošimui maitinimas 24V, valdymo signalas 0.. 10V, trijų padėčių valdymas. Greitis 3 s/mm. Su rankinio valdymo galimybe. Vožtuvams DN15-50 mm, IP54 su montavimo darbais. | T.S 3.7 | vnt | 1
S-1 | Cirkuliacinis siurblys šildymui , elektroninis G=9,24 m3/h, H - 10,0 m.v.st, PN10, temperatūros diapazonas +10/+110 0C su montavimo darbais | T.S 1 | vnt | 1
S-2 | Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui G=0,50m3/h, H - 4,0 m.v.st, PN10, temperatūros diapazonas +10/+110 0C su montavimo darbais | T.S 1 | vnt | 1
1 | Tiekimo įvadinė plieninė rutulinė privirinama sklendė DN50, PN25 tmax =150°C su montavimo darbais | T.S 3.1 | vnt | 1
2 | Grąžinimo įvadinė plieninė rutulinė privirinama sklendė DN50, PN25 tmax =150°C su montavimo darbais | T.S 3.1 | vnt | 1
3 | Tiekimo šildymo sistemos rutulinė uždaromoji sklendė plieninė, DN65, PN10 su montavimo darbais | T.S 3.1 | vnt | 1
4 | Grąžinimo šildymo sistemos rutulinė uždaromoji sklendė plieninė, DN65, PN10 su montavimo darbais | T.S 3.1 | vnt | 1
5 | Tiekimo į šildymo sistemos šilumokaitį rutulinė uždaromoji sklendė plieninė, DN50, PN16 su montavimo darbais | T.S 3.1 | vnt | 1
6 | Šildymo sistemos šilumokaičio rutulinė uždaromoji sklendė plieninė, DN50, PN16 su montavimo darbais | T.S 3.1 | vnt | 1
7 | Tiekimo į k/v sistemos šilumokaitį rutulinė uždaromoji sklendė plieninė, DN32, PN16 su montavimo darbais | T.S 3.1 | vnt | 1
10 | Grąžinimo iš k/v sistemos šilumokaičio rutulinė uždaromoji sklendė plieninė, DN32, PN16 su montavimo darbais | T.S 3.1 | vnt | 1
11 | Tiekimo į k/v rutulinė uždaromoji sklendė, DN32, PN10 su montavimo darbais | T.S 3.1 | vnt | 3
12 | Grąžinimo iš k/v cirkuliacijos sistemos rutulinė uždaromoji sklendė, DN20, PN10 su montavimo darbais | T.S 3.1 | vnt | 4
13 | Tiekimo š/v rutulinė uždaromoji sklendė, DN32, PN10 su montavimo darbais | T.S 3.1 | vnt | 6
14 | Filtras tiekimo vamzdyne flanšinis, DN50, PN 16, Tmax. 1500C su montavimo darbais | T.S 3.6 | vnt | 1
15 | Filtras šildymo sistemos grąžinimo vamzdyne DN65, PN 10 su montavimo darbais | T.S 3.6 | vnt | 1
16 | Apsauginis vožtuvas k..v sistemai, PN-8 bar su montavimo darbais | T.S 3.5 | vnt | 1
17 | Termofikacinio vandens tiekimo termometras techninis spiritinis termometras 0-150ºC su lizdu su montavimo darbais | T.S 3.8 | vnt | 1
21,20,19,18 | Bimetalinis termometras 0-120ºC su įvore su montavimo darbais | T.S 3.8 | vnt | 9
22 | Termofikacinio vandens grąžinimo termometras techninis spiritinis termometras 0-150ºC su lizdu su montavimo darbais | T.S 3.1 | vnt | 3
23A | Plokštelinis šilumokaitis karštam vandeniui I laipsnio Qk.v .=65kW, 5-55/65-30ºC, ∆Ppirm. ≤ 30 kPa, ∆Pantr. ≤ 50kPa, izoliuotas su montavimo darbais | T.S 2 | vnt | 1
23B | Plokštelinis šilumokaitis šildymui Qš =215kW, 115-65/80-60ºC kats=1,2 (atsargos koeficientas taikomas šildymo paviršiui) DPpirm. ≤ 20 kPa, DPantr. ≤20kPa, izoliuotas su montavimo darbais | T.S 2 | vnt | 1
24 | Filtras šaltam vand. PN10, DN32 su montavimo darbais | T.S 3.6 | vnt | 1
25 | Filtras k. vand. cirkuliacijai PN10, DN20 su montavimo darbais | T.S 3.6 | vnt | 1
26 | Termofikacinio vandens tiekimo įvadinis techninis manometras, 1,6 tiks. kl., 0¸16 bar, su trieigiu manometriniu ventiliu DN15 su montavimo darbais | T.S 3.9 | vnt | 1
26A | Termofikacinio vandens grąžinimo įvadinis techninis manometras, 1,6 tiks. kl., 0¸16 bar, su trieigiu manometriniu ventiliu DN15 su montavimo darbais | T.S 3.9 | vnt | 1
26B | Termofikacinio vandens tiekimo techninis manometras, 1,6 tiks. kl., 0¸16 bar, su trieigiu manometriniu ventiliu DN15 su montavimo darbais | T.S 3.9 | vnt | 1
26CP | Antgalis manometrui su akle, plombuojamas su montavimo darbais |  | vnt | 1
27A,28,28D,27 | Šildymo sistemos techniniai manometrai, 1,6 tiks. kl., 0¸10 bar, su trieigiu manometriniu ventiliu DN15 su montavimo darbais | T.S 3.9 | vnt | 4
29,29A,30 | Karšto vand. techniniai manometrai, 1,6 tiks. kl., 0¸10 bar, su trieigiu manometriniu ventiliu DN15 su montavimo darbais | T.S 3.9 | vnt | 8
32 | Šildymo sistemos papildymo linijos ventiliai DN15 su montavimo darbais | T.S 3.1 | vnt | 1
32A | Šildymo sistemos papildymo linijos ventiliai DN15 su montavimo darbais | T.S 3.1 | vnt | 1
33 | Filtras papildymo linijai DN15, PN 16 su montavimo darbais | T.S 3.6 | vnt | 1
34 | Išardoma jungtis |  | vnt | 1
35 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai 215 kW, Pmax-6 bar su montavimo darbais | T.S 3.11 | vnt | 1
36 | Membraninis išsiplėtimo indas šildymo sist. Pmax6bar, Hstat 23 m, 100 ltr su montavimo darbais | T.S 3.12 | vnt | 1
37 | Automatinis nuorintojas DN15, PN16, T≤120ºC, su montavimo darbais | T.S 3.3 | vnt | 2
A-2 | Atbulinis vožtuvas šaltam vandeniui DN32srieginis su montavimo darbais | T.S3.5 | vnt | 6
A-3 | Atbulinis vožtuvas k.v cirkuliacijai DN20 srieginis su montavimo darbais | T.S 3.5 | vnt | 2
A-4 | Atbulinis vožtuvas papildymo linijai DN15 srieginissu montavimo darbais | T.S 3.5 | vnt | 2
AP | Sistemos papildymo vožtuvas 0,5¸5,0bar, DN 15 su montavimo darbais | T.S 3.10 | vnt | 1
B1 | Srauto ribotuvas, DN50, tmax =120°C, PN16 su montavimo darbais | T.S 3.2 | vnt | 1
D-3A,D-4A | Drenažiniai ventiliai su aklėmis DN40, PN10 | T.S 3.14 | vnt | 2
D-4 | Drenažiniai ventiliai su aklėmis DN25, PN10 | T.S 3.14 | vnt | 1
D-7 | Drenažiniai ventiliai su aklėmis DN25, PN10 | T.S 3.14 | vnt | 1
DP-2, DP-2A, | Antgalis su akle, plombuojamas |  | vnt | 1
DP-2B | Antgalis su akle, plombuojamas |  | vnt | 1
IS | Informacinė sistema |  | vnt | 1
KS-1 | Šalto vandens skaitiklis Qnom - 1,5 m3/h, PN16, su distanciniu nuskaitymu, privalo turėti Mbus sąsaja ir būti pilnai paruoštas pajungimui prie duomenų perdavimo linijos į PVS sistemą. Su montavimo darbais | T.S 6 | vnt | 1
KS-3 | Šalto vandens skaitiklis Qnom - 1,5 m3/h, PN16, su distanciniu nuskaitymu, privalo turėti Mbus sąsaja ir būti pilnai paruoštas pajungimui prie duomenų perdavimo linijos į PVS sistemą. Su montavimo darbais. | T.S 6 | vnt | 1
KS-2 | Papildymo karšto vandens skaitiklis Qnom - 1,5 m3/h, PN16, T≤150ºC su distanciniu nuskaitymu privalo turėti Mbus sąsaja ir būti pilnai paruoštas pajungimui prie duomenų perdavimo linijos į PVS sistemą. Su montavimo darbais. | T.S 6 | vnt | 1
SR-1 | Slėgio relė karšto vandens cirkuliaciniam siurbliui su montavimo darbais | Numatyta PVA dalyje | vnt | 1
39 | Vamzdžiai plieniniai el. suvirinti , DN57x3.0, izoliuoti 60 mm storio akmens vatos izoliacija su aliuminio folija su montavimo darbais | T.S 4, 5 | m | 20
31.1 | Tas pats, DN38x3.0, izoliuoti 60 mm storio akmens vatos izoliacija su aliuminio folija su montavimo darbais | T.S 4, 5 | m | 10
41 | Vamzdžiai plieniniai vandens dujiniai DN65 izoliuoti akmens vatos izoliacija su aliuminio folija, 60mm storio su montavimo darbais | T.S 4, 5 | m | 20
41.1 | Tas pats, DN50, izoliuoti 40 mm storio akmens vatos izoliacija su aliuminio folija su montavimo darbais | T.S 4, 5 | m | 20
41.2 | Tas pats, DN25, 40 mm izoliuoti su montavimo darbais | T.S 4, 5 | m | 15
43 | Vamzdžiai plieniniai cinkuoti DN32 izoliuoti akmens vatos izoliacija su aliuminio folija, 40mm storio su montavimo darbais | T.S 4, 5 | m | 30
43.1 | Tas pats, DN20, 30 mm izoliuoti su montavimo darbais | T.S 4, 5 | m | 30
44 | Šilumokaičių ir armatūros izoliacija su aliuminio folijos danga, 80-30mm storio su montavimo darbais | T.S 4, 5 | m3 | 5
45 | Metalas vamzdžių tvirtinimui | T.S 4.2 | komp | 1
46 | Vamzdynų dažymas ir padengimas antikorozine danga | T.S 4.7 | komp | 1
47 | Hidrauliniai bandymai, paleidimo derinimo darbai | T.S 9 | komp | 1
48 | Izoliuotų vamzdynų žymėjimas skiriamaisiais ženklais |  | komp | 1
SS-2,3 | Šilumos skaitiklis skaitiklį SU M-bus sąsaja Q-3,5 m3/h, DN25, su montavimo darbais | T.S 6 | komp | 2
Šilumos ruošimas šilumos siurbliu
ŠS | Šilumos siurblys 60 kW, su integruotu cirkuliacijos siurbliais lauko ir vidaus kontūrams, apsaugos grupe, komplektuojama su gamykline valdymo automatika jutikliais, slėgio rėle, lauko temperatūros jutikliu, šilumine rėle, karšto vandens ruošimo, šildymo, vėsinimo kontūrų valdymo blokais su montavimo darbais. Turi būti sukomplektuotas su Bacnet IP sąsaja ir pilnai paruoštas pajungimui į PVS sistemą | T.S 12.1 | komp | 1
Karšto vandens ruošimo kontūras
TKV | Akumuliacinė karšto vandens 1.000m³ talpa, izoliuota, su atvamzdžiais vamzdynų prijungimui, nuorintoju, termometru , manometru, vandens išleidėju, karšto vandens gyvatuku, su 9 kW el. tenu su montavimo darbais | T.S 12.2 | vnt | 1
IS-2 | Membraninis išsiplėtimo indas karšto vandens sistemai 100 ltr., Q.=65 kW; Pstat.=8 m, Pmax d.=10,0 bar; T=120°C, su specialia atjungimo jungtimi su montavimo darbais | T.S 3.12 | vnt | 1
16.1 | Apsauginis vožtuvas k.v sistemai, PN-8 bar su montavimo darbais | T.S 3.5 | vnt | 1
KVCT1 | Triegis vožtuvas su el. Pavara, maitinimas 24V, valdymas 0..10V; PN10, 20÷100ºC,DN32 su montavimo darbais | T.S 3.7 | vnt | 1
KVD1 | Dvieigis rutulinis vožtuvas su el. Pavara Maitinimas 24V, valdymas on/off; PN10, 20÷100ºC, DN32 su montavimo darbais | T.S 3.7 | vnt | 1
KVD2 | Dvieigis rutulinis vožtuvas su el. Pavara, Maitinimas 24V, valdymas on/off; PN10, 20÷100ºC,DN32 su montavimo darbais | T.S 3.7 | vnt | 1
KVTR1 | Triegis vožtuvas su el. Pavara, maitinimas 24V, valdymas 0..10V; PN10, 20÷100ºC,DN32 su montavimo darbais | T.S 3.7 | vnt | 1
DR | Drenažiniai ventiliai su aklėmis DN40, PN10 su montavimo darbais | T.S 3.14 | vnt | 3
RV | Rutulinė uždaromoji sklendė, DN32, PN10 su montavimo darbais | T.S 3.1 | vnt | 4
S-1.3 | Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui G=5,59m3/h, H - 3,0 m.v.st, PN10, temperatūros diapazonas +10/+110 0C su montavimo darbais | T.S 1 | vnt | 1
A | Atbulinis vožtuvas šaltam vandeniui DN32srieginis su montavimo darbais | T.S3.5 | vnt | 6
F | Filtras, DN32, PN 16, Tmax. 1500C su montavimo darbais | T.S 3.6 | vnt | 1
49 | Vamzdžiai plieniniai vandens dujiniai DN32 izoliuoti akmens vatos izoliacija su aliuminio folija, 40mm storio su montavimo darbais | T.S 4, 5 | m | 20
50 | Metalas vamzdžių tvirtinimui | T.S 4.2 | komp | 1
51 | Vamzdynų dažymas ir padengimas antikorozine danga | T.S 4.7 | komp | 1
52 | Hidrauliniai bandymai, paleidimo derinimo darbai | T.S 9 | komp | 1
53 | Izoliuotų vamzdynų žymėjimas skiriamaisiais ženklais |  | komp | 1
Šildymo kontūras
AŠT | Akumuliacinė 1.000m³ talpa, izoliuota, su atvamzdžiais vamzdynų prijungimui, nuorintoju, termometru , manometru, vandens išleidėju su montavimo darbais | T.S 12.2 | vnt | 1
IS-1 | Membraninis išsiplėtimo indas šildymo sist. Pmax6bar, Hstat 23 m, 400 ltr su montavimo darbais | T.S 3.12 | vnt | 1
S-1.1 | Cirkuliacinis siurblys šildymui , elektroninis G=16,9 m3/h, H - 10,0 m.v.st, PN10, temperatūros diapazonas +10/+110 0C su montavimo darbais | T.S 1 | vnt | 1
S-1.2 | Cirkuliacinis siurblys šildymui , elektroninis G=2,7 m3/h, H - 10,0 m.v.st, PN10, temperatūros diapazonas +10/+110 0C su montavimo darbais | T.S 1 | vnt | 1
TR | Triegis vožtuvas su el. pavara; PN10, 20÷100ºC,DN25, kvs-10 m3/h su montavimo darbais | T.S 3.7 | vnt | 1
ŠD1 | Dvieigis rutulinis vožtuvas su el. pavara; PN10, 20÷100ºC, DN32 kvs-16 m3/h su montavimo darbais | T.S 3.7 | vnt | 1
ŠTŠ | Plokštelinis šilumokaitis šildymui Qš =115kW, 80-60/25-55ºC kats=1,2 (atsargos koeficientas taikomas šildymo paviršiui) DPpirm. ≤ 20 kPa, DPantr. ≤20kPa, izoliuotas su montavimo darbais | T.S 2 | vnt | 1
SR1 | Uždaromoji sklendė, DN80, PN10 su montavimo darbais su montavimo darbais | T.S 3.1 | vnt | 7
GR1 | Rutulinė uždaromoji sklendė, DN40, PN10 su montavimo darbais | T.S 3.1 | vnt | 3
SR2 | Rutulinė uždaromoji sklendė, DN50, PN10 su montavimo darbais | T.S 3.1 | vnt | 2
SR3 | Rutulinė uždaromoji sklendė, DN15, PN10 su montavimo darbais | T.S 3.1 | vnt | 2
SR4 | Uždaromoji sklendė, DN65, PN10 su montavimo darbais | T.S 3.1 | vnt | 6
B2 | Balansinis ventilis su srautų matavimu, pilno uždarymo funkcija, srauto fiksatoriais, PN16, T1200C, Dn50 su montavimo darbais | T.S 3.2 | vnt | 1
B3 | Balansinis ventilis su srautų matavimu, pilno uždarymo funkcija, srauto fiksatoriais, PN16, T1200C, Dn40 su montavimo darbais | T.S 3.2 | vnt | 1
B4 | Balansinis ventilis su srautų matavimu, pilno uždarymo funkcija, srauto fiksatoriais, PN16, T1200C, Dn50 su montavimo darbais | T.S 3.2 | vnt | 1
SRA | Atbulinis vožtuvas DN80 flanšinis su montavimo darbais | T.S3.5 | vnt | 1
GA | Atbulinis vožtuvas DN40 srieginis su montavimo darbais | T.S3.5 | vnt | 1
RF1 | Filtras šildymo sistemos grąžinimo vamzdyne DN65, PN 10 su montavimo darbais | T.S 3.6 | vnt | 1
RF2 | Filtras šildymo sistemos grąžinimo vamzdyne DN80, PN 10 su montavimo darbais | T.S 3.6 | vnt | 1
GF1 | Filtras šildymo sistemos grąžinimo vamzdyne DN40, PN 10 su montavimo darbais | T.S 3.6 | vnt | 1
RT, GT | Bimetalinis termometras 0-120ºC su įvore su montavimo darbais | T.S 3.8 | vnt | 11
RM, GM | Techniniai manometrai, 1,6 tiks. kl., 0¸10 bar, su trieigiu manometriniu ventiliu DN15 su montavimo darbais | T.S 3.9 | vnt | 8
ŠT1 | Triegis vožtuvas su el. Pavara, maitinimas 24V, valdymas on/off; PN10, 20÷100ºC,DN50, kvs-40 m3/h su montavimo darbais | T.S 3.7 | vnt | 1
D | Drenažiniai ventiliai su aklėmis DN15, PN10 su montavimo darbais | T.S 3.14 | vnt | 7
P1 | Automatinis papildytojas Dn 15, Pmax 10bar, Tmax 110ºC su montavimo darbais |  | vnt | 1
54 | Vamzdžiai plieniniai el. suvirinti , DN89x3.5, izoliuoti 60 mm storio akmens vatos izoliacija su aliuminio folija su montavimo darbais | T.S 4, 5 | m | 30
55 | Vamzdžiai plieniniai el. suvirint DN65 izoliuoti akmens vatos izoliacija su aliuminio folija, 60mm storio su montavimo darbais | T.S 4, 5 | m | 20
56 | Vamzdžiai plieniniai vandens dujiniai DN50, izoliuoti 40 mm storio akmens vatos izoliacija su aliuminio folija su montavimo darbais | T.S 4, 5 | m | 20
57 | Vamzdžiai plieniniai vandens dujiniai DN40, izoliuoti 40 mm storio akmens vatos izoliacija su aliuminio folija su montavimo darbais | T.S 4, 5 | m | 20
58 | Vamzdžiai plieniniai vandens dujiniai DN15, izoliuoti 30mm storio akmens vatos izoliacija su aliuminio folija su montavimo darbais | T.S 4, 5 | m | 20
59 | Šilumokaičių ir armatūros izoliacija su aliuminio folijos danga, 80-30mm storio su montavimo darbais | T.S 5 | m3 | 5
60 | Metalas vamzdžių tvirtinimui | T.S 4.2 | komp | 1
61 | Vamzdynų dažymas ir padengimas antikorozine danga | T.S 4.7 | komp | 1
62 | Hidrauliniai bandymai, paleidimo derinimo darbai | T.S 9 | komp | 1
63 | Izoliuotų vamzdynų žymėjimas skiriamaisiais ženklais |  | komp | 1
Vėsinimo kontūras
AT | Akumuliacinė 1.000m³ talpa vėsinimui, izoliuota, su atvamzdžiais vamzdynų prijungimui, nuorintoju, termometru , manometru, vandens išleidėju, gyvatuku su montavimo darbais | T.S 12.2 | vnt | 1
IS-3 | Membraninis išsiplėtimo indas vėsinimo sist. Pmax6bar, Hstat 23 m, 80 ltr, su apsauginiu vožtuvu, specialia rakinama armatūra su montavimo darbais | T.S 3.12 | vnt | 1
SV-1 | Cirkuliacinis siurblys vėsinimui , elektroninis G=9,11 m3/h, H - 8,0 m.v.st, PN10, temperatūros diapazonas +5/+110 0C su montavimo darbais | T.S 1 | vnt | 1
SV-2 | Cirkuliacinis siurblys vėsinimui terpė propilenglikolis , elektroninis G=10,32 m3/h, H - 4,0 m.v.st, PN10, temperatūros diapazonas +0/+110 0C su montavimo darbais | T.S 1 | vnt | 1
VŠT1 | Triegis vožtuvas su el. Pavara, Maitinimas 24V, valdymas on/off; PN10, 5÷100ºC,DN50, kvs-40 m3/h su montavimo darbais | T.S 3.7 | vnt | 1
VTR1 | Triegis vožtuvas su el. Pavara, Maitinimas 24V, valdymas 0..10V; PN10, 5÷100ºC,DN50, kvs-40 m3/h su montavimo darbais | T.S 3.7 | vnt | 1
VTR2 | Triegis vožtuvas su el. Pavara, Maitinimas 24V, valdymas 0..10V; PN10, 0÷100ºC,DN50, kvs-40 m3/h su montavimo darbais | T.S 3.7 | vnt | 1
VTR3 | Triegis vožtuvas su el. Pavara, Maitinimas 24V, valdymas 0..10V; PN10, 0÷100ºC,DN50, kvs-40 m3/h su montavimo darbais | T.S 3.7 | vnt | 1
VŠ | Plokštelinis šilumokaitis vėsinimui Qš =60kW, 45-40/20-25ºC kats=1,2 (atsargos koeficientas taikomas paviršiui) DPpirm. ≤ 20 kPa, DPantr. ≤20kPa, izoliuotas su montavimo darbais | T.S 2 | vnt | 1
V1 | Uždaromoji sklendė, DN100, PN10 su montavimo darbais | T.S 3.1 | vnt | 11
V2 | Uždaromoji sklendė, DN65, PN10 su montavimo darbais | T.S 3.1 | vnt | 4
VA | Atbulinis vožtuvas DN100 flanšinis su montavimo darbais | T.S3.5 | vnt | 2
VA1 | Atbulinis vožtuvas DN15 srieginis su montavimo darbais | T.S3.5 | vnt | 2
VF | Filtras DN100, PN 10 su montavimo darbais | T.S 3.6 | vnt | 1
VF1 | Filtras DN65, PN 10 su montavimo darbais | T.S 3.6 | vnt | 1
VT | Bimetalinis termometras 0-120ºC su įvore | T.S 3.8 | vnt | 9
VM | Techniniai manometrai, 1,6 tiks. kl., 0¸10 bar, su trieigiu manometriniu ventiliu DN15 su montavimo darbais | T.S 3.9 | vnt | 8
VD | Drenažiniai ventiliai su aklėmis DN15, PN10 su montavimo darbais | T.S 3.14 | vnt | 6
PS | Darbinės terpės užpildymas propilenglikoliu 40% - propilenglikolis 450 LTR , užpildymo pastotė komplektuojama su cirkuliaciniu siurbliu, uždarymo ventiliais, talpa ir kt. komplektuojančios dalys |  | komp | 1
64 | Vamzdžiai PE 100 PN 10 D 110 mm izoliuoti akmens vatos izoliacija su aliuminio folija, 30mm storio su montavimo darbais | T.S 4, 5 | m | 30
65 | Vamzdžiai plieniniai el. suvirint DN65 izoliuoti akmens vatos izoliacija su aliuminio folija, 60mm storio su montavimo darbais | T.S 4, 5 | m | 20
66 | PEX D20x2,25 su montavimo darbais | T.S 4, 5 | m | 10
67 | Metalas vamzdžių tvirtinimui | T.S 4.2 | komp | 1
68 | Vamzdynų dažymas ir padengimas antikorozine danga | T.S 4.7 | komp | 1
69 | Hidrauliniai bandymai, paleidimo derinimo darbai | T.S 9 | komp | 1
70 | Izoliuotų vamzdynų žymėjimas skiriamaisiais ženklais |  | komp | 1
71 | Išpildomosios dokumentacijos, sistemų instrukcijų, techninių pasų ir kitos dokumentacijos parengimas ir perdavimas Užsakovui |  | komp | 1
72 | Užsakovo personalo mokymai |  | komp | 1
ŠILUMOS GAMYBA IR TIEKIMAS. KNYGA 3 (GEOTERMINIAI GRĘŽINIAI)
Eil Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Kaina (Eur)
[5 empty] | Vieneto | Viso kiekio
Geoterminiai gręžiniai (11 vnt. po 120,0 m gylio)
1 | Gręžskylės užpildas (izoliacinė medžiaga) | TS 3.3. | m3 | 30.62
2 | Nukreipiamoji kolona Æ219 x 9 mm plieninė (susidėvėjimas ir nuostoliai) | TS 3.2. | m | 10
3 | Gręžimo antgaliai - Æ 295 mm | TS 3.1. | Vnt | 0.88
4 | Gręžimo antgaliai - Æ 190 mm | TS 3.1. | Vnt | 10.56
5 | Slėginiai vamzdžiai PE PN16 Æ40 x 3,7 mm su jungiamosiomis movomis, alkūnėmis, kitomis fasoninėmis dalimis ir jų sumontavimas gręžinyje | TS 3.5. | m | 2640
6 | Jungiamasis antgalis U formos su inkaru | TS 3.5. | Vnt | 11
Geoterminio šildymo tinklas (GT1;GT2)
1 | Slėginiai vandentiekio vamzdžiai PE PN10 Æ40 mm su fasoninėmis dalimis ir jų paklojimas įskaitant žemės darbus | TS 3.5. | m | 414
2 | Slėginiai vandentiekio vamzdžiai PE PN10 Æ110 mm su fasoninėmis dalimis ir jų paklojimas įskaitant žemės darbus | TS 3.5. | m | 56
3 | Šilumos izoliacija 50 mm storio Æ40 mm vamzdžiams su montavimu | TS 3.8. | m | 3
4 | Šilumos izoliacija 50 mm storio Æ110 mm vamzdžiams su montavimu | TS 3.8. | m | 4
5 | Dėklas DN 200 (įvadams į pastatą) | TS 3.5. | m | 2
6 | Kolektoriaus siurblinė Æ2000, H – 2,65 m ir jos montavimas įskaitant žemės darbus, hidroizoliaciją ir vamzdžių įvedimą (sandarinimą) | TS 4. | Vnt | 1
7 | Šulinio liukas su dangčiu | TS 4.2. | Vnt | 1
8 | Rutulinis ventilis DN32 | TS 3.6. | Vnt | 11
9 | Balansinis ventilis DN25 | TS 3.7. | Vnt | 11
10 | Movinė alkūnė d40 mm | TS 3.5. | Vnt | 11
11 | Jungtis mova – išor. srieg. d/DN 40/32 | TS 3.5. | Vnt | 11
12 | Jungtis mova – išor. srieg. d/DN 40/25 | TS 3.5. | Vnt | 11
13 | Geoterminio šildymo vamzdyno užpildymas ir hidraulinis bandymas | TS 2.8. | Sist | 1
14 | Šilumnešis | TS 3.4. | m3 | 2.877
GAISRINĖ SAUGA
Eil Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Kaina (Eur)
[5 empty] | Vieneto | Viso kiekio
1 | Milteliniai gesintuvai. 4kg | TS 3.9.1 | vnt. | 48
2 | Evakuacinis planas, A3 formato, įrėmintas su stiklu. Rėmo spalva - juoda |  | vnt. | 15
PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS
Eil Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Kaina (Eur)
[5 empty] | Vieneto | Viso kiekio
1 | Statybvietės įrengimo išlaidos |  | kompl. | 1
2 | Inžinieriaus laikinų patalpų statybvietėje įrengimas |  | kompl. | 1
3 | Statybvietės išlaikymas ir apsauga visu statybos darbų laikotarpiu ir sutvarkymas baigus statybos darbus |  | kompl. | 1
4 | Statybos aikštelės paruošimas - šiltnamių, skardinių garažų, kitų sklype esančių daiktų pašalinimas, nurodytų medžių, savaiminių želdinių kirtimas. |  | kompl. | 1
5 | Garažo Viršuliškių skg. 97A (unikalus numeris 1097-0022-2028) griovimas. Pastato plotas 108 kv.m., tūris - 411 kub.m. Sienos - mūrinės, stogo danga - asbestcementis. |  | kompl. | 1
CENTRALIZUOTA DULKIŲ SURINKIMO SISTEMA
Eil Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Kaina (Eur)
[5 empty] | Vieneto | Viso kiekio
1 | Modulinio komercinės klasės dulkių siurbimo įrenginys nom. galingumu iki5,5kW, įrenginys darbui ne mažiau 2 vartotojų skaičiumi; maksimalus vakuumas ne mažesnis 350mbar; dulkių rinkimo talpa su rateliais tūriu ne mažesniu 125 l, komplekte elektrinis filtro purtytuvas (be spausto oro filtro valymo metodo). Su montavimo darbais. | TS-1.2 | vnt. | 2
2 | Siurbimo žarna L 11m su įjung/išjung jungtuku ant rankenos | TS-1.2 | vnt. | 4
3 | Teleskopinis prailgintojas | TS-2 | vnt. | 4
4 | Universalus grindų priežiūros antgalis | TS-2 | vnt. | 4
5 | Siaurų plyšių priežiūros antgalis | TS-2 | vnt. | 4
6 | Siurbimo reikmenų vežimėlis | TS-2 | vnt. | 4
7 | Siurbimo žarnos pajungimo lizdai sieninai Su montavimo darbais. | TS-3 | vnt. | 13
8 | Siurbimo žarnos pajungimo lizdai grindiniai. Su montavimo darbais. | TS-3 | vnt. | 58
9 | Uždaromosios sklendės d63mm. Su montavimo darbais. | TS-1.1 | vnt. | 8
10 | Uždaromosios sklendės d80mm. Su montavimo darbais. | TS-1.1 | vnt. | 2
11 | Priešgaisrinė mova d50. Su montavimo darbais. | TS-4 | vnt. | 17
12 | Priešgaisrinė mova d63. Su montavimo darbais. | TS-4 | vnt. | 18
13 | Priešgaisrinė mova d80. Su montavimo darbais. | TS-4 | vnt. | 2
14 | Vamzdžiai slėginiai klijuojami PVC d50mm, t-2mm . Su montavimo darbais. | TS-1.1 | m. | 520
15 | Vamzdžiai slėginiai klijuojami PVC d63mm, t-3mm . Su montavimo darbais. | TS-1.1 | m. | 230
16 | Vamzdžiai slėginiai klijuojami PVC d80mm, t-3mm . Su montavimo darbais. | TS-1.1 | m. | 15
17 | Fasoninės PVC detalės d50,d60,d80. Su montavimo darbais. | TS-1.1 | kompl. | 1
18 | Išpildomosios dokumentacijos, sistemų instrukcijų, techninių pasų ir kitos dokumentacijos parengimas ir perdavimas Užsakovui | TS-8.1 | kompl. | 1
19 | Užsakovo personalo mokymai | TS-8.2 | kompl. | 1
VISO PASIŪLYMO SUMA EURŲ BE PVM
PVM
VISO PASIŪLYMO SUMA EURŲ SU PVM
Note on B1453: Author: Viso skyriaus kaina
Note on E1807: Author: Koreguotas kiekis (+14)
Note on E1810: Author: Koreguotas kiekis (+18)