## TP planiniai darbai
110, 35 kV TP planinio remonto ir techninės priežiūros darbų sąrašas 2018 m.
Objektas | Elemento grupė | Elementas | Defektas | Darbas | 20 | Darbų kiekis | Darbų įkainiai, EUR be PVM | Maksimalūs priimtini darbų įkainiai, EUR be PVM | Darbų kaina, EUR be PVM
Mielagėnai | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV narveliai | 10 kV narvelių darbai pagal TK | ST-TP-SP-10-85. 10 kV narvelio su komutavimo aparatu remontas | vnt. | 5 | 285.8 | 350 | 1429 | Viso EUR be PVM: | 93764.703
Mielagėnai | 35 kV skirstomieji įrenginiai | 35 kV skyrikliai / skirtuvai / trumpikliai | 35kV skyriklių/skirtuvų/trumpiklių darbai pagal TK | ST-TP-35-37. 35 kV skyriklio remontas | vnt. | 2 | 165 | 185.44 | 330
Mielagėnai | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV vakuuminiai jungtuvai | 10 kV vakuuminio jungtuvo darbai pagal TK | ST-TP-SP-10-97. 10 kV ištraukiamo vakuuminio jungtuvo remontas | vnt. | 5 | 55 | 55 | 275
Mielagėnai | 0,4 kV įrenginiai | Savų reikmių skydai/skaitikliai | Nėra arba išblukę kabelių markiruotės | Kabelių markiravimas | vnt. | 1 | 2.66 | 3 | 2.66
Mielagėnai | 35 kV skirstomieji įrenginiai | 35 kV atvira/uždara skirstyklos | 35 kV AS remontas (be statybinės dalies) pagal TK | ST-TP-35-26. 35 kV atvirosios skirstyklos remontas (be statybinės dalies) | vnt. | 1 | 165 | 183.31 | 165
Mielagėnai | 35 kV skirstomieji įrenginiai | 35 kV atvira/uždara skirstyklos | Metalo konstrukcijos paveiktos korozijos | ST-TP-121. Anksčiau dažytų elektrotechninių įrenginių dažymas | m^2 | 20 | 5.5 | 7 | 110
Mielagėnai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-621 Dujinė apsauga su 1 dujų rele (apsauginis slėgio vožtuvas, išjung. nuo aukštos temp.) | vnt. | 1 | 66 | 84.51 | 66
Mielagėnai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-622 Optinė elektros lanko apsauga | Komp | 1 | 55 | 63.38 | 55
Mielagėnai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-628 10 kV (35 kV) šynų, operatyvinės srovės izoliacijos kontrolės įrenginys | vnt. | 1 | 27.5 | 31.64 | 27.5
Mielagėnai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-632 apšildymo automatika (1komplektas) | Komp | 1 | 16.05 | 16.05 | 16.05
Mielagėnai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-657 6-35 kV įtampos matavimo transformatoriai ir jų antrinės grandinės | vnt. | 1 | 110.45 | 115.52 | 110.45
Mielagėnai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | Defektinis NMŠ baterijų akumuliatorius | NMŠ akumuliatorių baterijų keitimas | Komp | 1 | 22 | 22.5 | 22
Mielagėnai | 0,4 kV įrenginiai | Instaliacija / apšvietimas | AS apšvietimo defektas | AS šviestuvo keitimas | vnt. | 2 | 11 | 14.03 | 22
Mielagėnai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 sr. relėmis (+ atkirta 610 *0,5) | Komp | 2 | 44 | 44.61 | 88
Mielagėnai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-625 Įžemėjimo apsauga (35, 10 kV šynų, 10 kV linijų, 0,4 kV įvadų) | Komp | 2 | 22.2 | 22.96 | 44.4
Mielagėnai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-643 Technologinės kontrolės matavimo prietaiso (keitiklio) techninė priežiūra | vnt. | 2 | 7.5 | 7.5 | 15
Mielagėnai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-649 Iki 1 kV automatinio rezervinio maitinimo įjungimo įrenginys (ARĮ) | vnt. | 2 | 6.6 | 6.71 | 13.2
Mielagėnai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-666 Alyvos lygio arba temperatūros signalizacija (grandinė) | vnt. | 2 | 13.2 | 16.05 | 26.4
Mielagėnai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-670 Telematavimo grandinė (įtampos keitiklis) | vnt. | 2 | 11 | 12.5 | 22
Mielagėnai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-611 Maksimalios srovės apsauga be atkirtos su 2 indukcinėmis relėmis | Komp | 4 | 63.28 | 63.28 | 253.12
Mielagėnai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-629 Jungtuvo valdymo schema | vnt. | 5 | 27.5 | 33.81 | 137.5
Mielagėnai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-644 Automatinio kartotinio įjungimo įrenginys (AKĮ) | Komp | 5 | 49.5 | 52.38 | 247.5
Mielagėnai | 0,4 kV įrenginiai | Apšildymas / vėdimas | Defektiniai šildymo elementai | Šildymo elementų keitimas | vnt. | 7 | 11 | 12.5 | 77
Mielagėnai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-668 Signalizacijos grandinės iki 5 signalų (grandinė) | vnt. | 7 | 16.5 | 21.41 | 115.5
Mielagėnai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-635 RAA įrenginių užrašų atnaujinimas | vnt. | 8 | 4.31 | 4.31 | 34.48
Mielagėnai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso tikrinimas | vnt. | 8 | 6.69 | 9.8375 | 53.52
Mielagėnai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-654 Daugiau 1 kV srovės matavimo transformatorius | vnt. | 10 | 12.1 | 13.85 | 121
Mielagėnai | Statiniai | Operat. ir techn. užrašai, ženklai | Nėra/nublukę operat. užrašai ant narvelių | Operat. užrašų ant narvelių keitimas/naujų dėjimas | vnt. | 10 | 5.5 | 5.5 | 55
Mielagėnai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-636 Kontrolinių kabelių užrašų atnaujinimas (1 kabelio žymė) | vnt. | 16 | 3.3 | 4.32 | 52.8
Mielagėnai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-637 Laidų ir kabelių gyslų markiravimas | vnt. | 16 | 3.3 | 4 | 52.8
Mielagėnai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-397*0.5 Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų linijų izoliac. varžos matavimas megometru (linija) | vnt. | 17 | 3.3 | 3.8 | 56.1
Mielagėnai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-670 Televaldymo ir telesignalizacijos grandinė (1 komanda, signalas, matavimas) | vnt. | 20 | 3.3 | 4.74 | 66
Mielagėnai | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | 6-10/0,4kV (35kV) alyv.galios transf,kompen ritės | 6–10/0,4 kV hermetinio alyvinio transf darbai paga | ST-TP-SP-10-74. 6–10/0,4 kV hermetinio alyvinio galios transf. remontas | vnt. | 1 | 93.5 | 101.66 | 93.5
Mielagėnai | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV srovės transformatorius | 10 kV srovės transformatoriaus darbai pagal TK | ST-TP-SP-10-112. 10 kV epoksidinio srovės transformatoriaus remontas | vnt. | 10 | 7.7 | 7.75 | 77
Mielagėnai | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV įtampos transformatoriai | 10 kV įtampos transformatoriaus darbai pagal TK | ST-TP-SP-10-107. 10 kV įtampos transformatoriaus remontas | vnt. | 1 | 44 | 48.35 | 44
Mielagėnai | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV Skyrikliai/galios skyrikliai | 10 kV skyriklio (galios skyriklio) darbai pagal TK | ST-TP-SP-10-103. 10 kV skyriklio (galios skyriklio) remontas | vnt. | 12 | 93.5 | 95.35 | 1122
Mielagėnai | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV skirstykla | Metalo konstrukcijos paveiktos korozijos | ST-TP-121. Anksčiau dažytų elektrotechninių įrenginių dažymas | m^2 | 70 | 6.6 | 7 | 462
Mielagėnai | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV narveliai | 10 kV narvelių darbai pagal TK | ST-TP-SP-10-87. 10 kV narvelio su įtampos transformatoriumi remontas | vnt. | 2 | 154 | 155.13 | 308
Mielagėnai | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV skirstykla | 10kV skirstyklos remontas (be statyb dalies) pagal | ST-TP-35-68. 10 kV skirstyklos remontas (be statybinės dalies) | vnt. | 1 | 231 | 238.1 | 231
Mielagėnai | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV šynos | 10 kV šynų darbai pagal TK | ST-TP-10-70. 10 kV šynų tilto (orinio) remontas | vnt. | 7 | 154 | 157.29 | 1078
Mielagėnai | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV šynos | 10 kV šynų darbai pagal TK | ST-TP-10-89. 10 kV renkamųjų šynų remontas | m | 7 | 11 | 12.5 | 77
Mielagėnai | 10 kV skirstomieji įrenginiai | Operat. ir techn. užrašai, ženklai | Nėra / nublukę elektrosugos ženklai | Elektrosaugos ženklų uždėjimas / keitimas | vnt. | 22 | 11 | 12 | 242
Mielagėnai | 10 kV skirstomieji įrenginiai | Operat. ir techn. užrašai, ženklai | Nėra / nublukę operatyviniai užrašai | Operatyvinių užrašų pakeitimas | vnt. | 22 | 2.2 | 3.18 | 48.4
Mielagėnai | 35 kV skirstomieji įrenginiai | 35 kV šynų tiltas | 35 kV šynų tilto darbai pagal TK | ST-TP-35-28. 35 kV šynų tilto remontas | vnt. | 1 | 220 | 255.14 | 220
Mielagėnai | 35 kV skirstomieji įrenginiai | 35 kV viršįtampių ribotuvas | 35 kV viršįtampių ribotuvo darbai pagal TK | 35 kV viršįtampių ribotuvo paviršiaus valymas | vnt. | 3 | 2.2 | 3 | 6.6
Mielagėnai | 35 kV skirstomieji įrenginiai | Operat. ir techn. užrašai, ženklai | Nėra / nublukę operatyviniai užrašai | Operatyvinių užrašų pakeitimas | vnt. | 8 | 2.2 | 3.18 | 17.6
Darbų kainų suma , EUR be PVM | [8 empty] | 8189.08
Objektas | Elemento grupė | Elementas | Defektas | Darbas | Mato vnt. | Darbų kiekis | Darbų įkainiai, EUR be PVM | Maksimalūs priimtini darbų įkainiai, EUR be PVM | Darbų kaina, EUR be PVM
Statyba | 0,4 kV įrenginiai | Akumuliatorių baterijos | Akumuliatorių baterijų darbai pagal TK | ST-TP-SP-117. Stacionariosios hermetinės akumuliatorių baterijos techninė priežiūra | vnt. | 1 | 93.5 | 101.95 | 93.5
Statyba | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | 6-10/0,4kV (35kV) alyv.galios transf,kompen ritės | 6–10/0,4 kV hermetinio alyvinio transf darbai paga | ST-TP-SP-10-74. 6–10/0,4 kV hermetinio alyvinio galios transf. remontas | vnt. | 2 | 93.5 | 101.66 | 187
Statyba | 0,4 kV įrenginiai | Instaliacija / apšvietimas | AS apšvietimo defektas | AS šviestuvo reguliavimas, fiksatorių įrengimas (kai aukštis iki 6m) | vnt. | 1 | 11 | 11.88 | 11
Statyba | 0,4 kV įrenginiai | Savų reikmių skydai/skaitikliai | Nėra arba išblukę kabelių markiruotės | Kabelių markiravimas | vnt. | 1 | 2.2 | 3 | 2.2
Statyba | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-665 220 V nuolatinės srovės šynų sekcijos įrenginiai (be kroviklio,110 V) | vnt. | 1 | 121 | 127.94 | 121
Statyba | Statiniai | Transformatorių pastotė | Transformatorių pastotės remontas pagal TK | ST-TP-35-110-02. Transformatorių pastotės remontas (be statybinės dalies) | vnt. | 1 | 275 | 313.64 | 275
Statyba | Statiniai | Įžeminimo įrenginiai | Transf.pastotės įžeminimo įreng. remontas pagal TK | ST-TP-119. Transformatorių pastotės įžeminimo įrenginio remontas | vnt. | 1 | 88 | 109.03 | 88
Statyba | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-616*1.45 (*0.5 II l.)Diferencinė apsauga mikroprocesorinėse relėse | Komp | 2 | 104.5 | 118.75 | 209
Statyba | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-618 Minimalios įtampos apsauga | Komp | 2 | 44 | 52.29 | 88
Statyba | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-618 Minimalios įtampos apsauga mikroprocesorinėse relėse | Komp | 2 | 27.5 | 37.25 | 55
Statyba | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-622 Optinė elektros lanko apsauga | Komp | 2 | 55 | 63.38 | 110
Statyba | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-628 10 kV (35 kV) šynų, operatyvinės srovės izoliacijos kontrolės įrenginys | vnt. | 2 | 24.2 | 31.64 | 48.4
Statyba | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-645 Galios transf. įtampos automatinio reguliatoriaus valdiklis ir jo schema | vnt. | 2 | 330 | 345.78 | 660
Statyba | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-647 Galios transf. įtampos automatinio reguliatoriaus pavaros antrinių gr. schema | vnt. | 2 | 77 | 84.22 | 154
Statyba | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-648 Daugiau 1 kV automatinio rezervinio maitinimo įjungimo įreng. (ARĮ) mikropr. relėse | vnt. | 2 | 11 | 20 | 22
Statyba | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-649 Iki 1 kV automatinio rezervinio maitinimo įjungimo įrenginys (ARĮ) | vnt. | 2 | 5.5 | 6.71 | 11
Statyba | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-652 Transformatoriaus aušinimo automatika | vnt. | 2 | 66 | 73.3 | 132
Statyba | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-657 6-35 kV įtampos matavimo transformatoriai ir jų antrinės grandinės | vnt. | 2 | 110 | 115.52 | 220
Statyba | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-664 Iki 100 A nuolatinės srovės akumuliatorių kroviklis | vnt. | 2 | 110 | 115.02 | 220
Statyba | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-610*0.5 Transf. perkr. pagal srovę, AĮRB, kr. blokav., apipūt. mikroprocesorinėse relėse | Komp | 4 | 33 | 40 | 132
Statyba | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-621 Dujinė apsauga su 1 dujų rele (apsauginis slėgio vožtuvas, išjung. nuo aukštos temp.) | vnt. | 4 | 82.5 | 84.51 | 330
Statyba | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-631 Trumpiklio arba skyriklio antrinės komutacijos schema | vnt. | 4 | 13.2 | 16.29 | 52.8
Statyba | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-655 Srovės matavimo tr. įmontuotas į jungtuvo ar galios transf. įvadus | vnt. | 6 | 16.5 | 21.25 | 99
Statyba | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-666 Alyvos lygio arba temperatūros signalizacija (grandinė) | vnt. | 6 | 13.2 | 16.05 | 79.2
Statyba | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-625 Įžemėjimo apsauga mikroprocesorinėse relėse | Komp | 7 | 38.5 | 43.75 | 269.5
Statyba | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-644 Automatinio kartotinio įjungimo įrenginys (AKĮ) | Komp | 7 | 46.2 | 52.38 | 323.4
Statyba | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-656 Nulinės sekos srovės matavimo transformatorius | vnt. | 7 | 6.6 | 7.54 | 46.2
Statyba | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso tikrinimas | vnt. | 8 | 7.7 | 9.8375 | 61.6
Statyba | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-610 JRĮ apsauga mikroprocesorinėse relėse | Komp | 10 | 57.2 | 62.24 | 572
Statyba | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-629 Jungtuvo valdymo schema | vnt. | 10 | 27.5 | 33.81 | 275
Statyba | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-635 RAA įrenginių užrašų atnaujinimas | vnt. | 10 | 3.3 | 4.31 | 33
0
Statyba | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-610*1.45 MSA, (D1-610 * 0.5) atkirta, 2 nuost. gr. mikroprocesorinėse relėse | Komp | 14 | 57.2 | 64.89 | 800.8
Statyba | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-668 Signalizacijos grandinės iki 5 signalų (grandinė) | vnt. | 16 | 16.5 | 21.41 | 264
Statyba | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-397*0.5 Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų linijų izoliac. varžos matavimas megometru (linija) | vnt. | 20 | 3.3 | 3.8 | 66
Statyba | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-630 Komutacinių aparatų elektromagnet. blokuotės schema (1 aparatui) | vnt. | 24 | 13.2 | 18.75 | 316.8
Statyba | Statiniai | Operat. ir techn. užrašai, ženklai | Nėra/nublukę operat. užrašai ant narvelių | Operat. užrašų ant narvelių keitimas/naujų dėjimas | vnt. | 28 | 5.5 | 5.5 | 154
Statyba | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-654 Daugiau 1 kV srovės matavimo transformatorius | vnt. | 30 | 11 | 13.85 | 330
Statyba | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-670 Televaldymo ir telesignalizacijos grandinė (1 komanda, signalas, matavimas) | vnt. | 40 | 4.4 | 4.74 | 176
Statyba | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-636 Kontrolinių kabelių užrašų atnaujinimas (1 kabelio žymė) | vnt. | 52 | 4.32 | 4.32 | 224.64
Statyba | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-637 Laidų ir kabelių gyslų markiravimas | vnt. | 70 | 3.3 | 4 | 231
Statyba | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | 110kV galios tran. neutr.iškrovik/viršįtampių rib | 110kV galios transf. neutr iškroviklio/viršįtampių | ST-TP-110-18. 110 kV galios transformatoriaus neutralės iškroviklio keitimas viršįtampių ribotuvu | vnt. | 2 | 58.3 | 63.61 | 116.6
Statyba | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | 110kV galios transf.neutr.įžemiklis/atraminis izol | 110kV transf.neutr.įžemiklio/atraminio izol darbai | ST-TP-110-13. 110 kV galios transformatoriaus neutralės įžemiklio remontas | vnt. | 2 | 61.72 | 66.9 | 123.44
Statyba | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Operat. ir techn. užrašai, ženklai | Nėra / nublukę operatyviniai užrašai | Operatyvinių užrašų pakeitimas | vnt. | 2 | 3.18 | 3.18 | 6.36
Statyba | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV įtampos transformatoriai | 10 kV įtampos transformatoriaus darbai pagal TK | ST-TP-SP-10-107. 10 kV įtampos transformatoriaus remontas | vnt. | 2 | 46.21 | 48.35 | 92.42
Statyba | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV skirstykla | 10kV skirstyklos remontas (be statyb dalies) pagal | ST-TP-35-68. 10 kV skirstyklos remontas (be statybinės dalies) | vnt. | 1 | 224.16 | 238.1 | 224.16
Statyba | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV šynos | 10 kV šynų darbai pagal TK | ST-TP-10-70. 10 kV šynų tilto (orinio) remontas | vnt. | 2 | 157.29 | 157.29 | 314.58
Statyba | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV narveliai | 10 kV narvelių darbai pagal TK | ST-TP-SP-10-87. 10 kV narvelio su įtampos transformatoriumi remontas | vnt. | 5 | 148.5 | 155.13 | 742.5
Statyba | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV narveliai | 10 kV narvelių darbai pagal TK | ST-TP-SP-10-85. 10 kV narvelio su komutavimo aparatu remontas | vnt. | 10 | 308 | 350 | 3080
Statyba | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV vakuuminiai jungtuvai | 10 kV vakuuminio jungtuvo darbai pagal TK | ST-TP-SP-10-97. 10 kV ištraukiamo vakuuminio jungtuvo remontas | vnt. | 10 | 50.28 | 55 | 502.8
Statyba | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV srovės transformatorius | 10 kV srovės transformatoriaus darbai pagal TK | ST-TP-SP-10-112. 10 kV epoksidinio srovės transformatoriaus remontas | vnt. | 30 | 6.6 | 7.75 | 198
Statyba | 10 kV skirstomieji įrenginiai | Operat. ir techn. užrašai, ženklai | Nėra / nublukę operatyviniai užrašai | Operatyvinių užrašų (vidaus sąlygomis) pakeitimas | vnt. | 56 | 2.06 | 2.06 | 115.36
Darbų kainų suma , EUR be PVM | [8 empty] | 13060.26
Objektas | Elemento grupė | Elementas | Defektas | Darbas | Mato vnt. | Darbų kiekis | Darbų įkainiai, EUR be PVM | Maksimalūs priimtini darbų įkainiai, EUR be PVM | Darbų kaina, EUR be PVM
Visaginas | 0,4 kV įrenginiai | Akumuliatorių baterijos | Akumuliatorių baterijų darbai pagal TK | ST-TP-SP-117. Stacionariosios hermetinės akumuliatorių baterijos techninė priežiūra | vnt. | 1 | 93.74 | 101.95 | 93.74
Visaginas | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV Skyrikliai/galios skyrikliai | 10 kV skyriklio (galios skyriklio) darbai pagal TK | ST-TP-SP-10-103. 10 kV skyriklio (galios skyriklio) remontas | vnt. | 4 | 88 | 95.35 | 352
Visaginas | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | 6-10/0,4kV (35kV) alyv.galios transf,kompen ritės | 6–10/0,4 kV hermetinio alyvinio transf darbai paga | ST-TP-SP-10-74. 6–10/0,4 kV hermetinio alyvinio galios transf. remontas | vnt. | 10 | 93.5 | 101.66 | 935
Visaginas | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | 6-10/0,4kV (35kV) alyv.galios transf,kompen ritės | Išorinė danga paveikta korozijos | ST-TP-121. Anksčiau dažytų elektrotechninių įrenginių dažymas | m^2 | 50 | 5.5 | 7 | 275
Visaginas | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | 6-10/0,4kV (35kV) alyv.galios transf,kompen ritės | Defektinės tarpinės | Tarpinių keitimas | vnt. | 6 | 160 | 160 | 960
Visaginas | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | 110kV galios tran. neutr.iškrovik/viršįtampių rib | 110kV galios transf. neutr iškroviklio/viršįtampių | ST-TP-110-18. 110 kV galios transformatoriaus neutralės iškroviklio keitimas viršįtampių ribotuvu | vnt. | 2 | 60.5 | 63.61 | 121
Visaginas | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | 110kV galios transf.neutr.įžemiklis/atraminis izol | 110kV transf.neutr.įžemiklio/atraminio izol darbai | ST-TP-110-13. 110 kV galios transformatoriaus neutralės įžemiklio remontas | vnt. | 2 | 60.5 | 66.9 | 121
Visaginas | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Operat. ir techn. užrašai, ženklai | Nėra / nublukę operatyviniai užrašai | Operatyvinių užrašų pakeitimas | vnt. | 2 | 3.18 | 3.18 | 6.36
Visaginas | 0,4 kV įrenginiai | Apšildymas / vėdimas | Nėra drėgmės/šilumos davik, šildym automat, elemen | Drėgmės ir šilumos daviklių, šildymo automatikos įrengimas, šildymo elementų narvelyje montavimas | vnt. | 1 | 453.5 | 485.6 | 453.5
Visaginas | 0,4 kV įrenginiai | Apšildymas / vėdimas | Nėra priverstinės ventiliacijos | 10 kV US, VP priverstinės ventiliacijos įrengimas | vnt. | 1 | 303.61 | 303.61 | 303.61
Visaginas | 0,4 kV įrenginiai | Savų reikmių skydai/skaitikliai | Nėra arba išblukę kabelių markiruotės | Kabelių markiravimas | vnt. | 1 | 2.2 | 3 | 2.2
Visaginas | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-365*0.5 Centrinė signalizacija | vnt. | 1 | 146.93 | 146.93 | 146.93
Visaginas | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-650 Automatinio dažnuminio nukrovimo įrenginys (ADN)(*2 su RBM) | vnt. | 1 | 167.96 | 167.96 | 167.96
Visaginas | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-665 220 V nuolatinės srovės šynų sekcijos įrenginiai (be kroviklio,110 V) | vnt. | 1 | 127.94 | 127.94 | 127.94
Visaginas | Statiniai | Transformatorių pastotė | Transformatorių pastotės remontas pagal TK | ST-TP-35-110-02. Transformatorių pastotės remontas (be statybinės dalies) | vnt. | 4 | 275 | 313.64 | 1100
Visaginas | Statiniai | Įžeminimo įrenginiai | Transf.pastotės įžeminimo įreng. remontas pagal TK | ST-TP-119. Transformatorių pastotės įžeminimo įrenginio remontas | vnt. | 1 | 106.06 | 109.03 | 106.06
Visaginas | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 sr. relėmis (+ atkirta 610 *0,5) | Komp | 2 | 38.5 | 44.61 | 77
Visaginas | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-610*0.5 Transf. perkr. pagal srovę, AĮRB, kr. blokav., apipūt. mikroprocesorinėse relėse | Komp | 2 | 33 | 40 | 66
Visaginas | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-610*0.55 Maks. sr. aps. su 1 srovės rele (pvz. perkrov., apipūt., AĮRB, KR bl., BRO) | Komp | 1 | 29.7 | 37.5 | 29.7
Visaginas | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-610*1.45 MSA, (D1-610 * 0.5) atkirta, 2 nuost. gr. mikroprocesorinėse relėse | Komp | 2 | 60.5 | 64.89 | 121
Visaginas | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-616*1.45 (*0.5 II l.)Diferencinė apsauga mikroprocesorinėse relėse | Komp | 2 | 110 | 118.75 | 220
Visaginas | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-645 Galios transf. įtampos automatinio reguliatoriaus valdiklis ir jo schema | vnt. | 2 | 269.5 | 345.78 | 539
Visaginas | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-647 Galios transf. įtampos automatinio reguliatoriaus pavaros antrinių gr. schema | vnt. | 2 | 82.5 | 84.22 | 165
Visaginas | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-649 Iki 1 kV automatinio rezervinio maitinimo įjungimo įrenginys (ARĮ) | vnt. | 2 | 6.6 | 6.71 | 13.2
Visaginas | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-652 Transformatoriaus aušinimo automatika | vnt. | 2 | 71.5 | 73.3 | 143
Visaginas | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-664 Iki 100 A nuolatinės srovės akumuliatorių kroviklis | vnt. | 2 | 110 | 115.02 | 220
Visaginas | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-618 Minimalios įtampos apsauga | Komp | 4 | 49.5 | 52.29 | 198
Visaginas | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-621 Dujinė apsauga su 1 dujų rele (apsauginis slėgio vožtuvas, išjung. nuo aukštos temp.) | vnt. | 4 | 82.5 | 84.51 | 330
Visaginas | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-622 Optinė elektros lanko apsauga | Komp | 4 | 60.5 | 63.38 | 242
Visaginas | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-626 Sklandžiai reguliuojamos kompensacinės ritės valdiklis | vnt. | 4 | 93.5 | 98.65 | 374
Visaginas | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-627 Sklandžiai reguliuojamos kompens. ritės valdymo schema (be valdiklio) | vnt. | 4 | 27.5 | 33.89 | 110
Visaginas | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-648 Daugiau 1 kV automatinio rezervinio mait. įjun. įrenginys (ARĮ) | vnt. | 4 | 28.6 | 35.19 | 114.4
Visaginas | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-628 10 kV (35 kV) šynų, operatyvinės srovės izoliacijos kontrolės įrenginys | vnt. | 5 | 26.4 | 31.64 | 132
Visaginas | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-655 Srovės matavimo tr. įmontuotas į jungtuvo ar galios transf. įvadus | vnt. | 6 | 16.5 | 21.25 | 99
Visaginas | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-657 6-35 kV įtampos matavimo transformatoriai ir jų antrinės grandinės | vnt. | 6 | 111.1 | 115.52 | 666.6
Visaginas | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-666 Alyvos lygio arba temperatūros signalizacija (grandinė) | vnt. | 6 | 13.2 | 16.05 | 79.2
Visaginas | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-613 Srovės atkirta (+0,4 kV įv., sekc.) | Komp | 7 | 29.7 | 37.5 | 207.9
Visaginas | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-656 Nulinės sekos srovės matavimo transformatorius | vnt. | 7 | 5.5 | 7.54 | 38.5
Visaginas | 0,4 kV įrenginiai | Instaliacija / apšvietimas | AS apšvietimo defektas | AS šviestuvo keitimas | vnt. | 11 | 8.8 | 11.22 | 96.8
Visaginas | 0,4 kV įrenginiai | Apšildymas / vėdimas | Defektiniai šildymo prietaisai | Šildymo prietaisų keitimas | vnt. | 12 | 51.7 | 56.2 | 620.4
Visaginas | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-625 Įžemėjimo apsauga (35, 10 kV šynų, 10 kV linijų, 0,4 kV įvadų) | Komp | 14 | 16.5 | 22.96 | 231
Visaginas | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-630 Komutacinių aparatų elektromagnet. blokuotės schema (1 aparatui) | vnt. | 14 | 16.5 | 18.75 | 231
Visaginas | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-611 Maksimalios srovės apsauga be atkirtos su 2 indukcinėmis relėmis | Komp | 22 | 58.3 | 63.28 | 1282.6
Visaginas | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-629 Jungtuvo valdymo schema | vnt. | 26 | 27.5 | 33.81 | 715
Visaginas | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso tikrinimas | vnt. | 32 | 8.8 | 9.8375 | 281.6
Visaginas | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-668 Signalizacijos grandinės iki 5 signalų (grandinė) | vnt. | 38 | 16.5 | 21.41 | 627
Visaginas | Statiniai | Operat. ir techn. užrašai, ženklai | Nėra/nublukę operat. užrašai ant narvelių | Operat. užrašų ant narvelių keitimas/naujų dėjimas | vnt. | 44 | 5.5 | 5.5 | 242
Visaginas | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-654 Daugiau 1 kV srovės matavimo transformatorius | vnt. | 52 | 11 | 13.85 | 572
Visaginas | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-635 RAA įrenginių užrašų atnaujinimas | vnt. | 64 | 4.31 | 4.31 | 275.84
Visaginas | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-636 Kontrolinių kabelių užrašų atnaujinimas (1 kabelio žymė) | vnt. | 64 | 4.32 | 4.32 | 276.48
Visaginas | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-397*0.5 Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų linijų izoliac. varžos matavimas megometru (linija) | vnt. | 66 | 3.3 | 3.8 | 217.8
Visaginas | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-637 Laidų ir kabelių gyslų markiravimas | vnt. | 92 | 3.3 | 4 | 303.6
Visaginas | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-670 Televaldymo ir telesignalizacijos grandinė (1 komanda, signalas, matavimas) | vnt. | 104 | 4.4 | 4.74 | 457.6
Visaginas | 0,4 kV įrenginiai | Instaliacija / apšvietimas | Apšvietimo defektas | Apšvietimo instaliacijos permontavimas | m | 170 | 3.3 | 3.38 | 561
Visaginas | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV įtampos transformatoriai | 10 kV įtampos transformatoriaus darbai pagal TK | ST-TP-SP-10-107. 10 kV įtampos transformatoriaus remontas | vnt. | 6 | 44 | 48.35 | 264
Visaginas | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV skirstykla | 10kV skirstyklos remontas (be statyb dalies) pagal | ST-TP-35-68. 10 kV skirstyklos remontas (be statybinės dalies) | vnt. | 1 | 230.88 | 238.1 | 230.88
Visaginas | 35 kV skirstomieji įrenginiai | 35 kV srovės transformatorius | 35 kV srovės transformatoriaus darbai pagal TK | ST-TP-35-46. 35 kV alyvinio srovės transformatoriaus remontas | vnt. | 8 | 82.5 | 86.8 | 660
Visaginas | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV narveliai | 10 kV narvelių darbai pagal TK | ST-TP-SP-10-87. 10 kV narvelio su įtampos transformatoriumi remontas | vnt. | 10 | 154 | 155.13 | 1540
Visaginas | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV alyviniai jungtuvai | 10 kV alyvinio jungtuvo darbai pagal TK | ST-TP-SP-10-93. 10 kV ištraukiamo alyvinio jungtuvo remontas | vnt. | 13 | 260 | 260 | 3380
Visaginas | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV vakuuminiai jungtuvai | 10 kV vakuuminio jungtuvo darbai pagal TK | ST-TP-SP-10-97. 10 kV ištraukiamo vakuuminio jungtuvo remontas | vnt. | 13 | 49.5 | 55 | 643.5
Visaginas | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV narveliai | 10 kV narvelių darbai pagal TK | ST-TP-SP-10-85. 10 kV narvelio su komutavimo aparatu remontas | vnt. | 26 | 332.3 | 350 | 8639.8
Visaginas | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV šynos | 10 kV šynų darbai pagal TK | ST-TP-10-89. 10 kV renkamųjų šynų remontas | m | 42 | 11 | 12.5 | 462
Visaginas | 10 kV skirstomieji įrenginiai | Operat. ir techn. užrašai, ženklai | Nėra / nublukę elektrosugos ženklai | Elektrosaugos ženklų uždėjimas / keitimas | vnt. | 44 | 11 | 12 | 484
Visaginas | 10 kV skirstomieji įrenginiai | Operat. ir techn. užrašai, ženklai | Nėra / nublukę operatyviniai užrašai | Operatyvinių užrašų (vidaus sąlygomis) pakeitimas | vnt. | 56 | 2.06 | 2.06 | 115.36
Visaginas | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV srovės transformatorius | 10 kV srovės transformatoriaus darbai pagal TK | ST-TP-SP-10-112. 10 kV epoksidinio srovės transformatoriaus remontas | vnt. | 78 | 5.5 | 7.75 | 429
Darbų kainų suma , EUR be PVM | [8 empty] | 33298.06
Objektas | Elemento grupė | Elementas | Defektas | Darbas | Mato vnt. | Darbų kiekis | Darbų įkainiai, EUR be PVM | Maksimalūs priimtini darbų įkainiai, EUR be PVM | Darbų kaina, EUR be PVM
Antalgė | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV vakuuminiai jungtuvai | 10 kV vakuuminio jungtuvo darbai pagal TK | ST-TP-SP-10-96. 10 kV ištraukiamo vakuuminio jungtuvo techninė priežiūra | vnt. | 7 | 60.5 | 68.24 | 423.5
Antalgė | 0,4 kV įrenginiai | Savų reikmių skydai/skaitikliai | Nėra arba išblukę kabelių markiruotės | Kabelių markiravimas | vnt. | 1 | 2.4 | 3 | 2.4
Antalgė | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-616 Diferencinė apsauga su 2 diferencinėmis relėmis | Komp | 1 | 81.4 | 84 | 81.4
Antalgė | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-622 Optinė elektros lanko apsauga | Komp | 1 | 58.3 | 63.38 | 58.3
Antalgė | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-625 Įžemėjimo apsauga (35, 10 kV šynų, 10 kV linijų, 0,4 kV įvadų) | Komp | 1 | 16.5 | 22.96 | 16.5
Antalgė | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-632 apšildymo automatika (1komplektas) | Komp | 1 | 15.4 | 16.05 | 15.4
Antalgė | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-643 Technologinės kontrolės matavimo prietaiso (keitiklio) techninė priežiūra | vnt. | 1 | 7.5 | 7.5 | 7.5
Antalgė | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-645 Galios transf. įtampos automatinio reguliatoriaus valdiklis ir jo schema | vnt. | 1 | 330 | 345.78 | 330
Antalgė | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-647 Galios transf. įtampos automatinio reguliatoriaus pavaros antrinių gr. schema | vnt. | 1 | 82.5 | 84.22 | 82.5
Antalgė | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-650 Automatinio dažnuminio nukrovimo įrenginys (ADN)(*2 su RBM) | vnt. | 1 | 165 | 167.96 | 165
Antalgė | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-652 Transformatoriaus aušinimo automatika | vnt. | 1 | 71.5 | 73.3 | 71.5
Antalgė | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-657 6-35 kV įtampos matavimo transformatoriai ir jų antrinės grandinės | vnt. | 1 | 110 | 115.52 | 110
Antalgė | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-670 Telematavimo grandinė (įtampos keitiklis) | vnt. | 1 | 11 | 12.5 | 11
Antalgė | Statiniai | Transformatorių pastotė | Transformatorių pastotės remontas pagal TK | ST-TP-35-110-02. Transformatorių pastotės remontas (be statybinės dalies) | vnt. | 1 | 297 | 313.64 | 297
Antalgė | Statiniai | Įžeminimo įrenginiai | Transf.pastotės įžeminimo įreng. remontas pagal TK | ST-TP-119. Transformatorių pastotės įžeminimo įrenginio remontas | vnt. | 1 | 104.5 | 109.03 | 104.5
Antalgė | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-610*0.55 Maks. sr. aps. su 1 srovės rele (pvz. perkrov., apipūt., AĮRB, KR bl., BRO) | Komp | 2 | 33 | 37.5 | 66
Antalgė | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-611 Maksimalios srovės apsauga be atkirtos su 2 indukcinėmis relėmis | Komp | 2 | 60.5 | 63.28 | 121
Antalgė | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-621 Dujinė apsauga su 1 dujų rele (apsauginis slėgio vožtuvas, išjung. nuo aukštos temp.) | vnt. | 2 | 77 | 84.51 | 154
Antalgė | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-628 10 kV (35 kV) šynų, operatyvinės srovės izoliacijos kontrolės įrenginys | vnt. | 2 | 27.5 | 31.64 | 55
Antalgė | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-649 Iki 1 kV automatinio rezervinio maitinimo įjungimo įrenginys (ARĮ) | vnt. | 2 | 5.5 | 6.71 | 11
Antalgė | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-653 Iki 1 kV srovės matavimo transformatorius | vnt. | 2 | 7.7 | 8.75 | 15.4
Antalgė | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-630 Komutacinių aparatų elektromagnet. blokuotės schema (1 aparatui) | vnt. | 3 | 16.5 | 18.75 | 49.5
Antalgė | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-655 Srovės matavimo tr. įmontuotas į jungtuvo ar galios transf. įvadus | vnt. | 3 | 17.6 | 21.25 | 52.8
Antalgė | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-666 Alyvos lygio arba temperatūros signalizacija (grandinė) | vnt. | 3 | 13.2 | 16.05 | 39.6
Antalgė | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-610 Maksimalios srovės apsauga su 2 sr. relėmis (+ atkirta 610 *0,5) | Komp | 6 | 38.5 | 44.61 | 231
Antalgė | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-629 Jungtuvo valdymo schema | vnt. | 7 | 27.5 | 33.81 | 192.5
Antalgė | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-644 Automatinio kartotinio įjungimo įrenginys (AKĮ) | Komp | 7 | 46.2 | 52.38 | 323.4
Antalgė | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-635 RAA įrenginių užrašų atnaujinimas | vnt. | 10 | 3.3 | 4.31 | 33
Antalgė | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso tikrinimas | vnt. | 10 | 6.6 | 9.8375 | 66
Antalgė | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-668 Signalizacijos grandinės iki 5 signalų (grandinė) | vnt. | 10 | 16.5 | 21.41 | 165
Antalgė | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-654 Daugiau 1 kV srovės matavimo transformatorius | vnt. | 14 | 11 | 13.85 | 154
Antalgė | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-397*0.5 Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų linijų izoliac. varžos matavimas megometru (linija) | vnt. | 18 | 3.3 | 3.8 | 59.4
Antalgė | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-636 Kontrolinių kabelių užrašų atnaujinimas (1 kabelio žymė) | vnt. | 20 | 4.32 | 4.32 | 86.4
Antalgė | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-637 Laidų ir kabelių gyslų markiravimas | vnt. | 24 | 3.3 | 4 | 79.2
Antalgė | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-670 Televaldymo ir telesignalizacijos grandinė (1 komanda, signalas, matavimas) | vnt. | 28 | 4.4 | 4.74 | 123.2
Antalgė | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV narveliai | 10 kV narvelių darbai pagal TK | ST-TP-SP-10-85. 10 kV narvelio su komutavimo aparatu remontas | vnt. | 7 | 330 | 350 | 2310
Antalgė | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | 6-10/0,4kV (35kV) alyv.galios transf,kompen ritės | 6–10/0,4kV nehermetinio alyvinio tranf. darbai pag | ST-TP-SP-10-72. 6–10/0,4 kV nehermetinio alyvinio tansf. remontas | vnt. | 1 | 221.6 | 257.61 | 221.6
Antalgė | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | 110kV galios tran. neutr.iškrovik/viršįtampių rib | 110kV galios transf. neutr iškroviklio/viršįtampių | ST-TP-110-17. 110 kV galios transformatoriaus neutralės viršįtampių ribotuvo remontas | vnt. | 1 | 93.5 | 101.95 | 93.5
Antalgė | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | 110kV galios transf.neutr.įžemiklis/atraminis izol | 110kV transf.neutr.įžemiklio/atraminio izol darbai | ST-TP-110-13. 110 kV galios transformatoriaus neutralės įžemiklio remontas | vnt. | 1 | 62.71 | 66.9 | 62.71
Antalgė | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV įtampos transformatoriai | 10 kV įtampos transformatoriaus darbai pagal TK | ST-TP-SP-10-107. 10 kV įtampos transformatoriaus remontas | vnt. | 1 | 44 | 48.35 | 44
Antalgė | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV narveliai | 10 kV narvelių darbai pagal TK | ST-TP-SP-10-87. 10 kV narvelio su įtampos transformatoriumi remontas | vnt. | 4 | 155.13 | 155.13 | 620.52
Antalgė | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV skirstykla | 10kV skirstyklos remontas (be statyb dalies) pagal | ST-TP-35-68. 10 kV skirstyklos remontas (be statybinės dalies) | vnt. | 1 | 237.48 | 238.1 | 237.48
Antalgė | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV skirstykla | Metalo konstrukcijos paveiktos korozijos | ST-TP-121. Anksčiau dažytų elektrotechninių įrenginių dažymas | m^2 | 140 | 5.5 | 7 | 770
Antalgė | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV šynos | 10 kV šynų darbai pagal TK | ST-TP-10-70. 10 kV šynų tilto (orinio) remontas | vnt. | 1 | 157.29 | 157.29 | 157.29
Antalgė | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV šynos | 10 kV šynų darbai pagal TK | ST-TP-10-89. 10 kV renkamųjų šynų remontas | m | 1 | 11.24 | 12.5 | 11.24
Antalgė | 10 kV skirstomieji įrenginiai | Operat. ir techn. užrašai, ženklai | Nėra / nublukę operatyviniai užrašai | Operatyvinių užrašų pakeitimas | vnt. | 2 | 3.18 | 3.18 | 6.36
Antalgė | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV srovės transformatorius | 10 kV srovės transformatoriaus darbai pagal TK | ST-TP-SP-10-112. 10 kV epoksidinio srovės transformatoriaus remontas | vnt. | 14 | 5.5 | 7.75 | 77
Darbų kainų suma , EUR be PVM | [8 empty] | 8465.6
Objektas | Elemento grupė | Elementas | Defektas | Darbas | Mato vnt. | Darbų kiekis | Darbų įkainiai, EUR be PVM | Maksimalūs priimtini darbų įkainiai, EUR be PVM | Darbų kaina, EUR be PVM
Svėdasai | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV narveliai | 10 kV narvelių darbai pagal TK | ST-TP-SP-10-85. 10 kV narvelio su komutavimo aparatu remontas | vnt. | 12 | 345 | 350 | 4140
Svėdasai | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV vakuuminiai jungtuvai | 10 kV vakuuminio jungtuvo darbai pagal TK | ST-TP-SP-10-94. 10 kV stacionaraus vakuuminio jungtuvo techninė priežiūra | vnt. | 12 | 29.7 | 37.71 | 356.4
Svėdasai | 35 kV skirstomieji įrenginiai | 35 kV alyviniai jungtuvai | 35 kV alyvinių jungtuvų darbai pagal TK | ST-TP-35-33. 35 kV alyvinio jungtuvo remontas | vnt. | 3 | 561 | 583.13 | 1683
Svėdasai | 35 kV skirstomieji įrenginiai | 35 kV skyrikliai / skirtuvai / trumpikliai | 35kV skyriklių/skirtuvų/trumpiklių darbai pagal TK | ST-TP-35-37. 35 kV skyriklio remontas | vnt. | 8 | 181.5 | 185.44 | 1452
Svėdasai | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | 6-10/0,4kV (35kV) alyv.galios transf,kompen ritės | 6–10/0,4kV nehermetinio alyvinio tranf. darbai pag | ST-TP-SP-10-72. 6–10/0,4 kV nehermetinio alyvinio tansf. remontas | vnt. | 2 | 257.61 | 257.61 | 515.22
Svėdasai | 35 kV skirstomieji įrenginiai | 35 kV srovės transformatorius | 35 kV srovės transformatoriaus darbai pagal TK | ST-TP-35-46. 35 kV alyvinio srovės transformatoriaus remontas | vnt. | 2 | 86.8 | 86.8 | 173.6
Svėdasai | 0,4 kV įrenginiai | Savų reikmių skydai/skaitikliai | Nėra arba išblukę kabelių markiruotės | Kabelių markiravimas | vnt. | 1 | 2.2 | 3 | 2.2
Svėdasai | 35 kV skirstomieji įrenginiai | 35 kV atvira/uždara skirstyklos | 35 kV AS remontas (be statybinės dalies) pagal TK | ST-TP-35-26. 35 kV atvirosios skirstyklos remontas (be statybinės dalies) | vnt. | 1 | 183.31 | 183.31 | 183.31
Svėdasai | RAA | Relinės apsaugos ir automatikos grandinės | Elektromagnetinių relių keitimas į mikroprocesorin | MSA laiko relės RVM-12 keitimas į mikroelektroninę | vnt. | 1 | 4000 | 4000 | 4000
Svėdasai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-645 Galios transf. įtampos automatinio reguliatoriaus valdiklis ir jo schema | vnt. | 1 | 341.143 | 345.78 | 341.143
Svėdasai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-646 Galios transf. įt. automat. reguliat. elektroninis valdiklis (BAR) ir jo schema | vnt. | 1 | 159.5 | 262.7 | 159.5
Svėdasai | Statiniai | Transformatorių pastotė | Transformatorių pastotės remontas pagal TK | ST-TP-35-110-02. Transformatorių pastotės remontas (be statybinės dalies) | vnt. | 1 | 308 | 313.64 | 308
Svėdasai | Statiniai | Įžeminimo įrenginiai | Transf.pastotės įžeminimo įreng. remontas pagal TK | ST-TP-119. Transformatorių pastotės įžeminimo įrenginio remontas | vnt. | 1 | 104.5 | 109.03 | 104.5
Svėdasai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-610*0.55 Maks. sr. aps. su 1 srovės rele (pvz. perkrov., apipūt., AĮRB, KR bl., BRO) | Komp | 2 | 33 | 37.5 | 66
Svėdasai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-614 MSA (*0.5 II,III l.) su dešuntuotu išj. elektromagnetu, pagreit. ir 2 sr. relėmis | Komp | 2 | 71.5 | 72.24 | 143
Svėdasai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-616 Diferencinė apsauga su 2 diferencinėmis relėmis | Komp | 2 | 82.5 | 84 | 165
Svėdasai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-618 Maksimalios įtampos apsauga mikroprocesorinėse relėse | Komp | 2 | 49.5 | 54.09 | 99
Svėdasai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-622 Optinė elektros lanko apsauga | Komp | 2 | 60.5 | 63.38 | 121
Svėdasai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-647 Galios transf. įtampos automatinio reguliatoriaus pavaros antrinių gr. schema | vnt. | 2 | 82.5 | 84.22 | 165
Svėdasai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-649 Iki 1 kV automatinio rezervinio maitinimo įjungimo įrenginys (ARĮ) | vnt. | 2 | 6.6 | 6.71 | 13.2
Svėdasai | Statiniai | Operat. ir techn. užrašai, ženklai | Nėra/nublukę operat. užrašai ant skirstyklų durų | Plakatų ant skirstyklų durų pakeitimas | vnt. | 2 | 4.4 | 4.98 | 8.8
Svėdasai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-618 Minimalios įtampos apsauga | Komp | 3 | 49.5 | 52.29 | 148.5
Svėdasai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-625 Įžemėjimo apsauga (35, 10 kV šynų, 10 kV linijų, 0,4 kV įvadų) | Komp | 3 | 16.5 | 22.96 | 49.5
Svėdasai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-632 apšildymo automatika (1komplektas) | Komp | 3 | 16.05 | 16.05 | 48.15
Svėdasai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-648 Daugiau 1 kV automatinio rezervinio mait. įjun. įrenginys (ARĮ) | vnt. | 3 | 22.45 | 35.19 | 67.35
Svėdasai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-657 6-35 kV įtampos matavimo transformatoriai ir jų antrinės grandinės | vnt. | 3 | 110 | 115.52 | 330
Svėdasai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-670 Telematavimo grandinė (įtampos keitiklis) | vnt. | 3 | 11 | 12.5 | 33
Svėdasai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-621 Dujinė apsauga su 1 dujų rele (apsauginis slėgio vožtuvas, išjung. nuo aukštos temp.) | vnt. | 4 | 82.5 | 84.51 | 330
Svėdasai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-628 10 kV (35 kV) šynų, operatyvinės srovės izoliacijos kontrolės įrenginys | vnt. | 4 | 27.5 | 31.64 | 110
Svėdasai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-666 Alyvos lygio arba temperatūros signalizacija (grandinė) | vnt. | 4 | 15.4 | 16.05 | 61.6
Svėdasai | 0,4 kV įrenginiai | Apšildymas / vėdimas | Defektiniai šildymo elementai | Šildymo elementų keitimas | vnt. | 5 | 11 | 12.5 | 55
Svėdasai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-635 RAA įrenginių užrašų atnaujinimas | vnt. | 10 | 4.31 | 4.31 | 43.1
Svėdasai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-644 Automatinio kartotinio įjungimo įrenginys (AKĮ) | Komp | 10 | 49.5 | 52.38 | 495
Svėdasai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-610*1.45 MSA, (D1-610 * 0.5) atkirta, 2 nuost. gr. mikroprocesorinėse relėse | Komp | 12 | 60.5 | 64.89 | 726
Svėdasai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-629 Jungtuvo valdymo schema | vnt. | 15 | 33 | 33.81 | 495
Svėdasai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-643 Technologinės kontrolės matavimo prietaiso (keitiklio) techninė priežiūra | vnt. | 18 | 7.5 | 7.5 | 135
Svėdasai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-655 Srovės matavimo tr. įmontuotas į jungtuvo ar galios transf. įvadus | vnt. | 18 | 16.5 | 21.25 | 297
Svėdasai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-668 Signalizacijos grandinės iki 5 signalų (grandinė) | vnt. | 18 | 17.6 | 21.41 | 316.8
Svėdasai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso tikrinimas | vnt. | 20 | 9.83 | 9.8375 | 196.6
Svėdasai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-654 Daugiau 1 kV srovės matavimo transformatorius | vnt. | 24 | 11.37 | 13.85 | 272.88
Svėdasai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-636 Kontrolinių kabelių užrašų atnaujinimas (1 kabelio žymė) | vnt. | 36 | 4.32 | 4.32 | 155.52
Svėdasai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-397*0.5 Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų linijų izoliac. varžos matavimas megometru (linija) | vnt. | 48 | 3.3 | 3.8 | 158.4
Svėdasai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-637 Laidų ir kabelių gyslų markiravimas | vnt. | 58 | 3.52 | 4 | 204.16
Svėdasai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-670 Televaldymo ir telesignalizacijos grandinė (1 komanda, signalas, matavimas) | vnt. | 60 | 4.4 | 4.74 | 264
Svėdasai | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV įtampos transformatoriai | 10 kV įtampos transformatoriaus darbai pagal TK | ST-TP-SP-10-107. 10 kV įtampos transformatoriaus remontas | vnt. | 2 | 44 | 48.35 | 88
Svėdasai | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV narveliai | 10 kV narvelių darbai pagal TK | ST-TP-SP-10-87. 10 kV narvelio su įtampos transformatoriumi remontas | vnt. | 5 | 155.13 | 155.13 | 775.65
Svėdasai | 35 kV skirstomieji įrenginiai | 35 kV įtampos transformatorius | 35 kV įtampos transformatoriaus darbai pagal TK | ST-TP-35-53. 35 kV epoksidinio įtampos transformatoriaus remontas | vnt. | 3 | 105.56 | 105.56 | 316.68
Svėdasai | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV skirstykla | 10kV skirstyklos remontas (be statyb dalies) pagal | ST-TP-35-68. 10 kV skirstyklos remontas (be statybinės dalies) | vnt. | 1 | 233.44 | 238.1 | 233.44
Svėdasai | 10 kV skirstomieji įrenginiai | Operat. ir techn. užrašai, ženklai | Nėra / nublukę operatyviniai užrašai | Operatyvinių užrašų pakeitimas | vnt. | 1 | 3.18 | 3.18 | 3.18
Svėdasai | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV šynos | 10 kV šynų darbai pagal TK | ST-TP-10-70. 10 kV šynų tilto (orinio) remontas | vnt. | 2 | 157.29 | 157.29 | 314.58
Svėdasai | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV šynos | 10 kV šynų darbai pagal TK | ST-TP-10-89. 10 kV renkamųjų šynų remontas | m | 2 | 11 | 12.5 | 22
Svėdasai | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV srovės transformatorius | 10 kV srovės transformatoriaus darbai pagal TK | ST-TP-SP-10-112. 10 kV epoksidinio srovės transformatoriaus remontas | vnt. | 24 | 7.7 | 7.75 | 184.8
Svėdasai | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV Skyrikliai/galios skyrikliai | 10 kV skyriklio (galios skyriklio) darbai pagal TK | ST-TP-SP-10-103. 10 kV skyriklio (galios skyriklio) remontas | vnt. | 28 | 93.5 | 95.35 | 2618
Svėdasai | 10 kV skirstomieji įrenginiai | Operat. ir techn. užrašai, ženklai | Nėra / nublukę elektrosugos ženklai | Elektrosaugos ženklų uždėjimas / keitimas | vnt. | 34 | 11 | 12 | 374
Svėdasai | 35 kV skirstomieji įrenginiai | 35 kV šynų tiltas | 35 kV šynų tilto darbai pagal TK | ST-TP-35-28. 35 kV šynų tilto remontas | vnt. | 2 | 255.14 | 255.14 | 510.28
Darbų kainų suma , EUR be PVM | [8 empty] | 24633.043
Objektas | Elemento grupė | Elementas | Defektas | Darbas | Mato vnt. | Darbų kiekis | Darbų įkainiai, EUR be PVM | Maksimalūs priimtini darbų įkainiai, EUR be PVM | Darbų kaina, EUR be PVM
Zarasai | 0,4 kV įrenginiai | Akumuliatorių baterijos | Akumuliatorių baterijų darbai pagal TK | ST-TP-SP-117. Stacionariosios hermetinės akumuliatorių baterijos techninė priežiūra | vnt. | 1 | 93.5 | 101.95 | 93.5
Zarasai | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 6–35/3 kV vienpolis, įrengtas lauke, skyriklis | 6–35/ 3kV vienp,įrengto lauke,skyriklio darbai TK | ST-TP-10-81. 6–35/ 3 kV vienpolio, įrengto lauke, skyriklio techninė priežiūra | vnt. | 2 | 27.5 | 30.49 | 55
Zarasai | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | 6-10/0,4kV (35kV) alyv.galios transf,kompen ritės | 6–35/3 kV automa reguliuoj kompen ritės darbai TK | ST-TP-10-79. 6–10/ 3 kV automat reguliuojam komp. ritės šuntuojančiąja varža techninė priežiūra | vnt. | 2 | 222.66 | 248.73 | 445.32
Zarasai | 35 kV skirstomieji įrenginiai | 35 kV narvelio su SF6 dujų izoliacija | 35 kV narvelio SF6 dujų izoliacija darbai pagal TK | 35 kV su SF6 dujinio narvelio techninė priežiūra pagal TP-10/35-63A | vnt. | 6 | 22 | 27.5 | 132
Zarasai | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | 6-10/0,4kV (35kV) alyv.galios transf,kompen ritės | 6–10/0,4 kV hermetinio alyvinio transf darbai paga | ST-TP-SP-10-73. 6–10/0,4 kV hermetinio alyvinio galios transformator. (kompen ritės) tech. priežiūra | vnt. | 2 | 108.79 | 108.79 | 217.58
Zarasai | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Operat. ir techn. užrašai, ženklai | Nėra / nublukę operatyviniai užrašai | Operatyvinių užrašų pakeitimas | vnt. | 2 | 3.18 | 3.18 | 6.36
Zarasai | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | 110kV galios tran. neutr.iškrovik/viršįtampių rib | 110kV galios transf. neutr iškroviklio/viršįtampių | ST-TP-110-16. 110 kV galios transformatoriaus neutralės viršįtampių ribotuvo techninė priežiūra | vnt. | 2 | 22 | 26.81 | 44
Zarasai | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | 110kV galios transf.neutr.įžemiklis/atraminis izol | 110kV transf.neutr.įžemiklio/atraminio izol darbai | ST-TP-110-12. 110 kV galios transf. neutralės įžemiklio/atraminio izoliatoriaus tech. priežiūra | vnt. | 2 | 33 | 36.65 | 66
Zarasai | 35 kV skirstomieji įrenginiai | 35 kV atvira/uždara skirstyklos | 35 kV US su SF6 dujiniais narveliais techn priež. | 35 kVskirstyklos techninė priežiūra ( be statybinės dalies) pagal ST-TP-10/35-61A | vnt. | 1 | 22 | 27.5 | 22
Zarasai | Statiniai | Transformatorių pastotė | Transformatorių pastotės tech. priežiūra pagal TK | ST-TP-35-110-01. Transformatorių pastotės techninė priežiūra (be statybinės dalies) | vnt. | 1 | 220.94 | 223.54 | 220.94
Zarasai | Statiniai | Įžeminimo įrenginiai | Neišmatuota įžeminimo kontūro varža | Išmatuoti įžeminimo kontūro varžą | vnt. | 1 | 44 | 47.06 | 44
Zarasai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-627 Sklandžiai reguliuojamos kompens. ritės valdymo schema (be valdiklio) | vnt. | 2 | 33 | 33.89 | 66
Zarasai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-647 Galios transf. įtampos automatinio reguliatoriaus pavaros antrinių gr. schema | vnt. | 2 | 82.5 | 84.22 | 165
Zarasai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-652 Transformatoriaus aušinimo automatika | vnt. | 2 | 71.5 | 73.3 | 143
Zarasai | Statiniai | Operat. ir techn. užrašai, ženklai | Nėra/nublukę operat. užrašai ant narvelių | Operat. užrašų ant narvelių keitimas/naujų dėjimas | vnt. | 2 | 5.5 | 5.5 | 11
Zarasai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-621 Dujinė apsauga su 1 dujų rele (apsauginis slėgio vožtuvas, išjung. nuo aukštos temp.) | vnt. | 6 | 82.5 | 84.51 | 495
Zarasai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-666 Alyvos lygio arba temperatūros signalizacija (grandinė) | vnt. | 8 | 15.4 | 16.05 | 123.2
Zarasai | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV skirstykla | 10kV US su SF6 dujiniais narveliais tech.priež. | 35 kV skirstyklos techninė priežiūra (be statybinės dalis) pagal ST-TP-10/35-61A | vnt. | 1 | 24.2 | 27.5 | 24.2
Zarasai | 10 kV skirstomieji įrenginiai | Operat. ir techn. užrašai, ženklai | Nėra / nublukę operatyviniai užrašai | Operatyvinių užrašų (vidaus sąlygomis) pakeitimas | vnt. | 5 | 2.06 | 2.06 | 10.3
Zarasai | 35 kV skirstomieji įrenginiai | Operat. ir techn. užrašai, ženklai | Nėra / nublukę operatyviniai užrašai | Operatyvinių užrašų pakeitimas | vnt. | 2 | 3.18 | 3.18 | 6.36
Darbų kainų suma , EUR be PVM | [8 empty] | 2390.76
Objektas | Elemento grupė | Elementas | Defektas | Darbas | Mato vnt. | Darbų kiekis | Darbų įkainiai, EUR be PVM | Maksimalūs priimtini darbų įkainiai, EUR be PVM | Darbų kaina, EUR be PVM
Tauragnai | 0,4 kV įrenginiai | Akumuliatorių baterijos | Akumuliatorių baterijų darbai pagal TK | ST-TP-SP-117. Stacionariosios hermetinės akumuliatorių baterijos techninė priežiūra | vnt. | 1 | 93.5 | 101.95 | 93.5
Tauragnai | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 6–35/3 kV vienpolis, įrengtas lauke, skyriklis | 6–35/ 3kV vienp,įrengto lauke,skyriklio darbai TK | ST-TP-10-81. 6–35/ 3 kV vienpolio, įrengto lauke, skyriklio techninė priežiūra | vnt. | 1 | 24.2 | 30.49 | 24.2
Tauragnai | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | 6-10/0,4kV (35kV) alyv.galios transf,kompen ritės | 6–35/3 kV automa reguliuoj kompen ritės darbai TK | ST-TP-10-79. 6–10/ 3 kV automat reguliuojam komp. ritės šuntuojančiąja varža techninė priežiūra | vnt. | 1 | 220 | 248.73 | 220
Tauragnai | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | 6-10/0,4kV (35kV) alyv.galios transf,kompen ritės | 6–10/0,4 kV hermetinio alyvinio transf darbai paga | ST-TP-SP-10-73. 6–10/0,4 kV hermetinio alyvinio galios transformator. (kompen ritės) tech. priežiūra | vnt. | 2 | 93.5 | 108.79 | 187
Tauragnai | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV narveliai | 10 kV narvelių darbai pagal TK | ST-TP-10-84. 10 kV narvelio su komutavimo aparatu tech. priežiūra | vnt. | 9 | 198 | 200 | 1782
Tauragnai | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV srovės transformatorius | 10 kV srovės transformatoriaus darbai pagal TK | ST-TP-SP-10-111. 10 kV epoksidinio srovės transformatoriaus techninė priežiūra | vnt. | 19 | 5.5 | 6 | 104.5
Tauragnai | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | 110kV galios tran. neutr.iškrovik/viršįtampių rib | 110kV galios transf. neutr iškroviklio/viršįtampių | ST-TP-110-16. 110 kV galios transformatoriaus neutralės viršįtampių ribotuvo techninė priežiūra | vnt. | 1 | 22 | 26.81 | 22
Tauragnai | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | 110kV galios transf.neutr.įžemiklis/atraminis izol | 110kV transf.neutr.įžemiklio/atraminio izol darbai | ST-TP-110-12. 110 kV galios transf. neutralės įžemiklio/atraminio izoliatoriaus tech. priežiūra | vnt. | 1 | 33 | 36.65 | 33
Tauragnai | 0,4 kV įrenginiai | Savų reikmių skydai/skaitikliai | Nėra arba išblukę kabelių markiruotės | Kabelių markiravimas | vnt. | 1 | 2.2 | 3 | 2.2
Tauragnai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-627 Sklandžiai reguliuojamos kompens. ritės valdymo schema (be valdiklio) | vnt. | 1 | 33 | 33.89 | 33
Tauragnai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-647 Galios transf. įtampos automatinio reguliatoriaus pavaros antrinių gr. schema | vnt. | 1 | 82.5 | 84.22 | 82.5
Tauragnai | Statiniai | Transformatorių pastotė | Transformatorių pastotės tech. priežiūra pagal TK | ST-TP-35-110-01. Transformatorių pastotės techninė priežiūra (be statybinės dalies) | vnt. | 1 | 220 | 223.54 | 220
Tauragnai | Statiniai | Įžeminimo įrenginiai | Neišmatuota įžeminimo kontūro varža | Išmatuoti įžeminimo kontūro varžą | vnt. | 1 | 38.5 | 47.06 | 38.5
Tauragnai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-621 Dujinė apsauga su 1 dujų rele (apsauginis slėgio vožtuvas, išjung. nuo aukštos temp.) | vnt. | 2 | 82.5 | 84.51 | 165
Tauragnai | Statiniai | Operat. ir techn. užrašai, ženklai | Nėra/nublukę op.užrašai ant transformatorių durų | Plakatų ant transformatorių durų keitimas | vnt. | 2 | 4.4 | 4.98 | 8.8
Tauragnai | RAA | Transformatorių pastotės RAA grandinės | 110, 35 kV Transformatorių pastočių RAA darbai | D1-666 Alyvos lygio arba temperatūros signalizacija (grandinė) | vnt. | 3 | 13.2 | 16.05 | 39.6
Tauragnai | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV įtampos transformatoriai | 10 kV įtampos transformatoriaus darbai pagal TK | ST-TP-SP-10-106. 10 kV įtampos transformatoriaus techninė priežiūra | vnt. | 1 | 33 | 39.3 | 33
Tauragnai | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV narveliai | 10 kV narvelių darbai pagal TK | ST-TP-SP-10-86. 10 kV narvelio su įtampos transformatoriumi techninė priežiūra | vnt. | 3 | 93.5 | 102.81 | 280.5
Tauragnai | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV skirstykla | 10kV skirstyklos tech.priežiūra (be statyb dalies) | ST-TP-10-67. 10 kV skirstyklos techninė priežiūra (be statybinės dalies) | vnt. | 1 | 121.42 | 130.4 | 121.42
Tauragnai | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV šynos | 10 kV šynų darbai pagal TK | ST-TP-SP-10-69. 10 kV šynų tilto techninė priežiūra | vnt. | 1 | 132 | 137.14 | 132
Tauragnai | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV šynos | 10 kV šynų darbai pagal TK | ST-TP-SP-10-88. 10 kV renkamųjų šynų techninė priežiūra | m | 12 | 5.5 | 6.25 | 66
Tauragnai | 10 kV skirstomieji įrenginiai | Operat. ir techn. užrašai, ženklai | Nėra / nublukę elektrosugos ženklai | Elektrosaugos ženklų uždėjimas / keitimas | vnt. | 3 | 11 | 12 | 33
Tauragnai | 10 kV skirstomieji įrenginiai | Operat. ir techn. užrašai, ženklai | Nėra / nublukę operatyviniai užrašai | Operatyvinių užrašų (vidaus sąlygomis) pakeitimas | vnt. | 3 | 2.06 | 2.06 | 6.18
Darbų kainų suma , EUR be PVM | [8 empty] | 3727.9

## SP planiniai darbai
10 kV SP planinio remonto ir techninės priežiūros darbų sąrašas 2018 m.
Objektas | Elemento grupė | Elementas | Defektas | Darbas | Mato vnt. | Darbų kiekis | Darbų įkainiai, EUR be PVM | Maksimalūs priimtini darbų įkainiai, EUR be PVM | Darbų kaina, EUR be PVM | Viso EUR be PVM: | 11665.5
TR-122 Visagino | Statiniai | 10 kV skirstomasis punktas | 10 kV SP remontas ( be statybinės dalies) pagal TK | 10 kV skirstomojo punkto remontas (be statybinės dalies) pagal ST-SP-10-124. | vnt. | 1 | 159.9 | 198.36 | 159.9
TR-122 Visagino | Statiniai | Įžeminimo įrenginiai | 10 kV SP įžeminimo įrenginio remontas pagal TK | 10 kV skirstomojo punkto įžeminimo įrenginio remontas pagal ST-SP-129. | vnt. | 1 | 40.34 | 44.61 | 40.34
TR-122 Visagino | Statiniai | Operat. ir techn. užrašai, ženklai | Nėra/nublukę operat. užrašai ant skirstyklų durų | Plakatų ant skirstyklų durų pakeitimas | vnt. | 1 | 4.4 | 4.975 | 4.4
TR-122 Visagino | 0,4 kV įrenginiai | Instaliacija / apšvietimas | Apšvietimo defektas | Šviestuvų su kaitrinėmis lempomis keitimas | vnt. | 3 | 11 | 14.09 | 33
TR-122 Visagino | 0,4 kV įrenginiai | Savų reikmių skydai/skaitikliai | Nėra arba išblukę kabelių markiruotės | Kabelių markiravimas | vnt. | 1 | 2.2 | 3 | 2.2
TR-122 Visagino | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV skirstykla | 10kV skirst. remontas (be statyb.dalies) pagal TK | 10 kV skirstyklos remontas (be statybinės dalies) pagal ST-TP-35-68. | vnt. | 1 | 230.35 | 238.1 | 230.35
TR-122 Visagino | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV įtampos transformatoriai | 10 kV įtampos transformatoriaus darbai pagal TK | 10 kV įtampos transformatoriaus remontas pagal ST-TP-SP-10-107. | vnt. | 2 | 22 | 25.21 | 44
TR-122 Visagino | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV srovės transformatorius | 10 kV srovės transformatoriaus darbai pagal TK | 10 kV epoksidinio srovės transformatoriaus remontas pagal ST-TP-SP-10-112. | vnt. | 16 | 5.5 | 7.75 | 88
TR-122 Visagino | 10 kV skirstomieji įrenginiai | Operat. ir techn. užrašai, ženklai | Nėra / nublukę operatyviniai užrašai | Operatyvinių užrašų pakeitimas | vnt. | 10 | 3.18 | 3.18 | 31.8
TR-122 Visagino | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV šynos | 10 kV šynų darbai pagal TK | 10 kV renkamųjų šynų remontas pagal ST-TP-SP-10-89 A | vnt. | 2 | 363 | 400 | 726
TR-122 Visagino | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV narveliai | 10 kV narvelių darbai pagal TK | 10 kV narvelio su komutavimo aparatu remontas pagal ST-TP-SP-10-85. | vnt. | 8 | 275 | 300 | 2200
TR-122 Visagino | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV narveliai | 10 kV narvelių darbai pagal TK | 10 kV narvelio su įtampos transformatoriumi remontas pagal ST-TP-SP-10-87 A. | vnt. | 2 | 220 | 250 | 440
TR-122 Visagino | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV alyviniai jungtuvai | 10 kV alyvinio jungtuvo darbai pagal TK | 10 kV stacionaraus alyvinio jungtuvo remontas pagal ST-TP-SP-10-91 A. | vnt. | 8 | 242 | 260.66 | 1936
TR-122 Visagino | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV Skyrikliai/galios skyrikliai | 10 kV skyriklio (galios skyriklio) darbai pagal TK | 10 kV skyriklio (galios skyriklio) remontas pagal ST-TP-SP-10-103. | vnt. | 18 | 93.5 | 95.35 | 1683
TR-122 Visagino | RAA | 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai | 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai | D1-611 Maksimalios srovės apsauga be atkirtos su 2 indukcinėmis relėmis | Komp | 8 | 60.5 | 63.28 | 484
TR-122 Visagino | RAA | 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai | 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai | D1-625 Įžemėjimo apsauga (10 kV šynų, 10 kV linijų) | Komp | 4 | 22 | 22.96 | 88
TR-122 Visagino | RAA | 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai | 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai | D1-629 Jungtuvo valdymo schema | vnt. | 8 | 27.5 | 33.81 | 220
TR-122 Visagino | RAA | 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai | 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai | D1-635 RAA įrenginių užrašų atnaujinimas | vnt. | 115 | 4.31 | 4.31 | 495.65
TR-122 Visagino | RAA | 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai | 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai | D1-636 Kontrolinių kabelių užrašų atnaujinimas (1 kabelio žymė) | vnt. | 5 | 4.32 | 4.32 | 21.6
TR-122 Visagino | RAA | 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai | 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai | D1-637 Laidų ir kabelių gyslų markiravimas | vnt. | 21 | 3.3 | 4 | 69.3
TR-122 Visagino | RAA | 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai | 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai | D1-640*0.8 Iki 1 kV dvipolis jungiklis iki 100A su įvairių tipų atkabikliais | vnt. | 2 | 11 | 13.55 | 22
TR-122 Visagino | RAA | 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai | 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai | D1-640 Iki 1 kV tripolis jungiklis iki 100A su įvairių tipų atkabikliais | vnt. | 2 | 11 | 13.55 | 22
TR-122 Visagino | RAA | 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai | 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai | D1-654 Daugiau 1 kV srovės matavimo transformatorius | vnt. | 12 | 11 | 13.85 | 132
TR-122 Visagino | RAA | 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai | 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai | D1-656 Nulinės sekos srovės matavimo transformatorius | vnt. | 4 | 7.53 | 7.5375 | 30.12
TR-122 Visagino | RAA | 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai | 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai | D1-657 6-35 kV įtampos matavimo transformatoriai ir jų antrinės grandinės | vnt. | 2 | 110.02 | 115.525 | 220.04
TR-122 Visagino | RAA | 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai | 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai | D1-397*0.5 Iki 1 kV įtamp. kabelinių ir kitų linijų izoliac. varžos matav. megoometru (linija) | vnt. | 12 | 3.3 | 3.8 | 39.6
TR-122 Visagino | RAA | 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai | 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai | D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso tikrinimas | vnt. | 10 | 5.5 | 5.55 | 55
TR-122 Visagino | RAA | 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai | 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai | D6-621 Dujinė apsauga su viena dujų rele (apsauginis slėgio vožtuvas) | vnt. | 2 | 27.5 | 36.08 | 55
Darbų kainų suma , EUR be PVM | [8 empty] | 9573.3
Objektas | Elemento grupė | Elementas | Defektas | Darbas | Mato vnt. | Darbų kiekis | Darbų įkainiai, EUR be PVM | Maksimalūs priimtini darbų įkainiai, EUR be PVM | Darbų kaina, EUR be PVM
TR-82 Utenos | Statiniai | 10 kV skirstomasis punktas | 10 kV SP remontas ( be statybinės dalies) pagal TK | 10 kV skirstomojo punkto remontas (be statybinės dalies) pagal ST-SP-10-124. | vnt. | 1 | 159.5 | 198.36 | 159.5
TR-82 Utenos | Statiniai | Įžeminimo įrenginiai | 10 kV SP įžeminimo įrenginio remontas pagal TK | 10 kV skirstomojo punkto įžeminimo įrenginio remontas pagal ST-SP-129. | vnt. | 1 | 44 | 44.61 | 44
TR-82 Utenos | Statiniai | Operat. ir techn. užrašai, ženklai | Nėra/nublukę operat. užrašai ant skirstyklų durų | Plakatų ant skirstyklų durų pakeitimas | vnt. | 1 | 4.4 | 4.975 | 4.4
TR-82 Utenos | 0,4 kV įrenginiai | Savų reikmių skydai/skaitikliai | Nėra arba išblukę kabelių markiruotės | Kabelių markiravimas | vnt. | 1 | 2.2 | 3 | 2.2
TR-82 Utenos | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV skirstykla | 10kV skirst. remontas (be statyb.dalies) pagal TK | 10 kV skirstyklos remontas (be statybinės dalies) pagal ST-TP-35-68. | vnt. | 1 | 220 | 238.1 | 220
TR-82 Utenos | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV vakuuminiai jungtuvai | 10 kV vakuuminio jungtuvo darbai pagal TK | 10 kV ištraukiamo vakuuminio jungtuvo techninė priežiūra pagal ST-TP-SP-10-96. | vnt. | 4 | 63.8 | 68.24 | 255.2
TR-82 Utenos | 10 kV skirstomieji įrenginiai | 10 kV vakuuminiai jungtuvai | 10 kV skyriklio (galios skyriklio) darbai pagal TK | 10 kV skyriklio (galios skyriklio) techninė priežiūra pagal ST-TP-SP-10-102. | vnt. | 2 | 60.5 | 62.96 | 121
TR-82 Utenos | RAA | 10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės | 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai | D1-628 10 kV šynų izoliacijos kontrolės įrenginys | vnt. | 2 | 24.2 | 31.25 | 48.4
TR-82 Utenos | RAA | 10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės | 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai | D1-629 Jungtuvo valdymo schema | vnt. | 4 | 27.5 | 33.81 | 110
TR-82 Utenos | RAA | 10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės | 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai | D1-640*0.8 Iki 1 kV dvipolis jungiklis iki 100A su įvairių tipų atkabikliais | vnt. | 10 | 11 | 13.55 | 110
TR-82 Utenos | RAA | 10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės | 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai | D1-640 Iki 1 kV tripolis jungiklis iki 100A su įvairių tipų atkabikliais | vnt. | 2 | 11 | 13.55 | 22
TR-82 Utenos | RAA | 10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės | 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai | D1-649 Iki 1 kV automatinio rezervinio maitinimo įjungimo įrenginys (0.4 kV ARĮ) | vnt. | 2 | 5.5 | 6.71 | 11
TR-82 Utenos | RAA | 10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės | 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai | D1-654 Daugiau 1 kV srovės matavimo transformatorius | vnt. | 11 | 11 | 13.85 | 121
TR-82 Utenos | RAA | 10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės | 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai | D1-656 Nulinės sekos srovės matavimo transformatorius | vnt. | 3 | 5.5 | 7.5375 | 16.5
TR-82 Utenos | RAA | 10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės | 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai | D1-657 6-35 kV įtampos matavimo transformatoriai ir jų antrinės grandinės | vnt. | 2 | 110 | 115.525 | 220
TR-82 Utenos | RAA | 10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės | 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai | D1-668 Signalizacijos gr. iki 5 signalų (grandinė) | vnt. | 8 | 16.5 | 21.41 | 132
TR-82 Utenos | RAA | 10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės | 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai | D1-670 Televaldymo ir telesignalizacijos grandinė (1 komanda, signalas, matavimas) | vnt. | 16 | 4.4 | 4.74 | 70.4
TR-82 Utenos | RAA | 10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės | 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai | D1-610*1.45 MSA; (D1-610 * 0.5) atkirta, 2 nuostatų grupė mikroprocesorinėse relėse | Komp | 4 | 60.5 | 64.88 | 242
TR-82 Utenos | RAA | 10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės | 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai | D1-618 Minimalios įtampos apsauga mikroprocesorinėse relėse | Komp | 2 | 27.5 | 37.25 | 55
TR-82 Utenos | RAA | 10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės | 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai | D1-648 Daugiau 1 kV automatinio rezervinio maitinimo įjungimo įrenginys (ARĮ) mikroprocesinė relėse | vnt. | 2 | 27.5 | 35.1875 | 55
TR-82 Utenos | RAA | 10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės | 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai | D1-397*0.5 Iki 1 kV įtamp. kabelinių ir kitų linijų izoliac. varžos matav. megoometru (linija) | vnt. | 12 | 3.3 | 3.8 | 39.6
TR-82 Utenos | RAA | 10 kVskirstomųjų punktų RAA grandinės | 10 kV skirstomojo punkto RAA darbai | D1-642 skydinio indikatorinio prietaiso tikrinimas | vnt. | 6 | 5.5 | 5.55 | 33
Darbų kainų suma , EUR be PVM | [8 empty] | 2092.2

## TP ir SP neplaniniai
110, 35 kV TP, 10 kV SP neplaninės techninės priežiūros ir gedimų šalinimo preliminarių darbų sąrašas 2018 m.
Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Reikšmingumo koeficientas | Darbų įkainis, EUR be PVM | Darbų kaina, EUR be PVM | Paaiškinimas
[7 empty] | Viso EUR be PVM: | 532917.912
1 | Gedimų paieška relinės apsaugos ir automatikos įrenginiuose | val. | 574.05 | 49.99 | 28696.7595 | Įkainyje turi būti vertinami darbai ir mechanizmai.
2 | Defektų šalinimas relinės apsaugos ir automatikos įrenginiuose | vnt. | 278.3 | 165.01 | 45922.283 | Įkainyje vertinami tiktai darbai, medžiagas pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu.
3 | TS, TM, TV grandinės tikrinimas, gedimo šalinimas | vnt. | 46 | 130.01 | 5980.46 | Įkainyje vertinami darbai.
4 | Alyvos prasisunkimo iš 10 kV galios transf. šalinimas, alyvos papildymas | vnt. | 69 | 550.01 | 37950.69 | Alyvą pateiks AB ESO, rangovas savo transportu alyvą turės pasiimti iš Kauno, o nebetinkamą naudoti alyvą utilizuoti. Medžiagas alyvos pratekėjimų šalinimui turi pateikti Rangovas ir įkainyje Rangovas turi įsivertinti vidutinį reikalingų medžiagų kiekį, atskiru įkainiu medžiagos nebus aktuojamos. Transformatorių remontuoti reikia objekte. Mechanizmai turi būti įvertinti šiame įkainyje. Alyvos pratekėjimo su suvirinimo darbais, alyvos nuleidimu numatome atskirą įkainį žemiau.
5 | Jėgos transformatoriaus apsaugų tikrinimas | vnt. | 9.2 | 400.01 | 3680.092 | Įkainyje vertinami darbai.
6 | Jėgos transformatoriaus automatinio įtampos reguliatoriaus valdiklio remontas | vnt. | 18.4 | 750 | 13800 | Įkainyje turi būti vertinti sugedusio automatinio įtampos reguliatoriaus valdiklio išmontavimo darbai (visų tipų valdikliai) ir suremontuoto automatinio įtampos reguliatoriaus valdiklio sumontavimo darbai. BAR tipo automatinio įtampos reguliatoriaus remontą atlieka rangovas, kitų tipų valdiklių remontas suderinus su AB ESO vertinamas atskirai pagal faktines remonto išlaidas. Mechanizmai turi būti įvertinti šiame įkainyje.
7 | Jėgos transformatoriaus automatinio įtampos reguliavimo schemos remontas keičiant valdiklį. | kompl. | 2 | 5500.01 | 11000.02 | Įkainyje turi būti įvetinti darbai: seno valdiklio išmontavimas, naujo valdiklio tiekimas (suderinus su užsakovu), pagal naują pateiktą valdiklį principinių ir montažinių brėžinių pateikimas (suderinus su užsakovu), montavimo ir derinimo darbai.
8 | Galios transformatorių apipūtimo variklio keitimas | vnt. | 9.2 | 132.01 | 1214.492 | Apipūtimo variklius pateiks AB ESO arba bus apmokama atskirai pateikus pirkimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu. Mechanizmai turi būti įvertinti šiame įkainyje.
9 | Silikagelio keitimas | vnt. | 69 | 88 | 6072 | Keičiamas indikatorinis silikagelis. Išleisti alyvos nereikia. Indikatorinio silikagelio talpos keisti nereikia.
10 | Jungtuvo diagnostika | vnt. | 11.5 | 241.99 | 2782.885 | Diagnostika atliekama visų tipų jungtuvams. Darbai: išmatuojama kreipiančiųjų dalių izoliacijos varža, išmatuojama antrinių grandinių bei valdančiųjų elektromagnetų izoliacijos varža, išmatuojama srovėlaidžio kontūro kontaktinės sistemos varža, išmatuojamos laiko ir greičio charakteristikos, atliekamas izoliacijos bandymas 50 Hz dažnio įtampa. Atskiru įkainių įvertinama 35 kV alyvinio jungtuvo įvadų bandymai.
11 | Jungtuvo valdymo grandinių remontas | vnt. | 46 | 550 | 25300 | Įkainyje Jungtuvo valdymo bloko remontas/keitimas vertinamas kaip sugedusio valdymo bloko, valdymo schemos elementų išmontavimo darbai ir suremontuoto ar naujo (to paties tipo) valdymo bloko, valdymo schemos elementų sumontavimo darbai pagal pateiktą principinę schemą. Jungtuvo valdymo bloko remonto darbai suderinus su AB ESO vertinami atskirai pagal faktines remonto išlaidas. Įkainyje defektinių automatinių jungiklių ar blokkontaktų keitimo darbai įvertinami, Reikalingas medžiagas pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas. Mechanizmai turi būti įvertinti šiame įkainyje. Įkainis apima ir valdymo grandinių patikrinimą
12 | AJ pavaros remontas | vnt. | 69 | 220.01 | 15180.69 | AJ jungtuvas nebus SF6 ar vakuuminis. AJ (alyvinis jungtuvas) gali būti stacionarus, arba ištraukiamas. Jungtuvo bandymų ir diagnostikos šiame įkainyje nevertiname. Mechanizmai turi būti įvertinti šiame įkainyje. Reikiamas jungtuvo pavaros detales pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus detalių įsigijimo dokumentus. Dalių užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu.
13 | AJ bakų sandarinimas ir alyvos papildymas | vnt. | 92 | 250.01 | 23000.92 | Vienas įkainis ir 35 kV ir 10 kV jungtuvams. Jei gedimo pašalinimui reikia išlesti alyvą ji turi būti išleidžiama. Tinkamą naudoti alyvą pateiks AB ESO, rangovas savo transportu alyvą turės pasiimti š Kauno, o nebetinkamą naudoti alyvą utilizuoti. . Alyvos parametrai (pramušimo įtampos dydis) po pervežimo ir užpylimo gali pablogėti ne daugiau kaip 5 kV. Mechanizmai turi būti įvertinti šiame įkainyje.
14 | AJ remontas išnaudojus trumpųjų jungimų resursą | vnt. | 23 | 329.99 | 7589.77 | Įkainis taikomas 10 kV alyviniams jungtuvams. Darbai atliekami vadovaujantis ST-TP-10-91 arba ST-TP-10-93. Tinkamą naudoti alyvą pateiks AB ESO, rangovas savo transportu alyvą turės pasiimti iš Kauno, o nebetinkamą naudoti alyvą utilizuoti. Alyvos parametrai (pramušimo įtampos dydis) po pervežimo ir užpylimo gali pablogėti ne daugiau kaip 5 kV. Mechanizmai turi būti įvertinti šiame įkainyje.
15 | Pavaros el. variklio keitimas | vnt. | 46 | 132.02 | 6072.92 | Įkainyje vertinami darbai. El. pavaros variklį pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, medžiagų įsigijimo dokumentus. Įrenginių, medžiagų užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu.
16 | 35 kV šynų tilto techninė priežiūra | vnt. | 2.3 | 234.96 | 540.408 | Darbai vykdomi pagal technologinę kortą, bandymai ir mechanizmai turi būti įvertinti šiame įkainyje. Defektinius izoliatorius ir kitus įrenginius išvardintus defektavimo žinialapyje pateiks AB ESO.
17 | 35 kV šynų tilto remontas | vnt. | 2.3 | 289.94 | 666.862 | Darbai vykdomi pagal technologinę kortą, bandymai ir mechanizmai turi būti įvertinti šiame įkainyje. Defektinius izoliatorius ir kitus įrenginius išvardintus defektavimo žinialapyje pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas.
18 | 35 kV šynų tilto kabamo izoliatoriaus keitimas | vnt. | 11.5 | 132.01 | 1518.115 | Įkainyje vertinami darbai, bandymai. Izoliatorius pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu.
19 | 35 kV šynų tilto atraminio izoliatoriaus keitimas | vnt. | 11.5 | 132.01 | 1518.115 | Įkainyje vertinami darbai, bandymai. Izoliatorius pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu.
20 | 35 kV viršįtampio ribotuvo keitimas | vnt. | 11.5 | 132.01 | 1518.115 | Įkainyje vertinami darbai, bandymai . Viršįtampių ribotuvą pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu.
21 | 35 kV alyvinio jungtuvo techninė priežiūra | vnt. | 11.5 | 329.99 | 3794.885 | Darbai vykdomi pagal technologinę kortą, bandymai ir mechanizmai turi būti įvertinti šiame įkainyje. Defektinius įvadus, izoliacinę alyvą ir kitus įrenginius išvardintus defektavimo žinialapyje pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas..
22 | 35 kV alyvinio jungtuvo remontas | vnt. | 11.5 | 330 | 3795 | Darbai vykdomi pagal technologinę kortą, bandymai ir mechanizmai turi būti įvertinti šiame įkainyje. Defektinius įvadus,izoliacinę alyvą ir kitus įrenginius išvardintus defektavimo žinialapyje pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas..
23 | 35 kV alyvinio jungtuvo keitimas | vnt. | 1.15 | 659.99 | 758.9885 | Darbai vykdomi pagal technologinę kortą, bandymai ir mechanizmai turi būti įvertinti šiame įkainyje. Defektinius įvadus, izoliacinę alyvą, defektines lanko gesinimo kameras, defektinius judamus ir nejudamus kontaktus ir kitus įrenginius išvardintus defektavimo žinialapyje pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas..
24 | 35 kV alyvinio jungtuvo įvado keitimas | vnt. | 6.9 | 300 | 2070 | Įvadas bus keičiamas analogišku, įvadą pateiks AB ESO, jį reiks pasiimti iš Utenos sandėlio. Seną jungtuvą pristatyti Utenos regiono pastočių eksploatavimo skyriui. Laboratoriją ir mechanizmus reikia įvertinti šiame įkainyje. Tinkamą naudoti alyvą pateiks AB ESO, o rangovas savo transportu alyvą turės pasiimti iš Kauno, o nebetinkamą naudoti alyvą utilizuoti. Alyvos parametrai (pramušimo įtampos dydis) po pervežimo ir užpylimo gali pablogėti ne daugiau kaip 5 kV. Alyvos parametrai po įvado keitimo turi atitikti Bandymų normų reikalavimus.
25 | 35 kV AJ bakų apšildymo automatikos montavimas | vnt. | 2.3 | 699.91 | 1609.793 | Įkainyje turi būti vertinami darbai, medžiagos ir mechanizmai. Už medžiagas bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu.
26 | 35 kV AJ pavaros keitimas | vnt. | 1.15 | 242 | 278.3 | Įkainyje turi būti vertinami darbai ir mechanizmai. AJ pavarą pateiks AB ESO, ją reiks pasiimti iš Utenos sandėlio. Seną pristatyti Utenos PEK.
27 | 35 kV skiryklio techninė priežiūra | vnt. | 11.5 | 220 | 2530 | Darbai vykdomi pagal technologinę kortą, bandymai ir mechanizmai turi būti įvertinti šiame įkainyje. Defektinius įvadus, defektinius kontaktus ir kitus įrenginius išvardintus defektavimo žinialapyje pateiks AB ESO.
28 | 35 kV skyriklio remontas | vnt. | 11.5 | 242 | 2783 | Darbai vykdomi pagal technologinę kortą, bandymai ir mechanizmai turi būti įvertinti šiame įkainyje. Defektinius įvadus, defektinius kontaktus ir kitus įrenginius išvardintus defektavimo žinialapyje pateiks AB ESO.
29 | 35 kV skyriklio keitimas | vnt. | 1.15 | 600 | 690 | Skyriklis bus keičiamas analogišku, skyriklį pateiks AB ESO, jį reiks pasiimti iš Utenos sandėlio. Seną skyriklį pristatyti Utenos PEK. Laboratoriją ir mechanizmus reikia įvertinti šiame įkainyje.
30 | 35 kV skirtuvo techninė priežiūra | vnt. | 2.3 | 220 | 506 | Darbai vykdomi pagal technologinę kortą, bandymai ir mechanizmai turi būti įvertinti šiame įkainyje. Defektinius įvadus, defektinius kontaktus ir kitus įrenginius išvardintus defektavimo žinialapyje pateiks AB ESO.
31 | 35 kV skirtuvo remontas | vnt. | 1.15 | 242.03 | 278.3345 | Darbai vykdomi pagal technologinę kortą, bandymai ir mechanizmai turi būti įvertinti šiame įkainyje. Keičiamus defektinius įvadus, defektinius kontaktus ir kitus įrenginius išvardintus defektavimo žinialapyje pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas.
32 | 35 kV skirtuvo keitimas | vnt. | 1.15 | 440 | 506 | Skirtuvas bus keičiamas analogišku, skirtuvą pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas. Skirtuvą ar jo dalis reiks pasiimti iš Utenos sandėlio. Seną skirtuvą pristatyti UtenosPEK. Laboratoriją ir mechanizmus reikia įvertinti šiame įkainyje.
33 | 35 kV trumpiklio techninė priežiūra | vnt. | 2.3 | 132 | 303.6 | Darbai vykdomi pagal technologinę kortą, bandymai ir mechanizmai turi būti įvertinti šiame įkainyje. Keičiamus defektinius įvadus, defektinius kontaktus ir kitus įrenginius išvardintus defektavimo žinialapyje pateiks AB ESO.
34 | 35 kV trumpiklio remontas | vnt. | 1.15 | 154 | 177.1 | Įkainyje vertinami darbai, jie vykdomi pagal technologinę kortą. Defektinius įvadus, defektinius kontaktus ir kitus įrenginius išvardintus defektavimo žinialapyje pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu.
35 | 35 kV trumpiklio keitimas | vnt. | 1.15 | 275.01 | 316.2615 | Trumpiklis bus keičiamas analogišku, trumpiklį pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas. Seną trumpiklį pristatyti Utenospastočių eksploatavimo komadai. Laboratoriją ir mechanizmus reikia įvertinti šiame įkainyje.
36 | 35 kV alyvinio srovės transformatoriaus techninė priežiūra | vnt. | 3.45 | 132.11 | 455.7795 | Įkainyje vertinami darbai, jie vykdomi pagal technologinę kortą. Bandymai turi būti įvertinti. Silikagelį pateikia Rangovas, bus apmokėta pateikus silikagelio įsigijimo dokumentus. Užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu.
37 | 35 kV alyvinio srovės transformatoriaus remontas | vnt. | 1.15 | 132.73 | 152.6395 | Įkainyje vertinami darbai, jie vykdomi pagal technologinę kortą. Bandymai turi būti įvertinti. Silikagelį pateikia Rangovas, bus apmokėta pateikus silikagelio įsigijimo dokumentus. Užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu.
38 | 35 kV epoksidinio srovės transformatoriaus techninė priežiūra | vnt. | 3.45 | 140.1 | 483.345 | Įkainyje vertinami darbai, jie vykdomi pagal technologinę kortą. Bandymai, mechanizmai, logistika, utilizavimas, šiukšlių išvežimas turi būti įvertinti. Medžiagos bus apmokėtos pateikus įsigijimo dokumentus. Medžiagų užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu.
39 | 35 kV epoksidinio srovės transformatoriaus remontas | vnt. | 1.15 | 219.74 | 252.701 | Įkainyje vertinami darbai, jie vykdomi pagal technologinę kortą. Bandymai ir mechanizmai turi būti įvertinti šiame įkainyje. Medžiagos bus apmokėtos pateikus įsigijimo dokumentus. Užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu.
40 | 35 kV epoksidinio srovės transformatoriaus keitimas | vnt. | 1.15 | 329.87 | 379.3505 | Įkainyje vertinami darbai. Laboratoriją ir mechanizmus reikia įvertinti šiame įkainyje. Srovės transformatorius bus keičiamas analogišku, srovės transformatorių pateiks AB ESO, jį reiks pasiimti iš Utenos sandėlio. Seną srovės transformatorių pristatyti Utenos PEK.
41 | 35 kV įvado apsaugų tikrinimas | vnt. | 9.2 | 131.79 | 1212.468 | Įkainyje turi būti vertinami darbai ir mechanizmai.
42 | 35 kV linijos apsaugų tikrinimas | vnt. | 11.5 | 131.55 | 1512.825 | Įkainyje turi būti vertinami darbai ir mechanizmai.
43 | 35kV ryšių užtvėrėjo demontavimas | vnt. | 3.45 | 274.98 | 948.681 | Demontuotą ryšių užtvėrėją utilizuoti. Utilizavimo išlaidos turi būti įskaičiuotos į šį įkainį. Mechanizmus reikia įvertinti šiame įkainyje.
44 | 35kV ryšių kondensatoriaus demontavimas | vnt. | 3.45 | 274.76 | 947.922 | Demontuotą ryšių kondensatorių utilizuoti. Utilizavimo išlaidos turi būti įskaičiuotos į šį įkainį. Mechanizmus reikia įvertinti šiame įkainyje.
45 | 10 kV šynų tilto techninė priežiūra | vnt. | 4.6 | 219.8 | 1011.08 | Įkainyje vertinami darbai, jie vykdomi pagal technologinę kortą. Bandymai, mechanizmai, logistika, utilizavimas, šiukšlių išvežimas turi būti įvertinti. Defektinius izoliatorius ir kitus įrenginius išvardintus defektavimo žinialapyje pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu.
46 | 10 kV šynų tilto remontas | vnt. | 4.6 | 274.69 | 1263.574 | Įkainyje vertinami darbai, jie vykdomi pagal technologinę kortą. Defektinius izoliatorius ir kitus įrenginius išvardintus defektavimo žinialapyje pateiks ESO. arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu.
47 | 10 kV stacionaraus alyvinio jungtuvo techninė priežiūra | vnt. | 23 | 196.42 | 4517.66 | Įkainyje vertinami darbai, jie vykdomi pagal technologinę kortą. Defektinius įvadus, izoliacinę alyvą ir kitus įrenginius išvardintus defektavimo žinialapyje pateiks ESO.
48 | 10 kV stacionaraus alyvinio jungtuvo remontas | vnt. | 23 | 241.97 | 5565.31 | Įkainyje vertinami darbai, jie vykdomi pagal technologinę kortą. Defektinius įvadus, izoliacinę alyvą ir kitus įrenginius išvardintus defektavimo žinialapyje pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, medžiagų įsigijimo dokumentus. Įrenginių, medžiagų užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu.
49 | 10 kV ištraukiamo alyvinio jungtuvo techninė priežiūra | vnt. | 13.8 | 197.58 | 2726.604 | Įkainyje vertinami darbai, jie vykdomi pagal technologinę kortą. Defektinius įvadus, izoliacinę alyvą ir kitus įrenginius išvardintus defektavimo žinialapyje pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, medžiagų įsigijimo dokumentus. Įrenginių, medžiagų užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu.
50 | 10 kV ištraukiamo alyvinio jungtuvo remontas | vnt. | 16.1 | 241.64 | 3890.404 | Įkainyje vertinami darbai, jie vykdomi pagal technologinę kortą. Defektinius kontaktus, izoliatorius, izoliacines traukes, izoliacinę alyvą ir kitus įrenginius išvardintus defektavimo žinialapyje pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, medžiagų įsigijimo dokumentus. Įrenginių, medžiagų užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu.
51 | 10 kV stacionaraus vakuuminio jungtuvo techninė priežiūra | vnt. | 2.3 | 197.94 | 455.262 | Įkainyje vertinami darbai, jie vykdomi pagal technologinę kortą. Defektinius įrenginius išvardintus defektavimo žinialapyje pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, medžiagų įsigijimo dokumentus. Įrenginių, medžiagų užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu.
52 | 10 kV stacionaraus vakuuminio jungtuvo remontas | vnt. | 2.3 | 241.95 | 556.485 | Įkainyje vertinami darbai, jie vykdomi pagal technologinę kortą. Defektinius įrenginius išvardintus defektavimo žinialapyje pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, medžiagų įsigijimo dokumentus. Įrenginių, medžiagų užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu.
53 | 10 kV ištraukiamo vakuuminio jungtuvo techninė priežiūra | vnt. | 2.3 | 197.35 | 453.905 | Įkainyje vertinami darbai, jie vykdomi pagal technologinę kortą. Defektinius įrenginius išvardintus defektavimo žinialapyje pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, medžiagų įsigijimo dokumentus. Įrenginių, medžiagų užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu.
54 | 10 kV ištraukiamo vakuuminio jungtuvo remontas | vnt. | 2.3 | 241.77 | 556.071 | Įkainyje vertinami darbai, jie vykdomi pagal technologinę kortą. Defektinius įrenginius išvardintus defektavimo žinialapyje pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, medžiagų įsigijimo dokumentus. Įrenginių, medžiagų užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu.
55 | 10 kV stacionaraus alyvinio jungtuvo keitimas | vnt. | 2.3 | 399.99 | 919.977 | Įkainyje vertinami darbai. Laboratoriją ir mechanizmus reikia įvertinti. Keičiama bus į analogišką jungtuvą. Jungtuvą pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Užsakymas turi būti suderintas. Seną jungtuvą pristatyti Utenos PEK.
56 | 10 kV ištraukiamo alyvinio jungtuvo keitimas | vnt. | 4.6 | 379.91 | 1747.586 | Įkainyje vertinami darbai. Jungtuvas keičiamas analogišku. Jungtuvą pateiks AB ESO, jį reiks pasiimti iš Utenos sandėlio arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu. Seną jungtuvą pristatyti Utenos pastočių eksploatavimo komandai.
57 | 10 kV stacionaraus vakuuminio jungtuvo keitimas | vnt. | 1.15 | 329.26 | 378.649 | Įkainyje vertinami darbai. Jungtuvas keičiamas analogišku. Jungtuvą pateiks AB ESO, jį reiks pasiimti iš Utenos sandėlio arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu. Seną jungtuvą pristatyti Utenos pastočių eksploatavimo komandai.
58 | 10 kV ištraukiamo vakuuminio jungtuvo keitimas | vnt. | 1.15 | 274.61 | 315.8015 | Įkainyje vertinami darbai. Bandymai, mechanizmai, logistika, utilizavimas, šiukšlių išvežimas turi būti įvertinti. Jungtuvas keičiamas analogišku, Jungtuvą pateiks ESO. Jungtuvą reiks pasiimti iš Utenos sandėlio. Seną jungtuvą pristatyti Utenos pastočių eksploatavimo komandai.
59 | 10 kV alyvinių jungtuvų demontavimas | vnt. | 1.15 | 241.93 | 278.2195 | Įkainyje vertinami darbai, transportas ir mechanizmai. Demontuotą įrenginį pristatyti Seną jungtuvą pristatyti Utenos pastočių eksploatavimo komandai.
60 | 10 kV galios skyriklio remontas | vnt. | 11.5 | 164.94 | 1896.81 | Įkainyje vertinami darbai, jie vykdomi pagal technologinę kortą. Bandymai ir mechanizmai turi būti įvertinti. Įrenginius išvardintus defektavimo žinialapyje pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, medžiagų įsigijimo dokumentus. Įrenginių, medžiagų užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu.
61 | 10 kV galios skyriklio techninė priežiūra | vnt. | 11.5 | 153.94 | 1770.31 | Įkainyje vertinami darbai, jie vykdomi pagal technologinę kortą. Įrenginius išvardintus defektavimo žinialapyje pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, medžiagų įsigijimo dokumentus. Įrenginių, medžiagų užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu.
62 | 10 kV galios skyriklio keitimas | vnt. | 2.3 | 197.77 | 454.871 | Įkainyje vertinami darbai. Laboratoriją ir mechanizmus reikia įvertinti. Keičiama bus į analogišką. Skyriklį pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, medžiagų įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas. Skyriklį reiks pasiimti iš Utenos sandėlio. Seną skyriklį pristatyti Utenos pastočių eksploatavimo komandai.
63 | 10 kV skyriklio techninė priežiūra | vnt. | 2.3 | 154.01 | 354.223 | Darbai turi būti vertinami pagal technologinę kortą. Bandymus ir mechanizmus įvertinti. Įrenginius išvardintus defektavimo žinialapyje pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, medžiagų įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas.
64 | 10 kV skyriklio keitimas | vnt. | 11.5 | 197.96 | 2276.54 | Įkainyje vertinami darbai. Laboratoriją ir mechanizmus reikia įvertinti. Skyriklis keičiamas analogišku, skyriklį pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, medžiagų įsigijimo dokumentus. Įrenginių, medžiagų užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu. Skyriklį reiks pasiimti iš Utenos sandėlio. Seną skyriklį pristatyti Utenos pastočių eksploatavimo komandai.
65 | 10 kV įtampos transformatorių techninė priežiūra | vnt. | 6.9 | 153.67 | 1060.323 | Įkainyje vertinami darbai, jie vykdomi pagal technologinę kortą. Įrenginius išvardintus defektavimo žinialapyje pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, medžiagų įsigijimo dokumentus. Įrenginių, medžiagų užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu.
66 | 10 kV įtampos transformatorių remontas | vnt. | 6.9 | 175.86 | 1213.434 | Įkainyje vertinami darbai, jie vykdomi pagal technologinę kortą. Įrenginius išvardintus defektavimo žinialapyje pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, medžiagų įsigijimo dokumentus. Įrenginių, medžiagų užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu.
67 | 10 kV įtampos transformatorių keitimas | vnt. | 6.9 | 197.58 | 1363.302 | Įkainyje vertinami darbai. Laboratoriją ir mechanizmus reikia įvertinti. Keičiama bus į analogišką. Įtampos transformatorių pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, medžiagų įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas. Įt. transformatorių reiks pasiimti iš Utenos sandėlio. Seną įt. transformatorių pristatyti Utenos pastočių eksploatavimo komandai
68 | 10 kV srovės transformatoriaus techninė priežiūra | vnt. | 11.5 | 87.96 | 1011.54 | Įkainyje vertinami darbai, jie vykdomi pagal technologinę kortą. Įrenginius išvardintus defektavimo žinialapyje pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, medžiagų įsigijimo dokumentus. Įrenginių, medžiagų užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu.
69 | 10 kV srovės transformatoriaus keitimas | vnt. | 23 | 131.89 | 3033.47 | Įkainyje vertinami darbai. Laboratoriją ir mechanizmus reikia įvertinti. srovės transformatorius keičiamas analogišku, srovės transformatorių pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, medžiagų įsigijimo dokumentus. Įrenginių, medžiagų užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu. Sr. transformatorių reiks pasiimti iš Utenos sandėlio. Seną sr. transformatorių pristatyti Utenos pastočių eksploatavimo komandai.
70 | 10 kV renkamų šynų atraminio izoliatoriaus keitimas | vnt. | 5.75 | 132.01 | 759.0575 | Įkainyje vertinami darbai. Laboratoriją ir mechanizmus reikia įvertinti. Atraminis izoliatorius keičiamas analogišku, izoliatorių pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, medžiagų įsigijimo dokumentus. Įrenginių, medžiagų užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu. Izoliatorių reiks pasiimti iš Utenos sandėlio. Seną pristatyti Utenos pastočių eksploatavimo komandai.
71 | 10 kV perdavimo izoliatoriaus keitimas | vnt. | 10.35 | 131.89 | 1365.0615 | Įkainyje vertinami darbai. Laboratoriją ir mechanizmus reikia įvertinti. Atraminis izoliatorius keičiamas analogišku, izoliatorių pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, medžiagų įsigijimo dokumentus. Įrenginių, medžiagų užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu. Izoliatorių reiks pasiimti iš Utenos sandėlio. Seną pristatyti Utenos pastočių eksploatavimo komandai.
72 | 10 kV viršįtampių ribtuvo keitimas | vnt. | 11.5 | 131.74 | 1515.01 | Įkainyje vertinami darbai, mechanizmai. Medžiagas pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu.
73 | 10 kV įvado apsaugų tikrinimas | vnt. | 11.5 | 153.86 | 1769.39 | Įkainyje turi būti vertinami darbai ir mechanizmai.
74 | 10 kV linijos apsaugų tikrinimas | vnt. | 11.5 | 153.39 | 1763.985 | Įkainyje turi būti vertinami darbai ir mechanizmai.
75 | Signalizacijos grandinių remontas | vnt. | 2.3 | 132.06 | 303.738 | Įkainyje turi būti vertinami darbai. Medžiagas pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu.
76 | Apšildymo grandinių remontas | vnt. | 36.8 | 179.97 | 6622.896 | įkainyje vertinami tiktai darbai, medžiagas pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu.
77 | Matavimo keitiklio keitimas, remontas | vnt. | 17.25 | 135.02 | 2329.095 | Įkainyje vertinami tiktai darbai, medžiagas pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu.
78 | Įtampos kontrolės relės keitimas, remontas | vnt. | 11.5 | 134.99 | 1552.385 | Įkainyje vertinami tiktai darbai, medžiagas pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu.
79 | Laiko relės keitimas, remontas | vnt. | 23 | 134.96 | 3104.08 | Įkainyje vertinami tiktai darbai, medžiagas pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu.
80 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio keitimas | vnt. | 4.6 | 153.73 | 707.158 | Įkainyje vertinami tiktai darbai, medžiagas pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu.
81 | Elektrokontaktinio temperatūros, drėgmės daviklio montavimas, remontas | vnt. | 17.25 | 119.92 | 2068.62 | Įkainyje vertinami tiktai darbai, medžiagas pateiks AB ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu.
82 | 35 kV, 10 kV linijos RAA nuostatų keitimas | vnt. | 11.5 | 153.77 | 1768.355 | Įkainyje turi būti vertinami darbai ir mechanizmai-nuostatų keitimas ir testavimas.
83 | 10 kV narvelių valymas | vnt. | 11.5 | 180.41 | 2074.715 | Įkainyje vertinami darbai - narvelių valymas po elektros lanko pažeidimų (gaisro), mechanizmai, logistika, utilizavimas, šiukšlių išvežimas.
84 | Elektros lanko pažeistų narvelių remontas | vnt. | 11.5 | 749.97 | 8624.655 | Įkainyje vertinami darbai - narvelio pilno funkcionalumo atstatymas (išskyrus jungtuvo), mechanizmai, laboratorija, logistika, utilizavimas, šiukšlių išvežimas. Atsargines dalis pateiks ESO, pasiimti reiks iš Vilniaus sandėlio. Demontuotus įrenginius utilizuoti.
85 | Elektros lanko pažeistų jungtuvų remontas | vnt. | 11.5 | 659.99 | 7589.885 | Įkainyje vertinami darbai - jungtuvo veikimo atstatymas ( išskyrus RAA), bandymai ir mechanizmai, laboratorija, logistika, utilizavimas, šiukšlių išvežimas. Atsargines dalis pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, medžiagų įsigijimo dokumentus. Įrenginių, medžiagų užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu. Medžiagas pasiimti reiks iš Utenos sandėlio. Demontuotus utilizuoti.
86 | Akumuliatorių baterijų techninė priežiūra | vnt. | 2.3 | 132 | 303.6 | Įkainyje vertinami darbai - 1 vnt. defektinio elemento pakeitimas, akumuliatorių baterijos pilnas iškrovimas, pilnas įkrovimas, talpumo matavimas . Elementus pateikia ESO.
87 | Įžeminimo įrenginio techninė priežiūra | vnt. | 4.6 | 139.99 | 643.954 | Įkainyje vertinami darbai - turi būti išmatuotos pereinamosios varžos bei kontūro varža.
88 | Apšildymo grandinių techninė priežiūra | vnt. | 11.5 | 140.06 | 1610.69 | Įkainyje turi būti vertinami darbai ir mechanizmai.
89 | Šildymo elementų keitimas | vnt. | 73.6 | 109.98 | 8094.528 | Reikia įvertinti 1 vnt. šildymo elementą. Elemento galia 150W. Mechanizmai turi būti įvertinti. Demontuotus šildymo elementus pristatyti Utenos PEK.
90 | Saugiklių lizdų remontas, keitimas | vnt. | 13.8 | 50 | 690 | Įkainyje vertinami darbai. Medžiagas pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu.
91 | El. įrenginių pervežimas | t/km | 138 | 54.95 | 7583.1 | Įkainyje vertinti iškrovimo ir pakrovimo darbus bei mechanizmus. Turi būti vertinamas šių įrenginių pervežimas: narvelių, jungtuvų, jungtuvų pavarų, įtampos transformatorių, srovės transformatorių, 10/0,4 kV galios transformatorių ir savų reikmių spintų. 35-110kV galios transformatorių pervežimo vertinti nereikia.
92 | Savųjų reikmių skydų montavimas | vnt. | 3.45 | 700 | 2415 | Įkainyje vertinami darbai. Medžiagas pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, medžiagų įsigijimo dokumentus. Įrenginių, medžiagų užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu.
93 | Automatinių jungiklių montavimas, keitimas spintose | vnt. | 46 | 66 | 3036 | Įkainyje vertinami darbai ir medžiagos.
94 | Skaitiklių montavimas esamuose SR skyduose | vnt. | 2.3 | 88.01 | 202.423 | Įkainyje vertinami montavimo darbai. Elektros skaitiklius pateiks ESO.
95 | Kabelio iki 10 mm2 tiesimas SR | m. | 460 | 20 | 9200 | Įkainyje vertinami darbai ir medžiagos Kabelis gali būti tiesiamas įvairiai, įkainyje įsivertinti darbų kainos vidurkį.
96 | Savųjų reikmių automatikos gedimo šalinimas | vnt. | 9.2 | 145.12 | 1335.104 | Įkainyje vertinami darbai. Medžiagas pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, medžiagų įsigijimo dokumentus. Įrenginių, medžiagų užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu.
97 | Kontaktinių sujungimų revizija | vnt. | 69 | 43.98 | 3034.62 | Įkainyje turi būti vertinami darbai ir mechanizmai.
98 | Mašinų ir aparatų (transformatoriaus) apvijų izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 34.5 | 132.01 | 4554.345 | Įkainyje vertinami darbai.
99 | Iki 110 kV surenkamų ir jungiamų šynų bandymas | vnt. | 11.5 | 242 | 2783 | Įkainyje vertinami darbai ir laboratorija.
100 | Alyvos prasisunkimo iš KRT šalinimas, alyvos papildymas | vnt. | 11.5 | 379.98 | 4369.77 | Įkainyje vertinami darbai. Alyvą pateiks ESO, ją pasiimti iš Kauno, o nebetinkamą naudoti alyvą utilizuoti. Alyvos išleidimo, parametrų atstatymo vertinti nereikia. Įrenginys bus montuojamas pastotėje.
101 | 10kV galios tr-rių, kompensacinių ričių keitimas | vnt. | 11.5 | 879.98 | 10119.77 | Įkainyje vertinami darbai. 10kV galios transformatorių ar kompensacinę ritę pateiks ESO. Juos pasiimti reiks iš Utenos sandėlio. Laboratoriją ir mechanizmus reikia įvertinti. Konstrukcinių dalių įrengimo vertinti nereikia.
102 | Kompensacinės ritės perjungiklio pavaros remontas | vnt. | 2.3 | 600 | 1380 | Įkainyje vertinami darbai. Medžiagas pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių, medžiagų įsigijimo dokumentus. Įrenginių, medžiagų užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu.
103 | 10 kV kabelių keitimas | m | 92 | 60.01 | 5520.92 | Įkainyje vertinami darbai, medžiagas pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu.
104 | 10 kV kabelių bandymas | vnt | 18.4 | 200 | 3680 | Įkainyje turi būti vertinami darbai ir mechanizmai.
105 | 35 kV kabelių keitimas | m | 1.15 | 100 | 115 | Įkainyje vertinami darbai, medžiagas pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu.
106 | 35 kV kabelių bandymas | vnt | 1.15 | 220.01 | 253.0115 | Įkainyje turi būti vertinami darbai ir mechanizmai.
107 | Kabelių markiravimas | vnt | 92 | 8 | 736 | Įkainyje vertinami darbai ir medžiagos, mechanizmai.
108 | Kabelių apsaugos vamzdžių atnaujinimas | m | 57.5 | 90.01 | 5175.575 | Įkainyje turi būti vertinami darbai, medžiagos ir mechanizmai.
109 | Šaltkalvio - suvirintojo darbai | val. | 230 | 45 | 10350 | Įkainyje turi būti vertinami darbai ir mechanizmai.
110 | Kabelių apsaugos vamzdžių sandarinimas | vnt | 11.5 | 35 | 402.5 | Įkainyje turi būti vertinami darbai, medžiagos ir mechanizmai.
111 | Kabelių įvadų į patalpą sandarinimas | vnt | 11.5 | 55 | 632.5 | Įkainyje turi būti vertinami darbai, medžiagos ir mechanizmai.
112 | 10 kV kabelių movų keitimas | vnt | 6.9 | 500.02 | 3450.138 | Įkainyje vertinami tiktai darbai, medžiagas pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu.
113 | 35 kV kabelių movų keitimas | vnt | 6.9 | 700 | 4830 | Įkainyje vertinami tiktai darbai, medžiagas pateiks ESO arba bus apmokėta pateikus įrenginių įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu.
114 | Kabelių tvirtinimo atnaujinimas | vnt | 11.5 | 44 | 506 | Įkainyje turi būti vertinami darbai, medžiagos ir mechanizmai.
115 | Operatyvinių užrašų, plakatų keitimas el. įrenginiuose (atnaujinimas) | vnt. | 345 | 10.99 | 3791.55 | Įkainyje vertinami darbai ir medžiagos.
116 | Plakatų ant skirstyklų durų pakeitimas | vnt. | 46 | 38.49 | 1770.54 | Įkainyje vertinami darbai ir medžiagos.
117 | Durų vyrių remontas | vnt. | 11.5 | 65 | 747.5 | Įkainyje vertinami darbai ir medžiagos.
118 | Durų keitimas | vnt. | 1.15 | 2420.01 | 2783.0115 | Įkainyje įvertinti metalines, nudažytas milteliniu būdu, apšiltintas, su ventiliacinėmis reguliuojamomis grotelėmis, avarinio išbėgimo rankena, vienos varčios duris, durų atvežimą ir įstatymo darbus. Duris pateikia Rangovas. Spyna turi būti ABLOY tipo su Utenos regiono kodu. Duris turi būti su padėties fiksaciją
119 | Durų užrakto keitimas | vnt. | 11.5 | 199.99 | 2299.885 | Įkainyje vertinami darbai ir medžiagos. Užraktą pateiks Rangovas. Durų užraktas ABLOY tipo su Utenos regiono kodu.
120 | 10 kV narvelio stogo remontas | vnt. | 11.5 | 100 | 1150 | Įkainyje turi būti vertinami darbai, medžiagos ir mechanizmai.
121 | Sienų valymas su šiukšlių išvežimu | m³ | 16.1 | 165.01 | 2656.661 | Įkainyje turi būti vertinami darbai, medžiagos ir mechanizmai.
122 | Vidaus patalpų tinkuotų sienų valymas | m² | 115 | 131.99 | 15178.85 | Įkainyje turi būti vertinami darbai, medžiagos ir mechanizmai.
123 | Vidaus patalpų tinkuotų sienų dažymas kalkiniais dažais | m² | 11.5 | 25 | 287.5 | Įkainyje vertinami darbai ir medžiagos. Paruošimo dažymui darbai turi būti įvertinti. Dažoma paprastuoju būdu.
124 | Metalinių konstrukcijų dažymas | m² | 115 | 27.99 | 3218.85 | Įkainyje vertinami darbai ir medžiagos. Paruošimo dažymui darbai turi būti įvertinti. Dažoma paprastuoju būdu.
125 | Gelžbetoninių portalų remontas | vnt. | 2.3 | 550 | 1265 | Įkainyje turi būti vertinami darbai, medžiagos ir mechanizmai.
126 | Paukščių lizdų išmetimas iš gelžbetoninių portalų | vnt. | 2.3 | 249.99 | 574.977 | Įkainyje vertinami darbai.
127 | Paukščių baidytuvų įregnimas gelžbetoniniuose portaluose | vnt. | 11.5 | 440 | 5060 | Įkainyje turi būti vertinami darbai, medžiagos ir mechanizmai.
128 | Šviestuvų su kaitrinėmis lempomis keitimas | vnt. | 11.5 | 50 | 575 | Įkainyje vertinami darbai. 1 vnt. šviestuvo kainą įvertinti į įkainį.
129 | Iki 2 lempų liuminiscensinių šviestuvų keitimas | vnt. | 11.5 | 74.99 | 862.385 | Įkainyje vertinami darbai ir mechanizmai. 1 vnt. šviestuvo kainą įvertinti į įkainį. Šviestuvas turi turėti dvi ne mažesnio kaip 36W galingumo lempas ir nemažesnės kaip IP4x saugumo klasės. Esamų šviestuvų utilizavimas turi būti įvertinti.
130 | AS šviestuvo keitimas | vnt. | 4.6 | 132.01 | 607.246 | Įkainyje turi būti vertinami darbai, medžiagos ir mechanizmai.
131 | AS šviestuvo lempos keitimas | vnt. | 11.5 | 22 | 253 | Įkainyje turi būti vertinami darbai, medžiagos ir mechanizmai.
132 | AS šviestuvo reguliavimas, fiksatorių įrengimas (kai aukštis iki 6m) | vnt. | 4.6 | 65.98 | 303.508 | Įkainyje turi būti vertinami darbai, medžiagos ir mechanizmai.
133 | AS šviestuvo reguliavimas, fiksatorių įrengimas, šveistuvo nuleidimu žemiau 6m (kai aukštis virš 6m) | vnt. | 4.6 | 119.99 | 551.954 | Įkainyje turi būti vertinami darbai, medžiagos ir mechanizmai.
134 | Apšvietimo defekto šalinimas | vnt. | 11.5 | 140.01 | 1610.115 | Įkainyje turi būti vertinami darbai, medžiagos ir mechanizmai.
135 | 10 kV US, VP priverstinės ventiliacijos įrengimas | vnt. | 4.6 | 329.99 | 1517.954 | Įkainyje vertinami montavimo darbai ir medžiagos: ventiliatorius 1 vnt., grotelės 1 vnt., jungiklis 1 vnt., automatinis jungiklis 1 vnt., kabelis 1 m. Priverstinė ventiliacija turi būti vietinio valdymo.
136 | Lietvamzdžių latakų valymas | m | 23 | 50 | 1150 | Įkainyje turi būti vertinami darbai, medžiagos ir mechanizmai.
137 | Lietvamzdžių remontas dirbant nuo kopėčių | vnt. | 23 | 125 | 2875 | Įkainyje turi būti vertinami darbai, medžiagos ir mechanizmai.
138 | Spintų, narvelių durų remontas (pakeitimas) | vnt. | 23 | 125 | 2875 | Įkainyje turi būti vertinami darbai, medžiagos ir mechanizmai.
139 | Spintų, narvelių durų sandarinimo gumų atnaujinimas | vnt. | 23 | 125.01 | 2875.23 | Įkainyje turi būti vertinami darbai, medžiagos ir mechanizmai.
140 | Spintų, narvelių sandarinimas | vnt. | 23 | 65 | 1495 | Įkainyje turi būti vertinami darbai, medžiagos ir mechanizmai.
141 | Tvorų skydų pakėlimas tarp įrengtų stulpų (1 segmentas) | vnt. | 11.5 | 66 | 759 | Įkainyje turi būti vertinami darbai, medžiagos ir mechanizmai.
142 | Tvoros vielos tinklo remontas | m2 | 11.5 | 33.02 | 379.73 | Įkainyje turi būti vertinami darbai, medžiagos ir mechanizmai.
143 | Gedimų šalinimas apsauginėje-priešgaisrinėje signalizacijoje (AGS) | vnt. | 34.5 | 380 | 13110 | Įkainyje vertinami tik darbai, o už medžiagas bus apmokėta pateikus medžiagų įsigijimo dokumentus. Medžiagų užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu. Nustatyti AGS arba AS+GS neveikiančias zonas, spindulius ir juose neveikiančius elementus. Atstatyti AGS veikimą pakeičiant sugedusius elementus ir esant reikalui atlikti reikiamą centralių programavimą . Gaisro signalizacija: gaisro centralė, klaviatūra, maitinimo blokas, baterijos, gaisro pavojaus mygtukai, gaisro jutikliai, kabeliai, sirenos. Apsauginė (gaisro) signalizacija: centralė, centralės išplėtimai, relių blokas su relėmis, klaviatūra, maitinimo blokas, baterijos, kontaktiniai jutikliai, judesio jutikliai, dūžio jutikliai, gaisro pavojaus mygtukai, gaisro jutikliai, kabeliai, sirenos.
144 | Įrengti AGS įjungimą/išjungimą iš SCADA per TPSĮ, atlikus esamos AGS centralės išplėtimą | vnt. | 1.15 | 1320.01 | 1518.0115 | Įkainyje vertinami darbai, medžiagos ir mechanizmai. Reikia įdiegti AS (AGS) išplėtimo modulį ir tarpinę relę signalo Aps. signalizacijos būsena – Įjungta/Išjungta perdavimui į TSPĮ Panaudoti AS (AGS) zoną (spindulį) ir įdiegti tarpinę relę AS (AGS) įjungimo/išjungimo komandos vykdymui. Pakloti kabelis AS(AGS) – TSPĮ televaldymo realizacijai Atlikti AS(AGS), TSPĮ programavimą ir derinimą į SCADA
145 | AGS centralės keitimas | vnt. | 2.3 | 399.99 | 919.977 | Įkainyje vertinami darbai ir mechanizmai. Už medžiagas (centralę) bus apmokėta pateikus įsigijimo dokumentus. Įrenginių užsakymas turi būti suderintas su Užsakovu.
146 | Transformatoriaus alyvos lygio daviklio remontas | vnt. | 4.6 | 450.01 | 2070.046 | Įkainyje įvertinami darbai - nuleisti 10/0.4 kV galios transformatoriaus arba kompensacinės ritės alyvą iš praplėtimo bako. Demontuoti alyvos lygio daviklį. Nustatyti lygio daviklio gedimą (kontaktai, plūdė, bloga izoliacija arba kiti gedimai). Jeigu negalima gedimo pašalinti, daviklį keisti nauju (pateiks AB ESO). Sumontuoti daviklį į plėtimosi baką, pakeičiant sandarinimo tarpinę. Užpilti alyvą į plėtimosi baką, pilant patikrinti alyvos lygio daviklio veikimą.
147 | Elektros lanko apsaugos šviesolaidžio remontas | vnt. | 6.9 | 384.99 | 2656.431 | Įkainyje įvertinami darbai - nustatyti šviesolaidžio gedimą (nulūžusi jungtis prie relės, perlaužtas tarp narvelių ar kitas pažeidimas). Esant galimybei šviesolaidį sujungti specialia jungiamąja mova. Jei šviesolaidžio suremontuoti negalima, seną demontuoti ir sumontuoti naują (prireikus pateiks AB ESO). Patikrinti šviesolaidžio jautrumą bei relės veikimą. Po visų šių darbų patikrinti ir išbandyti optinės lanko apsaugos veikimą.
148 | Optinės elektros lanko apsaugos relės remontas | vnt. | 9.2 | 132.01 | 1214.492 | Įkainyje įvertinami darbai - nustatyti relės gedimą, priežastį. Jei gedimo neįmanoma pašalinti, keisti relę nauja (prireikus pateiks AB ESO). Išbandyti optinės lanko apsaugos veikimą.
149 | 10 kV US, VP priverstinės ventiliacijos remontas | vnt. | 9.2 | 198 | 1821.6 | Įkainyje įvertinami darbai - nustatyti gedimą, pašalinti gedimo priežastį. Sudegusi ventiliatorių pakeisti nauju (prireikus pateiks AB ESO), esant gedimui elektros instaliacijoje, pakeisti sugedusį instaliacijos elementą arba kabelį. Patikrinti ventiliacijos veikimą.
150 | Talpuminio įtampos indikatoriaus remontas | vnt. | 4.6 | 132.02 | 607.292 | Šiame įkainyje įvertinami darbai - nustatyti indikatoriaus gedimą. Jei įmanoma gedimą pašalinti. Jei neišduoda įtampos pats talpuminis įtampos daviklis, pakeisti patį daviklį (prireikus pateiks AB ESO), o jeigu sugedęs daviklio indikatorius, pakeisti indikatorių nauju (prireikus pateiks AB ESO). Po gedimo pašalinimo patikrinti įtampos indikatoriaus veikimą įjungus darbinę įtampą.
151 | 35 kV galinės movos montavimas | vnt. | 2 | 440 | 880 | Galinės movos montavimas, bandymas paaukštinta įtampa, bandymo protokolų (dokumentacijos) pateikimas. Montuojant movą fazes sukeisti griežtai draudžiama.
152 | 35 kV jungiamosios movos montavimas | vnt. | 1 | 800.01 | 800.01 | Gedimo vietos suradimas, leidimo kasimo darbams gavimas, movos atkasimas, movos montavimas, bandymas paaukštinta įtampa, bandymo protokolų (dokumentacijos) pateikimas, gerbūvio atstatymas. Montuojant movą fazes sukeisti griežtai draudžiama.
153 | 35 kV pereinamosios movos montavimas | vnt. | 1 | 1099.99 | 1099.99 | Gedimo vietos suradimas, leidimo kasimo darbams gavimas, movos atkasimas, movos montavimas, bandymas paaukštinta įtampa, bandymo protokolų (dokumentacijos) pateikimas, gerbūvio atstatymas. Montuojant movą fazes sukeisti griežtai draudžiama.
Darbų kainų suma EUR be PVM |  |  |  |  | 532917.912