## 1 lapas
| Tvirtinu |  | Tvirtinu
| AB „Energijos skirstymo operatorius“ |  | AB „Energijos skirstymo operatorius“
| Tinklų eksploatavimo tarnybos direktorius |  | Tinklų vystymo tarnybos direktorius
| 20__ m. d. |  | 20__ m. d.
PROJEKTAVIMO - MONTAVIMO DARBŲ UŽDUOTIS
1. | PROJEKTO PAVADINIMAS
Dalies 10 kV elektros tinklo rekonstravimas
| Regionas: | Kauno
| Objekto pavadinimas: | Ketus TP 10 kV rekonstrukcija (Kauno raj.)
| Investicinis numeris: | E6T8900002
PROJEKTAVIMO DARBŲ SUDĖTIS
1.1. | TECHNINIS - DARBO PROJEKTAS
Rengiant techninį - darbo projektą privaloma vadovautis AB "Energijos skirstymo operatoriaus" reikalavimų, techniniams ir darbo projektams, aktualia redakcija.
1.2. | STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA
2. | UŽSAKOVAS
AB "Energijos skirstymo operatorius" (toliau - ESO)
3. | STATYBOS RŪŠIS
Rekonstravimas

## 2 lapas
4. PAGRINDINĖ, REKONSTRUOJAMŲ ELEKTROS TINKLO OBJEKTŲ, INFORMACIJA
Vykdant, lentelėje pateiktus, projektavimo ir rangos darbus privaloma įvertinti visus pateiktus priedus ir nuostatas, kurios pateiktos dalyje „Bendri techniniai reikalavimai“. Visi lentelėje pateikti kiekiai yra preliminarūs, konkretūs kiekiai turi būti nustatomi rengiant techninį - darbo projektą.
| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Objekto TEVIS ID | OL, TR, KL | Vykdomi darbai | OL, KL, TR rekonstrukcija | Charakteristika 1 | Charakteristika 2 | Charakteristika 3 | Narvelių charakteristikos | Komercinė apskaita Yra/Nėra | Naujas 10 kV kabelis (KL) (km) | Nauja 10 kV OL, OLI (km) | Naujos 10 kV VKS be komutavimo mont. (vnt.) | Naujos 10 kV VKS su komutavimu mont. (vnt.) | Trumpojo jungimo indikat. mont. (vnt.) | Naujos ST montavimas (vnt.) | Naujos MT montavimas (vnt.) | 10 kV nauji narveliai (vnt.) | 10 kV nauji valdomi narveliai (vnt.) | Nauji galios transf. nuo 25-160 kVA (vnt.) | Nauji galios transf. nuo 250-630 kVA (vnt.) | TR, MT rekonstravimas (vnt.) | TR stacionarios statybinės dalies rekonst. | OLS montavimas (vnt.) | OLJ "Fusesaver" montavimas (vnt.) | OLJ "Recloser" montavimas (vnt.) | TR, KT, MT, ST demontavimas (vnt.) | Demontuojama 10 kV OL (km) | Naujas 0,4 kV KL tinklas (km) | Naujas 0,4 kV tinklas (OKL) (km) | Naujai įrengiami 0,4 kV KS, KAS (vnt.) | Demontuotas 0,4 kV OL tinklas (km) | 10 kV (Defektinis) SUMA | 0,4 kV (Defektinis) SUMA | Kompensacinė ritė (vnt.) | Atjungimų skaičius | Priedai Nr. | Investicinis numeris
| Preliminari 10 kV tinklo rekonstravimo kaina: |  |  | Viso: | 46000 | [5 empty] | X | 0.94 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 | X | 0 |  | X | E6T8900002
| Preliminari 0,4 kV tinklo rekonstravimo kaina: |  |  | Viso: | 0 | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X |  | X | E6T8900002
Inventorinis Nr. | Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Objekto TEVIS ID | OL, TR, KL | Vykdomi darbai | OL, KL, TR rekonstrukcija | Charakteristika 1 | Charakteristika 2 | Charakteristika 3 | Narvelių charakteristikos | Komercinė apskaita Yra/Nėra | Naujas 10 kV kabelis (KL) (km) | Galinės 10 kV movos (kompl.) | Jungiamoji/ pereinamoji 10 kV mova, Vnt. | Jungiamoji/ pereinamoji 10 kV mova, Vnt.2 | Trumpojo jungimo indikat. mont. (vnt.) | Naujos ST montavimas (vnt.) | Naujos MT montavimas (vnt.) | 10 kV nauji narveliai (vnt.) | 10 kV nauji valdomi narveliai (vnt.) | Nauji galios transf. nuo 25-160 kVA (vnt.) | Nauji galios transf. nuo 250-630 kVA (vnt.) | TR, MT rekonstravimas (vnt.) | TR stacionarios statybinės dalies rekonst. | OLS montavimas (vnt.) | OLJA "Fusesaver" montavimas (vnt.) | OLJ "Recloser" montavimas (vnt.) | TR, KT, MT, ST demontavimas (vnt.) | Demontuojama 10 kV OL (km) | Naujas 0,4 kV KL tinklas (km) | Naujas 0,4 kV tinklas (OKL) (km) | Naujai įrengiami 0,4 kV KS, KAS (vnt.) | Demontuotas 0,4 kV OL tinklas (km) | 10 kV (Defektinis) SUMA | 0,4 kV (Defektinis) SUMA | Kompensacinė ritė (vnt.) | Atjungimų skaičius | Priedai Nr. | Investicinis numeris
106142 | 1 | 10 kV KL Ketus TP - SP886.1 | 11870394 | KL | KL klojimas | Nuo Ketus TP KL intarpas sumovuojant ne arčiau kaip 220 m. iki pastato ribos (iš lauko pusės) | KL klojimas 10 kV | KL skerspjūvis 240 mm2 |  |  |  | 0.22 | 1 |  | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | E6T8900002
106144 | 2 | 10 kV KL Ketus TP - SP886.2 | 11870395 | KL | KL klojimas | Nuo Ketus TP KL intarpas sumovuojant ne arčiau kaip 220 m. iki pastato ribos (iš lauko pusės) | KL klojimas 10 kV | KL skerspjūvis 240 mm2 |  |  |  | 0.22 | 1 |  | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | E6T8900002
106140 | 3 | 10 kV KL Ketus TP - SP875 | 11870393 | KL | KL klojimas | Nuo Ketus TP iki SP-875 | KL klojimas 10 kV | KL skerspjūvis 240 mm2 |  |  |  | 0.35 | 1 |  | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | E6T8900002
| 4 | 10 kV KL Ketus TP - SP1440-1 | 11870388 | KL | KL klojimas | Abonentinis KL, projektuotojui kreiptis pas KL savininką, kad persitvarkytų KL. (KL intarpas sumovuojant ne arčiau kaip 2 m. iki pastato ribos (iš lauko pusės) | KL klojimas 10 kV | KL skerspjūvis 240 mm2 | [30 empty] | E6T8900002
| 5 | 10 kV KL Ketus TP - SP1440-2 | 11870389 | KL | KL klojimas | Abonentinis KL, projektuotojui kreiptis pas KL savininką, kad persitvarkytų KL. (KL intarpas sumovuojant ne arčiau kaip 2 m. iki pastato ribos (iš lauko pusės) | KL klojimas 10 kV | KL skerspjūvis 240 mm2 | [30 empty] | E6T8900002
108928 | 6 | 10 kV KL Ketus TP - SP1500-1 | 11870390 | KL | KL klojimas | KL intarpas sumovuojant ne arčiau kaip 2 m. iki pastato ribos (iš lauko pusės) | KL klojimas 10 kV | KL skerspjūvis 240 mm2 |  |  |  | 0.05 | 1 |  | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | E6T8900002
108929 | 7 | 10 kV KL Ketus TP - SP1500-2 | 11870391 | KL | KL klojimas | KL intarpas sumovuojant ne arčiau kaip 2 m. iki pastato ribos (iš lauko pusės) | KL klojimas 10 kV | KL skerspjūvis 240 mm2 |  |  |  | 0.05 | 1 |  | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | E6T8900002
150193 | 8 | 10 kV KL Ketus TP - SP160 | 11870392 | KL | KL klojimas | KL intarpas sumovuojant ne arčiau kaip 2 m. iki pastato ribos (iš lauko pusės) | KL klojimas 10 kV | KL skerspjūvis 500 mm2 |  |  |  | 0.05 | 1 |  | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | E6T8900002
| 9 | 10 kV KL Ketus TP - SP1207-1 |  | KL | KL klojimas | Abonentinis KL, projektuotojui kreiptis pas KL savininką, kad persitvarkytų KL. (KL intarpas sumovuojant ne arčiau kaip 2 m. iki pastato ribos (iš lauko pusės) | KL klojimas 10 kV | KL skerspjūvis 240 mm2 | [30 empty] | E6T8900002
| 10 | 10 kV KL Ketus TP - SP333-1 |  | KL | KL klojimas | Abonentinis KL, projektuotojui kreiptis pas KL savininką, kad persitvarkytų KL. (KL intarpas sumovuojant ne arčiau kaip 2 m. iki pastato ribos (iš lauko pusės) | KL klojimas 10 kV | KL skerspjūvis 240 mm2 | [30 empty] | E6T8900002
| 11 | 10 kV KL Ketus TP - SP333-2 |  | KL | KL klojimas | Abonentinis KL, projektuotojui kreiptis pas KL savininką, kad persitvarkytų KL. (KL intarpas sumovuojant ne arčiau kaip 2 m. iki pastato ribos (iš lauko pusės) | KL klojimas 10 kV | KL skerspjūvis 240 mm2 | [30 empty] | E6T8900002
| 12 | 10 kV KL Ketus TP - SP560-1 |  | KL | KL klojimas | Abonentinis KL, projektuotojui kreiptis pas KL savininką, kad persitvarkytų KL. (KL intarpas sumovuojant ne arčiau kaip 2 m. iki pastato ribos (iš lauko pusės) | KL klojimas 10 kV | KL skerspjūvis 240 mm2 | [30 empty] | E6T8900002
| 13 | 10 kV KL Ketus TP - SP333-3 |  | KL | KL klojimas | Abonentinis KL, projektuotojui kreiptis pas KL savininką, kad persitvarkytų KL. (KL intarpas sumovuojant ne arčiau kaip 2 m. iki pastato ribos (iš lauko pusės) | KL klojimas 10 kV | KL skerspjūvis 240 mm2 | [30 empty] | E6T8900002
| 14 | 10 kV KL Ketus TP - SP333-4 |  | KL | KL klojimas | Abonentinis KL, projektuotojui kreiptis pas KL savininką, kad persitvarkytų KL. (KL intarpas sumovuojant ne arčiau kaip 2 m. iki pastato ribos (iš lauko pusės) | KL klojimas 10 kV | KL skerspjūvis 240 mm2 | [30 empty] | E6T8900002
| 15 | 10 kV KL Ketus TP - SP560-2 |  | KL | KL klojimas | Abonentinis KL, projektuotojui kreiptis pas KL savininką, kad persitvarkytų KL. (KL intarpas sumovuojant ne arčiau kaip 2 m. iki pastato ribos (iš lauko pusės) | KL klojimas 10 kV | KL skerspjūvis 240 mm2 | [30 empty] | E6T8900002
| 16 | 10 kV KL Ketus TP - SP1207-2 |  | KL | KL klojimas | Abonentinis KL, projektuotojui kreiptis pas KL savininką, kad persitvarkytų KL. (KL intarpas sumovuojant ne arčiau kaip 2 m. iki pastato ribos (iš lauko pusės) | KL klojimas 10 kV | KL skerspjūvis 240 mm2 | [30 empty] | E6T8900002
E6T8900002
E6T8900002
E6T8900002
E6T8900002
E6T8900002
E6T8900002
E6T8900002
E6T8900002
E6T8900002
E6T8900002
E6T8900002
E6T8900002
E6T8900002
E6T8900002
E6T8900002
E6T8900002
E6T8900002
E6T8900002
E6T8900002
E6T8900002
E6T8900002
E6T8900002
E6T8900002
E6T8900002
E6T8900002
E6T8900002
E6T8900002
Note on B5: Pildyti nereikia, automatiškai atsiranda eilės numeris.
Note on C5: Nurodomas rekonstruojamo objekto pavadinimas. PVZ. 10 kV OL: 10 kV OL L-100 iš Vietovės TP 0,4 kV OL: 0,4 kV OL L-100 iš V-101 TR: V-101 ( L-100 iš Vietovės TP)
Note on D5: Nurodomas TEVIS ID
Note on E5: Pasirenkamas tipas: OL- kai keičiama OL; KL- kai montuojama nauja KL; TR- kai keičiama ar statoma transformatorinė.
Note on F5: Iš klasifikatoriaus pasirenkamas vykdomų darbų tipas. Priklausomai kas pasirinkta OL, TR ar KL atitinkamai duoda išsirinkti darbus iš klasifikatoriaus
Note on G5: Pildoma kas bus vykdoma. Pvz. kabeliuojami tarpatramiai. Jei KL klojamas tarp atramų, nurodoma ar reikia pastatyti paramstį. Laukas be apribojimų
Note on H5: Priklausomai kas pasirinkta prie Vykdomų darbų atitinkamai iš klasifikatoriaus duoda išsirinkti charakteristikas
Note on I5: Atitinkamai kas pasirinkta prie Charakteristika 1 iš pateikto sąrašo išsirinkti charakteristikas
Note on J5: Atitinkamai kas pasirinkta prie Charakteristika 2 iš pateikto sąrašo išsirinkti charakteristikas
Note on K5: Narvelių charakteristikos užsipildo automatiškai priklausomai kiek nurodoma montuoti narvelių
Note on L5: Nurodoma ar reikia montuoti komercinę apskaitos spintą
Note on M5: Nurodomas naujo KL ilgis.
Note on N5: Nurodomas OL ar OLA ilgis
Note on O5: Nurodomas 10 kV VKS be komutavimo (Kabeldon) kiekis toje pačioje eilutėje prie Naujo KL klojimo.
Note on P5: Nurodomas 10 kV VKS su komutavimo galimybe (Gevea) kiekis toje pačioje eilutėje prie Naujo KL klojimo.
Note on Q5: Nurodomas trumpojo jungimo indikatoriaus su perdavimu į SCADA įrengimas (vnt. komplektas)
Note on R5: Nurodomas naujos ST montavimas. Jei montuojama (keičiama) vietoje esamos transformatorinės papildomai nurodomas transformatorinės demontavimas.
Note on S5: Nurodomas naujos MT montavimas. Jei montuojama (keičiama) vietoje esamos transformatorinės papildomai nurodomas transformatorinės demontavimas.
Note on T5: Nurodomas naujų nevaldomų narvelių kiekis. Priklausomai nuo nurodomų narvelių kiekio prie narvelių charakteristikų atsiranda įrašas.
Note on U5: Nurodomas naujų valdomų narvelių kiekis. Priklausomai nuo nurodomų narvelių kiekio prie narvelių charakteristikų atsiranda įrašas.
Note on V5: Nurodomas galios transformatorių keitimas iki 160 kVA
Note on W5: Nurodomas galios transformatorių keitimas nuo 250 kVA
Note on X5: Kiekis užsipildo automatiškai jei parenkamas MT ar TR rekonstravimas
Note on Y5: Kiekis užsipildo automatiškai jei parenkamas TR statybinės dalies rekonstravimas
Note on Z5: Nurodomas montuojamų OLS kiekis
Note on AA5: Kiekis užsipildo automatiškai jei parenkamas OL jungtuvo be valdymo su AKĮ funkcija įrengimas
Note on AB5: Kiekis užsipildo automatiškai jei parenkamas OL jungtuvo be valdymo su AKĮ funkcija įrengimas
Note on AC5: Kiekis užsipildo automatiškai jei parenkamas transformatorinės demontavimas
Note on AD5: Nurodomas 10 kV OL demontuojamų OL ilgis
Note on AE5: Nurodomas naujai klojamo 0,4 kV KL ilgis
Note on AF5: Nurodomas naujai tiesiamo 0,4 kV OKL ilgis
Note on AG5: Nurodoma naujai montuojamų KS, KAS skaičius
Note on AH5: Nurodomas demontuojamo 0,4 kV OL ilgis
Note on AI5: Nurodoma 10 kV preliminari defektų šalinimo kaina
Note on AJ5: Nurodoma 0,4 kV preliminari defektų šalinimo kaina
Note on AK5: Nurodomas kompensacinės ritės montavimas
Note on AL5: Nurodomas 0,4 ir 10 kV reikalingas atjungimų kiekis norint įvykdyti objektą. PVZ. Numatoma pakloti KL ir įrengti vieną MT - reikalingas vienas 10 kV atjungimas. Taip pat vartotojų perjungimui reikalingas vienas 0,4 kV atjungimas
Note on AM5: Nurodomi priedai, kuriuose vizualiai atvaizduoti sprendiniai
Note on A8: Nurodomas keičiamo ar išmontuojamo objekto inventorinis numeris
Note on B8: Pildyti nereikia, automatiškai atsiranda eilės numeris.
Note on C8: Nurodomas rekonstruojamo objekto pavadinimas. PVZ. 10 kV OL: 10 kV OL L-100 iš Vietovės TP 0,4 kV OL: 0,4 kV OL L-100 iš V-101 TR: V-101 ( L-100 iš Vietovės TP)
Note on D8: Nurodomas TEVIS ID
Note on E8: Pasirenkamas tipas: OL- kai keičiama OL; KL- kai montuojama nauja KL; TR- kai keičiama ar statoma transformatorinė.
Note on F8: Iš klasifikatoriaus pasirenkamas vykdomų darbų tipas. Priklausomai kas pasirinkta OL, TR ar KL atitinkamai duoda išsirinkti darbus iš klasifikatoriaus
Note on G8: Pildoma kas bus vykdoma. Pvz. kabeliuojami tarpatramiai. Jei KL klojamas tarp atramų, nurodoma ar reikia pastatyti paramstį. Laukas be apribojimų
Note on H8: Priklausomai kas pasirinkta prie Vykdomų darbų atitinkamai iš klasifikatoriaus duoda išsirinkti charakteristikas
Note on I8: Atitinkamai kas pasirinkta prie Charakteristika 1 iš pateikto sąrašo išsirinkti charakteristikas
Note on J8: Atitinkamai kas pasirinkta prie Charakteristika 2 iš pateikto sąrašo išsirinkti charakteristikas
Note on K8: Narvelių charakteristikos užsipildo automatiškai priklausomai kiek nurodoma montuoti narvelių
Note on L8: Nurodoma ar reikia montuoti komercinę apskaitos spintą
Note on M8: Nurodomas naujo KL ilgis (ne kiekvienai gyslai)
Note on N8: Nurodoma movos (komplektas trims gysloms)
Note on O8: Nurodomi papildomų 10 kV darbų (OL, KL, TR) kurių nėra pasirinkime kaina. Pvz. Stacionarios transformatorinės išmontavimas, jei yra žinomi melioracijos darbai ir pan.
Note on P8: Nurodoma jungiamųjų movų kiekis, Vnt.
Note on Q8: Nurodomas trumpojo jungimo indikatoriaus su perdavimu į SCADA įrengimas (vnt. komplektas)
Note on R8: Nurodomas naujos ST montavimas. Jei montuojama (keičiama) vietoje esamos transformatorinės papildomai nurodomas transformatorinės demontavimas.
Note on S8: Nurodomas naujos MT montavimas. Jei montuojama (keičiama) vietoje esamos transformatorinės papildomai nurodomas transformatorinės demontavimas.
Note on T8: Nurodomas naujų nevaldomų narvelių kiekis. Priklausomai nuo nurodomų narvelių kiekio prie narvelių charakteristikų atsiranda įrašas.
Note on U8: Nurodomas naujų valdomų narvelių kiekis. Priklausomai nuo nurodomų narvelių kiekio prie narvelių charakteristikų atsiranda įrašas.
Note on V8: Nurodomas galios transformatorių keitimas iki 160 kVA
Note on W8: Nurodomas galios transformatorių keitimas nuo 250 kVA
Note on X8: Kiekis užsipildo automatiškai jei parenkamas MT ar TR rekonstravimas
Note on Y8: Kiekis užsipildo automatiškai jei parenkamas TR statybinės dalies rekonstravimas
Note on Z8: Nurodomas montuojamų OLS kiekis
Note on AA8: Kiekis užsipildo automatiškai jei parenkamas OL jungtuvo be valdymo su AKĮ funkcija įrengimas
Note on AB8: Kiekis užsipildo automatiškai jei parenkamas OL jungtuvo be valdymo su AKĮ funkcija įrengimas
Note on AC8: Kiekis užsipildo automatiškai jei parenkamas transformatorinės demontavimas
Note on AD8: Nurodomas 10 kV OL demontuojamų OL ilgis
Note on AE8: Nurodomas naujai klojamo 0,4 kV KL ilgis
Note on AF8: Nurodomas naujai tiesiamo 0,4 kV OKL ilgis
Note on AG8: Nurodoma naujai montuojamų KS, KAS skaičius
Note on AH8: Nurodomas demontuojamo 0,4 kV OL ilgis
Note on AI8: Nurodoma 10 kV preliminari defektų šalinimo kaina
Note on AJ8: Nurodoma 0,4 kV preliminari defektų šalinimo kaina
Note on AK8: Nurodomas kompensacinės ritės montavimas
Note on AL8: Nurodomas 0,4 ir 10 kV reikalingas atjungimų kiekis norint įvykdyti objektą. PVZ. Numatoma pakloti KL ir įrengti vieną MT - reikalingas vienas 10 kV atjungimas. Taip pat vartotojų perjungimui reikalingas vienas 0,4 kV atjungimas
Note on AM8: Nurodomi priedai, kuriuose vizualiai atvaizduoti sprendiniai

## 3 lapas
5. | BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMUI IR RANGOS DARBŲ VYKDYMUI
5.1. Rengiant techninį - darbo projektą ir vykdant rangos darbus privaloma vadovautis:
| 5.1.1. | Visi naudojami įrenginiai ir medžiagos turi tenkinti AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų, įrenginiams ir medžiagoms, aktualios redakcijos nuostatas galiojančias sutarties pasirašymo datai. Techninių reikalavimų aktualios redakcijos pateiktos Bendrovės internetiniame tinklalapyje http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/projektu-techniniai-reikalavimai.html
| 5.1.2. | Naujo ar rekonstruojamo elektros tinklo projektavimas ir rangos darbai turi būti vykdomi atsižvelgiant į AB "Energijos skirstymo operatorius" Elektros skirstomojo tinklo technologinės plėtros strategijos, aktualios redakcijos, nuostatas. Dokumento aktuali redakcija peteikta Bendrovės internetiniame tinklapyje http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
| 5.1.3. | Naujo ar rekonstruojamo elektros tinklo projektavimo ir rangos darbų metu atsiradę operatyviniai žymenys suteikiami vadovaujantis AB „Energijos skirstymo operatorius“ Elektros ir telekomunikacinių tinklų inžinerinių įrenginių operatyvinių ir technologinių pavadinimų sudarymo bei žymenų įrengimo tvarkos aktualia redakcija. Dokumento aktuali redakcija peteikta Bendrovės internetiniame tinklapyje http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
| 5.1.4. | Rekonstruojant 0,4 - 10 kV oro linijas į 0,4 - 10 kV kabelių linijas projektuojant ir vykdant rangos darbus įvertinti rekonstruojamo ruožo oro linijų demontavimą.
| 5.1.5. | Demontuotus įrenginius išardyti ir pristatyti į Užsakovo nurodytą metalo surinkimo aikštelę. Demontuotus transformatorius ir kitus tinkamus tolimesniam naudojimui įrenginius (saugiklių kirtiklių blokai ir pan.) pristatyti į užsakovo nurodytą sandėlį. Medžiagos, kurios nėra metalo laužas ir nėra tinkamos tolimesniam eksploatavimui privalo būti utilizuojamos įvykdžius rangos darbus.
| 5.1.6. | Rengiant techninį - darbo projektą ir vykdant rangos darbus privaloma vadovautis AB "Energijos skirstymo operatoriaus" technologinių kortų aktualia redakcija. Dokumento aktuali redakcija peteikta Bendrovės internetiniame tinklapyje https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-reikalavimai.html
| 5.1.7. | Naujų ar rekonstruojamų 0,4 - 10 kV elektros oro linijų elementų projektavimas ir įrengimas privalo būti vykdomas vadovaujantis AB „Energijos skirstymo operatorius“ patvirtintais 0,4 - 10 kV tipiniais projektais. Dokumento aktuali redakcija peteikta Bendrovės internetiniame tinklapyje http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/projektu-techniniai-reikalavimai.html
| 5.1.8. | Rekonstruojant 0,4 kV elektros tinklus projektavimo metu numatyti vietas elektros energijos apskaitos prietaisų (elektros skaitiklių) įrengimui, suprojektuoti reikiamą kiekį skirstomų kabelių spintų su apskaita (toliau - KS) ir/ar komercinių apskaitų spintų (toliau - KAS) pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų, įrenginiams ir medžiagoms, aktualios redakcijos nuostatas ir vartotojų liesintąsias naudoti galias. Elektros energijos apskaitos įrenginiai turi būti suprojektuoti vadovaujantis galiojančiais teisės aktų reikalavimais. Taip pat nuo vartotojų objektų vidaus 0,4 kV ar 0,23 kV elektros tinklų prijungimui, suprojektuoti reikiamo skerspjūvio 0,4 kV ar 0,23 kV elektros kabelių linijas nuo projektuojamų 0,4 kV KS ir/ar KAS.
| 5.1.9. | Rengiant techninį - darbo projektą privaloma vadovautis AB "Energijos skirstymo operatoriaus" reikalavimų, techniniams ir darbo projektams, aktualia redakcija. Dokumento aktuali redakcija peteikta Bendrovės internetiniame tinklapyje http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
| 5.1.10. | Stacionariosios transformatorinės (TR) rekonstrukcijos atveju rengiant techninį - darbo projektą ir vykdant rangos darbus privaloma vadovautis AB "Energijos skirstymo operatoriaus" techninių reikalavimų "Stacionarių transformatorinių (TR) iki 630 kVA rekonstravimo tipiniai reikalavimai" aktualia redakcija. Dokumento aktuali redakcija peteikta Bendrovės internetiniame tinklapyje http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/projektu-techniniai-reikalavimai.html
| 5.1.11. | Projektuojant ir įrengiant valdymo įrenginius privaloma vadovautis AB "Energijos skirstymo operatoriaus" valdymo sistemų reikalavimų aktualia redakcija.
| 5.1.12. | Projektuojant ir įrengiant valdymo įrenginius transformatorinėse numatyti MICRO TSPĮ spintų įrengimą.
| 5.1.13. | Micro TSPĮ konfigūravimas ir testavimas
5.1.13.1. Teikėjas vadovaujantis pridedamu Micro TSPĮ informacinių signalų sąrašu „Micro TSPĮ informacinių signalų sąrašas“, įrenginių kiekiu ir transformatorinės schema (prijunginių ir transformatorių kiekiu) turi atlikti siūlomo Micro TSPĮ įrenginio konfigūraciją;
5.1.13.2. Tiekėjas turi atlikti informacinių signalų testavimo derino darbus su Užsakovo valdymo sistema (DMS/SCADA);
5.1.13.3. Užsakovo valdymo sistemą (DMS/SCADA) derina ir plečia Užsakovo personalas;
5.1.13.4. GPRS SIM kortelę pateikia Užsakovas;
5.1.13.5. Tiekėjas Užsakovui turi pateikti Micro TSPĮ aktualią konfigūraciją kartu su programinės įrangos konfigūravimo įrankiais ir licencijomis, su galimybe Užsakovui redaguoti, keisti konfigūraciją.
5.1.13.6. Tiekėjas turi numatyti Užsakovo personalo mokymus Micro TSPĮ įrenginių konfigūravimui ir aptarnavimui.
| 5.1.14. | Rangovas atlieka RAA nuostatų skaičiavimus (elementų selektyvumas visos grandinės elementų nuo maitinimo taškų iki valdomų elementų). Dėl duomenų RAA skaičiavimams kreiptis į AB „Energijos skirstymo operatorius“ projektų vadovą. Pagal suderintas RAA nuostatas Rangovas atlieka RAA nuostatų pakeitimus reikiamuose el. tinklo elementuose.
| 5.1.15. | Projektuojant ir įrengiant oro linijų jungtuvus prie oro linijos prijungti vadovaujantis Tipiniu projektu, izoliuotų laidų skerspjūviai turi būti ne mažesni nei oro linijos skerspjūviai, bet ne mažiau kaip 70 mm2 skerspjūvio.
| 5.1.16. | Kabelių skerspjūvis ir trasa parenkama projektuojant. Prieduose nurodyta rekomenduojamas skerspjūvis ir pageidaujama KL trasa.
| 5.1.17. | Transformatorinėse 0,4 kV komutacinių aparatų gabaritas ir kiekis parenkamas pagal esamas linijas ir transformatorinės schemą, numatant rezervą (be komutacinių aparatų). Jei prie naujai montuojamos transformatorinės keičiamas prijungiamų linijų skaičius, schema ar perjungiamos linijos iš kitų transformatorinių, suprojektuojamas 0,4 kV tinklo pajungimas prie transformatorinės.
| 5.1.18. | Visose naujai montuojamose transformatorinėse turi būti įrengiamos vietos kontrolinei apskaitai.

## Darbų tipai (hidden)
KL
OL
TR
KL | KL klojimas 10 kV | KL elementų montavimas | KL klojimas 04 kV | KL klojimas
KL klojimas | KL skerspjūvis 50 mm2 | KS | KL skerspjūvis 35 mm2 | KL klojimas 10 kV
KL elementų montavimas | KL skerspjūvis 120 mm2 | Kita | KL skerspjūvis 70 mm2 | KL klojimas 04 kV
Parengtas projektas | KL skerspjūvis 240 mm2 |  | KL skerspjūvis 120 mm2
| KL skerspjūvis 500 mm2 |  | KL skerspjūvis 240 mm2
KL skerspjūvis 500 mm2
KL | KL klojimas | KL skerspjūvis 50 mm2
OL | KL klojimas | OL keitimas į OKL | OL demontavimas | OL elementų demontavimas | OL defektų šalinimas ir trasų valymas | OL jungtuvo įrengimas | OL naujo tinklo elemento montavimas | OL keitimas į OLA
KL klojimas | KL skerspjūvis 35 mm2 | Keitimas į 3x25+35 OKL | 10 kV OL demontavimas | Atramos | Defektavimo bei darbo apimčių žinialapis | OL jungtuvo be valdymo su AKĮ funkcija įrengimas | Naujo OLS montavimas | OL laidų keitimas į izoliuotus 35 mm2
OL keitimas į OKL | KL skerspjūvis 50 mm2 | Keitimas į 3x35+50 OKL | 0,4 kV OL demontavimas | OLS |  | OL valdomo jungtuvo įrengimas | OL Trumpojo jungimo indikatorių montavimas su perdavimu SCADA | OL laidų keitimas į izoliuotus 70 mm2
OL keitimas į OLA | KL skerspjūvis 70 mm2 | Keitimas į 3x50+70 OKL | [5 empty] | OL laidų keitimas į izoliuotus 120 mm2
OL demontavimas | KL skerspjūvis 120 mm2 | Keitimas į 3x70+95 OKL
OL elementų demontavimas | KL skerspjūvis 240 mm2 | Keitimas į 3x120+95 OKL
OL defektų šalinimas ir trasų valymas | KL skerspjūvis 500 mm2
OL jungtuvo įrengimas
OL elektros tinklo optimizavimas
OL naujo tinklo elemento montavimas
OL | OL elementų demontavimas | Atramos
TR | MT montavimas | ST montavimas | TR Stacionariosios rekonstravimas | TR Stacionariosios statybinės dalies rekonstrukcija | MT rekonstravimas | TR KT ST MT demontavimas | Galios transformatoriaus keitimas | Galinės MGT montavimas | Tranzitinės MTT montavimas | ST iki 63 kVA 15.4.4 | ST nuo 100 iki 400 kVA 15.4.5 | ST MT perkėlimas į kitą vietą
MT montavimas | Galinės MGT montavimas | ST iki 63 kVA 15.4.4 | 15.7.1. Stacionarių transformatorinių (TR) iki 630 kVA galios (su 1 arba 2 galios transformatoriais) rekonstravimas (visos) | Statybinės dalies defektavimo žinialapis | Sumontuoti papildomus narvelius | Demontuoti TR | 25 kVA | MGT Transformatorius 25 kVA | Transformatorius 25 kVA | ST Transformatorius 25 kVA | ST Transformatorius 100 kVA | ST perkelti į kitą vietą
ST montavimas | Tranzitinės MTT montavimas | ST nuo 100 iki 400 kVA 15.4.5 | 15.7.1. 0,4 kV dalies Stacionarių transformatorinių (TR) iki 630 kVA galios (su 1 arba 2 galios transformatoriais) rekonstravimas |  |  | Demontuoti KT | 40 kVA | MGT Transformatorius 40 kVA | Transformatorius 40 kVA | ST Transformatorius 40 kVA | ST Transformatorius 160 kVA | MT perkelti į kitą vietą
ST MT perkėlimas į kitą vietą |  |  | 15.7.1. 10 kV dalies Stacionarių transformatorinių (TR) iki 630 kVA galios (su 1 arba 2 galios transformatoriais) rekonstravimas |  |  | Demontuoti ST | 63 kVA | MGT Transformatorius 63 kVA | Transformatorius 63 kVA | ST Transformatorius 63 kVA | ST Transformatorius 250 kVA
TR Stacionariosios rekonstravimas | [5 empty] | Demontuoti MT | 100 kVA | MGT Transformatorius 100 kVA | Transformatorius 100 kVA | Palikti esamą transformatorių | ST Transformatorius 400 kVA
TR Stacionariosios statybinės dalies rekonstrukcija | [6 empty] | 160 kVA | MGT Transformatorius 160 kVA | Transformatorius 160 kVA |  | Palikti esamą transformatorių
MT rekonstravimas | [6 empty] | 250 kVA | MGT Transformatorius 250 kVA | Transformatorius 250 kVA
TR KT ST MT demontavimas | [6 empty] | 400 kVA | MGT Transformatorius 400 kVA | Transformatorius 400 kVA
Galios transformatoriaus keitimas | [6 empty] | 630 kVA | MGT Transformatorius 630 kVA | Transformatorius 630 kVA
Trumpojo jungimo indikatorių montavimas su perdavimu SCADA | [6 empty] | 1000 kVA | Palikti esamą transformatorių | Transformatorius 1000 kVA
Kompensacinės ritės montavimas | [8 empty] | Transformatorius 1600 kVA
Palikti esamą transformatorių
TR | TR Stacionariosios keitimas į MT | Galinė MGT | MGT Transformatorius 25 kVA | 15.2.6 MT (Galinė) 160 kVA
MGT Transformatorius 25 kVA | MGT Transformatorius 40 kVA | MGT Transformatorius 63 kVA | MGT Transformatorius 100 kVA | MGT Transformatorius 160 kVA | Transformatorius 25 kVA | Transformatorius 40 kVA | Transformatorius 63 kVA | Transformatorius 100 kVA | Transformatorius 160 kVA | Transformatorius 250 kVA | Transformatorius 400 kVA | Transformatorius 630 kVA | Transformatorius 1000 kVA | Transformatorius 1600 kVA | Palikti esamą transformatorių
MT (Galinė) 160 kVA 15.2.6 | MT (Galinė) 160 kVA 15.2.6 | MT (Galinė) 160 kVA 15.2.6 | MT (Galinė) 160 kVA 15.2.6 | MT (Galinė) 160 kVA 15.2.6 | MTT 1x160 kVA mažo gabarito 15.6.1 | MTT 1x160 kVA mažo gabarito 15.6.1 | MTT 1x160 kVA mažo gabarito 15.6.1 | MTT 1x160 kVA mažo gabarito 15.6.1 | MTT 1x160 kVA mažo gabarito 15.6.1 | MTT 1x630 kVA mažo gabarito 15.6.2 | MTT 1x630 kVA mažo gabarito 15.6.2 | MTT 1x630 kVA mažo gabarito 15.6.2 | MTT 1x630 kVA mažo gabarito 15.6.2 | MTT 1x630 kVA mažo gabarito 15.6.2 | MTT 1x160 kVA mažo gabarito 15.6.1
MT (Galinė) 630 kVA 15.2.10 | MT (Galinė) 630 kVA 15.2.10 | MT (Galinė) 630 kVA 15.2.10 | MT (Galinė) 630 kVA 15.2.10 | MT (Galinė) 630 kVA 15.2.10 | MTT 1x630 kVA mažo gabarito 15.6.2 | MTT 1x630 kVA mažo gabarito 15.6.2 | MTT 1x630 kVA mažo gabarito 15.6.2 | MTT 1x630 kVA mažo gabarito 15.6.2 | MTT 1x630 kVA mažo gabarito 15.6.2 | MTT 2x630 kVA mažo gabarito 15.6.3 | MTT 2x630 kVA mažo gabarito 15.6.3 | MTT 2x630 kVA mažo gabarito 15.6.3 | MTT 2x630 kVA mažo gabarito 15.6.3 | MTT 2x630 kVA mažo gabarito 15.6.3 | MTT 1x630 kVA mažo gabarito 15.6.2
MT (Galinė) 160 kVA su OLS atramoje 15.2.11 | MT (Galinė) 160 kVA su OLS atramoje 15.2.11 | MT (Galinė) 160 kVA su OLS atramoje 15.2.11 | MT (Galinė) 160 kVA su OLS atramoje 15.2.11 | MT (Galinė) 160 kVA su OLS atramoje 15.2.11 | MTT 2x630 kVA mažo gabarito 15.6.3 | MTT 2x630 kVA mažo gabarito 15.6.3 | MTT 2x630 kVA mažo gabarito 15.6.3 | MTT 2x630 kVA mažo gabarito 15.6.3 | MTT 2x630 kVA mažo gabarito 15.6.3 | MTT 1x630 kVA neįgilinta SF6 15.2.10 | MTT 1x630 kVA neįgilinta SF6 15.2.10 | MTT 1x630 kVA neįgilinta SF6 15.2.10 | MTT 1x630 kVA neįgilinta SF6 15.2.10 | MTT 1x630 kVA neįgilinta SF6 15.2.10 | MTT 2x630 kVA mažo gabarito 15.6.3
[5 empty] | MTT 1x630 kVA neįgilinta SF6 15.2.10 | MTT 1x630 kVA neįgilinta SF6 15.2.10 | MTT 1x630 kVA neįgilinta SF6 15.2.10 | MTT 1x630 kVA neįgilinta SF6 15.2.10 | MTT 1x630 kVA neįgilinta SF6 15.2.10 | MTT 2x1600 kVA neįgilinta 15.2.9 | MTT 2x1600 kVA neįgilinta 15.2.9 | MTT 2x1600 kVA neįgilinta 15.2.9 | MTT 2x1600 kVA neįgilinta 15.2.9 | MTT 2x1600 kVA neįgilinta 15.2.9 | MTT 1x630 kVA neįgilinta SF6 15.2.10
[5 empty] | MTT 2x1600 kVA neįgilinta 15.2.9 | MTT 2x1600 kVA neįgilinta 15.2.9 | MTT 2x1600 kVA neįgilinta 15.2.9 | MTT 2x1600 kVA neįgilinta 15.2.9 | MTT 2x1600 kVA neįgilinta 15.2.9 | [5 empty] | MTT 2x1600 kVA neįgilinta 15.2.9
MT 160 kVA 15.2.6
MGT Transformatorius 250 kVA | MGT Transformatorius 400 kVA | MGT Transformatorius 630 kVA
MTT 1x630 kVA mažo gabarito 15.6.2 | MTT 1x630 kVA mažo gabarito 15.6.2 | MTT 1x630 kVA mažo gabarito 15.6.2
15.2.10 MT (Galinė) 630 kVA | MT (Galinė) 630 kVA 15.2.10 | MT (Galinė) 630 kVA 15.2.10

## Priedai
http://vtic-gisweb-02/elektrostinklas/#projekto_nr=E6T8900002

## Kainos (hidden)
Darbo pavadinimas | Kaina | Pastabos | Elektros skirstomųjų tinklų įrengimo darbų vidutinės kainos priedo Nr. 1 Lyginamieji svoriai, naudojami pasiūlymų vertinimui ir laimėjusio tiekėjo nustatymui iki 145000 EUR įkainių išaiškinimai 2018 m.
Naujas 10 kV kabelis (KL) (km) | 40000 | Be demontavimo darbų.
Galinės 10 kV movos (kompl.) | 400
Jungiamoji/ pereinamoji 10 kV mova, Vnt. | 1000 | VKS su montavimu.
Trumpojo jungimo indikat. mont. (vnt.) | 1300 | Indikatoriai su montavimu.
Naujos ST montavimas (vnt.) | 9000 | ST konstrukcijos su įrengimu.
Naujos MT montavimas (vnt.) | 15000 | MT montavimas + modulinė be 0,4 kV ir 10 kV KL MT prijungimui. Valdomos MT kaina prisideda per valdomų narvelių kainą.
10 kV nauji narveliai (vnt.) | 2300 | SF6 narveliai.
10 kV nauji valdomi narveliai (vnt.) | 3500 | Valdomai transformatorinei su MicroTSPĮ.
Nauji galios transf. nuo 25-160 kVA (vnt.) | 3000 | Galios transformatorius
Nauji galios transf. nuo 250-630 kVA (vnt.) | 4000 | Galios transformatorius
TR, MT rekonstravimas (vnt.) | 30000
TR stacionarios statybinės dalies rekonst. (Eur) | 10000
OLS montavimas (vnt.) | 1900 | OLS su montavimu
OLJA „Fusesaver“ montavimas (vnt.) | 10000 | Montavimas + atkabikliai
OLJ "Recloser" montavimas (vnt.) | 15000 | Montavimas + reclouseris
TR, KT, MT, ST demontavimas (vnt.) | 1500 | TR išmontavimas išmontavimo kaina nurodoma papildomai prie 10 kV pinigų
Demontuojama 10 kV OL (km) | 4000 | Laidai ir atramos.
Naujas 0,4 kV KL tinklas (km) | 27000 | Be OL demontavimo darbų. Į kainą įskaičiuota ir 20 % pradūrimo darbų.
Naujas 0,4 kV tinklas (OKL) (km) | 20000 | AMKA + atramos viską montuojant naujai.
Naujai įrengiami 0,4 kV KS, KAS (vnt.) | 2600 | Į kainą įskaičiuota ir atvadų iki vartotojo paklojimas. Vidutiniškai 2 vartotojams 100 metrų KL.
Demontuotas 0,4 kV OL tinklas (km) | 3200 | Atramų su įrenginiais (KAS) + laidų demontavimas.
Kompensacinės ritės montavimas | 60000

## Lentelės pildymo aprašymas (hidden)
Eil. Nr. | Stulpelio pavadinimas | Aprašymas
1 | Eil. Nr. | Projektinės užduoties darbo aprašymo eilės numeris
2 | Objekto pavadinimas | Nurodomas rekonstruojamo objekto pavadinimas. PVZ. 10 kV OL: 10 kV OL L-100 iš Vietovės TP 0,4 kV OL: 0,4 kV OL L-100 iš V-101 TR: V-101 (L-100 iš Vietovės TP)
3 | Objekto TEVIS ID | Nurodomas TEVIS ID
4 | OL, TR, KL | Pasirenkamas tipas: OL- kai keičiama OL; KL- kai montuojama nauja KL; TR- kai keičiama ar statoma transformatorinė.
5 | Vykdomi darbai | Iš klasifikatoriaus pasirenkamas vykdomų darbų tipas. Priklausomai kas pasirinkta OL, TR ar KL (Eil. Nr. 4) atitinkamai duoda išsirinkti darbus iš klasifikatoriaus
6 | OL, KL, TR rekonstrukcija | Pildoma kas bus vykdoma. Pvz. kabeliuojami tarpatramiai. Jei KL klojamas tarp atramų, nurodoma ar reikia pastatyti paramstį. Laukas be apribojimų
7 | Charakteristika 1 | Priklausomai kas pasirinkta prie Vykdomi darbai (Eil. Nr. 5) atitinkamai iš klasifikatoriaus duoda išsirinkti charakteristikas
8 | Charakteristika 2 | Atitinkamai kas pasirinkta prie Charakteristika 1 (Eil. Nr. 7) iš pateikto sąrašo išsirinkti charakteristikas
9 | Charakteristika 3 | Atitinkamai kas pasirinkta prie Charakteristika 2 (Eil. Nr. 8) iš pateikto sąrašo išsirinkti charakteristikas
10 | Narvelių charakteristikos | Narvelių charakteristikos užsipildo automatiškai priklausomai kiek nurodoma montuoti narvelių (Eil. Nr. 19, 20)
11 | Komercinė apskaita Yra/Nėra | Nurodoma ar reikia montuoti komercinę apskaitos spintą
12 | Naujas 10 kV kabelis (KL) (km) | Nurodomas naujo KL ilgis
13 | Nauja 10 kV OL, OLI (km) | Nurodomas OL ar OLA ilgis
14 | Naujos 10 kV VKS be komutavimo mont. (vnt.) | Nurodomas 10 kV VKS be komutavimo (Kabeldon) kiekis toje pačioje eilutėje prie Naujo KL klojimo.
15 | Naujos 10 kV VKS su komutavimu mont. (vnt.) | Nurodomas 10 kV VKS su komutavimo galimybe (Gevea) kiekis toje pačioje eilutėje prie Naujo KL klojimo.
16 | Trumpojo jungimo indikat. mont. (vnt.) | Nurodomas trumpojo jungimo indikatoriaus su perdavimu į SCADA įrengimas (vnt. komplektas)
17 | Naujos ST montavimas (vnt.) | Nurodomas naujos ST montavimas. Jei montuojama (keičiama) vietoje esamos transformatorinės papildomai nurodomas transformatorinės demontavimas.
18 | Naujos MT montavimas (vnt.) | Nurodomas naujos MT montavimas. Jei montuojama (keičiama) vietoje esamos transformatorinės papildomai nurodomas transformatorinės demontavimas.
19 | 10 kV nauji narveliai (vnt.) | Nurodomas naujų nevaldomų narvelių kiekis. Priklausomai nuo nurodomų narvelių kiekio prie Narvelių charakteristikos (Eil. Nr. 9) atsiranda įrašas.
20 | 10 kV nauji valdomi narveliai (vnt.) | Nurodomas naujų valdomų narvelių kiekis. Priklausomai nuo nurodomų narvelių kiekio prie narvelių charakteristikų atsiranda įrašas.
21 | Nauji galios transf. nuo 25-160 kVA (vnt.) | Nurodomas galios transformatorių keitimas iki 160 kVA
22 | Nauji galios transf. nuo 250-630 kVA (vnt.) | Nurodomas galios transformatorių keitimas nuo 250 kVA
23 | TR, MT rekonstravimas (vnt.) | Kiekis užsipildo automatiškai jei parenkamas MT ar TR rekonstravimas
24 | TR stacionarios statybinės dalies rekonst. | Kiekis užsipildo automatiškai jei parenkamas TR statybinės dalies rekonstravimas
25 | OLS montavimas (vnt.) | Nurodomas montuojamų OLS kiekis
26 | OLJ "Fusesaver" montavimas (vnt.) | Kiekis užsipildo automatiškai jei parenkamas OL jungtuvo be valdymo su AKĮ funkcija įrengimas
27 | OLJ "Recloser" montavimas (vnt.) | Kiekis užsipildo automatiškai jei parenkamas OL jungtuvo be valdymo su AKĮ funkcija įrengimas
28 | TR, KT, MT, ST demontavimas (vnt.) | Kiekis užsipildo automatiškai jei parenkamas transformatorinės demontavimas
29 | Demontuojama 10 kV OL (km) | Nurodomas 10 kV OL demontuojamų OL ilgis
30 | Naujas 0,4 kV KL tinklas (km) | Nurodomas naujai klojamo 0,4 kV KL ilgis
31 | Naujas 0,4 kV tinklas (OKL) (km) | Nurodomas naujai tiesiamo 0,4 kV OKL ilgis
32 | Naujai įrengiami 0,4 kV KS, KAS (vnt.) | Nurodoma naujai montuojamų KS, KAS skaičius
33 | Demontuotas 0,4 kV OL tinklas (km) | Nurodomas demontuojamo 0,4 kV OL ilgis
34 | 10 kV (Defektinis) SUMA | Nurodoma 10 kV preliminari defektų šalinimo kaina
35 | 0,4 kV (Defektinis) SUMA | Nurodoma 0,4 kV preliminari defektų šalinimo kaina
36 | Kompensacinės ritės montavimas | Nurodomas kompensacinės ritės montavimas
37 | Atjungimų skaičius | Nurodomas 0,4 ir 10 kV reikalingas atjungimų kiekis norint įvykdyti objektą. PVZ. Numatoma pakloti KL ir įrengti vieną MT - reikalingas vienas 10 kV atjungimas. Taip pat vartotojų perjungimui reikalingas vienas 0,4 kV atjungimas
38 | Priedai Nr. | Nurodomi priedai, kuriuose vizualiai atvaizduoti sprendiniai

## Techniniai reikalavimai
0,4-10 kV tinklas | Tipas | Nr. | Techninių reikalavimų pavadinimas | Pastabos
15. Transformatorinės ir 10 kV skirstyklos | 15.2 Modulinės | 15.2.2 | 10-0.4 kV itampos su dviem 800 - 1000 kVA galios transformatoriais tranzitinė modulinė transformatorinė | http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/projektu-techniniai-reikalavimai.html
15. Transformatorinės ir 10 kV skirstyklos | 15.2 Modulinės | 15.2.5 | 10-0,4 kV modulinė transformatorinė su vienu iki 800 - 1000 kVA galios transformatoriumi (neįgilinta)
15. Transformatorinės ir 10 kV skirstyklos | 15.2 Modulinės | 15.2.6 | 10-0.4 kV itampos su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi galinė modulinė transformatorinė
15. Transformatorinės ir 10 kV skirstyklos | 15.2 Modulinės | 15.2.9 | 10-0,4 kV modulinė transformatorinė su dviem 800 - 1600 kVA galios transformatoriais (neįgilinta)
15. Transformatorinės ir 10 kV skirstyklos | 15.2 Modulinės | 15.2.10 | 10-0,4 kV įtampos modulinė transformatorinė su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi (neįgilinta)
15. Transformatorinės ir 10 kV skirstyklos | 15.2 Modulinės | 15.2.11 | 10/0.4 kV modulinė galinė su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi transformatorinė (neįgilinta)
15. Transformatorinės ir 10 kV skirstyklos | 15.3 Požeminės | 15.3.1 | 10-0,4 kV įtampos su dviem iki 630 kVA galios transformatoriumi požeminė transformatorinė
15. Transformatorinės ir 10 kV skirstyklos | 15.3 Požeminės | 15.3.2 | 10-0,4 kV įtampos su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi požeminė transformatorinė
15. Transformatorinės ir 10 kV skirstyklos | 15.4 Stulpinės | 15.4.4 | 10-0,4 kV įtampos 25-63 kVA galios stulpinė transformatorinė
15. Transformatorinės ir 10 kV skirstyklos | 15.4 Stulpinės | 15.4.5 | 10-0,4 kV įtampos 100-400 kVA galios stulpinė transformatorinė
15. Transformatorinės ir 10 kV skirstyklos | 15.5 10 kV SF6 dujų arba hermetizuoto oro izoliacijos skirstyklos | 15.5.2 | 10 kV SF6 dujų arba hermetizuoto oro izoliacijos skirstyklos transformatorinėms su galios transformatoriais iki 630 kVA
15. Transformatorinės ir 10 kV skirstyklos | 15.5 10 kV SF6 dujų arba hermetizuoto oro izoliacijos skirstyklos | 15.5.3 | 10 kV SF6 dujų arba hermetizuoto oro izoliacijos skirstyklos transformatorinėms su 800 kVA ir didesnės galios transformatoriais
15. Transformatorinės ir 10 kV skirstyklos | 15.6 10 kV mažo gabarito modulinės transformatorinės | 15.6.1 | 10/0,4 kV įtampos mažo gabarito modulinės tranzitinės transformatorinės su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi
15. Transformatorinės ir 10 kV skirstyklos | 15.6 10 kV mažo gabarito modulinės transformatorinės | 15.6.2 | 10/0,4 kV įtampos mažo gabarito modulinės transformatorinės su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi
15. Transformatorinės ir 10 kV skirstyklos | 15.6 10 kV mažo gabarito modulinės transformatorinės | 15.6.3 | 10/0,4 kV įtampos mažo gabarito modulinės transformatorinės su dviem iki 630 kVA galios transformatoriais
15. Transformatorinės ir 10 kV skirstyklos | 15.6 10 kV mažo gabarito modulinės transformatorinės | 15.6.4 | TSPĮ valdymo spintų įrengimo mažo gabarito 1x160 kVA, 1x630 kVA ir 2X630 kVA transformatorinėse techniniai reikalavimai 10 kV skirstyklų antrinės grandinės
15. Transformatorinės ir 10 kV skirstyklos | 15.7 Stacionarios transformatorinės (TR) | 15.7.1 | Stacionarių transformatorinių (TR) iki 630 kVA galios (su 1 arba 2 galios transformatoriais) rekonstravimas