| 1 priedas |  |
| --- | --- |

RAA DERINIMO PROTOKOLAS

_______________________ PEK

Objektas  _______________________

Prijunginys  Transformatorius T- _______

RAA nustatymai

| #### 1. Srovės transformatorių koeficientai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 kV pusė | Dif. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MSA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 (10) kV 1 pusė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 kV 2 pusė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Įtampos transformatorių koeficientai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 kV pusė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 3. Diferencinė apsauga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Relės tipas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Relės numeris |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 3.1. Diferencinė apsauga |  |  |  |  |  |  |  | 110 kV |  | 35 (10) kV | 10 kV |
| Jungimo grupės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Galios transformatoriaus vardinė srovė |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Srovės transformatorių suderinimo faktorius |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ibias srovės formulė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| diferencinės apsaugos laiptas Id> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| diferencinės apsaugos laiptas Id>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stabdymo charakteristikos 1-as nuolydis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stabdymo charakteristikos 1-o nuolydžio lenkimo taškas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stabdymo charakteristikos 2-as nuolydis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stabdymo charakteristikos 2-o nuolydžio lenkimo taškas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Blokavimas pagal antrą harmoniką, % |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| Blokavimas pagal penktą harmoniką, % |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| Suveikimo laikas |  |  |  |  | s |  |  |  |  |  |  |
| 110 kV neutralė ( 3I0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Srovės grandinių kontrolė |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | s |  |  |  |  |  |  |
| #### 4. Dujinė apsauga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 4.1. Transformatoriaus dujinė relė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Relės tipas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Relės numeris |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Srauto greitis į atjungimą |  |  |  |  |  | m/s |  |  |  |  |  |
| Suveikimo laikas, atjungimas |  |  |  |  |  |  | s |  |  |  |  |
| Suveikimo laikas, signalas |  |  |  |  |  |  | s |  |  |  |  |
| 4.2. Transformatoriaus AĮR dujinė relė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Relės tipas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Relės numeris |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Srauto greitis į atjungimą |  |  |  |  | m/s |  |  |  |  |  |  |
| Suveikimo laikas, atjungimas |  |  |  |  | s |  |  |  |  |  |  |
| #### 5. 110 kV MSA, perkrova, aušinimas, NA,NAKĮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Relės tipas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Relės numeris |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MSA I suveikimo srovė I> ( funkcinis žymėjimas relėje- ) |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MSA I suveikimo laikas t> |  |  | s |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atkirta suveikimo srovė I> (funkcinis žymėjimas relėje- ) |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atkirtos suveikimo laikas t> |  |  | s |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perkrovos signalizacijos srovė (funkcinis žymėjimas relėje- ) |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perkrovos signalizacijos uždelsimo laikas |  |  | s |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aušinimo įjungimo srovė (funkcinis žymėjimas relėje- ) |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aušinimo įjungimo nuo srovės uždelsimo laikas |  |  | s |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nukrovimo automatika 1 (U<) (funkcinis žymėjimas relėje- ) |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nukrovimo automatikos 1 suveikimo laikas |  |  | s |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nukrovimo automatika 2 (U<<)(funkcinis žymėjimas relėje- ) |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nukrovimo automatikos 2 suveikimo laikas |  |  | s |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NAKĮ (U>) (funkcinis žymėjimas relėje- ) |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NAKĮ suveikimo laikas |  |  | s |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Srovės grandinių kontrolė |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | s |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Technologinės apsaugos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aušinimo įjungimo temperatūra |  |  | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aušinimo išjungimo temperatūra |  |  | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aušinimo įjungimo nuo temperatūros uždelsimo laikas |  |  | s |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transformatoriaus alyvos temperatūra, signalas |  |  | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transf. alyvos temperatūros į signalą uždelsimo laikas |  |  | s |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transformatoriaus alyvos temperatūra, atjungimas |  |  | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transf. alyvos temperatūros į atjungimą suveikimo laikas |  |  | s |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transformatoriaus apvijos temperatūra, signalas |  |  | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transf. apvijos temperatūros į signalą uždelsimo laikas |  |  | s |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transformatoriaus apvijos temperatūra, atjungimas |  |  | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transf. apvijos temperatūros į atjungimą suveikimo laikas |  |  | s |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apsauginio vožtuvo suveikimo laikas, atjungimas |  |  | s |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transformatoriaus alyvos lygio į signalą uždelsimo laikas |  |  | s |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atšakų perjungėjo alyvos lygio į signalą uždelsimo laikas |  |  | s |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 7. Įtampos reguliavimo valdiklis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valdiklio tipas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valdiklio numeris |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nustatoma įtampa (1 nustatymo grupe) |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| Nustatoma įtampa (2 nustatymo grupe) |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| Nejautrumo zona 1 |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| Uždelsimo laikas 1 |  |  |  | s |  |  |  |  |  |  |  |
| Nejautrumo zona 2 |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| Uždelsimo laikas 2 |  |  |  | s |  |  |  |  |  |  |  |
| Uždelsimo tarp perjungimų laikas |  |  |  | s |  |  |  |  |  |  |  |
| Impulso perjungikliui trukmė |  |  |  | s |  |  |  |  |  |  |  |
| Minimaliosios įtampos blokuotė |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksimalios įtampos blokuotė |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksimaliosios srovės blokuotė |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |
| Blokuotė nuo ne pilnafazio režimo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Blokuotė nuo daugkartinio atšakų perjungimo didėjančia kryptimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Žemiausia perjungiklio padėtis |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Aukščiausia perjungiklio padėtis |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

Nustatymus išdavė:

____________         ____________           ________________               ___________

(parašas)                  (pareigos)                (vardas, pavardė)                    (data)

Nustatymus atliko:

____________         ____________           ________________               ___________

(parašas)                  (pareigos)                (vardas, pavardė)                    (data)

2 priedas

RAA nuostatų tikrinimas (per FAT)

| #### 1. Diferencinės apsaugos tikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Galios transformatoriaus vardinė srovė |  |  |  |  |  | #### Dif. srovė | #### Stabdy-mo srovė |
| 110 kV | A fazė | A |  | ° |  |  |  |
|  | B fazė | A |  | ° |  |  |  |
|  | C fazė | A |  | ° |  |  |  |
| 35 kV | A fazė | A |  | ° |  |  |  |
|  | B fazė | A |  | ° |  |  |  |
|  | C fazė | A |  | ° |  |  |  |
| 10 kV | A fazė | A |  | ° |  |  |  |
|  | B fazė | A |  | ° |  |  |  |
| Pastaba: Relė nepaveikusi |  |  |  |  |  |  |  |

| #### 1.1. Diferencinės apsaugos laiptai |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žemo nustatymo elementas | 110 kV | A fazė | Ipov Id> | A |  |
|  |  |  | Igr Id> | A |  |
|  |  | B fazė | Ipov Id> | A |  |
|  |  |  | Igr Id> | A |  |
|  |  | C fazė | Ipov Id> | A |  |
|  |  |  | Igr Id> | A |  |
|  | 35 kV | A fazė | Ipov Id> | A |  |
|  |  |  | Igr Id> | A |  |
|  |  | B fazė | Ipov Id> | A |  |
|  |  |  | Igr Id> | A |  |
|  |  | C fazė | Ipov Id> | A |  |
|  |  |  | Igr Id> | A |  |
|  | 10 kV | A fazė | Ipov Id> | A |  |
|  |  |  | Igr Id> | A |  |
|  |  | B fazė | Ipov Id> | A |  |
|  |  |  | Igr Id> | A |  |
|  |  | C fazė | Ipov Id> | A |  |
|  |  |  | Igr Id> | A |  |
| Aukšto nustatymo elementas | 110 kV | A fazė | 0,9Id>> | 0,9Id= _____A |  |
|  |  |  | 1,1Id>> | 1,1Id= _____A |  |
|  |  | B fazė | 0,9Id>> | 0,9Id= _____A |  |
|  |  |  | 1,1Id>> | 1,1Id= _____A |  |
|  |  | C fazė | 0,9Id>> | 0,9Id= _____A |  |
|  |  |  | 1,1Id>> | 1,1Id= _____A |  |

1.2 Stabdymo charakteristika (nubraižoma ranka, arba pridedama iš bandymo stendo spausdintinė kreivė kaip priedas):

1.3    Diferencinės apsaugos veikimas

| Veikimas |  | Veikia/neveikia/blokuoja |
| --- | --- | --- |
| Vidinis trumpas jungimas (zonoje) | 110 kV ir 35 kV |  |
|  | 110 kV ir 10 kV |  |
|  | 35 kV ir 10 kV |  |
| Išorinis trumpas jungimas | 110 kV pusėje |  |
|  | 35 kV pusėje |  |
|  | 10 kV pusėje |  |
| Blokavimas pagal antrą harmoniką |  |  |
| Blokavimas pagal penktą harmoniką |  |  |

| 1.4. Sutrikimų registratoriaus tikrinimas |  |
| --- | --- |
| Sutrikimų registratorius |  |

| 2.1. 110 kV MSA tikrinimas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MSA I | A fazė | Ip | A |  |
|  |  | Igr | A |  |
|  |  | tp | s |  |
|  |  | kgr | — |  |
|  | B fazė | Ip | A |  |
|  |  | Igr | A |  |
|  |  | tp | s |  |
|  |  | kgr | — |  |
|  | C fazė | Ip | A |  |
|  |  | Igr | A |  |
|  |  | tp | s |  |
|  |  | kgr | — |  |

| 2.2. 110 kV atkirtos tikrinimas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atkirta | A fazė | Ip | A |  |
|  |  | Igr | A |  |
|  |  | tp | s |  |
|  |  | kgr | — |  |
|  | B fazė | Ip | A |  |
|  |  | Igr | A |  |
|  |  | tp | s |  |
|  |  | kgr | — |  |
|  | C fazė | Ip | A |  |
|  |  | Igr | A |  |
|  |  | tp | s |  |
|  |  | kgr | — |  |

| 2.3. Transformatoriaus aušinimo tikrinimas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aušinimas | Ip | A |  |
|  | Igr | A |  |
|  | kgr | - |  |
|  | tp | s |  |

| 2.4. Transformatoriaus perkrovimo tikrinimas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Perkrovimas | Ip | A |  |
|  | Igr | A |  |
|  | kgr | - |  |
|  | tp | s |  |

| 2.5. Nukrovimo automatikos tikrinimas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NA 1 | Up | A |  |
|  | Ugr | A |  |
|  | kgr | - |  |
|  | tp | s |  |
| NA 2 | Up | A |  |
|  | Ugr | A |  |
|  | kgr | - |  |
|  | tp | s |  |
| NAKĮ | Up | A |  |
|  | Ugr | A |  |
|  | kgr | - |  |
|  | tp | s |  |

| 2.6. Sutrikimų registratoriaus tikrinimas |  |
| --- | --- |
| Sutrikimų registratorius |  |

| #### 3. Įtampos reguliavimo valdiklio tikrinimas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aukštinimo relės suveikimo įtampa | VLOV1 | kV |  |
| Žeminimo relės suveikimo įtampa | VHIGH1 | kV |  |
| Aukštinimo relės suveikimo įtampa | VLOV2 | kV |  |
| Žeminimo relės suveikimo įtampa | VHIGH2 | kV |  |
| Sureguliuotos įtampos reikšmė Vreg = VHIGH + VLOV / 2 | Vreg | kV |  |
| Nejautrumo zona dVs1 = VHIGH1 – VLOV1 | dVs1 | V |  |
| Reguliavimo laikas 1 |  | s |  |
| Nejautrumo zona dVs2 = VHIGH2 – VLOV2 | dVs2 | V |  |
| Reguliavimo laikas 2 |  | s |  |
| Reguliavimo laikas esant įtampai virš 11 kV |  | s |  |
| Blokavimas esant Umin | V | V |  |
| Blokavimas esant Umax | V | V |  |
| Blokavimas esant srovei | I | A |  |
| Blokuotė nuo ne pilnafazio režimo |  |  |  |
| Blokuotė nuo daugkartinio atšakų perjungimo didėjančia kryptimi |  |  |  |

| 4. Valdymo grandinių relių (tarpinių, laiko relių) tikrinimas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valdymo grandinių relės (tarpinės relės) | Žymėjimas schemoje | Tipas | Tikrinimas |  |  |
|  |  |  | Up | V |  |
|  |  |  | Ugr | V |  |
|  |  |  | tp | s |  |
|  |  |  | Up | V |  |
|  |  |  | Ugr | V |  |
|  |  |  | tp | s |  |
|  |  |  | Up | V |  |
|  |  |  | Ugr | V |  |
|  |  |  | tp | s |  |
|  |  |  | Up | V |  |
|  |  |  | Ugr | V |  |
|  |  |  | tp | s |  |
|  |  |  | Up | V |  |
|  |  |  | Ugr | V |  |
|  |  |  | tp | s |  |
|  |  |  | Up | V |  |
|  |  |  | Ugr | V |  |
|  |  |  | tp | s |  |
|  |  |  | Up | V |  |
|  |  |  | Ugr | V |  |
|  |  |  | tp | s |  |
|  |  |  | Up | V |  |
|  |  |  | Ugr | V |  |
|  |  |  | tp | s |  |
|  |  |  | Up | V |  |
|  |  |  | Ugr | V |  |
|  |  |  | tp | s |  |
|  |  |  | Up | V |  |
|  |  |  | Ugr | V |  |
|  |  |  | tp | s |  |
|  |  |  | Up | V |  |
|  |  |  | Ugr | V |  |
|  |  |  | tp | s |  |
|  |  |  | Up | V |  |
|  |  |  | Ugr | V |  |
|  |  |  | tp | s |  |
|  |  |  | Up | V |  |
|  |  |  | Ugr | V |  |
|  |  |  | tp | s |  |
|  |  |  | Up | V |  |
|  |  |  | Ugr | V |  |
|  |  |  | tp | s |  |
|  |  |  | Up | V |  |
|  |  |  | Ugr | V |  |
|  |  |  | tp | s |  |
|  |  |  | Up | V |  |
|  |  |  | Ugr | V |  |
|  |  |  | tp | s |  |

5. Tikrinimui naudoti prietaisai

| Prietaisas | Tipas | Gamyklinis numeris |
| --- | --- | --- |
| Bandymo stendas |  |  |
| Bandymo stendas |  |  |
| Megaometras |  |  |
| Multimetras |  |  |

TIKRINIMO DATA:

| TIKRINO: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (parašas) |  |  |

3 priedas

RAA nuostatų tikrinimas  (per SAT)

|  | #### 1. Mechaninės dalies ir izoliacijos tikrinimas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Išorinė grandinių ir aparatų apžiūra, patikrinti varžtiniai sujungimai, įžeminimai, kabelių gyslų ir montavimo laidų markiravimas |  |  |  |  |
|  | Aparatūros vidinė apžiūra, mechaninės dalies patikrinimas |  |  |  |  |
|  | 1.1. Izoliacijos varža |  |  |  |  |
|  | Žemės atžvilgiu | Apsaugų srovės grandinės (dif. ) |  | MΩ |  |
|  |  | Apsaugų srovės grandinės (MSA ) |  | MΩ |  |
|  |  | Įtampos grandinės (AĮR) |  | MΩ |  |
|  |  | Įtampos grandinės (NA) |  | MΩ |  |
|  |  | Operatyvinės srovės grandinės (dif.) |  | MΩ |  |
|  |  | Operatyvinės srovės grandinės (MSA.) |  | MΩ |  |
|  |  | Operatyvinės srovės grandinės (AĮR) |  | MΩ |  |
|  |  | Operatyvinės srovės grandinės (tech. apsaugos) |  | MΩ |  |
|  |  | Signalizacijos grandinės |  | MΩ |  |
|  |  | Blokuotės grandinės |  | MΩ |  |
|  |  | Apšvietimo grandinės |  | MΩ |  |
|  |  | Apšildymo grandinės |  | MΩ |  |
|  | Tarp grandinių |  |  | MΩ |  |
|  | Tarp tarpinių relių atvirų kontaktų kurios veikia į transformatoriaus išjungimą |  |  | MΩ |  |
|  | Izoliacija išbandyta ~1 kV 1min |  |  |  |  |
|  | 1.2. Dujinės apsaugos izoliacijos varža |  |  |  |  |
|  | #### Transformatoriaus | #### tarp gyslų |  | MΩ |  |
|  |  | #### žemės atžvilgiu |  | MΩ |  |
|  | Izoliacija išbandyta ~1 kV 1min |  |  |  |  |
|  | 1.3. Dujinės apsaugos izoliacijos varža |  |  |  |  |
|  | #### AĮR | #### tarp gyslų |  | MΩ |  |
|  |  | #### žemės atžvilgiu |  | MΩ |  |
|  | Izoliacija išbandyta ~1 kV 1min |  |  |  |  |
| 1.4 Apsaugos nuo apvijų ir alyvos perkaitimo grandinių izoliacijos varža |  |  |  |  |  |
| Alyvos |  |  | - tarp gyslų | MΩ |  |
|  |  |  | - žemės atžvilgiu | MΩ |  |
| Apvijų |  |  | - tarp gyslų | MΩ |  |
|  |  |  | - žemės atžvilgiu | MΩ |  |
| Izoliacija išbandyta ~1 kV 1min |  |  |  |  |  |
| 1.5 Apsaugos nuo slėgio grandinių izoliacijos varža |  |  |  |  |  |
| Vožtuvas |  |  | - tarp gyslų | MΩ |  |
|  |  |  | - žemės atžvilgiu | MΩ |  |
| Izoliacija išbandyta ~1kV 1min |  |  |  |  |  |

| 2. Srovės transformatorių tikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. 110 kV pusėje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fazė |  |  |  | A |  | B |  | C |  |
| Tipas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamyklinis Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transformacijos koeficientas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Žymė-jimas | Klasė | Fazė | Gnybtai | Įmagnetinimo įtampa V, esant srovei A |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 Srovės transformatorių antrinių apvijų ir srovės grandinių ominės varžos matavimas; Žymėjimas; Klasė; Apvija; Grandinės. Ω; Ω. A fazė. B fazė. C fazė. 2.1.2 Srovės transformatorių poliškumo matavimas; Žymėjimas; Klasė; Pirminė apvija; Antrinė apvija. A fazė. B fazė. C fazė. |
| 2.2. 35(10) kV pusėje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fazė |  |  |  | A |  | B |  | C |  |
| Tipas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamyklinis Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transformacijos koeficientas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Žymė-jimas | Klasė | Fazė | Gnybtai | Įmagnetinimo įtampa V, esant srovei A |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 Srovės transformatorių antrinių apvijų ir srovės grandinių ominės varžos matavimas; Žymėjimas; Klasė; Apvija; Grandinės. Ω; Ω. A fazė. B fazė. C fazė. 2.2.2 Srovės transformatorių poliškumo matavimas; Žymėjimas; Klasė; Pirminė apvija; Antrinė apvija. A fazė. B fazė. C fazė. |
| 2.3. 10 kV pusėje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fazė |  |  |  | A |  | B |  | C |  |
| Tipas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamyklinis Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transformacijos koeficientas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Žymė-jimas | Klasė | Fazė | Gnybtai | Įmagnetinimo įtampa V, esant srovei A |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 Srovės transformatorių antrinių apvijų ir srovės grandinių ominės varžos matavimas; Žymėjimas; Klasė; Apvija; Grandinės. Ω; Ω. A fazė. B fazė. C fazė. 2.3.2 Srovės transformatorių poliškumo matavimas; Žymėjimas; Klasė; Pirminė apvija; Antrinė apvija. A fazė. B fazė. C fazė. |

| #### 3. Dujinės apsaugos tikrinimas |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | #### Tikrinimas |
| Transformatoriaus | Veikia nuspaudus mygtuką |  |

| #### 4. Dujinės apsaugos tikrinimas |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | #### Tikrinimas |
| AĮR | Veikia nuspaudus mygtuką |  |

5. Technologinių apsaugų tikrinimas

|  | Tikrinimas |
| --- | --- |
| Transformatorius dujinės apsaugos poveikis į signalą |  |
| Transformatorius dujinės apsaugos poveikis į transformatoriaus išjungimą |  |
| AĮR srauto apsaugos poveikis į transformatoriaus išjungimą |  |
| Transformatoriaus aukšta alyvos temperatūra pirma pakopa į signalą |  |
| Transformatoriaus aukšta alyvos temperatūra antra pakopa į transformatoriaus išjungimą |  |
| Transformatoriaus aukšta apvijos temperatūra pirma pakopa į signalą |  |
| Transformatoriaus aukšta apvijos temperatūra antra pakopa į transformatoriaus išjungimą |  |
| Transformatoriaus apsaugos vožtuvas į transformatoriaus išjungimą |  |
| Transformatorius dujinės apsaugos poveikis į išjungimą perjungtas į signalą |  |
| Transformatoriaus žemas alyvos lygis |  |
| Transformatoriaus aukštas alyvos lygis |  |
| Atšakų perjungėjo žemas alyvos lygis |  |
| Atšakų perjungėjo aukštas alyvos lygis |  |

6.  Diferencinės apsaugos tikrinimas

|  | Tikrinimas |
| --- | --- |
| Diferencinės apsaugos patikrinimas apkrovimo srovėmis (pirminė srovė) |  |
| Diferencines apsaugos poveikis į transformatoriaus išjungimą |  |

7.   Srovinių apsaugų tikrinimas

|  | Tikrinimas |
| --- | --- |
| MSA poveikis į transformatoriaus išjungimą |  |
| Atkirtos poveikis į transformatoriaus išjungimą |  |
| Atkirtos blokavimas |  |
| Perkrovimas pagal srovę į signalą |  |

8. Aušinimo automatika

|  | Tikrinimas |
| --- | --- |
| Aušinimas pagal srovę |  |
| Aušinimas pagal temperatūrą |  |
| Aušinimo valdymo ir signalizacijos grandinės |  |

9. Kitos apsaugos

|  | Tikrinimas |
| --- | --- |
| Transformatoriaus atsijungimas nuo JRĮ |  |

- 10. Įtampos reguliatoriaus tikrinimas

|  | Tikrinimas |
| --- | --- |
| Įtampos reguliavimas |  |
| Įtampos reguliatoriaus elektrinis blokavimas |  |
| Įtampos reguliatoriaus mechaninis blokavimas |  |
| Įtampos reguliatoriaus blokavimas nuo žemiausios ir aukščiausios padėties |  |
| AĮR valdymo ir signalizacijos grandinės |  |

11.  Transformatoriaus neutralė

|  | Tikrinimas |
| --- | --- |
| Transformatoriaus neutralės valdymas ir signalizacija |  |

12. Blokuočių tikrinimas

|  | Tikrinimas |
| --- | --- |
| 110 kV blokuotės |  |
| 35 kV blokuotės |  |
| 10 kV blokuotės |  |

13. Kitos grandinės

|  | Tikrinimas |
| --- | --- |
| Operatyvinių grandinių sekcionavimas |  |
| Apšvietimo grandinės (spintų, skydų, pavarų) |  |
| Apšildymo grandinės (spintų, skydų, pavarų) |  |
| Valymo įrenginių signalizacijos tikrinimas |  |

14. RAA signalizacija (terminaluose)

|  | Tikrinimas |
| --- | --- |
| Patikrinta RAA vietinę šviesinę signalizaciją (terminaluose); |  |

# 15. Schemos veikimo tikrinimas

|  |  | Tikrinimas |
| --- | --- | --- |
| Patikrintas schemos veikimas esant įtampai | 0,8Uv |  |
|  | Uv |  |
| Patikrintas signalizacijos veikimas |  |  |
| Patikrintos išjungimo grandinės |  |  |
| Patikrintos principinės ir montažinės schemos |  |  |

16. RAA užrašų tikrinimas

|  | Tikrinimas |
| --- | --- |
| RAA užrašai |  |

IŠVADA: RAA veikia teisingai, pagal RAA nuostatus (priedas 1).  RAA  įjungti į eksploataciją galima.

TIKRINIMO DATA:

| TIKRINO: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (parašas) |  |  |

4 priedas (IEC103)

RAA signalų, valdymo komandų ir matavimų tikrinimas  (per SAT)

Sąsajos tipas: xxx (RS232, RS485, Optika ...)

Ryšio nustatymai: xxxx  (Even;8;1;...)

- Perduodamų signalų į SCADA tikrinimas

| Eil. Nr | Signalas | Būklė |  |  |  | IEC 60870-5-103 protokolo adresai |  |  |  | Tikrinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Įreng. adr. | Funkcija | Inf. numeris | Inf. tipas |  |
| 1 | Jungtuvo/Skirtuvo padėtis | Tarpinė |  | Įjungtas | Klaida |  |  |  |  |  |
| 2 | Skyriklio padėtis(6) | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida |  |  |  |  |  |
| 3 | Įžemiklio padėtis(6) | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida |  |  |  |  |  |
| 4 | Trumpiklio padėtis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida |  |  |  |  |  |
| 5 | Neutralės įžemiklio padėtis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida |  |  |  |  |  |
| 6 | Neutralės įžemiklio valdymas | - | Vietinis | Nuotolinis | - |  |  |  |  |  |
| 7 | Diferencinė apsauga | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |  |
| 8 | Diferencinės apsaugos raktas |  | Įjungtas | Išjungtas | - |  |  |  |  |  |
| 9 | MSA | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |  |
| 10 | Atkirta | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |  |
| 11 | Valdymo ir RAA grandinės | - | Norma | Gedimas | - |  |  |  |  |  |
| 12 | Pavaros maitinimo grandinės | - | Norma | Gedimas | - |  |  |  |  |  |
| 13 | ARĮ | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |  |
| 14 | ARĮ būsena/rakto padėtis | - | Įjungtas | Išjungtas | - |  |  |  |  |  |
| 15 | Perkrova pagal srovę | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |  |
| 16 | Dujų apsauga | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |  |
| 17 | Dujų apsauga į signalą | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |  |
| 18 | Dujų apsaugos raktas į signalą |  | Įjungtas | Išjungtas | - |  |  |  |  |  |
| 19 | Apsauginis vožtuvas | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |  |
| 20 | ĮR dujų apsauga | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |  |
| 21 | Aukšta alyvos temp. sig | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |  |
| 22 | Aukšta apvijų temp. sig |  | Norma | Suveikė |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Aukšta alyvos temp. išj | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |  |
| 24 | Aukšta apvijų temp. išj |  | Norma | Suveikė |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Aušinimo grandinės | - | Norma | Gedimas | - |  |  |  |  |  |
| 26 | Žemas alyvos lygis | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |  |
| 27 | AĮR valdiklio valdymo režimas | - | Automatinis | Rankinis | - |  |  |  |  |  |
| 28 | AĮR valdiklio būklė | - | Norma | Gedimas | - |  |  |  |  |  |
| 29 | ĮR pavaros maitinimo gr. | - | Norma | Gedimas | - |  |  |  |  |  |
| 30 | ĮR pavaros valdymo režimas | - | Vietinis | Nuotolinis | - |  |  |  |  |  |
| 31 | NA rakto padėtis | - | Įjungtas | Išjungtas | - |  |  |  |  |  |
| 32 | NA grandinės |  | Norma | Gedimas | - |  |  |  |  |  |
| 33 | NA |  | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |  |
| 34 | NAKĮ |  | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |  |
| 35 | MSA srovės grandinės |  | Norma | Gedimas | - |  |  |  |  |  |
| 36 | Dif. apsaugos srovės grandinės |  | Norma | Gedimas | - |  |  |  |  |  |
| 37 | Signalai tarp ESO ir Litgrid |  |  |  | - |  |  |  |  |  |

- Perduodamų komandų į (iš) SCADA tikrinimas

| Eil. Nr | Valdomas objektas | Komanda |  | IEC 60870-5-103 protokolo adresai |  |  |  | Tikrinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Įreng. adr. | Funkcija | Inf. numeris | Inf. tipas |  |
| 1 | Neutralė | Išjungti | Įjungti |  |  |  |  |  |
| 2 | AĮR valdiklio režimo valdymas | Rankinis | Automatinis |  |  |  |  |  |
| 3 | Atšakų valdymas | Mažinti | Didinti |  |  |  |  |  |
| 4 | ARĮ valdymas | Išjungti | Įjungti |  |  |  |  |  |
| 5 | Komandos tarp Lesto ir Litgrid |  |  |  |  |  |  |  |

- Perduodamų matavimų į SCADA tikrinimas

| Eil. Nr | Parametras |  | Atvaizdavimas ekrane | IEC 60870-5-103 protokolo adresai |  |  |  |  | Tikrinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Įreng. adr. | Funkcija | Inf. numeris | Pozicija | Inf. tipas |  |
| 1 | Atšaka |  | Pastoviai |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Matavimai tarp ESO ir Litgrid |  | Pastoviai |  |  |  |  |  |  |

Patikslinimas:

- Rangovas privalo pagal 4 priedą paruošti TSPĮ įranga kompleksiniam derinimui-bandymui su SCADA/DMS sistema.

- Pagal 4 priedą atliktu tikrinimu rangovas privalo sutikslinti galutinį projektinį signalų sąrašą.

- Galutinis apibendrintas signalų sąrašas pateikiamas VS atstovams tolimesniam kompleksiniam derinimui.

IŠVADA:

- Signalai, komandos, matavimai veikia teisingai, (priedas 4).

- Atlikus kompleksiniu darbus su SCADA/DMS sistemą MRA įranga galima eksploatuoti.

TIKRINIMO DATA:

| TIKRINO: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

(parašas)

4 priedas (IEC 61850)

RAA signalų, valdymo komandų ir matavimų tikrinimas  (per SAT)

IP adresas: xxx.xxx.xxx.xxx

IED vardas: xxxxxxxxxxxx

- Perduodamų signalų į SCADA tikrinimas

| Eil. Nr | Signalas | Būklė |  |  |  | IEC 61850 protokolo adresai |  |  |  |  |  |  |  | Tikrinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Logical Device Instance Name | Logical Node Prefix (HCI: defined list for GGIO only) | Logical Node Class | Logical Node Instance | Signal Data Object Name | Signal Common Data Class | Signal Data Attribute Name | Signal Data Type |  |
| 1 | Jungtuvo/Skirtuvo padėtis | Tarpinė |  | Įjungtas | Klaida | CTRL | CB | CSWI | 1 | Pos | DPC | stVal | Dbpos | Pavyzdys |
| 2 | Skyriklio padėtis(6) | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Įžemiklio padėtis(6) | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Trumpiklio padėtis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | LD0 | MV | GAPC | 3 | Ind7 | SPS | stVal | BOOLEAN | Pavyzdys |
| 5 | Neutralės įžemiklio padėtis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Neutralės įžemiklio valdymas | - | Vietinis | Nuotolinis | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Diferencinė apsauga | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Diferencinės apsaugos raktas |  | Įjungtas | Išjungtas | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | MSA | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Atkirta | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Valdymo ir RAA grandinės | - | Norma | Gedimas | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pavaros maitinimo grandinės | - | Norma | Gedimas | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ARĮ | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ARĮ būsena/rakto padėtis | - | Įjungtas | Išjungtas | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Perkrova pagal srovę | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Dujų apsauga | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Dujų apsauga į signalą | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Dujų apsaugos raktas į signalą |  | Įjungtas | Išjungtas | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Apsauginis vožtuvas | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ĮR dujų apsauga | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Aukšta alyvos temp. sig | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Aukšta apvijų temp. sig |  | Norma | Suveikė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Aukšta alyvos temp. išj | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Aukšta apvijų temp. išj |  | Norma | Suveikė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Aušinimo grandinės | - | Norma | Gedimas | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Žemas alyvos lygis | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | AĮR valdiklio valdymo režimas | - | Automatinis | Rankinis | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | AĮR valdiklio būklė | - | Norma | Gedimas | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ĮR pavaros maitinimo gr. | - | Norma | Gedimas | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ĮR pavaros valdymo režimas | - | Vietinis | Nuotolinis | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | NA rakto padėtis | - | Įjungtas | Išjungtas | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | NA grandinės |  | Norma | Gedimas | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | NA |  | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | NAKĮ |  | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | MSA srovės grandinės |  | Norma | Gedimas | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Dif. apsaugos srovės grandinės |  | Norma | Gedimas | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Signalai tarp ESO ir Litgrid |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Perduodamų komandų į (iš) SCADA tikrinimas

| Eil. Nr | Valdomas objektas | Komanda |  | IEC 61850 protokolo adresai |  |  |  |  |  |  |  | Tikrinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Logical Device Instance Name | Logical Node Prefix (HCI: defined list for GGIO only) | Logical Node Class | Logical Node Instance | Signal Data Object Name | Signal Common Data Class | Signal Data Attribute Name | Signal Data Type |  |
| 1 | Neutralė | Išjungti | Įjungti | CTRL | CB | CSWI | 1 | Pos | DPC | Oper.ctlVal | BOOLEAN | Pavyzdys |
| 2 | AĮR valdiklio režimo valdymas | Rankinis | Automatinis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Atšakų valdymas | Mažinti | Didinti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ARĮ valdymas | Išjungti | Įjungti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Komandos tarp ESO ir Litgrid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Perduodamų matavimų į SCADA tikrinimas

| Eil. Nr | Parametras |  | Atvaizdavimas ekrane | IEC 60870-5-103 protokolo adresai |  |  |  |  |  |  |  | Tikrinimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Logical Device Instance Name | Logical Node Prefix (HCI: defined list for GGIO only) | Logical Node Class | Logical Node Instance | Signal Data Object Name | Signal Common Data Class | Signal Data Attribute Name |  |  |  |
| 1 | Atšaka |  | Pastoviai | LD0 | C | MMXU | 1 | A.phsA | CMV | cVal.mag.f | Pavyzdys |  |  |
| 2 | Matavimai tarp ESO ir Litgrid |  | Pastoviai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Patikslinimas:

- Rangovas privalo pagal 4 priedą paruošti TSPĮ įranga kompleksiniam derinimui-bandymui su SCADA/DMS sistema.

- Pagal 4 priedą atliktu tikrinimu rangovas privalo sutikslinti galutinį projektinį signalų sąrašą.

- Galutinis apibendrintas signalų sąrašas pateikiamas VS atstovams tolimesniam kompleksiniam derinimui.

IŠVADA:

- Signalai, komandos, matavimai veikia teisingai, (priedas 4).

- Atlikus kompleksiniu darbus su SCADA/DMS sistemą MRA įranga galima eksploatuoti.

TIKRINIMO DATA:

| TIKRINO: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

(parašas)

4 priedas (IEC101/104)

RAA signalų, valdymo komandų ir matavimų tikrinimas  (per SAT)

Sąsajos tipas: xxx (RS232, RS485, Optika, LAN ...)

Ryšio nustatymai: xxxx  (Even;8;1;IP....)

- Perduodamų signalų į SCADA tikrinimas

| Eil. Nr | Signalas | Būklė |  |  |  | IEC 60870-5-101/104 protokolo adresai |  |  | Tikrinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Įreng. adr. | tipas | protokolo adresas |  |
| 1 | Jungtuvo/Skirtuvo padėtis | Tarpinė |  | Įjungtas | Klaida |  |  |  |  |
| 2 | Skyriklio padėtis(6) | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida |  |  |  |  |
| 3 | Įžemiklio padėtis(6) | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida |  |  |  |  |
| 4 | Trumpiklio padėtis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida |  |  |  |  |
| 5 | Neutralės įžemiklio padėtis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida |  |  |  |  |
| 6 | Neutralės įžemiklio valdymas | - | Vietinis | Nuotolinis | - |  |  |  |  |
| 7 | Diferencinė apsauga | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |
| 8 | Diferencinės apsaugos raktas |  | Įjungtas | Išjungtas | - |  |  |  |  |
| 9 | MSA | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |
| 10 | Atkirta | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |
| 11 | Valdymo ir RAA grandinės | - | Norma | Gedimas | - |  |  |  |  |
| 12 | Pavaros maitinimo grandinės | - | Norma | Gedimas | - |  |  |  |  |
| 13 | ARĮ | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |
| 14 | ARĮ būsena/rakto padėtis | - | Įjungtas | Išjungtas | - |  |  |  |  |
| 15 | Perkrova pagal srovę | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |
| 16 | Dujų apsauga | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |
| 17 | Dujų apsauga į signalą | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |
| 18 | Dujų apsaugos raktas į signalą |  | Įjungtas | Išjungtas | - |  |  |  |  |
| 19 | Apsauginis vožtuvas | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |
| 20 | ĮR dujų apsauga | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |
| 21 | Aukšta alyvos temp. sig | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |
| 22 | Aukšta apvijų temp. sig |  | Norma | Suveikė |  |  |  |  |  |
| 23 | Aukšta alyvos temp. išj | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |
| 24 | Aukšta apvijų temp. išj |  | Norma | Suveikė |  |  |  |  |  |
| 25 | Aušinimo grandinės | - | Norma | Gedimas | - |  |  |  |  |
| 26 | Žemas alyvos lygis | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |
| 27 | AĮR valdiklio valdymo režimas | - | Automatinis | Rankinis | - |  |  |  |  |
| 28 | AĮR valdiklio būklė | - | Norma | Gedimas | - |  |  |  |  |
| 29 | ĮR pavaros maitinimo gr. | - | Norma | Gedimas | - |  |  |  |  |
| 30 | ĮR pavaros valdymo režimas | - | Vietinis | Nuotolinis | - |  |  |  |  |
| 31 | NA rakto padėtis | - | Įjungtas | Išjungtas | - |  |  |  |  |
| 32 | NA grandinės |  | Norma | Gedimas | - |  |  |  |  |
| 33 | NA |  | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |
| 34 | NAKĮ |  | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |
| 35 | MSA srovės grandinės |  | Norma | Gedimas | - |  |  |  |  |
| 36 | Dif. apsaugos srovės grandinės |  | Norma | Gedimas | - |  |  |  |  |
| 37 | Signalai tarp ESO ir Litgrid |  |  |  | - |  |  |  |  |

- Perduodamų komandų į (iš) SCADA tikrinimas

| Eil. Nr | Valdomas objektas | Komanda |  | IEC 60870-5-101/104 protokolo adresai |  |  |  | Tikrinimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Įreng. adr. | tipas | SBO/Direct | protokolo adresas |  |  |
| 1 | Neutralė | Išjungti | Įjungti |  |  |  |  |  |  |
| 2 | AĮR valdiklio režimo valdymas | Rankinis | Automatinis |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Atšakų valdymas | Mažinti | Didinti |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ARĮ valdymas | Išjungti | Įjungti |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Komandos tarp ESO ir Litgrid |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Perduodamų matavimų į SCADA tikrinimas

| Eil. Nr | Parametras |  | Atvaizdavimas ekrane | IEC 60870-5-101/104 protokolo adresai |  |  |  | Tikrinimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Įreng. adr. | tipas | protokolo adresas |  |  |  |
| 1 | Atšaka |  | Pastoviai |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Matavimai tarp ESO ir Litgrid |  | Pastoviai |  |  |  |  |  |  |

Patikslinimas:

- Rangovas privalo pagal 4 priedą paruošti TSPĮ įranga kompleksiniam derinimui-bandymui su SCADA/DMS sistema.

- Pagal 4 priedą atliktu tikrinimu rangovas privalo sutikslinti galutinį projektinį signalų sąrašą.

- Galutinis apibendrintas signalų sąrašas pateikiamas VS atstovams tolimesniam kompleksiniam derinimui.

IŠVADA:

- Signalai, komandos, matavimai veikia teisingai, (priedas 4).

- Atlikus kompleksiniu darbus su SCADA/DMS sistemą MRA įranga galima eksploatuoti.

TIKRINIMO DATA:

| TIKRINO: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

(parašas)