1 priedas

RAA DERINIMO PROTOKOLAS

_______________________ PEK

Objektas  _______________________

Prijunginys  ___ kV  linija __________, narvelis Nr. _________

RAA nustatymai

| 1. Srovės transformatorių koeficientai |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fazinės srovės transformatorių transformacijos koeficientas |  |  |  |  |
| Nulinės sekos srovės transformatorių transformacijos koeficientas |  |  |  |  |
| 2. Apsaugų nustatymai |  |  |  |  |
| 2.1. MSA | Relės tipas |  |  |  |
|  | Relės numeris |  |  |  |
| MSA I (funkcinis žymėjimas relėje - ) |  | Isuv | A |  |
|  |  | tsuv | s |  |
|  |  | t kreivė |  |  |
| MSA II (funkcinis žymėjimas relėje - ) |  | Isuv | A |  |
|  |  | tsuv | s |  |
| Atkirta (funkcinis žymėjimas relėje - ) |  | Isuv | A |  |
|  |  | tsuv | s |  |
| MSA greitinimas |  | Isuv | A |  |
|  |  | tsuv | s |  |
| Kryptinė įžemėjimo apsauga (funkcinis žymėjimas relėje - ) |  | Isuv | A |  |
|  |  | Usuv |  |  |
|  |  | sin/cos |  |  |
|  |  | ᵩº |  |  |
|  |  | tsuv | s |  |
| JRĮ |  | tsuv | s |  |
| AKĮ |  | tsuv | s |  |
| AKĮ blokavimo laikas |  | tblok. | s |  |
| AKĮ blokavimas nuo apsaugų |  |  |  |  |
| ADN I |  | fsuv | Hz |  |
|  |  | tsuv | s |  |
| ADN II |  | fsuv | Hz |  |
|  |  | tsuv | s |  |
| SADN |  | fsuv | Hz |  |
|  |  | tsuv | s |  |
| DAKĮ |  | fgr | Hz |  |
|  |  | tgr | s |  |
| SDAKĮ |  | fgr | Hz |  |
|  |  | tgr | s |  |
| NA |  | yra/nėra |  |  |
| NAKĮ |  | tgr | s |  |
| Umin I pakopa (funkcinis žymėjimas relėje - ) |  | Usuv | V |  |
|  |  | tsuv | s |  |
| Lanko apsauga |  | tsuv | s |  |
| Lanko apsaugos srovės blokuotė |  | Isuv | A |  |
| Srovės grandinių kontrolė |  |  | % |  |
|  |  | Isuv | s |  |

Nustatymus išdavė:

____________         ____________           ________________               ___________

(parašas)                  (pareigos)                (vardas, pavardė)                    (data)

Nustatymus atliko:

____________         ____________           ________________               ___________

(parašas)                  (pareigos)                (vardas, pavardė)                    (data)

2 priedas

RAA nuostatų tikrinimas  (per FAT)

Visi apsaugų poveikio laikai matuojami kartu su jungtuvu

| 1.1. MSA I tikrinimas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MSA I | A fazė | Ip | A |  |
|  |  | Igr | A |  |
|  |  | tp | s |  |
|  |  | kgr | — |  |
|  |  | 2×Ip | A |  |
|  |  | tp | s |  |
|  |  | 4×Ip | A |  |
|  |  | tp | s |  |
|  |  | 6×Ip | A |  |
|  |  | tp | s |  |
|  |  | 10×Ip | A |  |
|  |  | tp | s |  |
|  | B fazė | Ip | A |  |
|  |  | Igr | A |  |
|  |  | tp | s |  |
|  |  | kgr | — |  |
|  |  | 2×Ip | A |  |
|  |  | tp | s |  |
|  |  | 4×Ip | A |  |
|  |  | tp | s |  |
|  |  | 6×Ip | A |  |
|  |  | tp | s |  |
|  |  | 10×Ip | A |  |
|  |  | tp | s |  |
|  | C fazė | Ip | A |  |
|  |  | Igr | A |  |
|  |  | tp | s |  |
|  |  | kgr | — |  |
|  |  | 2×Ip | A |  |
|  |  | tp | s |  |
|  |  | 4×Ip | A |  |
|  |  | tp | s |  |
|  |  | 6×Ip | A |  |
|  |  | tp | s |  |
|  |  | 10×Ip | A |  |
|  |  | tp | s |  |
| 1.2. MSA II tikrinimas |  |  |  |  |
| MSA II | A fazė | Ip | A |  |
|  |  | Igr | A |  |
|  |  | tp | s |  |
|  |  | kgr | — |  |
|  | B fazė | Ip | A |  |
|  |  | Igr | A |  |
|  |  | tp | s |  |
|  |  | kgr | — |  |
|  | C fazė | Ip | A |  |
|  |  | Igr | A |  |
|  |  | tp | s |  |
|  |  | kgr | — |  |
| MSA greitinimas |  | Ip | A |  |
|  |  | tp | s |  |

| 1.3. Atkirtos tikrinimas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atkirta | A fazė | Ip | A |  |
|  |  | Igr | A |  |
|  |  | tp | s |  |
|  |  | kgr | — |  |
|  | B fazė | Ip | A |  |
|  |  | Igr | A |  |
|  |  | tp | s |  |
|  |  | kgr | — |  |
|  | C fazė | Ip | A |  |
|  |  | Igr | A |  |
|  |  | tp | s |  |
|  |  | kgr | — |  |

| 1.4. Kryptines įžemėjimo apsaugos tikrinimas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kryptinė įžemėjimo apsauga | Ip |  | A |  |
|  | Igr |  | A |  |
|  | kgr |  | - |  |
|  | Up |  | V |  |
|  | Ugr |  | V |  |
|  | kgr |  | - |  |
|  | tp |  | s |  |
|  | sektorius | kampo poveikis | º |  |
|  |  | kampo grįžimas | º |  |
|  | kryptis |  | Į liniją |  |
|  |  |  | Į šynas |  |

| 1.5. AKĮ tikrinimas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AKĮ | tp | s |  |
| AKĮ blokavimas | tblok. | s |  |
| AKĮ blokavimas nuo apsaugų |  |  |  |

| 1.6. ADN tikrinimas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ADN I | fp | Hz |  |
|  | tp | s |  |
|  | df/dt | Hz/s |  |
| ADN II | fp | Hz |  |
|  | tp | s |  |
| SADN | fp | Hz |  |
|  | tp | s |  |
| DAKĮ | fgr | Hz |  |
|  | tgr | s |  |
| SDAKĮ | fgr | Hz |  |
|  | tgr | s |  |

| 1.7. Umin tikrinimas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Umin I pakopa | Up | V |  |
|  | Ugr | V |  |
|  | Kgr. | - |  |
|  | tp | s |  |

| 1.8. Lanko apsaugos tikrinimas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lanko apsauga |  | srovė | šviesa | veikia/neveikia |
| Lanko apsaugos srovės blokuotė | A fazė | 0,9×Isuv | yra |  |
|  |  | 1,05×Isuv | yra |  |
|  | B fazė | 0,9×Isuv | yra |  |
|  |  | 1,05×Isuv | yra |  |
|  | C fazė | 0,9×Isuv | yra |  |
|  |  | 1,05×Isuv | yra |  |

| 1.9. Sutrikimų registratoriaus tikrinimas Sutrikimų registratorius. |
| --- |
| 2.1 Srovės transformatorių tikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fazė |  |  |  | A |  | B |  | C |  |  |  |
| Tipas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamyklinis Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transformacijos koeficientas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Žymė-jimas | Klasė | Fazė | Gnybtai | Įmagnetinimo įtampa V, esant srovei A |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2.2 Srovės transformatorių antrinių apvijų ir srovės grandinių ominės varžos matavimas |  | Žymėjimas | Klasė | Apvija | Grandinės |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ω | Ω |
| A fazė |  |  |  |  |  |
| B fazė |  |  |  |  |  |
| C fazė |  |  |  |  |  |

| 2.3 Srovės transformatorių poliškumo matavimas |  | Žymėjimas | Klasė | Pirminė apvija | Antrinė apvija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A fazė |  |  |  |  |  |
| B fazė |  |  |  |  |  |
| C fazė |  |  |  |  |  |

| 2.4 Nulinės sekos srovės transformatorių tikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamyklinis Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transformacijos koeficientas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pagaminimo metai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Žymė-jimas | Klasė |  | gnybtai | Įmagnetinimo įtampa V, esant srovei A |  |  |  |  |  |

| 2.5 Srovės transformatorių antrinių apvijų ir srovės grandinių ominės varžos matavimas |  | Žymėjimas | Klasė | Apvija | Grandinės |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ω | Ω |

| 2.6 Srovės transformatorių poliškumo matavimas |  | Žymėjimas | Klasė | Pirminė apvija | Antrinė apvija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3. Valdymo grandinių relių (tarpinių, laiko relių) tikrinimas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valdymo grandinių relės (tarpinės relės) | Žymėjimas schemoje | Tipas | Tikrinimas |  |  |
|  |  |  | Up | V |  |
|  |  |  | Ugr | V |  |
|  |  |  | Up | V |  |
|  |  |  | Ugr | V |  |
|  |  |  | Up | V |  |
|  |  |  | Ugr | V |  |
|  |  |  | Up | V |  |
|  |  |  | Ugr | V |  |
|  |  |  | Up | V |  |
|  |  |  | Ugr | V |  |

| 4. Jungtuvo pavaros valdymo grandinės | Tikrinimas |
| --- | --- |
| Patikrintos jungtuvo blokavimas nuo daugkartinių jungimų |  |

| 5. Tikrinimui naudoti prietaisai |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prietaisas | Tipas | Gamyklinis numeris |
| Bandymo stendas |  |  |
| Bandymo stendas |  |  |
| Megaometras |  |  |
| Multimetras |  |  |

TIKRINIMO DATA:

| TIKRINO: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (parašas) |  |  |

3 priedas

RAA nuostatų tikrinimas  (per SAT)

| - 1. Mechaninės dalies ir izoliacijos tikrinimas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Išorinė grandinių ir aparatų apžiūra, patikrinti varžtiniai sujungimai, įžeminimai, kabelių gyslų ir montavimo laidų markiravimas |  |  |  |
| Aparatūros vidinė apžiūra, mechaninės dalies patikrinimas |  |  |  |
| 1.1. Izoliacijos varža |  |  |  |
| Žemės atžvilgiu | Apsaugų srovės grandinės | M |  |
|  | Matavimų srovės grandinės | M |  |
|  | Apsaugų įtampos grandinės | M |  |
|  | Matavimų įtampos grandinės | M |  |
|  | RAA maitinimo grandinės | M |  |
|  | Valdymo grandinės | M |  |
|  | Pavaros grandinės | M |  |
|  | LA grandinės | M |  |
|  | Signalizacijos grandinės | M |  |
|  | Blokuotės grandinės | M |  |
|  | Apšvietimo grandinės | M |  |
|  | Apšildymo grandinės | M |  |
| Tarp grandinių |  | M |  |
| Izoliacija išbandyta ~1kV 1min |  |  |  |

2.   Srovinių apsaugų tikrinimas

|  | Tikrinimas |
| --- | --- |
| MSAI poveikis į jungtuvo išjungimą |  |
| MSAII poveikis į jungtuvo išjungimą |  |
| MSA pagreitinimas į jungtuvo išjungimą |  |
| Atkirtos poveikis į jungtuvo išjungimą |  |
| Apsaugos poveikis (start) į sekcijinį, įvadą atkirtos (šynų apsaugos) blokavimą |  |
| Srovės grandinių tikrinimas darbo srove |  |

3. Kryptines įžemėjimo apsaugos tikrinimas

|  | Tikrinimas |
| --- | --- |
| Kryptines įžemėjimo apsaugos poveikis į signalą |  |

4.   AKĮ tikrinimas

|  | Tikrinimas |
| --- | --- |
| AKĮ poveikis į jungtuvo įjungimą |  |
| AKĮ blokavimas |  |

4.   ADN tikrinimas

|  | Tikrinimas |
| --- | --- |
| ADNI poveikis į jungtuvo išjungimą |  |
| ADNI blokavimas (df/dt) |  |
| ADNII poveikis į jungtuvo išjungimą |  |
| SADN poveikis į jungtuvo išjungimą |  |
| DAKĮ poveikis į jungtuvo įjungimą |  |
| SDAKĮ poveikis į jungtuvo įjungimą |  |

4.   NA, NAKĮ tikrinimas

|  | Tikrinimas |
| --- | --- |
| NA poveikis į jungtuvo išjungimą |  |
| NAKĮ poveikis į jungtuvo įjungimą |  |

5.  Įtampos apsaugų tikrinimas

|  | Tikrinimas |
| --- | --- |
| Umin I pakopa poveikis į jungtuvo išjungimą |  |
| Umin I pakopa blokavimas |  |

6.   Lanko apsaugos tikrinimas

|  | Tikrinimas |
| --- | --- |
| Lanko apsaugos poveikis į jungtuvo išjungimą |  |
| Lanko apsaugos blokavimas |  |
| Jungtuvo įjungimo blokavimas po lanko apsaugos veikimo |  |

6. Kitos apsaugos

|  | Tikrinimas |
| --- | --- |
| JRĮ į TS-10, įvadą išjungimą |  |

7. Blokuočių tikrinimas

|  | Tikrinimas |
| --- | --- |
| Blokuotės |  |

8. Kitos grandinės

|  | Tikrinimas |
| --- | --- |
| Apšvietimo grandinės |  |
| Apšildymo grandinės |  |

9. RAA signalizacija (terminale)

|  | Tikrinimas |
| --- | --- |
| Patikrinta RAA vietinę šviesinę signalizaciją (terminale); |  |

# 10. Schemos veikimo tikrinimas

|  |  | Tikrinimas |
| --- | --- | --- |
| Patikrintas schemos veikimas esant įtampai | 0,8Uv |  |
|  | Uv |  |
| Patikrintas signalizacijos veikimas |  |  |
| Patikrintos išjungimo grandinės |  |  |
| Patikrintos įjungimo grandinės |  |  |
| Patikrintos jungtuvo blokavimas nuo daugkartinių jungimų |  |  |
| Patikrintos principinės ir montažinės schemos |  |  |

11. RAA užrašų tikrinimas

|  | Tikrinimas |
| --- | --- |
| RAA užrašai |  |

IŠVADA: RAA veikia teisingai, pagal RAA nuostatus (priedas 1).  RAA  įjungti į eksploataciją galima.

TIKRINIMO DATA:

| TIKRINO: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (parašas) |  |  |

4 priedas (IEC103)

RAA signalų, valdymo komandų ir matavimų tikrinimas  (per SAT)

Sąsajos tipas: xxx (RS232, RS485, Optika ...)

Ryšio nustatymai: xxxx  (Even;8;1;...)

- Perduodamų signalų į SCADA tikrinimas

| Eil. Nr | Signalas | Būklė |  |  |  | IEC 60870-5-103 protokolo adresai |  |  |  | Tikrinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Įreng. adr. | Funkcija | Inf. numeris | Inf. tipas |  |
| 1 | Jungtuvo padėtis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida |  |  |  |  |  |
| 2 | Vežimėlio padėtis/Skyriklio padėtis | Tarpinė | Ištrauktas/ Išjungtas | Įstumtas/ Įjungtas | Klaida |  |  |  |  |  |
| 3 | Įžemiklio padėtis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida |  |  |  |  |  |
| 4 | Jungtuvo pavara | - | Paruošta | Neparuošta | - |  |  |  |  |  |
| 5 | Jungtuvo įjungimo grandinės | - | Norma | Gedimas |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Jungtuvo išjungimo grandinės | - | Norma | Gedimas | - |  |  |  |  |  |
| 7 | Pavaros maitinimo grandinės | - | Norma | Gedimas | - |  |  |  |  |  |
| 8 | Valdymo ir RAA grandinės | - | Norma | Gedimas | - |  |  |  |  |  |
| 9 | Jungtuvo/Prijunginio valdymas | - | Vietinis | Nuotolinis | - |  |  |  |  |  |
| 10 | Srovės grandinės |  | Norma | Gedimas |  |  |  |  |  |  |
| 11 | MSA I | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |  |
| 12 | MSA II | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |  |
| 13 | MSA greitinimas | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |  |
| 14 | Atkirta | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |  |
| 15 | JRĮ rakto padėtis | - | Įjungtas | Išjungtas | - |  |  |  |  |  |
| 16 | JRĮ | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |  |
| 17 | AKĮ būsena/rakto padėtis | - | Įjungtas | Išjungtas | - |  |  |  |  |  |
| 18 | AKĮ | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |  |
| 19 | Įžemėjimas | - | Nėra | Yra | - |  |  |  |  |  |
| 20 | Lanko apsauga | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |  |
| 21 | ADN I |  | Norma | Suveikė |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ADN II |  | Norma | Suveikė |  |  |  |  |  |  |
| 23 | DAKĮ |  | Norma | Suveikė |  |  |  |  |  |  |
| 24 | SADN |  | Norma | Suveikė |  |  |  |  |  |  |
| 25 | SDAKĮ |  | Norma | Suveikė |  |  |  |  |  |  |
| 26 | NA |  | Norma | Suveikė |  |  |  |  |  |  |
| 27 | NAKĮ |  | Norma | Suveikė |  |  |  |  |  |  |
| 28 | SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Nustatymų grupė | - | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | RA terminalo būsena |  | Norma | Gedimas |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Ryšys su RA terminalu |  | Norma | Gedimas |  |  |  |  |  |  |

- Perduodamų komandų į (iš) SCADA tikrinimas

| Eil. Nr | Valdomas objektas | Komanda |  | IEC 60870-5-103 protokolo adresai |  |  |  | Tikrinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Įreng. adr. | Funkcija | Inf. numeris | Inf. tipas |  |
| 1 | Jungtuvas | Išjungti | Įjungti |  |  |  |  |  |
| 2 | Skyriklis/vežimėlis | Išjungti | Įjungti |  |  |  |  |  |
| 3 | Įžemiklis | Išjungti | Įjungti |  |  |  |  |  |
| 4 | Nustatymų grupė | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | AKĮ valdymas | Išjungti | Įjungti |  |  |  |  |  |

- Perduodamų matavimų į SCADA tikrinimas

| Eil. Nr | Parametras |  | Atvaizdavimas ekrane | IEC 60870-5-103 protokolo adresai |  |  |  |  | Tikrinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Įreng. adr. | Funkcija | Inf. numeris | Pozicija | Inf. tipas |  |
| 1 | Srovė Ia | A | Pastoviai |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Srovė Ib | A | Pagal poreikį |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Srovė Ic | A | Pagal poreikį |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Neutralės srovė Io | A | Pastoviai |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Trumpojo jungimo srovė Ika | A | Pagal poreikį |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Trumpojo jungimo srovė Ikb | A | Pagal poreikį |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Trumpojo jungimo srovė Ikc | A | Pagal poreikį |  |  |  |  |  |  |

Patikslinimas:

- Rangovas privalo pagal 4 priedą paruošti TSPĮ įranga kompleksiniam derinimui-bandymui su SCADA/DMS sistema.

- Pagal 4 priedą atliktu tikrinimu rangovas privalo sutikslinti galutinį projektinį signalų sąrašą.

- Galutinis apibendrintas signalų sąrašas pateikiamas VS atstovams tolimesniam kompleksiniam derinimui.

IŠVADA:

- Signalai, komandos, matavimai veikia teisingai, (priedas 4).

- Atlikus kompleksiniu darbus su SCADA/DMS sistemą MRA įranga galima eksploatuoti.

TIKRINIMO DATA:

| TIKRINO: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

(parašas)

4 priedas (IEC 61850)

RAA signalų, valdymo komandų ir matavimų tikrinimas  (per SAT)

IP adresas: xxx.xxx.xxx.xxx

IED vardas: xxxxxxxxxxxx

- Perduodamų signalų į SCADA tikrinimas

| Eil. Nr | Signalas | Būklė |  |  |  | IEC 61850 protokolo adresai |  |  |  |  |  |  |  | Tikrinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Logical Device Instance Name | Logical Node Prefix (HCI: defined list for GGIO only) | Logical Node Class | Logical Node Instance | Signal Data Object Name | Signal Common Data Class | Signal Data Attribute Name | Signal Data Type |  |
| 1 | Jungtuvo padėtis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | CTRL | CB | CSWI | 1 | Pos | DPC | stVal | Dbpos | Pavyzdys |
| 2 | Vežimėlio padėtis/Skyriklio padėtis | Tarpinė | Ištrauktas/ Išjungtas | Įstumtas/ Įjungtas | Klaida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Įžemiklio padėtis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jungtuvo pavara | - | Paruošta | Neparuošta | - | LD0 | MV | GAPC | 3 | Ind7 | SPS | stVal | BOOLEAN | Pavyzdys |
| 5 | Jungtuvo įjungimo grandinės | - | Norma | Gedimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Jungtuvo išjungimo grandinės | - | Norma | Gedimas | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pavaros maitinimo grandinės | - | Norma | Gedimas | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Valdymo ir RAA grandinės | - | Norma | Gedimas | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Jungtuvo/Prijunginio valdymas | - | Vietinis | Nuotolinis | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Srovės grandinės |  | Norma | Gedimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | MSA I | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | MSA II | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | MSA greitinimas | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Atkirta | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | JRĮ rakto padėtis | - | Įjungtas | Išjungtas | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | JRĮ | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | AKĮ būsena/rakto padėtis | - | Įjungtas | Išjungtas | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | AKĮ | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Įžemėjimas | - | Nėra | Yra | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Lanko apsauga | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ADN I |  | Norma | Suveikė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ADN II |  | Norma | Suveikė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | DAKĮ |  | Norma | Suveikė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | SADN |  | Norma | Suveikė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | SDAKĮ |  | Norma | Suveikė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | NA |  | Norma | Suveikė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | NAKĮ |  | Norma | Suveikė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Nustatymų grupė | - | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | RA terminalo būsena |  | Norma | Gedimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Ryšys su RA terminalu |  | Norma | Gedimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Perduodamų komandų į (iš) SCADA tikrinimas

| Eil. Nr | Valdomas objektas | Komanda |  | IEC 61850 protokolo adresai |  |  |  |  |  |  |  | Tikrinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Logical Device Instance Name | Logical Node Prefix (HCI: defined list for GGIO only) | Logical Node Class | Logical Node Instance | Signal Data Object Name | Signal Common Data Class | Signal Data Attribute Name | Signal Data Type |  |
| 1 | Jungtuvas | Išjungti | Įjungti | CTRL | CB | CSWI | 1 | Pos | DPC | Oper.ctlVal | BOOLEAN | Pavyzdys |
| 2 | Skyriklis/vežimėlis | Išjungti | Įjungti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Įžemiklis | Išjungti | Įjungti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nustatymų grupė | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | AKĮ valdymas | Išjungti | Įjungti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Perduodamų matavimų į SCADA tikrinimas

| Eil. Nr | Parametras |  | Atvaizdavimas ekrane | IEC 60870-5-103 protokolo adresai |  |  |  |  |  |  |  | Tikrinimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Logical Device Instance Name | Logical Node Prefix (HCI: defined list for GGIO only) | Logical Node Class | Logical Node Instance | Signal Data Object Name | Signal Common Data Class | Signal Data Attribute Name |  |  |  |
| 1 | Srovė Ia | A | Pastoviai | LD0 | C | MMXU | 1 | A.phsA | CMV | cVal.mag.f | Pavyzdys |  |  |
| 2 | Srovė Ib | A | Pagal poreikį |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Srovė Ic | A | Pagal poreikį |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Neutralės srovė Io | A | Pastoviai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Trumpojo jungimo srovė Ika | A | Pagal poreikį |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Trumpojo jungimo srovė Ikb | A | Pagal poreikį |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Trumpojo jungimo srovė Ikc | A | Pagal poreikį |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Patikslinimas:

- Rangovas privalo pagal 4 priedą paruošti TSPĮ įranga kompleksiniam derinimui-bandymui su SCADA/DMS sistema.

- Pagal 4 priedą atliktu tikrinimu rangovas privalo sutikslinti galutinį projektinį signalų sąrašą.

- Galutinis apibendrintas signalų sąrašas pateikiamas VS atstovams tolimesniam kompleksiniam derinimui.

IŠVADA:

- Signalai, komandos, matavimai veikia teisingai, (priedas 4).

- Atlikus kompleksiniu darbus su SCADA/DMS sistemą MRA įranga galima eksploatuoti.

TIKRINIMO DATA:

| TIKRINO: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

(parašas)

4 priedas (IEC101/104)

RAA signalų, valdymo komandų ir matavimų tikrinimas  (per SAT)

Sąsajos tipas: xxx (RS232, RS485, Optika, LAN ...)

Ryšio nustatymai: xxxx  (Even;8;1;IP....)

- Perduodamų signalų į SCADA tikrinimas

| Eil. Nr | Signalas | Būklė |  |  |  | IEC 60870-5-101/104 protokolo adresai |  |  | Tikrinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Įreng. adr. | tipas | protokolo adresas |  |
| 1 | Jungtuvo padėtis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida |  |  |  |  |
| 2 | Vežimėlio padėtis/Skyriklio padėtis | Tarpinė | Ištrauktas/ Išjungtas | Įstumtas/ Įjungtas | Klaida |  |  |  |  |
| 3 | Įžemiklio padėtis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida |  |  |  |  |
| 4 | Jungtuvo pavara | - | Paruošta | Neparuošta | - |  |  |  |  |
| 5 | Jungtuvo įjungimo grandinės | - | Norma | Gedimas |  |  |  |  |  |
| 6 | Jungtuvo išjungimo grandinės | - | Norma | Gedimas | - |  |  |  |  |
| 7 | Pavaros maitinimo grandinės | - | Norma | Gedimas | - |  |  |  |  |
| 8 | Valdymo ir RAA grandinės | - | Norma | Gedimas | - |  |  |  |  |
| 9 | Jungtuvo/Prijunginio valdymas | - | Vietinis | Nuotolinis | - |  |  |  |  |
| 10 | Srovės grandinės |  | Norma | Gedimas |  |  |  |  |  |
| 11 | MSA I | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |
| 12 | MSA II | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |
| 13 | MSA greitinimas | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |
| 14 | Atkirta | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |
| 15 | JRĮ rakto padėtis | - | Įjungtas | Išjungtas | - |  |  |  |  |
| 16 | JRĮ | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |
| 17 | AKĮ būsena/rakto padėtis | - | Įjungtas | Išjungtas | - |  |  |  |  |
| 18 | AKĮ | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |
| 19 | Įžemėjimas | - | Nėra | Yra | - |  |  |  |  |
| 20 | Lanko apsauga | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |
| 21 | ADN I |  | Norma | Suveikė |  |  |  |  |  |
| 22 | ADN II |  | Norma | Suveikė |  |  |  |  |  |
| 23 | DAKĮ |  | Norma | Suveikė |  |  |  |  |  |
| 24 | SADN |  | Norma | Suveikė |  |  |  |  |  |
| 25 | SDAKĮ |  | Norma | Suveikė |  |  |  |  |  |
| 26 | NA |  | Norma | Suveikė |  |  |  |  |  |
| 27 | NAKĮ |  | Norma | Suveikė |  |  |  |  |  |
| 28 | SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas |  |  |  |  |  |
| 29 | Nustatymų grupė | - | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 30 | RA terminalo būsena |  | Norma | Gedimas |  |  |  |  |  |
| 31 | Ryšys su RA terminalu |  | Norma | Gedimas |  |  |  |  |  |

- Perduodamų komandų į (iš) SCADA tikrinimas

| Eil. Nr | Valdomas objektas | Komanda |  | IEC 60870-5-101/104 protokolo adresai |  |  |  | Tikrinimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Įreng. adr. | tipas | SBO/Direct | protokolo adresas |  |  |
| 1 | Jungtuvas | Išjungti | Įjungti |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Skyriklis/vežimėlis | Išjungti | Įjungti |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Įžemiklis | Išjungti | Įjungti |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nustatymų grupė | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | AKĮ valdymas | Išjungti | Įjungti |  |  |  |  |  |  |

- Perduodamų matavimų į SCADA tikrinimas

| Eil. Nr | Parametras |  | Atvaizdavimas ekrane | IEC 60870-5-101/104 protokolo adresai |  |  |  | Tikrinimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Įreng. adr. | tipas | protokolo adresas |  |  |  |
| 1 | Srovė Ia | A | Pastoviai |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Srovė Ib | A | Pagal poreikį |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Srovė Ic | A | Pagal poreikį |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Neutralės srovė Io | A | Pastoviai |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Trumpojo jungimo srovė Ika | A | Pagal poreikį |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Trumpojo jungimo srovė Ikb | A | Pagal poreikį |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Trumpojo jungimo srovė Ikc | A | Pagal poreikį |  |  |  |  |  |  |

Patikslinimas:

- Rangovas privalo pagal 4 priedą paruošti TSPĮ įranga kompleksiniam derinimui-bandymui su SCADA/DMS sistema.

- Pagal 4 priedą atliktu tikrinimu rangovas privalo sutikslinti galutinį projektinį signalų sąrašą.

- Galutinis apibendrintas signalų sąrašas pateikiamas VS atstovams tolimesniam kompleksiniam derinimui.

IŠVADA:

- Signalai, komandos, matavimai veikia teisingai, (priedas 4).

- Atlikus kompleksiniu darbus su SCADA/DMS sistemą MRA įranga galima eksploatuoti.

TIKRINIMO DATA:

| TIKRINO: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

(parašas)