MT GALIOS TRANSFORMATORIAUS SU VJ RAA TIKRINIMO PROTOKOLAS

_______________________ regionas

Objektas  _______________________

Prijunginys  ___ kV  galios transformatorius __________, narvelis Nr. _________

RAA nustatymai

| 1. Srovės matavimo transformatorių (sensorių) duomenys |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipas, gamintojas |  |  |  |
| Transformacijos koeficientas |  |  |  |
| 2. Apsaugų nustatymai |  |  |  |
| Relės tipas, gamintojas |  |  |  |
| MSA I | Isuv | A |  |
|  | tsuv | s |  |
|  | t kreivė |  |  |
| Atkirta | Isuv | A |  |
|  | tsuv | s |  |
| Galios transformatoriaus alyvos temperatūra, signalas (aušinimo įjungimas) | T | °C |  |
| Galios transformatoriaus alyvos temperatūros į signalą (aušinimo įjungimas) uždelsimo laikas | tsuv | s |  |
| Galios transformatoriaus alyvos temperatūra, atjungimas | T | °C |  |
| Galios transformatoriaus alyvos temperatūros į atjungimą suveikimo laikas | tsuv | s |  |
| Galios transformatoriaus apsauginis vožtuvas (slėgio apsauga), atjungimas | tsuv | s |  |

Nustatymus išdavė:

____________         ____________           ________________               ___________

(parašas)                  (pareigos)                (vardas, pavardė)                         (data)

Nustatymus atliko:

____________         ____________           ________________               ___________

(parašas)                  (pareigos)                (vardas, pavardė)                         (data)

RAA nustatymų tikrinimas

| - 1. Mechaninės dalies ir izoliacijos tikrinimas |  | - Tikrinimas |
| --- | --- | --- |
| Išorinė grandinių ir aparatų apžiūra, patikrinti varžtiniai sujungimai, įžeminimai, kabelių gyslų ir montavimo laidų markiravimas |  |  |
| Aparatūros vidinė apžiūra, mechaninės dalies patikrinimas |  |  |
| 1.1. Izoliacijos varža |  |  |
| Signalizacijos ir valdymo grandinės | M |  |
| Apsaugų srovės grandinės | M |  |
| Izoliacija išbandyta ~1kV 1min |  |  |

| 2. MSA I tikrinimas |  |  | Tikrinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| MSA I | A fazė | 0.9×Ip |  |
|  |  | 1.1×Ip |  |
|  |  | 1.3×Ip (tp*) |  |
|  |  | 3.0×Ip (tp*)** |  |
|  | B fazė | 0.9×Ip |  |
|  |  | 1.1×Ip |  |
|  |  | 1.3×Ip (tp*) |  |
|  |  | 3.0×Ip (tp*)** |  |
|  | C fazė | 0.9×Ip |  |
|  |  | 1.1×Ip |  |
|  |  | 1.3×Ip (tp*) |  |
|  |  | 3.0×Ip (tp*)** |  |

* - poveikio laikas matuojamas jei tik yra fizinė galimybė (matuojamas tik apsaugų relės poveikio laikas)

** - šis matavimas atliekamas tik esant parinktai priklausomai nuo laiko charakteristikai

| 3. Atkirtos tikrinimas |  |  | Tikrinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| Atkirta | A fazė | 0.9×Ip |  |
|  |  | 1.1×Ip |  |
|  |  | 1.3×Ip (tp*) |  |
|  | B fazė | 0.9×Ip |  |
|  |  | 1.1×Ip |  |
|  |  | 1.3×Ip (tp*) |  |
|  | C fazė | 0.9×Ip |  |
|  |  | 1.1×Ip |  |
|  |  | 1.3×Ip (tp*) |  |

* - poveikio laikas matuojamas jei tik yra fizinė galimybė (matuojamas tik apsaugų relės poveikio laikas)

| 4. Tarpinių relių tikrinimas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarpinės relės | Žymėjimas schemoje | Tipas | Tikrinimas |  |  |
|  |  |  | Up | V |  |
|  |  |  | Ugr | V |  |
|  |  |  | Up | V |  |
|  |  |  | Ugr | V |  |

| 5. Technologinių apsaugų tikrinimas | Tikrinimas |
| --- | --- |
| Galios transformatoriaus alyvos temperatūros apsaugos poveikis į jungtuvo išjungimą |  |
| Galios transformatoriaus alyvos temperatūros apsaugos poveikis į signalą (aušinimo įjungimas) |  |
| Galios transformatoriaus apsauginis vožtuvas (slėgio apsauga) į atjungimą |  |

| 6. Schemos veikimo tikrinimas |  | Tikrinimas |
| --- | --- | --- |
| Patikrintas schemos veikimas esant įtampai | 0,8Uv |  |
|  | Uv |  |
| Patikrintas jungtuvo blokavimas nuo daugkartinių jungimų |  |  |
| Patikrintos principinės ir montažinės schemos |  |  |

| 6. RAA užrašų tikrinimas | Tikrinimas |
| --- | --- |
| RAA užrašai |  |

| 7. Tikrinimui naudoti prietaisai |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prietaisas | Tipas | Gamyklinis numeris |
| Bandymo stendas |  |  |

Nustatymus tikrino:

____________         ____________           ________________               ___________

(parašas)                  (pareigos)                (vardas, pavardė)                         (data)

IŠVADA: RAA veikia teisingai, pagal RAA nustatymus.  RAA įjungti į eksploataciją galima.