1 priedas

RAA DERINIMO PROTOKOLAS

_______________________ PEK

Objektas  _______________________

Prijunginys  ___ kV   ĮT __________, narvelis Nr. _________

RAA nustatymai

| 1. Įtampos transformatorių koeficientai |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įtampos transformatorių transformacijos koeficientas |  |  |  |  |
| 2. Apsaugų nustatymai |  |  |  |  |
| Įtampos apsauga | Relės tipas |  |  |  |
|  | Relės numeris |  |  |  |
| Umin pakopa (funkcinis žymėjimas relėje - ) |  | Usuv | V |  |
|  |  | tsuv | s |  |
| Umax pakopa (funkcinis žymėjimas relėje - ) |  | Usuv | V |  |
|  |  | tsuv | s |  |
| U0 pakopa (įžemėjimas) (funkcinis žymėjimas relėje - ) |  | Usuv | V |  |
|  |  | tsuv | s |  |
| Įtampos grandinių kontrolė |  |  | % |  |
|  |  | tsuv | s |  |

Nustatymus išdavė:

____________         ____________           ________________               ___________

(parašas)                  (pareigos)                (vardas, pavardė)                    (data)

Nustatymus atliko:

____________         ____________           ________________               ___________

(parašas)                  (pareigos)                (vardas, pavardė)                    (data)

2 priedas

RAA nuostatų tikrinimas  (per FAT)

| 1.1. Umin tikrinimas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Umin pakopa | Up | V |  |
|  | Ugr | V |  |
|  | Kgr. | - |  |
|  | tp | s |  |

| 1.2. Umax tikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umax pakopa |  |  | Up |  |  |  |  |  | V |  |  |  |
|  |  |  | Ugr |  |  |  |  |  | V |  |  |  |
|  |  |  | Kgr. |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | tp |  |  |  |  |  | s |  |  |  |
| 1.3. Uo tikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uo pakopa |  |  | Up |  |  |  |  |  | V |  |  |  |
|  |  |  | Ugr |  |  |  |  |  | V |  |  |  |
|  |  |  | tp |  |  |  |  |  | s |  |  |  |
| 2. Įtampos transformatoriai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fazė | A |  |  |  | B |  |  | C |  |  |  |  |
| Tipas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamyklinis Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transformacijos koeficientas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Galia, VA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klasės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2.1 Įtampos transformatorių apvijų ominės varžos matavimas |  | Žymėjimas | Klasė | Pirminė | Antrinė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ω | Ω |
| A fazė |  |  |  |  |  |
| B fazė |  |  |  |  |  |
| C fazė |  |  |  |  |  |

| 2.2 Įtampos transformatorių poliškumo matavimas |  | Žymėjimas | Klasė | Pirminė apvija | Antrinė apvija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A fazė |  |  |  |  |  |
| B fazė |  |  |  |  |  |
| C fazė |  |  |  |  |  |

| 2.3 Įtampos transformatorių dempingo (nuo ferorezonanso) varžos matavimas | Žymėjimas | Ω |
| --- | --- | --- |

| 3. Valdymo grandinių relių (tarpinių, laiko relių) tikrinimas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valdymo grandinių relės (tarpinės relės) | Žymėjimas schemoje | Tipas | Tikrinimas |  |  |
|  |  |  | Up | V |  |
|  |  |  | Ugr | V |  |
|  |  |  | Up | V |  |
|  |  |  | Ugr | V |  |
|  |  |  | Up | V |  |
|  |  |  | Ugr | V |  |
|  |  |  | Up | V |  |
|  |  |  | Ugr | V |  |
|  |  |  | Up | V |  |
|  |  |  | Ugr | V |  |

| 4. Tikrinimui naudoti prietaisai |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prietaisas | Tipas | Gamyklinis numeris |
| Bandymo stendas |  |  |
| Bandymo stendas |  |  |
| Megaometras |  |  |
| Multimetras |  |  |

TIKRINIMO DATA:

| TIKRINO: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (parašas) |  |  |

Priedas 3

RAA nuostatų tikrinimas  (per SAT)

| - 1. Mechaninės dalies ir izoliacijos tikrinimas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Išorinė grandinių ir aparatų apžiūra, patikrinti varžtiniai sujungimai, įžeminimai, kabelių gyslų ir montavimo laidų markiravimas |  |  |  |
| Aparatūros vidinė apžiūra, mechaninės dalies patikrinimas |  |  |  |
| 1.1. Izoliacijos varža |  |  |  |
|  | Apsaugų įtampos grandinės | M |  |
|  | Matavimų įtampos grandinės | M |  |
|  | RAA maitinimo grandinės | M |  |
|  | Valdymo grandinės | M |  |
|  | Signalizacijos grandinės | M |  |
|  | Blokuotės grandinės | M |  |
|  | Apšvietimo grandinės | M |  |
|  | Apšildymo grandinės | M |  |
| Aukštos įtampos apvijos |  | M |  |
| Tarp grandinių |  | M |  |
| Izoliacija išbandyta ~1 kV 1min |  |  |  |

2.  Įtampos apsaugų tikrinimas

|  | Tikrinimas |
| --- | --- |
| Umin pakopa poveikis į signalą |  |
| Umax pakopa poveikis į signalą |  |
| Uo pakopa poveikis į signalą |  |
| Įtampos grandinių gėdimas (nesimetrinė įtampa) į signalą |  |

3. Antrinės grandinės

|  | Tikrinimas |
| --- | --- |
| Įtampos grandinės |  |
| Valdymo grandinės |  |
| Signalizacijos grandinės |  |

4. Blokuočių tikrinimas

|  | Tikrinimas |
| --- | --- |
| Blokuotės |  |

5. Kitos grandinės

|  | Tikrinimas |
| --- | --- |
| 10 kV saugiklių kontrolė |  |
| Įtampos grandinių sekcionavimas |  |
| Operatyvinių grandinių sekcionavimas |  |
| Apšvietimo grandinės |  |
| Apšildymo grandinės |  |

6. RAA signalizacija (terminale)

|  | Tikrinimas |
| --- | --- |
| Patikrinta RAA vietinę šviesinę signalizaciją (terminale); |  |

# 7. Schemos veikimo tikrinimas

|  |  | Tikrinimas |
| --- | --- | --- |
| Patikrintas schemos veikimas esant įtampai | 0,8Uv |  |
|  | Uv |  |
| Patikrintas signalizacijos veikimas |  |  |
| Patikrintos principinės ir montažinės schemos |  |  |

8. RAA užrašų tikrinimas

|  | Tikrinimas |
| --- | --- |
| RAA užrašai |  |

IŠVADA: RAA veikia teisingai, pagal RAA nuostatus (priedas 1).  RAA  įjungti į eksploataciją galima.

TIKRINIMO DATA:

| TIKRINO: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (parašas) |  |  |

4 priedas (IEC103)

RAA signalų, valdymo komandų ir matavimų tikrinimas  (per SAT)

Sąsajos tipas: xxx (RS232, RS485, Optika ...)

Ryšio nustatymai: xxxx  (Even;8;1;...)

- Perduodamų signalų į SCADA tikrinimas

| Eil. Nr | Signalas | Būklė |  |  |  | IEC 60870-5-103 protokolo adresai |  |  |  | Tikrinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Įreng. adr. | Funkcija | Inf. numeris | Inf. tipas |  |
| 1 | Vežimėlio padėtis | Tarpinė | Ištrauktas | Įstumtas | Klaida |  |  |  |  |  |
| 2 | Įžemiklio padėtis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida |  |  |  |  |  |
| 3 | Apskaitos įtampos grandinės | - | Norma | Gedimas | - |  |  |  |  |  |
| 4 | RAA įtampos grandinės | - | Norma | Gedimas | - |  |  |  |  |  |
| 5 | 3Uo įtampos grandinės | - | Norma | Gedimas | - |  |  |  |  |  |
| 6 | 10 kV saugikliai | - | Norma | Perdegė | - |  |  |  |  |  |
| 7 | Įžemėjimas šynose | - | Nėra | Yra | - |  |  |  |  |  |
| 8 | Įtampa šynose | - | Yra | Nėra | - |  |  |  |  |  |
| 9 | Elektromagnet. blokuočių mait. |  | Išjungtas | Įjungtas | - |  |  |  |  |  |
| 10 | SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | - |  |  |  |  |  |
| 11 | Nustatymų grupė | - | 1 | 2 | - |  |  |  |  |  |
| 12 | RA terminalo būsena |  | Norma | Gedimas | - |  |  |  |  |  |
| 13 | Ryšys su RA terminalu |  | Norma | Gedimas | - |  |  |  |  |  |

- Perduodamų matavimų į SCADA tikrinimas

| Eil. Nr | Parametras |  | Atvaizdavimas ekrane | IEC 60870-5-103 protokolo adresai |  |  |  |  | Tikrinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Įreng. adr. | Funkcija | Inf. numeris | Pozicija | Inf. tipas |  |
| 1 | Įtampa Uab | kV | Pastoviai |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Įtampa Ubc | kV | Pagal poreikį |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Įtampa Uca | kV | Pagal poreikį |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Įžemėjimo įtampa 3Uo | kV | Pastoviai |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Įtampa Ua | kV | Pagal poreikį |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Įtampa Ub | kV | Pagal poreikį |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Įtampa Uc | kV | Pagal poreikį |  |  |  |  |  |  |

Patikslinimas:

- Rangovas privalo pagal 4 priedą paruošti TSPĮ įranga kompleksiniam derinimui-bandymui su SCADA/DMS sistema.

- Pagal 4 priedą atliktu tikrinimu rangovas privalo sutikslinti galutinį projektinį signalų sąrašą.

- Galutinis apibendrintas signalų sąrašas pateikiamas VS atstovams tolimesniam kompleksiniam derinimui.

IŠVADA:

- Signalai, komandos, matavimai veikia teisingai, (priedas 4).

- Atlikus kompleksiniu darbus su SCADA/DMS sistemą MRA įranga galima eksploatuoti.

TIKRINIMO DATA:

| TIKRINO: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

(parašas)

4 priedas (IEC 61850)

RAA signalų, valdymo komandų ir matavimų tikrinimas  (per SAT)

IP adresas: xxx.xxx.xxx.xxx

IED vardas: xxxxxxxxxxxx

- Perduodamų signalų į SCADA tikrinimas

| Eil. Nr | Signalas | Būklė |  |  |  | IEC 61850 protokolo adresai |  |  |  |  |  |  |  | Tikrinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Logical Device Instance Name | Logical Node Prefix (HCI: defined list for GGIO only) | Logical Node Class | Logical Node Instance | Signal Data Object Name | Signal Common Data Class | Signal Data Attribute Name | Signal Data Type |  |
| 1 | Vežimėlio padėtis | Tarpinė | Ištrauktas | Įstumtas | Klaida | CTRL | CB | CSWI | 1 | Pos | DPC | stVal | Dbpos | Pavyzdys |
| 2 | Įžemiklio padėtis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Apskaitos įtampos grandinės | - | Norma | Gedimas | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RAA įtampos grandinės | - | Norma | Gedimas | - | LD0 | MV | GAPC | 3 | Ind7 | SPS | stVal | BOOLEAN | Pavyzdys |
| 5 | 3Uo įtampos grandinės | - | Norma | Gedimas | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 10 kV saugikliai | - | Norma | Perdegė | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Įžemėjimas šynose | - | Nėra | Yra | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Įtampa šynose | - | Yra | Nėra | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Elektromagnet. blokuočių mait. |  | Išjungtas | Įjungtas | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Nustatymų grupė | - | 1 | 2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | RA terminalo būsena |  | Norma | Gedimas | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ryšys su RA terminalu |  | Norma | Gedimas | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Perduodamų matavimų į SCADA tikrinimas

| Eil. Nr | Parametras |  | Atvaizdavimas ekrane | IEC 60870-5-103 protokolo adresai |  |  |  |  |  |  |  | Tikrinimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Logical Device Instance Name | Logical Node Prefix (HCI: defined list for GGIO only) | Logical Node Class | Logical Node Instance | Signal Data Object Name | Signal Common Data Class | Signal Data Attribute Name |  |  |  |
| 1 | Įtampa Uab | kV | Pastoviai | LD0 | C | MMXU | 1 | A.phsA | CMV | cVal.mag.f | Pavyzdys |  |  |
| 2 | Įtampa Ubc | kV | Pagal poreikį |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Įtampa Uca | kV | Pagal poreikį |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Įžemėjimo įtampa 3Uo | kV | Pastoviai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Įtampa Ua | kV | Pagal poreikį |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Įtampa Ub | kV | Pagal poreikį |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Įtampa Uc | kV | Pagal poreikį |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Patikslinimas:

- Rangovas privalo pagal 4 priedą paruošti TSPĮ įranga kompleksiniam derinimui-bandymui su SCADA/DMS sistema.

- Pagal 4 priedą atliktu tikrinimu rangovas privalo sutikslinti galutinį projektinį signalų sąrašą.

- Galutinis apibendrintas signalų sąrašas pateikiamas VS atstovams tolimesniam kompleksiniam derinimui.

IŠVADA:

- Signalai, komandos, matavimai veikia teisingai, (priedas 4).

- Atlikus kompleksiniu darbus su SCADA/DMS sistemą MRA įranga galima eksploatuoti.

TIKRINIMO DATA:

| TIKRINO: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

(parašas)

4 priedas (IEC101/104)

RAA signalų, valdymo komandų ir matavimų tikrinimas  (per SAT)

Sąsajos tipas: xxx (RS232, RS485, Optika, LAN ...)

Ryšio nustatymai: xxxx  (Even;8;1;IP....)

- Perduodamų signalų į SCADA tikrinimas

| Eil. Nr | Signalas | Būklė |  |  |  | IEC 60870-5-101/104 protokolo adresai |  |  | Tikrinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Įreng. adr. | tipas | protokolo adresas |  |
| 1 | Vežimėlio padėtis | Tarpinė | Ištrauktas | Įstumtas | Klaida |  |  |  |  |
| 2 | Įžemiklio padėtis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida |  |  |  |  |
| 3 | Apskaitos įtampos grandinės | - | Norma | Gedimas | - |  |  |  |  |
| 4 | RAA įtampos grandinės | - | Norma | Gedimas | - |  |  |  |  |
| 5 | 3Uo įtampos grandinės | - | Norma | Gedimas | - |  |  |  |  |
| 6 | 10 kV saugikliai | - | Norma | Perdegė | - |  |  |  |  |
| 7 | Įžemėjimas šynose | - | Nėra | Yra | - |  |  |  |  |
| 8 | Įtampa šynose | - | Yra | Nėra | - |  |  |  |  |
| 9 | Elektromagnet. blokuočių mait. |  | Išjungtas | Įjungtas | - |  |  |  |  |
| 10 | SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | - |  |  |  |  |
| 11 | Nustatymų grupė | - | 1 | 2 | - |  |  |  |  |
| 12 | RA terminalo būsena |  | Norma | Gedimas | - |  |  |  |  |
| 13 | Ryšys su RA terminalu |  | Norma | Gedimas | - |  |  |  |  |

- Perduodamų matavimų į SCADA tikrinimas

| Eil. Nr | Parametras |  | Atvaizdavimas ekrane | IEC 60870-5-101/104 protokolo adresai |  |  |  | Tikrinimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Įreng. adr. | tipas | protokolo adresas |  |  |  |
| 1 | Įtampa Uab | kV | Pastoviai |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Įtampa Ubc | kV | Pagal poreikį |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Įtampa Uca | kV | Pagal poreikį |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Įžemėjimo įtampa 3Uo | kV | Pastoviai |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Įtampa Ua | kV | Pagal poreikį |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Įtampa Ub | kV | Pagal poreikį |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Įtampa Uc | kV | Pagal poreikį |  |  |  |  |  |  |

Patikslinimas:

- Rangovas privalo pagal 4 priedą paruošti TSPĮ įranga kompleksiniam derinimui-bandymui su SCADA/DMS sistema.

- Pagal 4 priedą atliktu tikrinimu rangovas privalo sutikslinti galutinį projektinį signalų sąrašą.

- Galutinis apibendrintas signalų sąrašas pateikiamas VS atstovams tolimesniam kompleksiniam derinimui.

IŠVADA:

- Signalai, komandos, matavimai veikia teisingai, (priedas 4).

- Atlikus kompleksiniu darbus su SCADA/DMS sistemą MRA įranga galima eksploatuoti.

TIKRINIMO DATA:

| TIKRINO: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

(parašas)