1 priedas

RAA DERINIMO PROTOKOLAS

_______________________ PEK

Objektas  _______________________

Prijunginys  ___ kV   KRT/SRT __________, narvelis Nr. _________

RAA nustatymai

| 1. Srovės transformatorių koeficientai |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fazinės srovės transformatorių transformacijos koeficientas |  |  |  |  |
| 2. Apsaugų nustatymai |  |  |  |  |
| 2.1. MSA | Relės tipas |  |  |  |
|  | Relės numeris |  |  |  |
| MSA (funkcinis žymėjimas relėje - ) |  | Isuv | A |  |
|  |  | tsuv | s |  |
|  |  | t kreivė |  |  |
| Atkirta (funkcinis žymėjimas relėje - ) |  | Isuv | A |  |
|  |  | tsuv | s |  |
| SRT alyvos temperatūra, signalas |  | T | °C |  |
| SRT alyvos temperatūros į signalą uždelsimo laikas |  | tsuv | s |  |
| SRT alyvos temperatūra, atjungimas |  | T | °C |  |
| SRT alyvos temperatūros į atjungimą suveikimo laikas |  | tsuv | s |  |
| KR alyvos temperatūra, signalas |  | T | °C |  |
| KR alyvos temperatūros į signalą uždelsimo laikas |  | tsuv | s |  |
| KR alyvos temperatūra, atjungimas |  | T | °C |  |
| KR alyvos temperatūros į atjungimą suveikimo laikas |  | tsuv | s |  |
| SRT alyvos lygio į signalą uždelsimo laikas |  | tgr | s |  |
| KR alyvos lygio į signalą uždelsimo laikas |  | tgr | s |  |
| Lanko apsauga |  | tsuv | s |  |
| Lanko apsaugos srovės blokuotė |  | Isuv | A |  |
| JRĮ |  | tsuv | s |  |
| Srovės grandinių kontrolė |  |  | % |  |
|  |  | tsuv | s |  |

Nustatymus išdavė:

____________         ____________           ________________               ___________

(parašas)                  (pareigos)                (vardas, pavardė)                    (data)

Nustatymus atliko:

____________         ____________           ________________               ___________

(parašas)                  (pareigos)                (vardas, pavardė)                    (data)

2 priedas

RAA nuostatų tikrinimas  (per FAT)

Visi apsaugų poveikio laikai matuojami kartu su jungtuvu

| 1.1. MSA tikrinimas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MSA | A fazė | Ip | A |  |
|  |  | Igr | A |  |
|  |  | tp | s |  |
|  |  | kgr | — |  |
|  |  | 2×Ip | A |  |
|  |  | tp | s |  |
|  |  | 4×Ip | A |  |
|  |  | tp | s |  |
|  |  | 6×Ip | A |  |
|  |  | tp | s |  |
|  |  | 10×Ip | A |  |
|  |  | tp | s |  |
|  | B fazė | Ip | A |  |
|  |  | Igr | A |  |
|  |  | tp | s |  |
|  |  | kgr | — |  |
|  |  | 2×Ip | A |  |
|  |  | tp | s |  |
|  |  | 4×Ip | A |  |
|  |  | tp | s |  |
|  |  | 6×Ip | A |  |
|  |  | tp | s |  |
|  |  | 10×Ip | A |  |
|  |  | tp | s |  |
|  | C fazė | Ip | A |  |
|  |  | Igr | A |  |
|  |  | tp | s |  |
|  |  | kgr | — |  |
|  |  | 2×Ip | A |  |
|  |  | tp | s |  |
|  |  | 4×Ip | A |  |
|  |  | tp | s |  |
|  |  | 6×Ip | A |  |
|  |  | tp | s |  |
|  |  | 10×Ip | A |  |
|  |  | tp | s |  |
| 1.2. Atkirtos tikrinimas |  |  |  |  |
| Atkirta | A fazė | Ip | A |  |
|  |  | Igr | A |  |
|  |  | tp | s |  |
|  |  | kgr | — |  |
|  | B fazė | Ip | A |  |
|  |  | Igr | A |  |
|  |  | tp | s |  |
|  |  | kgr | — |  |
|  | C fazė | Ip | A |  |
|  |  | Igr | A |  |
|  |  | tp | s |  |
|  |  | kgr | — |  |

| 1.3. Lanko apsaugos tikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lanko apsauga |  |  |  |  |  |  |  |  | srovė |  | šviesa |  | veikia/neveikia |  |  |
| Lanko apsaugos srovės blokuotė |  |  |  | A fazė |  |  |  |  | 0,9×Isuv |  | yra |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,05×Isuv |  | yra |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B fazė |  |  |  |  | 0,9×Isuv |  | yra |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,05×Isuv |  | yra |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C fazė |  |  |  |  | 0,9×Isuv |  | yra |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,05×Isuv |  | yra |  |  |  |  |
| 1.4. Sutrikimų registratoriaus tikrinimas. Sutrikimų registratorius. |
| 2.1 Srovės transformatorių tikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fazė |  |  |  |  | A |  | B |  |  | C |  |  |  |  |  |
| Tipas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gamyklinis Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transformacijos koeficientas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Žymė-jimas | Klasė | Fazė | Gnybtai |  | Įmagnetinimo įtampa V, esant srovei A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2.2 Srovės transformatorių antrinių apvijų ir srovės grandinių ominės varžos matavimas |  | Žymėjimas | Klasė | Apvija | Grandinės |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ω | Ω |
| A fazė |  |  |  |  |  |
| B fazė |  |  |  |  |  |
| C fazė |  |  |  |  |  |

| 2.3 Srovės transformatorių poliškumo matavimas |  | Žymėjimas | Klasė | Pirminė apvija | Antrinė apvija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A fazė |  |  |  |  |  |
| B fazė |  |  |  |  |  |
| C fazė |  |  |  |  |  |

| 3. Valdymo grandinių relių (tarpinių, laiko relių) tikrinimas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valdymo grandinių relės (tarpinės relės) | Žymėjimas schemoje | Tipas | Tikrinimas |  |  |
|  |  |  | Up | V |  |
|  |  |  | Ugr | V |  |
|  |  |  | Up | V |  |
|  |  |  | Ugr | V |  |
|  |  |  | Up | V |  |
|  |  |  | Ugr | V |  |
|  |  |  | Up | V |  |
|  |  |  | Ugr | V |  |
|  |  |  | Up | V |  |
|  |  |  | Ugr | V |  |

| 4. Jungtuvo pavaros valdymo grandinės | Tikrinimas |
| --- | --- |
| Patikrintos jungtuvo blokavimas nuo daugkartinių jungimų |  |

| 5. Tikrinimui naudoti prietaisai |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prietaisas | Tipas | Gamyklinis numeris |
| Bandymo stendas |  |  |
| Bandymo stendas |  |  |
| Megaometras |  |  |
| Multimetras |  |  |

TIKRINIMO DATA:

| TIKRINO: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (parašas) |  |  |

3 priedas

RAA nuostatų tikrinimas  (per SAT)

| - 1. Mechaninės dalies ir izoliacijos tikrinimas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Išorinė grandinių ir aparatų apžiūra, patikrinti varžtiniai sujungimai, įžeminimai, kabelių gyslų ir montavimo laidų markiravimas |  |  |  |
| Aparatūros vidinė apžiūra, mechaninės dalies patikrinimas |  |  |  |
| 1.1. Izoliacijos varža |  |  |  |
| Žemės atžvilgiu | Apsaugų srovės grandinės | M |  |
|  | Matavimų srovės grandinės | M |  |
|  | Apsaugų įtampos grandinės | M |  |
|  | Matavimų įtampos grandinės | M |  |
|  | RAA maitinimo grandinės | M |  |
|  | Valdymo grandinės | M |  |
|  | Pavaros grandinės | M |  |
|  | LA grandinės | M |  |
|  | Signalizacijos grandinės | M |  |
|  | Blokuotės grandinės | M |  |
|  | Apšvietimo grandinės | M |  |
|  | Apšildymo grandinės | M |  |
| Tarp grandinių |  | M |  |
| Izoliacija išbandyta ~1kV 1min |  |  |  |

2.   Srovinių apsaugų tikrinimas

|  | Tikrinimas |
| --- | --- |
| MSA poveikis į jungtuvo išjungimą |  |
| Atkirtos poveikis į jungtuvo išjungimą |  |
| Apsaugos poveikis (start) į sekcijinį, įvadą atkirtos (šynų apsaugos) blokavimą |  |
| Srovės grandinių tikrinimas darbo srove |  |

3.   Lanko apsaugos tikrinimas

|  | Tikrinimas |
| --- | --- |
| Lanko apsaugos poveikis į jungtuvo išjungimą |  |
| Lanko apsaugos blokavimas |  |
| Jungtuvo įjungimo blokavimas po lanko apsaugos veikimo |  |

4. Technologinių apsaugų tikrinimas

|  | Tikrinimas |
| --- | --- |
| SRT alyvos temperatūros apsaugos poveikis į jungtuvo išjungimą |  |
| SRT alyvos temperatūros apsaugos poveikis į signalą |  |
| KR alyvos temperatūros apsaugos poveikis į jungtuvo išjungimą |  |
| KR alyvos temperatūros apsaugos poveikis į signalą |  |
| SRT alyvos lygio poveikis į jungtuvo išjungimą |  |
| SRT alyvos lygio poveikis į signalą |  |

5. Kitos apsaugos

|  | Tikrinimas |
| --- | --- |
| JRĮ į TS-10, įvadą išjungimą |  |

6. Blokuočių tikrinimas

|  | Tikrinimas |
| --- | --- |
| Blokuotės |  |

7. Kitos grandinės

|  | Tikrinimas |
| --- | --- |
| Apšvietimo grandinės |  |
| Apšildymo grandinės |  |

8. RAA signalizacija (terminale)

|  | Tikrinimas |
| --- | --- |
| Patikrinta RAA vietinę šviesinę signalizaciją (terminale); |  |

# 9. Schemos veikimo tikrinimas

|  |  | Tikrinimas |
| --- | --- | --- |
| Patikrintas schemos veikimas esant įtampai | 0,8Uv |  |
|  | Uv |  |
| Patikrintas signalizacijos veikimas |  |  |
| Patikrintos išjungimo grandinės |  |  |
| Patikrintos įjungimo grandinės |  |  |
| Patikrintos jungtuvo blokavimas nuo daugkartinių jungimų |  |  |
| Patikrintos principinės ir montažinės schemos |  |  |

10. RAA užrašų tikrinimas

|  | Tikrinimas |
| --- | --- |
| RAA užrašai |  |

IŠVADA: RAA veikia teisingai, pagal RAA nuostatus (priedas 1).  RAA  įjungti į eksploataciją galima.

TIKRINIMO DATA:

| TIKRINO: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (parašas) |  |  |

4 priedas (IEC103)

RAA signalų, valdymo komandų ir matavimų tikrinimas  (per SAT)

Sąsajos tipas: xxx (RS232, RS485, Optika ...)

Ryšio nustatymai: xxxx  (Even;8;1;...)

- Perduodamų signalų į SCADA tikrinimas

| Eil. Nr | Signalas | Būklė |  |  |  | IEC 60870-5-103 protokolo adresai |  |  |  | Tikrinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Įreng. adr. | Funkcija | Inf. numeris | Inf. tipas |  |
| 1 | Jungtuvo padėtis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida |  |  |  |  |  |
| 2 | Vežimėlio padėtis/Skyriklio padėtis | Tarpinė | Ištrauktas/ Išjungtas | Įstumtas/ Įjungtas | Klaida |  |  |  |  |  |
| 3 | Įžemiklio padėtis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida |  |  |  |  |  |
| 4 | Jungtuvo pavara | - | Paruošta | Neparuošta | - |  |  |  |  |  |
| 5 | Jungtuvo įjungimo grandinės | - | Norma | Gedimas |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Jungtuvo išjungimo grandinės | - | Norma | Gedimas | - |  |  |  |  |  |
| 7 | Pavaros maitinimo grandinės | - | Norma | Gedimas | - |  |  |  |  |  |
| 8 | Valdymo ir RAA grandinės | - | Norma | Gedimas | - |  |  |  |  |  |
| 9 | Jungtuvo/Prijunginio valdymas | - | Vietinis | Nuotolinis | - |  |  |  |  |  |
| 10 | Srovės grandinės |  | Norma | Gedimas |  |  |  |  |  |  |
| 11 | MSA | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |  |
| 12 | Atkirta | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |  |
| 13 | JRĮ rakto padėtis | - | Įjungtas | Išjungtas | - |  |  |  |  |  |
| 14 | JRĮ | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |  |
| 15 | Lanko apsauga | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |  |
| 16 | Technologinės apsaugos sig. |  | Norma | Suveikė |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Technologinės apsaugos išj. |  | Norma | Suveikė |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Žemas alyvos lygis |  | Norma | Suveikė |  |  |  |  |  |  |
| 19 | SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Nustatymų grupė | - | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | RA terminalo būsena |  | Norma | Gedimas |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ryšys su RA terminalu |  | Norma | Gedimas |  |  |  |  |  |  |

- Perduodamų komandų į (iš) SCADA tikrinimas

| Eil. Nr | Valdomas objektas | Komanda |  | IEC 60870-5-103 protokolo adresai |  |  |  | Tikrinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Įreng. adr. | Funkcija | Inf. numeris | Inf. tipas |  |
| 1 | Jungtuvas | Išjungti | Įjungti |  |  |  |  |  |
| 2 | Skyriklis/vežimėlis | Išjungti | Įjungti |  |  |  |  |  |
| 3 | Įžemiklis | Išjungti | Įjungti |  |  |  |  |  |
| 4 | Nustatymų grupė | 1 | 2 |  |  |  |  |  |

- Perduodamų matavimų į SCADA tikrinimas

| Eil. Nr | Parametras |  | Atvaizdavimas ekrane | IEC 60870-5-103 protokolo adresai |  |  |  |  | Tikrinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Įreng. adr. | Funkcija | Inf. numeris | Pozicija | Inf. tipas |  |
| 1 | Srovė Ia | A | Pastoviai |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Srovė Ib | A | Pagal poreikį |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Srovė Ic | A | Pagal poreikį |  |  |  |  |  |  |

Patikslinimas:

- Rangovas privalo pagal 4 priedą paruošti TSPĮ įranga kompleksiniam derinimui-bandymui su SCADA/DMS sistema.

- Pagal 4 priedą atliktu tikrinimu rangovas privalo sutikslinti galutinį projektinį signalų sąrašą.

- Galutinis apibendrintas signalų sąrašas pateikiamas VS atstovams tolimesniam kompleksiniam derinimui.

IŠVADA:

- Signalai, komandos, matavimai veikia teisingai, (priedas 4).

- Atlikus kompleksiniu darbus su SCADA/DMS sistemą MRA įranga galima eksploatuoti.

TIKRINIMO DATA:

| TIKRINO: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

(parašas)

4 priedas (IEC 61850)

RAA signalų, valdymo komandų ir matavimų tikrinimas  (per SAT)

IP adresas: xxx.xxx.xxx.xxx

IED vardas: xxxxxxxxxxxx

- Perduodamų signalų į SCADA tikrinimas

| Eil. Nr | Signalas | Būklė |  |  |  | IEC 61850 protokolo adresai |  |  |  |  |  |  |  | Tikrinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Logical Device Instance Name | Logical Node Prefix (HCI: defined list for GGIO only) | Logical Node Class | Logical Node Instance | Signal Data Object Name | Signal Common Data Class | Signal Data Attribute Name | Signal Data Type |  |
| 1 | Jungtuvo padėtis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | CTRL | CB | CSWI | 1 | Pos | DPC | stVal | Dbpos | Pavyzdys |
| 2 | Vežimėlio padėtis/Skyriklio padėtis | Tarpinė | Ištrauktas/ Išjungtas | Įstumtas/ Įjungtas | Klaida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Įžemiklio padėtis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jungtuvo pavara | - | Paruošta | Neparuošta | - | LD0 | MV | GAPC | 3 | Ind7 | SPS | stVal | BOOLEAN | Pavyzdys |
| 5 | Jungtuvo įjungimo grandinės | - | Norma | Gedimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Jungtuvo išjungimo grandinės | - | Norma | Gedimas | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pavaros maitinimo grandinės | - | Norma | Gedimas | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Valdymo ir RAA grandinės | - | Norma | Gedimas | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Jungtuvo/Prijunginio valdymas | - | Vietinis | Nuotolinis | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Srovės grandinės |  | Norma | Gedimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | MSA | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Atkirta | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | JRĮ rakto padėtis | - | Įjungtas | Išjungtas | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | JRĮ | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Lanko apsauga | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Technologinės apsaugos sig. |  | Norma | Suveikė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Technologinės apsaugos išj. |  | Norma | Suveikė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Žemas alyvos lygis |  | Norma | Suveikė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Nustatymų grupė | - | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | RA terminalo būsena |  | Norma | Gedimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ryšys su RA terminalu |  | Norma | Gedimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Perduodamų komandų į (iš) SCADA tikrinimas

| Eil. Nr | Valdomas objektas | Komanda |  | IEC 61850 protokolo adresai |  |  |  |  |  |  |  | Tikrinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Logical Device Instance Name | Logical Node Prefix (HCI: defined list for GGIO only) | Logical Node Class | Logical Node Instance | Signal Data Object Name | Signal Common Data Class | Signal Data Attribute Name | Signal Data Type |  |
| 1 | Jungtuvas | Išjungti | Įjungti | CTRL | CB | CSWI | 1 | Pos | DPC | Oper.ctlVal | BOOLEAN | Pavyzdys |
| 2 | Skyriklis/vežimėlis | Išjungti | Įjungti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Įžemiklis | Išjungti | Įjungti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nustatymų grupė | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Perduodamų matavimų į SCADA tikrinimas

| Eil. Nr | Parametras |  | Atvaizdavimas ekrane | IEC 60870-5-103 protokolo adresai |  |  |  |  |  |  |  | Tikrinimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Logical Device Instance Name | Logical Node Prefix (HCI: defined list for GGIO only) | Logical Node Class | Logical Node Instance | Signal Data Object Name | Signal Common Data Class | Signal Data Attribute Name |  |  |  |
| 1 | Srovė Ia | A | Pastoviai | LD0 | C | MMXU | 1 | A.phsA | CMV | cVal.mag.f | Pavyzdys |  |  |
| 2 | Srovė Ib | A | Pagal poreikį |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Srovė Ic | A | Pagal poreikį |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Patikslinimas:

- Rangovas privalo pagal 4 priedą paruošti TSPĮ įranga kompleksiniam derinimui-bandymui su SCADA/DMS sistema.

- Pagal 4 priedą atliktu tikrinimu rangovas privalo sutikslinti galutinį projektinį signalų sąrašą.

- Galutinis apibendrintas signalų sąrašas pateikiamas VS atstovams tolimesniam kompleksiniam derinimui.

IŠVADA:

- Signalai, komandos, matavimai veikia teisingai, (priedas 4).

- Atlikus kompleksiniu darbus su SCADA/DMS sistemą MRA įranga galima eksploatuoti.

TIKRINIMO DATA:

| TIKRINO: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

(parašas)

4 priedas (IEC101/104)

RAA signalų, valdymo komandų ir matavimų tikrinimas  (per SAT)

Sąsajos tipas: xxx (RS232, RS485, Optika, LAN ...)

Ryšio nustatymai: xxxx  (Even;8;1;IP....)

- Perduodamų signalų į SCADA tikrinimas

| Eil. Nr | Signalas | Būklė |  |  |  | IEC 60870-5-101/104 protokolo adresai |  |  | Tikrinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Įreng. adr. | tipas | protokolo adresas |  |
| 1 | Jungtuvo padėtis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida |  |  |  |  |
| 2 | Vežimėlio padėtis/Skyriklio padėtis | Tarpinė | Ištrauktas/ Išjungtas | Įstumtas/ Įjungtas | Klaida |  |  |  |  |
| 3 | Įžemiklio padėtis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida |  |  |  |  |
| 4 | Jungtuvo pavara | - | Paruošta | Neparuošta | - |  |  |  |  |
| 5 | Jungtuvo įjungimo grandinės | - | Norma | Gedimas |  |  |  |  |  |
| 6 | Jungtuvo išjungimo grandinės | - | Norma | Gedimas | - |  |  |  |  |
| 7 | Pavaros maitinimo grandinės | - | Norma | Gedimas | - |  |  |  |  |
| 8 | Valdymo ir RAA grandinės | - | Norma | Gedimas | - |  |  |  |  |
| 9 | Jungtuvo/Prijunginio valdymas | - | Vietinis | Nuotolinis | - |  |  |  |  |
| 10 | Srovės grandinės |  | Norma | Gedimas |  |  |  |  |  |
| 11 | MSA | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |
| 12 | Atkirta | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |
| 13 | JRĮ rakto padėtis | - | Įjungtas | Išjungtas | - |  |  |  |  |
| 14 | JRĮ | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |
| 15 | Lanko apsauga | - | Norma | Suveikė | - |  |  |  |  |
| 16 | Technologinės apsaugos sig. |  | Norma | Suveikė |  |  |  |  |  |
| 17 | Technologinės apsaugos išj. |  | Norma | Suveikė |  |  |  |  |  |
| 18 | Žemas alyvos lygis |  | Norma | Suveikė |  |  |  |  |  |
| 19 | SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas |  |  |  |  |  |
| 20 | Nustatymų grupė | - | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 | RA terminalo būsena |  | Norma | Gedimas |  |  |  |  |  |
| 22 | Ryšys su RA terminalu |  | Norma | Gedimas |  |  |  |  |  |

- Perduodamų komandų į (iš) SCADA tikrinimas

| Eil. Nr | Valdomas objektas | Komanda |  | IEC 60870-5-101/104 protokolo adresai |  |  |  | Tikrinimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Įreng. adr. | tipas | SBO/Direct | protokolo adresas |  |  |
| 1 | Jungtuvas | Išjungti | Įjungti |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Skyriklis/vežimėlis | Išjungti | Įjungti |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Įžemiklis | Išjungti | Įjungti |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nustatymų grupė | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |

- Perduodamų matavimų į SCADA tikrinimas

| Eil. Nr | Parametras |  | Atvaizdavimas ekrane | IEC 60870-5-101/104 protokolo adresai |  |  |  | Tikrinimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Įreng. adr. | tipas | protokolo adresas |  |  |  |
| 1 | Srovė Ia | A | Pastoviai |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Srovė Ib | A | Pagal poreikį |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Srovė Ic | A | Pagal poreikį |  |  |  |  |  |  |

Patikslinimas:

- Rangovas privalo pagal 4 priedą paruošti TSPĮ įranga kompleksiniam derinimui-bandymui su SCADA/DMS sistema.

- Pagal 4 priedą atliktu tikrinimu rangovas privalo sutikslinti galutinį projektinį signalų sąrašą.

- Galutinis apibendrintas signalų sąrašas pateikiamas VS atstovams tolimesniam kompleksiniam derinimui.

IŠVADA:

- Signalai, komandos, matavimai veikia teisingai, (priedas 4).

- Atlikus kompleksiniu darbus su SCADA/DMS sistemą MRA įranga galima eksploatuoti.

TIKRINIMO DATA:

| TIKRINO: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

(parašas)