| Suinteresuotiems dalyviams (Siunčiama CVP IS elektroninėmis priemonėmis) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

DĖL KOMISIJOS PRIIMTŲ SPRENDIMŲ

AB Vilniaus šilumos tinklų viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija), vykdydama Šilumos tinklų nuo ŠK-92522 iki ŠK 92522-29 (L. Asanavičiūtės g., Laisvės pr., Sausio 13-osios g.), Vilniuje, rekonstravimo darbų pirkimą (CVP IS Nr. 674682) (toliau – Pirkimas), gavo suinteresuotų tiekėjų klausimus ir priėmė sprendimus:

1. Atsakyti į dalyvių pateiktus klausimus:

| Eil. Nr. | Tiekėjų klausimai | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas 2023-06-28 su Perkančiosios organizacijos atstovais dalyvavo objekto apžiūroje: |  |
| 1.1. | Rekonstrukcijos metu naikinama dalis šiluminių kamerų, kuriose yra drenažai (pvz. pav. 1) Prašome Perkančiosios organizacijos patikslinti ar drenažus reikės atstatyti, ar jie galės būti naikinami kartu su naikinamomis šilumos kameromis. | Paaiškiname, kad drenažai naikinami kartu su naikinamomis šilumos kameromis. |
| 1.2. | ŠK92522-21 prie Sodros yra projekte neparodyta atšaka, einanti tiesiai Laisvės pr. (pav. 2) Prašome Perkančiosios organizacijos patikslinti ar atšaka bus prijungiama prie rekonstruojamo tinklo. | Paaiškiname, kad kameroje ŠK92522-21 vamzdynas keičiamas iki esamo trišakio įrengiant drenažą ir sklendes DN125. Atšaka neprijungiama. |
| 1.3. | Rekonstruojami šilumos tinklai patenka į darželio Sausio 13-osios g. 6 teritoriją. Teritorijoje trasuotės keitimas nenumatytas, o taip pat nenumatytas ir vamzdynų prastūmimas. Tiekėjo žiniomis, virš esamų šilumos tinklų yra įrengti įrengimai, žaidimų aikštelė ir pan., kurie galimai įrengti pagal ES paramos lėšas. (pav. 3.1. – pav. 3.3) Prašome Perkančiosios organizacijos pateikti ugdymo įstaigos sutikimą rekonstrukcijos darbų atlikimui ar kitą susitarimą, kuris leistų vykdyti darbus nurodytoje teritorijoje. | Pirkimo metu pateikto techninio projekto Bendrosios dalies (ME202247-TP-BD) 171 puslapyje pateiktas Vilniaus specialiojo lopšelio-darželio „Čiauškutis“ sutikimas. Taip pat Bendrosios dalies 173 puslapyje pateiktas Nacionalinės žemės tarnybos sutikimas. Tiekėjas darbų vykdymo metu turės susiderinti su darželio administracija kur, kokiam laikui ir kaip perkels, o baigęs darbus gražins įrengimus, žaidimų aikšteles ir pan. Atlikus rangos darbus visa minima teritorija turi būti atstatyta į ne blogesnę nei prieš rangos darbus buvusią situaciją. Taip pat norime atkreipti dėmesį, kad darbų vykdymo technologija bus detalizuojama darbo projekte ir statybos darbų technologijos projekte, kuriuose Tiekėjai turės detalizuoti techninio projekto sprendinius pagal pasirinktą darbų vykdymo technologiją ir pagal tai vykdyti statybos darbus. |
| 1.4 | Prašome Perkančiosios organizacijos patikslinti ar yra numatomi apribojimai darbų laikui (paros bėgyje) dirbant ugdymo įstaigų teritorijose ar šalia jų. | Prašome vadovautis projekto bendrojoje dalyje ME202247-TP-BD.TS techninėse specifikacijose 10 skyriuje nurodytais reikalavimais. Prieš darbų pradžią būtina informuoti šalia statybos vietos esančias įmones ir/ar gyventojus ir susiderinti su ugdymo įstaigos vadovais dėl atliekamų darbų laiko ir terminų. |
| 1.5. | Demontuojamoje kameroje ŠK-92522-29 projekte yra nurodyta esama atšaka, tačiau nenurodyta ką su ja reikia daryti. Prašome patikslinti. | Paaiškiname, kad kameroje ŠK-92522-29 esanti atšaka yra neveikianti. Demontuojamoje kameroje atšaka neįrengiama. |
| 1.6. | Kadangi Tiekėjas nevaldo tinklo ir neturi pakankamai informacijos dėl techninės specifikacijos 2.16 punkto įsivertinimo, Atsižvelgiant į tai prašome patikslinti, kokie yra prie rekonstruojamo šilumos tiekimo tinklo prijungtų pastatų šilumos energijos galios poreikiai rekonstrukcijos periodu, taip pat pateikti galimus mobilios katilinės prijungimo prie rekonstruojamo tinklo taškus bei laikinos apvadinės trasos prijungimo schemą su nurodytais diametrais. Taip pat prašome patikslinti laikinos apvadinės trasos reikalavimus techninei specifikacijai. | Dėl atsakymo apimties, atsakymas pateikiamas žemiau lentelės 1 priede. |
| 1.7. | Dalyje atkarpų esamos šilumos tiekimo trasos lygiagrečiai nutiestos šalia nenaudojamų karšto vandens tiekimo linijų. Ar Rangovas gali įsivertinti, kad atlikus hidraulinį bandymą nenaudojamoms linijoms bus galima jas naudoti kaip laikinas šilumos tiekimo trasas? | Informuojame, kad atlikus hidraulinius bandymus tinklui ir esant jo skersmens pakankamumui, karšto vandens tinklas gali būti naudojamas kaip laikina trasa arba atvirkščiai, naujas tinklas klojamas karšto vandens vietoje, kai tinklas yra šalia ir nereikalinga keisti projektinius sprendimus ir gauti naują statybą leidžiantį dokumentą. Vykdant rangos darbus tokiu būdu reiktų tik atlikinėti trumpus perjungimus naujų atkarpų pajungimui bei senų demontavimui. |
| 1.8. | Ar Rangovas gali įsivertinti, kad ruožuose, kur esamos šilumos tiekimo trasos lygiagrečiai nutiestos šalia nenaudojamų karšto vandens tiekimo linijų, galės įrengti naujas/pastovias šilumos tiekimo trasas demontavus nenaudojamas karšto vandens tiekimo linijas? | Paaiškiname, kad Rangovas gali įsivertinti šilumos tiekimo tinklų įrengimą esamuose karšto vandens loviuose prieš tai demontavus senus vamzdžius. Taip pat po šilumos tiekimo tinklų įrengimo, seni šilumos tiekimo tinklai demontuojami kartu su g/b loviais. |
| 1.9. | Objekto apžiūros metu aikštelėje prie L. Asanavičiūtės 27A pastebėta, kad aikštelėje vykdoma prekyba. Plane nurodyta, toje pačioje aikštelėje bus demontuojamas vamzdynas, todėl turės būti vykdomi kasimo darbai. Prašome patikslinti ar vamzdyną Tiekėjui reikės demontuoti, ar bus galima palikti vamzdyną nedemontuotą, jį užaklinus ir užbetonavus kanalus? Jei visgi demontavimas yra būtinas – ar yra suderinta su savivaldybe ir kitomis šalimis kasimo darbai aikštelėje, ir Rangovas nesusidurs su nesklandumais dėl vykdomų darbų prekyvietės vietoje? | Paaiškiname, kad darbai turi būti vykdomi pagal techninį projektą - nenaudojami vamzdynai iškasti ir pilnai demontuoti. Kasimo leidimą išiminės Tiekėjas prieš rangos darbų pradžią. Atkreipiame dėmesį, kad Techninis projektas suderintas su Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir gautas statybą leidžiantis dokumentas. |
| 1.10. | Apžiūrėjus objektą, prie L. Asanavičiūtės 27A pagal projektą numatoma šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija viduryje kelio/įvažiavimų (pažymėta plane žemiau) ir laikinai nebus galima patekti į aikštelę ir poliklinikos kiemą. Prašome patikslinti ar šie ribojimai yra suderinti su pastatų naudotojais/savininkais? | Paaiškiname, kad poliklinikos sutikimas yra pateiktas projekto Bendrojoje dalyje ME202247-TP-BD (žr. 132-145 psl.). Prašome vadovautis sutikime pateiktais nurodymais (nurodytoje vietoje rekonstravimo darbus vykdyti etapais (uždarant po puse įvažiavimo). Darbų vykdymo metu turi būti užtikrintas privažiavimas į poliklinikos kiemą). |
| 1.11. | Objekto apžiūros metu pastebėta, kad šalia tranšėjos yra viešojo transporto/troleibusų nutiestų laidų atrama. Prašome patikslinti ar yra numatyta/suderinta su viešojo transporto vystymo kompanija/miesto savivaldybe ar yra numatytas atramos perkėlimas ar laikinas išramstymas darbų vykdymo metu? | Paaiškiname, kad atramos perkėlimas nėra numatomas. Išramstymas, apsaugojimas ar kita veikla darbų vykdymo metu privalo būti numatyta Tiekėjo, atsižvelgiant į taikomą savo darbų technologiją. Tiekėjas turi darbus vykdyti taip, kad atrama nebūtų pažeista. Taip pat norime atkreipti dėmesį, kad darbų vykdymo technologija bus detalizuojama darbo projekte ir statybos darbų technologijos projekte, kuriuose Tiekėjai turės detalizuoti techninio projekto sprendinius pagal pasirinktą darbų vykdymo technologiją ir pagal tai vykdyti statybos darbus. Taip pat pažymime, kad projektas suderintas su Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir gautas statybą leidžiantis dokumentas. |
| 2. | Perkančiosios organizacijos pateiktuose dokumentuose ME202247-TP-SK.SKŽ, lapas 1, nurodyta, kad bus tvarkoma kamera ŠK92533 (pav. 1), tačiau liekanti šilumos kamera yra projekte nurodyta ŠK92522. Prašome patikslinti ar dokumentuose pateikta informacija yra teisinga. | Ačiū už pastabą. Informuojame, kad nurodyti kiekiai ir atliekami darbai nurodyti kamerai ŠK-92522-21, sąnaudų kiekių žiniaraščio lentelėje yra techninė klaida (neteisingai nurodytas kameros pavadinimas). Projekto kiekių žiniaraštyje vietoje kameros ŠK-92533 turi būti kamera ŠK-92522-21. Prašome vadovautis projekto konstrukcijų dalyje ME202247-TP-SK.AR 7 lape (10 pdf. bylos puslapis) pateikta informacija, kur nurodyta: „Požeminių šilumos kamerų konstrukciniai sprendiniai: Kameroje ŠK-92522 jokie darbai nėra numatomi, vamzdynas prijungiamas prie šilumos kameroje esamų sklendžių DN300. Kameroje ŠK-92522-21 kameros perdanga yra paliekama – ant perdangos įrengiamas išlyginamasis sluoksnis su nuolydžiu ir nauja hidroizoliacija užleidžiant ant kameros vertikalių sienų ploto (~ 1,0 m. nuo perdangos paviršiaus). Įrengiama 2 sl. ruloninė hidroizoliacija, pakeičiamos įlipimo kopėtėlės – 4 vnt.“ Pridedama patikslinta Statinio konstrukcijų dalis. Pakoreguotas šiluminės kameros numeris sąnaudų kiekių žiniaraštyje (32 psl., dokumento žymuo ME202247-TP-SK.SKŽ) (pridedamas Priedas Nr.1). |
| 3. | Dėl „1.3 priedas_TS 3 priedas_Samata“ pildymo: Prašome patikslinti, kaip pildyti sąmatos lentelės Eil. Nr 5, Nr.5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 įkainius: Pagal Eilės numerių išdėstymą, darbų sudėtį, bei stulpelio „Pasiūlymo procentas nuo bendros pasiūlymo vertės, %“ skaičiavimo formulę, išeina, kad: Įkainio , eil.Nr. 5 „Kiti darbai“ „vieneto kaina be PVM“ turėtų būti lygi įkainių Nr.5.1. iki 5.6 sumai, tačau: 1. Įstačius įkainius 5.1-5.6 į sąmatos lentelės atitinkamus langelius, šie įkainiai Eil.Nr.5 langelyje nesisumuoja (formulė – neįstatyta); 2. Nors stulpelyje „Pasiūlymo procentas nuo bendros pasiūlymo vertės, %“ skaičiuojami procentai tik nuo eilutės Nr.5 (nuo eilučių 5.1, 5.2..5.6 – nesiskaičiuoja), stulpeliuose „Vnt. kaina, Eur be PVM“, „PVM“, „Vnt. kaina, Eur su PVM“ sumuojamos VISO kainos. Gaunasi, kad „VISO I etape“ suma ir suma, nuo kurios skaičiuojami pasiūlymo dalių procentai – yra skirtingos. Prašome patikslinti priedą „1.3 priedas_TS 3 priedas_Samata“. | Ačiū už pastabą. Informuojame, kad Techninės specifikacijos 3 priede „Sąmata“ įsivėlė techninės / formatavimo klaidos. Pridedamas patikslintas Specialiųjų sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 1.3. priedas „Sąmata“ (Pranešimo Priedas Nr.2). |
| 4. | Perkančiosios organizacijos pridedamuose pirkimo dokumentuose yra klaida. Techninės specifikacijos 1.5.2.1. p. ir 1.5.2.2. p yra nuorodos į 3 priedą. Pažymime, kad techninės specifikacijos 3 priedas yra sąmata, techninės specifikacijos 4 priedas yra schema. | Ačiū už pastabą. Patiksliname Techninės specifikacijos 1.5.2.1 ir 1.5.2.2 punktus, t. y. išbraukiame iš 1.5.2.1 ir 1.5.2.2 išbraukiame žodžius “3 priedas” ir įrašome žodžius “4 priedas” (pridedamas patikslintas Specialiųjų sąlygų 1 priedas “Techninė specifikacija” pranešimo Priedas Nr.3). |
| 5 | Perkančiosios organizacijos pridedamuose pirkimo dokumentuose yra klaida. Techninės specifikacijos 3 priedo „sąmata“ lentelėje yra skaičiavimo klaidos. Excel K23 eilutėje į skaičiuojamo stulpelio sumą nėra vertinamos lentelės eilutės eil. Nr. 6 ir eil. Nr. 7. | Ačiū už pastabą. Informuojame, kad Techninės specifikacijos 3 priede „Sąmata“ įsivėlė techninės / formatavimo klaidos. Pridedamas patikslintas Specialiųjų sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 1.3. priedas „Sąmata“ (Pranešimo Priedas Nr.2). |
| 6 | Perkančiosios organizacijos pridedamuose pirkimo dokumentuose yra klaida. Techninės specifikacijos 3 priedo „sąmata“ nurodyti darbai 1 etape. Pažymime, kad projekto pridėtuose dokumentuose nenumatytas projekto dalinimas į etapus. | Ačiū už pastabą. Informuojame, kad Techninės specifikacijos 3 priede „Sąmata“ įsivėlė techninės / gramatinė klaida. Pridedamas patikslintas Specialiųjų sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 1.3. priedas „Sąmata“ (Pranešimo Priedas Nr.2). |
| 7 | Pateiktoje sąmatoje įsivėlė klaida. Į bendrą sąmatos sumą įskaičiuotos visos eilutės, nors neturėtų sumuoti 5.1-5.6 eilučių, nes šių eilučių suma yra 5 eilutėje. | Ačiū už pastabą. Informuojame, kad Techninės specifikacijos 3 priede „Sąmata“ įsivėlė techninės / formatavimo klaidos. Pridedamas patikslintas Specialiųjų sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 1.3. priedas „Sąmata“ (Pranešimo Priedas Nr.2). |
| 8 | Perkančiosios organizacijos pridedamuose pirkimo dokumentuose yra klaida. Techninės specifikacijos 3 priedo „sąmata“ lentelėje yra skaičiavimo klaidos. Excel G23 ir H23 stulpeliuose skaičiuojamų stulpelių sumos neteisingos, kadangi įvertinama ir Eil. Nr. 5 esanti kitų darbų suma ir visi kiti darbai 5.1 ir 5.6 eilutėse kartu sudėjus. G23 ir H23 stulpeliuose turėtų būti vertinama tik eil. Nr. 5. Atsižvelgiant į išdėstytas pastabas, kurias reikalinga ištaisyti Perkančiajai organizacijai, prašome pasiūlymo terminą papildomai nukelti bent 3 d. d. po Perkančiosios organizacijos pakoreguotų dokumentų pateikimo. | Ačiū už pastabą. Informuojame, kad Techninės specifikacijos 3 priede „Sąmata“ įsivėlė techninės / formatavimo klaidos. Pridedamas patikslintas Specialiųjų sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 1.3. priedas „Sąmata“ (Pranešimo Priedas Nr.2). |
| 9 | I) pildant sąmatą pastebėjome keletą neatitikimų formulėse (žr failą: 1.3 priedas_TS 3 priedas_Samata (PVZ)). - Formulės esančios prie eilutės "VISO I etapas" sumuoja ne tik skyrius bet ir poskyrius 5.1-5.6 - Formulė, kuri skaičiuoją bendrą procenttinę sumą stulpelyje "Pasiūlymo procentas nuo bendros pasiūlymo vertės, %", nesumuoja skyrius esančius Eil. nr. 6 ir 7. | Ačiū už pastabą. Informuojame, kad Techninės specifikacijos 3 priede „Sąmata“ įsivėlė techninės / formatavimo klaidos. Pridedamas patikslintas Specialiųjų sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 1.3. priedas „Sąmata“ (Pranešimo Priedas Nr.2). |
| 10 | II) Prašome paaiškinti, kodėl nereikia skaičiuoti PVM vertės prie eilutės nr 6 "Karoliniškių poliklinikos darbuotojams nemokamų automobilių stovėjimo vietų suteikimas ne didesniu nei 100 metrų atstumu nuo Karoliniškių poliklinikos pastatų, esančių L.Asanavičiūtės g. 27A (30 vietų) Vilniuje Darbų metu, kai nebus įmanoma naudotis esamomis aikštelėmis *"?. Pasiūlymo formoje "2 priedas_Pasiulymo forma" tiekėjas turės įrašyti pasiūlymo kainą, kuri turi atitikti sąmatoje pateiktas kainas. Kokį paaiškinimą tiekėjas turi įrašyti į eilutę "* Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: " | Ačiū už pastabą. Informuojame, kad Techninės specifikacijos 3 priede „Sąmata“ įsivėlė techninės / formatavimo klaidos. Pridedamas patikslintas Specialiųjų sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 1.3. priedas „Sąmata“ (Pranešimo Priedas Nr. 2). |
| 11. | Daugiau pastabų dėl „1.3 priedas_TS 3 priedas_Samata“ įkainių lentelės formulių: 1. Eil.Nr.6 (“Karoliniškių poliklinikos…..”) PVM skaičiavimo stulpelyje (exel langelis “H21”) nėra formulės (t.y., PVM =0,00); 2. Todėl ir Eil.Nr.6 stulpelyje „Vnt. kaina, Eur su PVM“ (exel langelis “ I 21”) pagal formulę skaičiuojama suma su PVM gaunasi lygi sumai be PVM; 3. Stulpelyje ” Pasiūlymo procentas nuo bendros pasiūlymo vertės, % “ į bendrą procentų sumą (eilutėje “VISO I etape :” (exel langelis “ K23”) neįkalkukuliuojamos eilučių Nr.6 ir Nr. 7 (exel langeliai “K21” ir K22”) procentinės vertės, t.y. (K23 langelio sumos formulė nepilna : “=SUM(K10:K20)” Prašome pakoreguoti priedą - 1.3 priedas_TS 3 priedas_Samata. | Ačiū už pastabą. Informuojame, kad Techninės specifikacijos 3 priede „Sąmata“ įsivėlė techninės / formatavimo klaidos. Pridedamas patikslintas Specialiųjų sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 1.3. priedas „Sąmata“ (Pranešimo Priedas Nr.2). |
| 12. | Ar teisingai suprantame Spec. sąlygų 9 punktą, kad tie Tiekėjai, kurių Pakeisti pasiūlymai ir/ar Pirminiai pasiūlymai nebus/nepateks kaip į 3 (tris) ekonomiškai naudingiausių Tiekėjų pateiktų Pakeistų pasiūlymų ir/ar Pirminių pasiūlymų – jie nebus kviečiami į antrąją Derybų pakopą. Tačiau tie į antrąją Derybų pakopą nepakviesti Tiekėjai toliau dalyvaus pirkime ir bus kviečiami teikti Galutinius pasiūlymus. Prašome patvirtinti arba nurodyti kaip bus atliekamas vertinimas. | Pirkimo Specialiųjų sąlygų 9.5.3, 9.5.4. ir 9.6 punktuose nustatyta: „9.5.3. Įvertinus tiekėjų Pakeistus pasiūlymus ir/ar Pirminius pasiūlymus, jei pirmoji Derybų pakopa nebuvo vykdoma ir/ar nebuvo prašoma pateikti Pakeisto pasiūlymo ir/ar tiekėjas nepateikė Pakeisto pasiūlymo, bus vykdoma antroji Derybų pakopa. Vykdant antrąją Derybų pakopą į derybas bus kviečiami tik 3 (trys) ekonomiškai naudingiausius Pakeistus pasiūlymus ir/ar Pirminius pasiūlymus, jei pirmoji Derybų pakopa nebuvo vykdoma ir/ar nebuvo prašoma pateikti Pakeisto pasiūlymo ir/ar tiekėjas nepateikė Pakeisto pasiūlymo, pirmojoje Derybų pakopoje pateikę tiekėjai, kurių pasiūlymai atitiks Pirkimo dokumentų reikalavimus. Pirmas į derybas kviečiamas tiekėjas, kurio pasiūlymo ekonominis naudingumas yra mažiausias, o paskutinis tas, kurio didžiausias (ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka). 9.5.4. Antrojoje Derybų pakopoje bus deramasi tik dėl pasiūlymų kainų. Derybos dėl kitų Pirkimo dokumentų sąlygų nebus galimos, t. y. pirmojoje Derybų pakopoje užfiksuotos sąlygos, išskyrus pasiūlymų kainas, nebus keičiamos, išskyrus atvejus, kai bus priimtas sprendimas iš naujo vykdyti derybas tokia tvarka, kuri numatyta Pirkimo specialiųjų sąlygų 9.5.1 punkte. <...> 9.6. Tiekėjams, nepareiškus noro derėtis dėl Pirkimo Specialiųjų sąlygų 9.1.1 ir/ar 9.1.2 punktuose nurodytų sąlygų, Perkantysis subjektas Pirkimą atliks netaikydamas Derybų pakopų, derėdamasis tik dėl pasiūlymų kainos, kaip numatyta 9.5.3 – 9.5.8 punktuose.“ Pirkimo Bendrųjų sąlygų 10.3 ir 10.4 punktuose nustatyta „10.3. Jei Specialiosiose sąlygose pažymėta, kad derybos vyks viena po kitos einančiomis pakopomis, Perkantysis subjektas, vadovaudamasis Specialiosiose sąlygose nustatytais kriterijais, gali mažinti pasiūlymų, dėl kurių deramasi, skaičių (jei Specialiosiose sąlygose nurodyta). Perkantysis subjektas tiekėjams, kurių nekviečia į kitą pakopą, per 3 (tris) darbo dienas nuo atitinkamo sprendimo priėmimo raštu praneša, kokie pasiūlymai pasirinkti, nurodomos jų pasirinkimo priežastys. 10.4. Po derybų visi likę tiekėjai per Perkančiojo subjekto nustatytą terminą kviečiami pateikti Galutinius pasiūlymus. Kvietimas pateikti Galutinius pasiūlymus siunčiamas CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.“ Tai reiškia, kad tiekėjai nepakviesti į antrą derybų pakopą, t. y. derybas dėl pasiūlymo kainos, tolimesnėse pirkimo procedūrose nebedalyvauja, t.y. perkantysis subjektas derybomis mažina pasiūlymų dėl kurių deramasi, skaičių, tuo pačiu tokie tiekėjai nebus kviečiami pateikti ir galutinio pasiūlymo. |
| 12. | Pastaba dėl priedo „1.3 priedas_TS 3 priedas_Samata“ perkančiajai organizacijai CVP IS priemonėmis buvo pateiktas 2023-07-03. Papildoma pastaba dėl priedo „1.3 priedas_TS 3 priedas_Samata“ perkančiajai organizacijai CVP IS priemonėmis buvo pateiktas 2023-07-04. Pakoreguotas priedas iki 2023-07-05 14:00 val. CVP IS priemonėmis nebuvo gautas. Taip pat prašome atsižvelgti ir į tai, kad 2023-07-05 yra prieššventinė darbo diena, kuri yra trumpinama įstatymų nustatyta tvarka ir kad 2023-07-06 yra šventinė diena, ko pasekoje daugelis pasiilgina artėjantį savaitgalį ir į darbus daugelis grįžta 2023-07-10. Todėl prašome pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą iki 2023-07-17. | Pateikiame Patikslintą Specialiųjų sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 1.3. priedą „Sąmata“, xlsx. |

2. Vadovaujantis Specialiųjų sąlygų 3 priedo „SD_Bendrosios sąlygos“ 3.2.2 punktu pirminių pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iki 2023 m. liepos 17 d. 15.00 val.

PRIDEDAMA:

- Lentelės 1 priedas Atsakymas į Tiekėjų 1.6 klausimą.

- Priedas Nr. 1 Patikslinta Statinio konstrukcijų dalis ( ME202247-TP-SK.SKŽ);

- Priedas Nr. 2 Patikslintas Specialiųjų sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 1.3. priedas „Sąmata“, xlsx;

- Priedas Nr. 3 Patikslinta Specialiųjų sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“.

Pagarbiai,

Komisija

___________________________

Lentelės 1 priedas. Atsakymas į Tiekėjų 1.6 klausimą

Klausimas. Kadangi Tiekėjas nevaldo tinklo ir neturi pakankamai informacijos dėl techninės specifikacijos 2.16 punkto įsivertinimo, Atsižvelgiant į tai prašome patikslinti, kokie yra prie rekonstruojamo šilumos tiekimo tinklo prijungtų pastatų šilumos energijos galios poreikiai rekonstrukcijos periodu, taip pat pateikti galimus mobilios katilinės prijungimo prie rekonstruojamo tinklo taškus bei laikinos apvadinės trasos prijungimo schemą su nurodytais diametrais. Taip pat prašome patikslinti laikinos apvadinės trasos reikalavimus techninei specifikacijai.

Atsakymas. Teikiame prašomą informaciją:

- Prijungtų pastatų šilumos energijos galios poreikiai rekonstrukcijos periodu, MW:

- Mobilios katilinės pajungimo vieta šio metu yra įrengta 92522-19 kameroje;

- Laikinos apvadinės trasos prijungimo schemą su nurodytais diametrais:

Taip pat norime atkreipti dėmesį, kad techninės specifikacijos 2.16 punkte numatyta, kad laikinoms trasoms projektavimo ir derinimo darbų nereikės, jei laikinos trasos bus numatytos statybos darbų zonoje, t. y. nebus iškeliamos iš statybos darbų zonos. Laikinos trasos paskirtis - užtikrinti šilumos tiekimą vartotojams.

_______________________________