## KOPIJA (hidden)
Klausimų nr. | Rangovas | Eil.Nr. (Įkainių lentelės) | Darbų pavadinimas | UAB "Klaipėdos Ugnė" | UAB " Vilniaus inžinerija" | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras ≤ d65,00 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras d160,01-d350,00 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras d65,01 - d160,00 | UAB " Sandaila" | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | Komentarai | Pateikto priedo Nr/pav. | Galimas atsakymas | Galutinis atsakymas
1 | UAB "Klaipėdos Ugnė" | 2. | #REF! | d160,01 - d350 reikėtų išskirti dar diametrus, nes pvz d315 vamzdis kainuoja min 50€ be PVM tai kas belieka montavimo darbams? kai dar pvz fasoninės dalys vnt kainuoja nuo 200 eurų. Kai d160-iki d225 dar įtelpama, bet virš d225 tai jau niekaip. |  | Siūlomas įkainis 35,00 eur. Įkainis yra per mažas, nes mažų diametrų objektai 80 procentų būna trumpi ir didžiają dalį šito įkainio sudaro fasoninės dalys (balnai, movos, stop movos, perėjimai ir t.t.) | Siūlomas įkainis 120,00 eur Įkainis yra nelogiškas, nes didesnio diametro nei d225 vamzdžių kaina sudaro 85 procentus jūsų maksimalaus įkainio dalį.
2 | UAB "Klaipėdos Ugnė" | 6.4. | #REF! | PL dėklo įrengimas atviru būdu tokia pati kaina kaip ir uždaru būdu. Ar tai logiška? | Įvertinus vamzdžio dėklo kainą , subrangovų kainą už įrengimą uždaru būdu , maksimalus įkainis turi būti ne mažiau 75 Eur/m, kai Diametras ≤ d65,00, ne mažiau 90 Eur/m, kai Diametras d65,01 - d160,00, ir ne mažiau kai 200 Eur/m, kai Diametras d160,01-d350,00 Dujų įkainiai su papildytomis medžiagų kainomis 11.05.Dujotiekio apsauginio PL dėklo įrengimas uždaru būdu (įkainis pagal išorinį dėklo diametrą) kertant šilumos tiekimo tinklus ir/ar elektros kabelius ir/ar kitus inžinerinius tinklus, kelius, geležinkleius ir t.t. |  | Siūlomas įkainis 290,00 eur Įkainis per mažas, neatitinka rinkos kainų sudėjus medžiagų, darbų bei mechanizmų kaštus. | Siūlomas įkainis 150,00 eur Nepagrįstai mažas įkainis. Neįvertinti darbai.
3 | UAB "Klaipėdos Ugnė" | 7.1.1. | #REF! | Atsižvelgiant į suvirintojų vidutinį darbo užmokęsti kaina neatitinka rinkos kainos, reikia didinti įkainį |  |  |  | Ar tinkamai nurodyti diametrai? Neatitinka darbų aprašymas
4 | UAB "Klaipėdos Ugnė" | 7.1.2. | #REF! | Jei už 10 m įkainis metrui gaunasi 24€ tai kodėl papildomi metrai taip numažinami? | Įvertinant darbo sąnaudas, medžiagų kainas, dažymo, montavimo darbus, kaina turi būti ne mažesnė negu 20 Eur/m Dujų įkainiai su papildytomis medžiagų kainomis 11.05.Vartotojo pastato dujų sistemos dujotiekio (iki DN 65 mm) montavimas (dujotiekis virš 10 metrų) |  |  | Ar tinkamai nurodyti diametrai? Neatitinka darbų aprašymas
5 | UAB "Klaipėdos Ugnė" | 7.1.4. | #REF! | Įvertinant dujų detektoriaus ir atkirto vožtuvo kainą, elektrikų darbą laidų išvedžiojimams, sujungimams ir bandymams, dokumentų suruošimus kaina yra per maža. Rinkos kaina tokiems darbams siekia 400-500 € | Įvertinant darbo sąnaudas, medžiagų kainas, taip pat tai, kad šiems darbams atlikti reikia samdyti subrangovą elektros instaliacijos darbams , kaina turi būti ne mažesnė negu 350 Eur/vnt Dujų įkainiai su papildytomis medžiagų kainomis 11.05.Patalpų uždujinimo detektoriaus ir automatinio dujų išjungimo vožtuvo montavimas (visi reikalingi darbai ir visos medžiagos) | Uždujinimo detektorius kaina 250 Eur, automatinio dujų atjungimo vožtuvo kaina 100 Eur, montavimo darbų kaina 50 Eur, todėl įkainis turėtų būti 400 Eur. |  |  |  | Siūlomas įkainis 420,00 eur Įkainis yra per mažas, nes tik įrengimas uždujinimo signalizacijos kainuoja 300 eurų(sertifikuotos įmonės). Taip pat prisideda atkirtos vožtuvo kaina, bei jo montavimo darbai. | Siūlomas įkainis 370,00 eur Įkainis yra per mažas, nes tik įrengimas uždujinimo signalizacijos kainuoja 300 eurų(sertifikuotos įmonės). Taip pat prisideda atkirtos vožtuvo kaina, bei jo montavimo darbai. | Siūlomas įkainis 370,00 eur.Įkainis yra per mažas, nes tik įrengimas uždujinimo signalizacijos kainuoja 300 eurų(sertifikuotos įmonės). Taip pat prisideda atkirtos vožtuvo kaina, bei jo montavimo darbai.
6 | UAB "Klaipėdos Ugnė" | 7.3.1. | #REF! | Remiantis įkainiais žemės darbai ir PE požeminių vamzdynų montavimas, kaina gaunas 20+22 = 42€ už metrą, tai kodėl čia numažinama iki 35€ už metrą? | [8 empty] | Remiantis įkainiais žemės darbai ir PE požeminių vamzdynų montavimas, kaina gaunas 20+22 = 42€ už metrą, tai kodėl čia numažinama iki 35€ už metrą?
7 | UAB "Klaipėdos Ugnė" | 7.3.2. | #REF! | Už kiekvieną papildomą metrą įkainis dar numažinamas iki 16€ už metrą... Kodėl? Stipriai per maža kaina... | [8 empty] | Už kiekvieną papildomą metrą įkainis dar numažinamas iki 16€ už metrą... Kodėl? Stipriai per maža kaina...
8 | UAB "Klaipėdos Ugnė" | 12.3 | #REF! | Prisijungimas su įrengiant apvedimo linija, įvertinant papildomų medžiagų ir darbų apimtis kaina logiška? Lyginnat su prisijungimu per mova ar balną kaina keliais eurais tik didesnė... | [8 empty] | Prisijungimas su įrengiant apvedimo linija, įvertinant papildomų medžiagų ir darbų apimtis kaina logiška? Lyginnat su prisijungimu per mova ar balną kaina keliais eurais tik didesnė...
9 | UAB "Klaipėdos Ugnė" | 12.5 | #REF! | Prisijungimas prie PL dujotiekio per balną ar movą įvertinamas 160€, o įpjovą su freza tik 210€, įvertinant įrangos kaina, darbų trukmę, papildomas medžiagas pavojingumą kaina neadekvačiai per maža | [8 empty] | Prisijungimas prie PL dujotiekio per balną ar movą įvertinamas 160€, o įpjovą su freza tik 210€, įvertinant įrangos kaina, darbų trukmę, papildomas medžiagas pavojingumą kaina neadekvačiai per maža
10 | UAB "Klaipėdos Ugnė" | 12.6 | #REF! | Įvertinant įrangos kaina, darbų trukmę, papildomas medžiagas pavojingumą kaina neadekvačiai per maža | [8 empty] | Įvertinant įrangos kaina, darbų trukmę, papildomas medžiagas pavojingumą kaina neadekvačiai per maža
11 | UAB "Klaipėdos Ugnė" | 13.12, 13.13, 13.14, 13.15, 13.16 | #REF! | Išpildomosios nuotraukos padarymas pagal geodezininkų kaina yra nuo 110 ir didesniems objektams pagal geodezininkų rinkoas kainą už metrą yra apie 1 € | [8 empty] | Išpildomosios nuotraukos padarymas pagal geodezininkų kaina yra nuo 110 ir didesniems objektams pagal geodezininkų rinkoas kainą už metrą yra apie 1 €
12 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras ≤ d65,00 | 4. | #REF! |  |  | Darbų grupės stulpelyje išbraukti iki diš375,0 mm | [6 empty] | Darbų grupės stulpelyje išbraukti iki diš375,0 mm
13 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras ≤ d65,00 |  | #REF!
14 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras ≤ d65,00 | 7.1.7. | #REF! |  |  | Dujų spintelės kaina 183 Eur, darbų kaina 85 Eur (įkainis 10.1), todėl įkainis turėtų būti 268 Eur. Spintelės kaina paimta iš UAB Vilduja katalogo | [6 empty] | Dujų spintelės kaina 183 Eur, darbų kaina 85 Eur (įkainis 10.1), todėl įkainis turėtų būti 268 Eur. | Spintelės kaina paimta iš UAB Vilduja katalogo
15 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras ≤ d65,00 | 7.3.2. | #REF! |  |  | Žemės darbų kaina 22 Eur/m, montavimo darbų kaina 13 Eur/m, todėl įkainis turėtų būti 35 Eur/m | [6 empty] | Žemės darbų kaina 22 Eur/m, montavimo darbų kaina 13 Eur/m, todėl įkainis turėtų būti 35 Eur/m
16 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras ≤ d65,00 | 11. | #REF! |  |  | Izoliacinės medžiagos 18 Eur, čiaupas - 15 Eur, ženklas su stulpelių 38 Eur, dvi kapos su pokapiais 228 Eur, siūlių kontrolė 45 Eur, darbai - 115 Eur, todėl įkainis turi būti 459 Eur. | [6 empty] | Izoliacinės medžiagos 18 Eur, čiaupas - 15 Eur, ženklas su stulpelių 38 Eur, dvi kapos su pokapiais 228 Eur, siūlių kontrolė 45 Eur, darbai - 115 Eur, todėl įkainis turi būti 459 Eur.
17 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras ≤ d65,00 | 12.3 | #REF! |  |  | Pozicija 12.4 papildant dviem balnais po 20 Eur, balno aklėm - 4 Eur, vamzdziu po 2,5 Eur/m ir darbais už 50 Eur, todėl įkainis turėtų būti 288 Eur. | [6 empty] | Pozicija 12.4 papildant dviem balnais po 20 Eur, balno aklėm - 4 Eur, vamzdziu po 2,5 Eur/m ir darbais už 50 Eur, todėl įkainis turėtų būti 288 Eur.
18 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras ≤ d65,00 | 12.5 | #REF! |  |  | Darbo aprašyme prijungimo prie PE dujotiekio reikalavimuose išvardinti darbai, kurie būdingi tik prijungimui prie PL dujotiekio | [6 empty] | Darbo aprašyme prijungimo prie PE dujotiekio reikalavimuose išvardinti darbai, kurie būdingi tik prijungimui prie PL dujotiekio
19 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras ≤ d65,00 | 12.6 | #REF! |  |  | Įvirinamas čiaupas-70 Eur, izoliacinės medžiagos-18 Eur, žemės darbai 44 eur, darbai-118 Eur. Todėl įkainis turi būti 250 Eur. | [6 empty] | Įvirinamas čiaupas-70 Eur, izoliacinės medžiagos-18 Eur, žemės darbai 44 eur, darbai-118 Eur. Todėl įkainis turi būti 250 Eur.
20 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras ≤ d65,00 | 14.4. | #REF! |  |  | Kauno zonoje nuo 2019-11-01 reikalaujama atlikti dinaminį -7 Eur ir statinį - 58 Eur sutankinimo bandymus. Papildomai kainuoja atvykimas į objketa 25 Eur ir svorio organizavimas statiniam bandymui - 70 eur. Todėl įkainis turi būti 160 Eur. | [6 empty] | Kauno zonoje nuo 2019-11-01 reikalaujama atlikti dinaminį -7 Eur ir statinį - 58 Eur sutankinimo bandymus. Papildomai kainuoja atvykimas į objketa 25 Eur ir svorio organizavimas statiniam bandymui - 70 eur. Todėl įkainis turi būti 160 Eur.
21 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras ≤ d65,00 | 14.5 | #REF! |  |  | Dėl didelių darbų apimčių, transportavimo, rūšiavimo išlaidų, įkainis turi būti 340 Eur. | [6 empty] | Dėl didelių darbų apimčių, transportavimo, rūšiavimo išlaidų, įkainis turi būti 340 Eur.
22 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras ≤ d65,00 | 20.2. | #REF! |  |  | Įkainį 20.1 papildyti autobokštelio darbo kaina 4 eur/m. Todėl įkainis turi būti 22 Eur/m | [6 empty] | Įkainį 20.1 papildyti autobokštelio darbo kaina 4 eur/m. Todėl įkainis turi būti 22 Eur/m
23 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras ≤ d65,00 | 21. | #REF! |  |  | Ar į įkaini tikrai neiskaičiuoti žemės darbai? | [6 empty] | Ar į įkaini tikrai neiskaičiuoti žemės darbai?
24 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras ≤ d65,00 | 21. | #REF! |  |  | Izoliacinių medžiagų kaina 44 Eur, montavimo darbų kaina 70 Eur/m, todėl įkainis turėtų būti 114 Eur/m | [6 empty] | Izoliacinių medžiagų kaina 44 Eur, montavimo darbų kaina 70 Eur/m, todėl įkainis turėtų būti 114 Eur/m
25 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras ≤ d65,00 | 22. | #REF! |  |  | Ar į įkaini tikrai neiskaičiuoti žemės darbai? | [6 empty] | Ar į įkaini tikrai neiskaičiuoti žemės darbai?
26 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras ≤ d65,00 | 22. | #REF! |  |  | Izoliacinės medžiagos 18 Eur/m, darbų kaina - 57 Eur/m. Todėl įkainis turi būti 75 Eur/m | [6 empty] | Izoliacinės medžiagos 18 Eur/m, darbų kaina - 57 Eur/m. Todėl įkainis turi būti 75 Eur/m
27 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras ≤ d65,00 | 23. | #REF! |  |  | Medžiagos 50 Eur, darbas 100 Eur, todėl įkainis turi būti 150 Eur. | [6 empty] | Medžiagos 50 Eur, darbas 100 Eur, todėl įkainis turi būti 150 Eur.
28 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras ≤ d65,00 | 24. | #REF! |  |  | Medžiagų kaina 50 Eur, darbų kaina 100 Eur, todėl įkainis turi būti 150 Eur. | [6 empty] | Medžiagų kaina 50 Eur, darbų kaina 100 Eur, todėl įkainis turi būti 150 Eur.
29 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras ≤ d65,00 | 26. | #REF! |  |  | Medžiagų kaina 30 Eur, darbų kaina 60 Eur, todėl įkainis turi būti 90 Eur. | [6 empty] | Medžiagų kaina 30 Eur, darbų kaina 60 Eur, todėl įkainis turi būti 90 Eur.
30 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras ≤ d65,00 | 27. | #REF! |  |  | Į darbų aprašymą neturi būti įtraukti žemės dabai. Žemės darbus aktuoti astskirai pagal poziciją 1.1. | [6 empty] | Į darbų aprašymą neturi būti įtraukti žemės dabai. Žemės darbus aktuoti astskirai pagal poziciją 1.1.
31 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras ≤ d65,00 | 28. | #REF! |  |  | Medžiagos 52 Eur, darbai 48, todėl įkainis turi būti 100 Eur | [6 empty] | Medžiagos 52 Eur, darbai 48, todėl įkainis turi būti 100 Eur
32 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras ≤ d65,00 | 29. | #REF! |  |  | Medžiagos 96 Eur, darbai 64 todėl įkainis turi būti 160 Eur | [6 empty] | Medžiagos 96 Eur, darbai 64 todėl įkainis turi būti 160 Eur
33 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras ≤ d65,00 | 30. | #REF! |  |  | Medžiagos 52 Eur, darbai 48, todėl įkainis turi būti 100 Eur | [6 empty] | Medžiagos 52 Eur, darbai 48, todėl įkainis turi būti 100 Eur
34 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras ≤ d65,00 | 31. | #REF! |  |  | Medžiagos 96 Eur, darbai 64 todėl įkainis turi būti 160 Eur | [6 empty] | Medžiagos 96 Eur, darbai 64 todėl įkainis turi būti 160 Eur
35 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras ≤ d65,00 | 32. | #REF! |  |  | Kasimo ir centravimo darbų kaina 48 Eur, todėl ir įkainis turi būti 48 Eur. | [6 empty] | Kasimo ir centravimo darbų kaina 48 Eur, todėl ir įkainis turi būti 48 Eur.
36 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras ≤ d65,00 | 33. | #REF! |  |  | Medžiagų kaina 38 Eur, darbai - 22 Eur. Todėl įkainis turi būti 60 Eur | [6 empty] | Medžiagų kaina 38 Eur, darbai - 22 Eur. Todėl įkainis turi būti 60 Eur
37 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras ≤ d65,00 | 34. | #REF! |  |  | Laboratorijos siūlės kontrolės kaina 45 Eur, atvykimas į objekta - 25 Eur. Todėl įkainis turi būti 70 Eur. | [6 empty] | Laboratorijos siūlės kontrolės kaina 45 Eur, atvykimas į objekta - 25 Eur. Todėl įkainis turi būti 70 Eur.
38 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras ≤ d65,00 | 38. | #REF! |  |  | Darbų ir transporto kaina 70 Eur. Todėl ir įkainis turi būti 70 Eur. | [6 empty] | Darbų ir transporto kaina 70 Eur. Todėl ir įkainis turi būti 70 Eur.
39 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras ≤ d65,00 | 46 | #REF! |  |  | Medžiagų kaina 190 Eur, darbų kaina 50 Eur, todėl įkainis turi būti 240 eur | [6 empty] | Medžiagų kaina 190 Eur, darbų kaina 50 Eur, todėl įkainis turi būti 240 eur
40 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras ≤ d65,00 | 53.2. | #REF! |  |  | Klaidingai didelis įkainis. Turėtų būti 55 Eur/m | [6 empty] | Klaidingai didelis įkainis. Turėtų būti 55 Eur/m
41 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras ≤ d65,00 | 57. | #REF! |  |  | Medžiagos - 35 Eur, suvirinimo siūlių kontrolė 70 Eur, darbai 155 Eur. Todėl įkainis turi būti 260 Eur. | [6 empty] | Medžiagos - 35 Eur, suvirinimo siūlių kontrolė 70 Eur, darbai 155 Eur. Todėl įkainis turi būti 260 Eur.
42 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras d65,01 - d160,00 | 4. | #REF! |  |  |  |  | Darbų grupės stulpelyje išbraukti iki diš375,0 mm |  |  |  |  | Darbų grupės stulpelyje išbraukti iki diš375,0 mm
43 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras d65,01 - d160,00 | 7. | #REF! |  |  |  |  | Dujotiekiams nuo D65 netaikyti sustambintų įkainių, nes tokių tipinių objektų nebūna. Jeigu ir atsirastų toks netipinis objektas, siūlome jam taikyti skirstomojo dujotiekio įkainius pagal atskirus darbus. |  |  |  |  | Dujotiekiams nuo D65 netaikyti sustambintų įkainių, nes tokių tipinių objektų nebūna. Jeigu ir atsirastų toks netipinis objektas, siūlome jam taikyti skirstomojo dujotiekio įkainius pagal atskirus darbus.
44 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras d65,01 - d160,00 | 11. | #REF! |  |  |  |  | Izoliacinės medžiagos 47 Eur, 2 čiaupai - 30 Eur, 3 ženklai su stulpelių 86 Eur, trys kapos su pokapiais 342 Eur, siūlių kontrolė 70 Eur, darbai - 220 Eur, todėl įkainis turi būti 795 Eur. |  |  |  |  | Izoliacinės medžiagos 47 Eur, 2 čiaupai - 30 Eur, 3 ženklai su stulpelių 86 Eur, trys kapos su pokapiais 342 Eur, siūlių kontrolė 70 Eur, darbai - 220 Eur, todėl įkainis turi būti 795 Eur.
45 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras d65,01 - d160,00 | 12.3 | #REF! |  |  |  |  | Pozicija 12.4 papildant dviem balnais po 50 Eur, balno aklėm - 4 Eur, vamzdziu po 2,5 Eur/m, STOP mova - 24,7 Eur, trim jungiamosisom movom po 2,54 Eur, trišakiu 26 Eur ir darbais už 50 Eur, todėl įkainis turėtų būti 459 Eur. |  |  |  |  | Pozicija 12.4 papildant dviem balnais po 50 Eur, balno aklėm - 4 Eur, vamzdziu po 2,5 Eur/m, STOP mova - 24,7 Eur, trim jungiamosisom movom po 2,54 Eur, trišakiu 26 Eur ir darbais už 50 Eur, todėl įkainis turėtų būti 459 Eur.
46 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras d65,01 - d160,00 | 12.5 | #REF! |  |  |  |  | Darbo aprašyme prijungimo prie PE dujotiekio reikalavimuose išvardinti darbai, kurie būdingi tik prijungimui prie PL dujotiekio. DN 110 balno su sklende kaina yra 317 Eur, darbas - 60, todėl įkainis turi būti 377 Eur |  |  |  |  | Darbo aprašyme prijungimo prie PE dujotiekio reikalavimuose išvardinti darbai, kurie būdingi tik prijungimui prie PL dujotiekio. DN 110 balno su sklende kaina yra 317 Eur, darbas - 60, todėl įkainis turi būti 377 Eur
47 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras d65,01 - d160,00 | 12.6 | #REF! |  |  |  |  | Įvirinamas čiaupas-120 Eur, izoliacinės medžiagos-47 Eur, žemės darbai 44 eur, darbai-118 Eur. Todėl įkainis turi būti 329 Eur. |  |  |  |  | Įvirinamas čiaupas-120 Eur, izoliacinės medžiagos-47 Eur, žemės darbai 44 eur, darbai-118 Eur. Todėl įkainis turi būti 329 Eur.
48 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras d65,01 - d160,00 | 14.4. | #REF! |  |  |  |  | Kauno zonoje nuo 2019-11-01 reikalaujama atlikti dinaminį -7 Eur ir statinį - 58 Eur sutankinimo bandymus. Papildomai kainuoja atvykimas į objketa 25 Eur ir svorio organizavimas statiniam bandymui - 70 eur. Todėl įkainis turi būti 160 Eur. |  |  |  |  | Kauno zonoje nuo 2019-11-01 reikalaujama atlikti dinaminį -7 Eur ir statinį - 58 Eur sutankinimo bandymus. Papildomai kainuoja atvykimas į objketa 25 Eur ir svorio organizavimas statiniam bandymui - 70 eur. Todėl įkainis turi būti 160 Eur.
49 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras d65,01 - d160,00 | 14.5 | #REF! |  |  |  |  | Dėl didelių darbų apimčių, transportavimo, rūšiavimo išlaidų, įkainis turi būti 340 Eur. |  |  |  |  | Dėl didelių darbų apimčių, transportavimo, rūšiavimo išlaidų, įkainis turi būti 340 Eur.
50 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras d65,01 - d160,00 | 20.2. | #REF! |  |  |  |  | Įkainį 20.1 papildyti autobokštelio darbo kaina 4 eur/m. Todėl įkainis turi būti 22 Eur/m |  |  |  |  | Įkainį 20.1 papildyti autobokštelio darbo kaina 4 eur/m. Todėl įkainis turi būti 22 Eur/m
51 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras d65,01 - d160,00 | 21. | #REF! |  |  |  |  | Ar į įkaini tikrai neiskaičiuoti žemės darbai? |  |  |  |  | Ar į įkaini tikrai neiskaičiuoti žemės darbai?
52 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras d65,01 - d160,00 | 21. | #REF! |  |  |  |  | Izoliacinių medžiagų kaina 141 Eur, montavimo darbų kaina 70 Eur/m, todėl įkainis turėtų būti 211 Eur/m |  |  |  |  | Izoliacinių medžiagų kaina 141 Eur, montavimo darbų kaina 70 Eur/m, todėl įkainis turėtų būti 211 Eur/m
53 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras d65,01 - d160,00 | 22. | #REF! |  |  |  |  | Ar į įkaini tikrai neiskaičiuoti žemės darbai? |  |  |  |  | Ar į įkaini tikrai neiskaičiuoti žemės darbai?
54 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras d65,01 - d160,00 | 22. | #REF! |  |  |  |  | Izoliacinės medžiagos 47 Eur/m, darbų kaina - 57 Eur/m. Todėl įkainis turi būti 104 Eur/m |  |  |  |  | Izoliacinės medžiagos 47 Eur/m, darbų kaina - 57 Eur/m. Todėl įkainis turi būti 104 Eur/m
55 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras d65,01 - d160,00 | 23. | #REF! |  |  |  |  | Medžiagos 150 Eur, darbas 100 Eur, todėl įkainis turi būti 250 Eur. |  |  |  |  | Medžiagos 150 Eur, darbas 100 Eur, todėl įkainis turi būti 250 Eur.
56 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras d65,01 - d160,00 | 24. | #REF! |  |  |  |  | Medžiagų kaina 150 Eur, darbų kaina 100 Eur, todėl įkainis turi būti 250 Eur. |  |  |  |  | Medžiagų kaina 150 Eur, darbų kaina 100 Eur, todėl įkainis turi būti 250 Eur.
57 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras d65,01 - d160,00 | 26. | #REF! |  |  |  |  | Medžiagų kaina 30 Eur, darbų kaina 60 Eur, todėl įkainis turi būti 90 Eur. |  |  |  |  | Medžiagų kaina 30 Eur, darbų kaina 60 Eur, todėl įkainis turi būti 90 Eur.
58 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras d65,01 - d160,00 | 27. | #REF! |  |  |  |  | Į darbų aprašymą neturi būti įtraukti žemės dabai. Žemės darbus aktuoti astskirai pagal poziciją 1.1. |  |  |  |  | Į darbų aprašymą neturi būti įtraukti žemės dabai. Žemės darbus aktuoti astskirai pagal poziciją 1.1.
59 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras d65,01 - d160,00 | 28. | #REF! |  |  |  |  | Medžiagos 52 Eur, darbai 48, todėl įkainis turi būti 100 Eur |  |  |  |  | Medžiagos 52 Eur, darbai 48, todėl įkainis turi būti 100 Eur
60 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras d65,01 - d160,00 | 29. | #REF! |  |  |  |  | Medžiagos 96 Eur, darbai 64 todėl įkainis turi būti 160 Eur |  |  |  |  | Medžiagos 96 Eur, darbai 64 todėl įkainis turi būti 160 Eur
61 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras d65,01 - d160,00 | 30. | #REF! |  |  |  |  | Medžiagos 52 Eur, darbai 48, todėl įkainis turi būti 100 Eur |  |  |  |  | Medžiagos 52 Eur, darbai 48, todėl įkainis turi būti 100 Eur
62 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras d65,01 - d160,00 | 31. | #REF! |  |  |  |  | Medžiagos 96 Eur, darbai 64 todėl įkainis turi būti 160 Eur |  |  |  |  | Medžiagos 96 Eur, darbai 64 todėl įkainis turi būti 160 Eur
63 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras d65,01 - d160,00 | 32. | #REF! |  |  |  |  | Kasimo ir centravimo darbų kaina 48 Eur, todėl ir įkainis turi būti 48 Eur. |  |  |  |  | Kasimo ir centravimo darbų kaina 48 Eur, todėl ir įkainis turi būti 48 Eur.
64 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras d65,01 - d160,00 | 33. | #REF! |  |  |  |  | Medžiagų kaina 38 Eur, darbai - 22 Eur. Todėl įkainis turi būti 60 Eur |  |  |  |  | Medžiagų kaina 38 Eur, darbai - 22 Eur. Todėl įkainis turi būti 60 Eur
65 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras d65,01 - d160,00 | 34. | #REF! |  |  |  |  | Laboratorijos siūlės kontrolės kaina 50 Eur, atvykimas į objekta - 25 Eur. Todėl įkainis turi būti 75 Eur. |  |  |  |  | Laboratorijos siūlės kontrolės kaina 50 Eur, atvykimas į objekta - 25 Eur. Todėl įkainis turi būti 75 Eur.
66 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras d65,01 - d160,00 | 38. | #REF! |  |  |  |  | Darbų ir transporto kaina 70 Eur. Todėl ir įkainis turi būti 70 Eur. |  |  |  |  | Darbų ir transporto kaina 70 Eur. Todėl ir įkainis turi būti 70 Eur.
67 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras d65,01 - d160,00 | 46 | #REF! |  |  |  |  | Medžiagų kaina 190 Eur, darbų kaina 50 Eur, todėl įkainis turi būti 240 eur |  |  |  |  | Medžiagų kaina 190 Eur, darbų kaina 50 Eur, todėl įkainis turi būti 240 eur
68 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras d65,01 - d160,00 | 53.2. | #REF! |  |  |  |  | Klaidingai didelis įkainis. Turėtų būti 55 Eur/m |  |  |  |  | Klaidingai didelis įkainis. Turėtų būti 55 Eur/m
69 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras d65,01 - d160,00 | 57. | #REF! |  |  |  |  | Medžiagos - 68 Eur, suvirinimo siūlių kontrolė 75 Eur, darbai 185 Eur. Todėl įkainis turi būti 328 Eur. |  |  |  |  | Medžiagos - 68 Eur, suvirinimo siūlių kontrolė 75 Eur, darbai 185 Eur. Todėl įkainis turi būti 328 Eur.
70 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras d160,01-d350,00 | 4. | #REF! |  |  |  | Darbų grupės stulpelyje išbraukti iki diš375,0 mm | [5 empty] | Darbų grupės stulpelyje išbraukti iki diš375,0 mm
71 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras d160,01-d350,00 | 7. | #REF! |  |  |  | Dujotiekiams nuo D65 netaikyti sustambintų įkainių, nes tokių tipinių objektų nebūna. Jeigu ir atsirastų toks netipinis objektas, siūlome jam taikyti skirstomojo dujotiekio įkainius pagal atskirus darbus. | [5 empty] | Dujotiekiams nuo D65 netaikyti sustambintų įkainių, nes tokių tipinių objektų nebūna. Jeigu ir atsirastų toks netipinis objektas, siūlome jam taikyti skirstomojo dujotiekio įkainius pagal atskirus darbus.
72 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras d160,01-d350,00 | 11. | #REF! |  |  |  | Izoliacinės medžiagos 105 Eur, 2 čiaupai - 30 Eur, 3 ženklai su stulpelių 86 Eur, trys kapos su pokapiais 342 Eur, siūlių kontrolė 85 Eur, darbai - 400 Eur, todėl įkainis turi būti 1078 Eur. | [5 empty] | Izoliacinės medžiagos 105 Eur, 2 čiaupai - 30 Eur, 3 ženklai su stulpelių 86 Eur, trys kapos su pokapiais 342 Eur, siūlių kontrolė 85 Eur, darbai - 400 Eur, todėl įkainis turi būti 1078 Eur.
73 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras d160,01-d350,00 | 12.3 | #REF! |  |  |  | Pozicija 12.4 papildant dviem balnais po 90 Eur, balno aklėm - 4 Eur, vamzdziu po 2,5 Eur/m, STOP mova - 24,7 Eur, trim jungiamosisom movom po 2,54 Eur, trišakiu 60 Eur ir darbais už 50 Eur, todėl įkainis turėtų būti 633 Eur. | [5 empty] | Pozicija 12.4 papildant dviem balnais po 90 Eur, balno aklėm - 4 Eur, vamzdziu po 2,5 Eur/m, STOP mova - 24,7 Eur, trim jungiamosisom movom po 2,54 Eur, trišakiu 60 Eur ir darbais už 50 Eur, todėl įkainis turėtų būti 633 Eur.
74 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras d160,01-d350,00 | 12.5 | #REF! |  |  |  | Darbo aprašyme prijungimo prie PE dujotiekio reikalavimuose išvardinti darbai, kurie būdingi tik prijungimui prie PL dujotiekio. DN 110 balno su sklende kaina yra 454 Eur, darbas - 60, todėl įkainis turi būti 514 Eur | [5 empty] | Darbo aprašyme prijungimo prie PE dujotiekio reikalavimuose išvardinti darbai, kurie būdingi tik prijungimui prie PL dujotiekio. DN 110 balno su sklende kaina yra 454 Eur, darbas - 60, todėl įkainis turi būti 514 Eur
75 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras d160,01-d350,00 | 12.6 | #REF! |  |  |  | Įvirinamas čiaupas-220 Eur, izoliacinės medžiagos-105 Eur, žemės darbai 76 eur, darbai-160 Eur. Todėl įkainis turi būti 561 Eur. | [5 empty] | Įvirinamas čiaupas-220 Eur, izoliacinės medžiagos-105 Eur, žemės darbai 76 eur, darbai-160 Eur. Todėl įkainis turi būti 561 Eur.
76 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras d160,01-d350,00 | 14.4. | #REF! |  |  |  | Kauno zonoje nuo 2019-11-01 reikalaujama atlikti dinaminį -7 Eur ir statinį - 58 Eur sutankinimo bandymus. Papildomai kainuoja atvykimas į objketa 25 Eur ir svorio organizavimas statiniam bandymui - 70 eur. Todėl įkainis turi būti 160 Eur. | [5 empty] | Kauno zonoje nuo 2019-11-01 reikalaujama atlikti dinaminį -7 Eur ir statinį - 58 Eur sutankinimo bandymus. Papildomai kainuoja atvykimas į objketa 25 Eur ir svorio organizavimas statiniam bandymui - 70 eur. Todėl įkainis turi būti 160 Eur.
77 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras d160,01-d350,00 | 14.5 | #REF! |  |  |  | Dėl didelių darbų apimčių, transportavimo, rūšiavimo išlaidų, įkainis turi būti 550 Eur. | [5 empty] | Dėl didelių darbų apimčių, transportavimo, rūšiavimo išlaidų, įkainis turi būti 550 Eur.
78 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras d160,01-d350,00 | 20.2. | #REF! |  |  |  | Įkainį 20.1 papildyti autobokštelio darbo kaina 4 eur/m. Todėl įkainis turi būti 22 Eur/m | [5 empty] | Įkainį 20.1 papildyti autobokštelio darbo kaina 4 eur/m. Todėl įkainis turi būti 22 Eur/m
79 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras d160,01-d350,00 | 21. | #REF! |  |  |  | Ar į įkaini tikrai neiskaičiuoti žemės darbai? | [5 empty] | Ar į įkaini tikrai neiskaičiuoti žemės darbai?
80 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras d160,01-d350,00 | 21. | #REF! |  |  |  | Izoliacinių medžiagų kaina 220 Eur, montavimo darbų kaina 100 Eur/m, todėl įkainis turėtų būti 320 Eur/m | [5 empty] | Izoliacinių medžiagų kaina 220 Eur, montavimo darbų kaina 100 Eur/m, todėl įkainis turėtų būti 320 Eur/m
81 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras d160,01-d350,00 | 22. | #REF! |  |  |  | Ar į įkaini tikrai neiskaičiuoti žemės darbai? | [5 empty] | Ar į įkaini tikrai neiskaičiuoti žemės darbai?
82 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras d160,01-d350,00 | 22. | #REF! |  |  |  | Izoliacinės medžiagos 105 Eur/m, darbų kaina - 80 Eur/m. Todėl įkainis turi būti 185 Eur/m | [5 empty] | Izoliacinės medžiagos 105 Eur/m, darbų kaina - 80 Eur/m. Todėl įkainis turi būti 185 Eur/m
83 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras d160,01-d350,00 | 23. | #REF! |  |  |  | Medžiagos 380 Eur, darbas 100 Eur, todėl įkainis turi būti 480 Eur. | [5 empty] | Medžiagos 380 Eur, darbas 100 Eur, todėl įkainis turi būti 480 Eur.
84 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras d160,01-d350,00 | 24. | #REF! |  |  |  | Tokių čiaupų nebūna | [5 empty] | Tokių čiaupų nebūna
85 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras d160,01-d350,00 | 26. | #REF! |  |  |  | Medžiagų kaina 30 Eur, darbų kaina 60 Eur, todėl įkainis turi būti 90 Eur. | [5 empty] | Medžiagų kaina 30 Eur, darbų kaina 60 Eur, todėl įkainis turi būti 90 Eur.
86 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras d160,01-d350,00 | 27. | #REF! |  |  |  | Į darbų aprašymą neturi būti įtraukti žemės dabai. Žemės darbus aktuoti astskirai pagal poziciją 1.1. | [5 empty] | Į darbų aprašymą neturi būti įtraukti žemės dabai. Žemės darbus aktuoti astskirai pagal poziciją 1.1.
87 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras d160,01-d350,00 | 28. | #REF! |  |  |  | Medžiagos 52 Eur, darbai 48, todėl įkainis turi būti 100 Eur | [5 empty] | Medžiagos 52 Eur, darbai 48, todėl įkainis turi būti 100 Eur
88 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras d160,01-d350,00 | 29. | #REF! |  |  |  | Medžiagos 96 Eur, darbai 64 todėl įkainis turi būti 160 Eur | [5 empty] | Medžiagos 96 Eur, darbai 64 todėl įkainis turi būti 160 Eur
89 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras d160,01-d350,00 | 30. | #REF! |  |  |  | Medžiagos 52 Eur, darbai 48, todėl įkainis turi būti 100 Eur | [5 empty] | Medžiagos 52 Eur, darbai 48, todėl įkainis turi būti 100 Eur
90 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras d160,01-d350,00 | 31. | #REF! |  |  |  | Medžiagos 96 Eur, darbai 64 todėl įkainis turi būti 160 Eur | [5 empty] | Medžiagos 96 Eur, darbai 64 todėl įkainis turi būti 160 Eur
91 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras d160,01-d350,00 | 32. | #REF! |  |  |  | Kasimo ir centravimo darbų kaina 48 Eur, todėl ir įkainis turi būti 48 Eur. | [5 empty] | Kasimo ir centravimo darbų kaina 48 Eur, todėl ir įkainis turi būti 48 Eur.
92 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras d160,01-d350,00 | 33. | #REF! |  |  |  | Medžiagų kaina 38 Eur, darbai - 22 Eur. Todėl įkainis turi būti 60 Eur | [5 empty] | Medžiagų kaina 38 Eur, darbai - 22 Eur. Todėl įkainis turi būti 60 Eur
93 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras d160,01-d350,00 | 34. | #REF! |  |  |  | Laboratorijos siūlės kontrolės kaina 60 Eur, atvykimas į objekta - 25 Eur. Todėl įkainis turi būti 85 Eur. | [5 empty] | Laboratorijos siūlės kontrolės kaina 60 Eur, atvykimas į objekta - 25 Eur. Todėl įkainis turi būti 85 Eur.
94 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras d160,01-d350,00 | 38. | #REF! |  |  |  | Darbų ir transporto kaina 70 Eur. Todėl ir įkainis turi būti 70 Eur. | [5 empty] | Darbų ir transporto kaina 70 Eur. Todėl ir įkainis turi būti 70 Eur.
95 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras d160,01-d350,00 | 46 | #REF! |  |  |  | Medžiagų kaina 190 Eur, darbų kaina 50 Eur, todėl įkainis turi būti 240 eur | [5 empty] | Medžiagų kaina 190 Eur, darbų kaina 50 Eur, todėl įkainis turi būti 240 eur
96 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras d160,01-d350,00 | 53.2. | #REF! |  |  |  | Klaidingai didelis įkainis. Turėtų būti 55 Eur/m | [5 empty] | Klaidingai didelis įkainis. Turėtų būti 55 Eur/m
97 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras d160,01-d350,00 | 57. | #REF! |  |  |  | Medžiagos - 105 Eur, suvirinimo siūlių kontrolė 85 Eur, darbai 300 Eur. Todėl įkainis turi būti 490 Eur. | [5 empty] | Medžiagos - 105 Eur, suvirinimo siūlių kontrolė 85 Eur, darbai 300 Eur. Todėl įkainis turi būti 490 Eur.
98 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras d160,01-d350,00 | 60.10.2. | #REF! |  |  |  | Tiekėjų kaina - 293 Eur | [5 empty] | Tiekėjų kaina - 293 Eur
99 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras d160,01-d350,00 | 60.10.3. | #REF! |  |  |  | Tiekėjų kaina - 1392 Eur | [5 empty] | Tiekėjų kaina - 1392 Eur
100 | UAB "Geovizija" ir UAB "Vytrita" Diametras d160,01-d350,00 | 60.14. | #REF! |  |  |  | Pagal individualų užsakymą gaminamas įrenginys, todėl negalima nustatyti tipinės kainos | [5 empty] | Pagal individualų užsakymą gaminamas įrenginys, todėl negalima nustatyti tipinės kainos
101 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 1.2. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 70,00 eur. Žemės darbai esant įšalui nuo 10 cm ir daugiau, vykdomi technologiškai keletos mechanizmų pagalba. Vienas yra iškapoti įšalą kitas yra poto atsikasti reikiamą tranšėjos gylį. Įkainis yra per mažas, jis nepadengs antro mechanizmo transportavimo ir kapojimo darbų kaštų. | Siūlomas įkainis 70,00 eur. Žemės darbai esant įšalui nuo 10 cm ir daugiau, vykdomi technologiškai keletos mechanizmų pagalba. Vienas yra iškapoti įšalą kitas yra poto atsikasti reikiamą tranšėjos gylį. Įkainis yra per mažas, jis nepadengs antro mechanizmo transportavimo ir kapojimo darbų kaštų.
102 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 |  | #REF!
103 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 6.1. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 60,00 eur.Įkainis yra per mažas, nes mažų diametrų objektai 80 procentų būna trumpi ir dujotiekio apsauginio dėklo įrengimas būna trumpomis atkarpomis, kas išaugina įkainį. | Siūlomas įkainis 60,00 eur.Įkainis yra per mažas, nes mažų diametrų objektai 80 procentų būna trumpi ir dujotiekio apsauginio dėklo įrengimas būna trumpomis atkarpomis, kas išaugina įkainį.
104 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 |  | #REF!
105 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 7.1.6. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 200,00 eur. Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį | Siūlomas įkainis 200,00 eur. Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
106 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 7.1.7. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 250,00 eur. Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį | Siūlomas įkainis 250,00 eur. Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
107 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 9.1.1. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 74,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos. | Siūlomas įkainis 74,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos.
108 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 9.1.2. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 100,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos. | Siūlomas įkainis 100,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos.
109 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 9.1.3. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 27,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos. | Siūlomas įkainis 27,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos.
110 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 9.1.4. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 36,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos. | Siūlomas įkainis 36,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos.
111 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 9.1.5. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 48,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos. | Siūlomas įkainis 48,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos.
112 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 9.1.6. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 45,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos. | Siūlomas įkainis 45,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos.
113 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 9.1.7. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 18,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos. | Siūlomas įkainis 18,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos.
114 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 9.1.8. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 120,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos. | Siūlomas įkainis 120,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos.
115 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 9.1.9. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 50,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos. | Siūlomas įkainis 50,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos.
116 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 9.1.10. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 38,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos. | Siūlomas įkainis 38,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos.
117 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 9.1.11. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 38,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos. | Siūlomas įkainis 38,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos.
118 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 10.3. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 270,00 eur Tinkamam spintelės pakeitimui taip pat yra atliekami žemės darbai, kurie nėra įtraukti į aprašymą. Dėl to įkainis turėtų būti didinamas. | Siūlomas įkainis 270,00 eur Tinkamam spintelės pakeitimui taip pat yra atliekami žemės darbai, kurie nėra įtraukti į aprašymą. Dėl to įkainis turėtų būti didinamas.
119 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 12.1 | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 250,00 eur Įkainis yra per mažas, dėl to, kad tai yra kordinuotas darbas kartu su techninės priežiūros atstovais ir tai užtrunka ilgiau, nes neįmanoma susiderinti tikslaus pajungimo vykdymo laiko, kad operatyviai galima būtų atlikti šiuos darbus. Dėl prastovos objekte jis turėtų būti didinamas. Taip pat atkasimo darbai 50 procentų vykdomi rankiniu būdu, dėl to įkainis turi didėti. | Siūlomas įkainis 250,00 eur Įkainis yra per mažas, dėl to, kad tai yra kordinuotas darbas kartu su techninės priežiūros atstovais ir tai užtrunka ilgiau, nes neįmanoma susiderinti tikslaus pajungimo vykdymo laiko, kad operatyviai galima būtų atlikti šiuos darbus. Dėl prastovos objekte jis turėtų būti didinamas. Taip pat atkasimo darbai 50 procentų vykdomi rankiniu būdu, dėl to įkainis turi didėti.
120 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 12.2 | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 250,00 eur Įkainis yra per mažas, dėl to, kad tai yra kordinuotas darbas kartu su techninės priežiūros atstovais ir tai užtrunka ilgiau, nes neįmanoma susiderinti tikslaus pajungimo vykdymo laiko, kad operatyviai galima būtų atlikti šiuos darbus. Dėl prastovos objekte jis turėtų būti didinamas. Taip pat atkasimo darbai 50 procentų vykdomi rankiniu būdu, dėl to įkainis turi didėti. | Siūlomas įkainis 250,00 eur Įkainis yra per mažas, dėl to, kad tai yra kordinuotas darbas kartu su techninės priežiūros atstovais ir tai užtrunka ilgiau, nes neįmanoma susiderinti tikslaus pajungimo vykdymo laiko, kad operatyviai galima būtų atlikti šiuos darbus. Dėl prastovos objekte jis turėtų būti didinamas. Taip pat atkasimo darbai 50 procentų vykdomi rankiniu būdu, dėl to įkainis turi didėti.
121 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 12.3 | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 500,00 eur Įkainis yra per mažas, nes tik apvedimo linijos medžiagos sudaro apie 100 eurų kainą. Taip pat iškasa, kur reikalinga montuoti apvedimo liniją išdidėja 3 kartus. Pajungimo laikas su apvedimo linija išilgėja 2,5 karto. | Siūlomas įkainis 500,00 eur Įkainis yra per mažas, nes tik apvedimo linijos medžiagos sudaro apie 100 eurų kainą. Taip pat iškasa, kur reikalinga montuoti apvedimo liniją išdidėja 3 kartus. Pajungimo laikas su apvedimo linija išilgėja 2,5 karto.
122 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 12.4 | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 270,00 eur Įkainį galima tikslinti tik žinant tikslų darbų aprašymą. | Siūlomas įkainis 270,00 eur Įkainį galima tikslinti tik žinant tikslų darbų aprašymą.
123 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 12.5 | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 500,00 eurAprašymas neatitinka darbų pavadinimo. Sumaišyti PE ir PL vamzdžiai. Taip pat darbai yra specializuoti su gręžimo įranga, dėl šios priežasties pasiruošimas pajungimui užtrunka 1,5 karto ilgiau, iškasa didėja 2 kartus lyginant su paprasta įpjova, pajungimo medžiagos sudaro apie 180 eurų, dėl šių priežasčių įkainis turi būti didinamas. | Siūlomas įkainis 500,00 eurAprašymas neatitinka darbų pavadinimo. Sumaišyti PE ir PL vamzdžiai. Taip pat darbai yra specializuoti su gręžimo įranga, dėl šios priežasties pasiruošimas pajungimui užtrunka 1,5 karto ilgiau, iškasa didėja 2 kartus lyginant su paprasta įpjova, pajungimo medžiagos sudaro apie 180 eurų, dėl šių priežasčių įkainis turi būti didinamas.
124 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 12.6 | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 450,00 eur Darbai yra specializuoti su gręžimo įranga, dėl šios priežasties pasiruošimas pajungimui užtrunka 1,5 karto ilgiau, iškasa didėja 2 kartais lyginant su paprasta įpjova, pajungimo medžiagos sudaro apie 100 eurų, dėl šių priežasčių įkainis turi būti didinamas. | Siūlomas įkainis 450,00 eur Darbai yra specializuoti su gręžimo įranga, dėl šios priežasties pasiruošimas pajungimui užtrunka 1,5 karto ilgiau, iškasa didėja 2 kartais lyginant su paprasta įpjova, pajungimo medžiagos sudaro apie 100 eurų, dėl šių priežasčių įkainis turi būti didinamas.
125 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 12.7 | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 400,00 eur Įkainis labai netikslus, nes nėra aišku koks bus pajungimas, medžiagos gali kainuoti nuo 50 iki 250 eurų. | Siūlomas įkainis 400,00 eur Įkainis labai netikslus, nes nėra aišku koks bus pajungimas, medžiagos gali kainuoti nuo 50 iki 250 eurų.
126 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 13.1. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 300,00 eur Projekto paruošimo laikas ar jis yra iki 15 metrų ar jis yra iki 200 metrų realiai nesikeičia, reikia atlikti visas būtinas procedūras, o procesas ir tvarka yra grieštinama kiekvienais metais. Jūsų siūlomas įkainis yra ženkliai per mažas, nes didžiaja dalimi projektų reikalingi sutikimai, servitutų sudarymai, kurie projektavimo trukmę išilgina 2 - 3 kartus. | Siūlomas įkainis 300,00 eur Projekto paruošimo laikas ar jis yra iki 15 metrų ar jis yra iki 200 metrų realiai nesikeičia, reikia atlikti visas būtinas procedūras, o procesas ir tvarka yra grieštinama kiekvienais metais. Jūsų siūlomas įkainis yra ženkliai per mažas, nes didžiaja dalimi projektų reikalingi sutikimai, servitutų sudarymai, kurie projektavimo trukmę išilgina 2 - 3 kartus.
127 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 13.2. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 300,00 eur Projekto paruošimo laikas ar jis yra iki 15 metrų ar jis yra iki 200 metrų realiai nesikeičia, reikia atlikti visas būtinas procedūras, o procesas ir tvarka yra grieštinama kiekvienais metais. Jūsų siūlomas įkainis yra ženkliai per mažas, nes didžiaja dalimi projektų reikalingi sutikimai, servitutų sudarymai, kurie projektavimo trukmę išilgina 2 - 3 kartus. | Siūlomas įkainis 300,00 eur Projekto paruošimo laikas ar jis yra iki 15 metrų ar jis yra iki 200 metrų realiai nesikeičia, reikia atlikti visas būtinas procedūras, o procesas ir tvarka yra grieštinama kiekvienais metais. Jūsų siūlomas įkainis yra ženkliai per mažas, nes didžiaja dalimi projektų reikalingi sutikimai, servitutų sudarymai, kurie projektavimo trukmę išilgina 2 - 3 kartus.
128 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 13.3. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 650,00 eur Nepagrįstai permažas įkainis. Projektavimo terminas dėl šiai dienai galiojančių teisės aktų (servitutų sudarymo, sutikimų reikiamybės (inžinerinių tinklų koridoriuose)) yra labai suspaustas ir tinkamai ir laiku įgyvendinti tokios apimties projektą už jūsų siūlomus pinigus yra neįmonamo. | Siūlomas įkainis 650,00 eur Nepagrįstai permažas įkainis. Projektavimo terminas dėl šiai dienai galiojančių teisės aktų (servitutų sudarymo, sutikimų reikiamybės (inžinerinių tinklų koridoriuose)) yra labai suspaustas ir tinkamai ir laiku įgyvendinti tokios apimties projektą už jūsų siūlomus pinigus yra neįmonamo.
129 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 13.4. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 1350,00 eur Nepagrįstai permažas įkainis. Projektavimo terminas dėl šiai dienai galiojančių teisės aktų (servitutų sudarymo, sutikimų reikiamybės (inžinerinių tinklų koridoriuose)) yra labai suspaustas ir tinkamai ir laiku įgyvendinti tokios apimties projektą už jūsų siūlomus pinigus yra neįmonamo. | Siūlomas įkainis 1350,00 eur Nepagrįstai permažas įkainis. Projektavimo terminas dėl šiai dienai galiojančių teisės aktų (servitutų sudarymo, sutikimų reikiamybės (inžinerinių tinklų koridoriuose)) yra labai suspaustas ir tinkamai ir laiku įgyvendinti tokios apimties projektą už jūsų siūlomus pinigus yra neįmonamo.
130 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 13.6. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 140,00 eur Įkainis yra nepagrįstai per mažas, nes topografinės nuotraukos nesiskaičiuoja tiesiniais metrais. Ar dujotiekis yra iki 15 metrų ar iki 100 metrų, vistiek reikalinga užsakyti topografinę nuotrauką iki 0,5 ha. Ir topografinės nuotraukos derinimo tvarka yra tokia pati ar ji bus 0,5 ha ar ji bus 1 ha - 28 k.d. | Siūlomas įkainis 140,00 eur Įkainis yra nepagrįstai per mažas, nes topografinės nuotraukos nesiskaičiuoja tiesiniais metrais. Ar dujotiekis yra iki 15 metrų ar iki 100 metrų, vistiek reikalinga užsakyti topografinę nuotrauką iki 0,5 ha. Ir topografinės nuotraukos derinimo tvarka yra tokia pati ar ji bus 0,5 ha ar ji bus 1 ha - 28 k.d.
131 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 13.7. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 140,00 eur Įkainis yra nepagrįstai per mažas, nes topografinės nuotraukos nesiskaičiuoja tiesiniais metrais. Ar dujotiekis yra iki 15 metrų ar iki 100 metrų, vistiek reikalinga užsakyti topografinę nuotrauką iki 0,5 ha. Ir topografinės nuotraukos derinimo tvarka yra tokia pati ar ji bus 0,5 ha ar ji bus 1 ha - 28 k.d. | Siūlomas įkainis 140,00 eur Įkainis yra nepagrįstai per mažas, nes topografinės nuotraukos nesiskaičiuoja tiesiniais metrais. Ar dujotiekis yra iki 15 metrų ar iki 100 metrų, vistiek reikalinga užsakyti topografinę nuotrauką iki 0,5 ha. Ir topografinės nuotraukos derinimo tvarka yra tokia pati ar ji bus 0,5 ha ar ji bus 1 ha - 28 k.d.
132 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 13.8. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 180,00 eur Įkainis per mažas. Rinkoje tokių kainų nėra. Tokios kainos gali būti tik neapgyvendintoje teritorijoje, o dujotiekiai 90 procentų statomi tik apgyvendintose teritorijose. | Siūlomas įkainis 180,00 eur Įkainis per mažas. Rinkoje tokių kainų nėra. Tokios kainos gali būti tik neapgyvendintoje teritorijoje, o dujotiekiai 90 procentų statomi tik apgyvendintose teritorijose.
133 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 13.9. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 360,00 eur Įkainis per mažas. Rinkoje tokių kainų nėra. Tokios kainos gali būti tik neapgyvendintoje teritorijoje, o dujotiekiai 90 procentų statomi tik apgyvendintose teritorijose. | Siūlomas įkainis 360,00 eur Įkainis per mažas. Rinkoje tokių kainų nėra. Tokios kainos gali būti tik neapgyvendintoje teritorijoje, o dujotiekiai 90 procentų statomi tik apgyvendintose teritorijose.
134 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 13.10. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 720,00 eur Įkainis per mažas. Rinkoje tokių kainų nėra. Tokios kainos gali būti tik neapgyvendintoje teritorijoje, o dujotiekiai 90 procentų statomi tik apgyvendintose teritorijose. | Siūlomas įkainis 720,00 eur Įkainis per mažas. Rinkoje tokių kainų nėra. Tokios kainos gali būti tik neapgyvendintoje teritorijoje, o dujotiekiai 90 procentų statomi tik apgyvendintose teritorijose.
135 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 13.11. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 1,80 eur Įkainis per mažas. Rinkoje tokių kainų nėra. Tokios kainos gali būti tik neapgyvendintoje teritorijoje, o dujotiekiai 90 procentų statomi tik apgyvendintose teritorijose. | Siūlomas įkainis 1,80 eur Įkainis per mažas. Rinkoje tokių kainų nėra. Tokios kainos gali būti tik neapgyvendintoje teritorijoje, o dujotiekiai 90 procentų statomi tik apgyvendintose teritorijose.
136 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 13.12. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 105,00 eur Įkainis per mažas, nes daryti išpildomąją nuotrauką ar iki 15 metrų ar iki 100 metrų yra tokie patys kaštai (matavimas objekte, braižymas, derinimas) | Siūlomas įkainis 105,00 eur Įkainis per mažas, nes daryti išpildomąją nuotrauką ar iki 15 metrų ar iki 100 metrų yra tokie patys kaštai (matavimas objekte, braižymas, derinimas)
137 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 13.13. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 105,00 eur Įkainis per mažas, nes daryti išpildomąją nuotrauką ar iki 15 metrų ar iki 100 metrų yra tokie patys kaštai (matavimas objekte, braižymas, derinimas) | Siūlomas įkainis 105,00 eur Įkainis per mažas, nes daryti išpildomąją nuotrauką ar iki 15 metrų ar iki 100 metrų yra tokie patys kaštai (matavimas objekte, braižymas, derinimas)
138 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 13.14. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 130,00 eur Nepagrįstai mažas įkainis | Siūlomas įkainis 130,00 eur Nepagrįstai mažas įkainis
139 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 13.15. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 270,00 eur Nepagrįstai mažas įkainis | Siūlomas įkainis 270,00 eur Nepagrįstai mažas įkainis
140 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 13.16. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 480,00 eur Nepagrįstai mažas įkainis | Siūlomas įkainis 480,00 eur Nepagrįstai mažas įkainis
141 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 13.17. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 1,70 eur Nepagrįstai mažas įkainis | Siūlomas įkainis 1,70 eur Nepagrįstai mažas įkainis
142 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 13.19.2 | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 110,00 eur Objekto nužymėjimo darbai virš šimto metrų vyksta per kelis etapus, nes dujotiekiai klojami apgyvendintose teritorijose ir nužymėjimo taškai neišlieka, dėl to atvykimo į objektą kaštai didėja. Įkainį dėl šitos priežasties reikia didinti | Siūlomas įkainis 110,00 eur Objekto nužymėjimo darbai virš šimto metrų vyksta per kelis etapus, nes dujotiekiai klojami apgyvendintose teritorijose ir nužymėjimo taškai neišlieka, dėl to atvykimo į objektą kaštai didėja. Įkainį dėl šitos priežasties reikia didinti
143 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 13.19.3 | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 220,00 eur Objekto nužymėjimo darbai ilgesniuose objektuose vyksta per kelis etapus, nes dujotiekiai klojami apgyvendintose teritorijose ir nužymėjimo taškai neišlieka, dėl to atvykimo į objektą kaštai didėja. Įkainį dėl šitos priežasties reikia didinti. | Siūlomas įkainis 220,00 eur Objekto nužymėjimo darbai ilgesniuose objektuose vyksta per kelis etapus, nes dujotiekiai klojami apgyvendintose teritorijose ir nužymėjimo taškai neišlieka, dėl to atvykimo į objektą kaštai didėja. Įkainį dėl šitos priežasties reikia didinti.
144 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 14.4. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 600,00 eur Išlaidos turėtų būti įtrauktos prie tiesioginių išlaidų Sutarties 5.2 punkto. Mokestis už dangų pagrindų laboratorinę kontrolę – turėtų būti įtrauktas prie tiesioginių išlaidų kompensavimo tipinės sutarties 5.2. punkto, kadangi kiekvieną kartą įkainis skiriasi kuris gali svyruoti nuo 30 eur – iki 500 eur. Kadangi Kauno m. nuo 2019-11-01 dienos reikalingas nebe dinamine plokšte bandymas, o statine plokšte kuris kainuoja apie 100 eur. Taip pat atsirado asfalto dangos bandymas – paimamas asfalto kernas (naujo asfalto bandymas), kurio ištyrimo kaina jeigu asfalto I sluoksnis apie 200 eur, asfalto II sluoksniai apie 400 eur. ištyrimas užtrunka apie 14 k.d. (pridedame taisykles) Priedas nr.3 punktai 27.8., 27.9., 27.10., 27.11., 27.12. | Siūlomas įkainis 600,00 eur Išlaidos turėtų būti įtrauktos prie tiesioginių išlaidų Sutarties 5.2 punkto. Mokestis už dangų pagrindų laboratorinę kontrolę – turėtų būti įtrauktas prie tiesioginių išlaidų kompensavimo tipinės sutarties 5.2. punkto, kadangi kiekvieną kartą įkainis skiriasi kuris gali svyruoti nuo 30 eur – iki 500 eur. Kadangi Kauno m. nuo 2019-11-01 dienos reikalingas nebe dinamine plokšte bandymas, o statine plokšte kuris kainuoja apie 100 eur. Taip pat atsirado asfalto dangos bandymas – paimamas asfalto kernas (naujo asfalto bandymas), kurio ištyrimo kaina jeigu asfalto I sluoksnis apie 200 eur, asfalto II sluoksniai apie 400 eur. ištyrimas užtrunka apie 14 k.d. (pridedame taisykles) | Priedas nr.3 punktai 27.8., 27.9., 27.10., 27.11., 27.12.
145 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 15.1. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 2100,00 eur Kaina per maža, nes utilizavimo įkainiai ženkliai pakilę. | Siūlomas įkainis 2100,00 eur Kaina per maža, nes utilizavimo įkainiai ženkliai pakilę.
146 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 15.2. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 3500,00 eur Kaina per maža, nes utilizavimo įkainiai ženkliai pakilę. | Siūlomas įkainis 3500,00 eur Kaina per maža, nes utilizavimo įkainiai ženkliai pakilę.
147 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 15.3. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 300,00 eur | Siūlomas įkainis 300,00 eur
148 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 16.1 | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 1400,00 eur Technologiškai darbai atliekami etapais. Už jūsų siūlomus pinigus neįmanoma atlikti tokių darbų, kai tai vykdoma per kelias dienas. | Siūlomas įkainis 1400,00 eur Technologiškai darbai atliekami etapais. Už jūsų siūlomus pinigus neįmanoma atlikti tokių darbų, kai tai vykdoma per kelias dienas.
149 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 16.2 | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 1800,00 eur Technologiškai darbai atliekami etapais. Už jūsų siūlomus pinigus neįmanoma atlikti tokių darbų, kai tai vykdoma per kelias dienas. | Siūlomas įkainis 1800,00 eur Technologiškai darbai atliekami etapais. Už jūsų siūlomus pinigus neįmanoma atlikti tokių darbų, kai tai vykdoma per kelias dienas.
150 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 16.3 | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 2500,00 eur Technologiškai darbai atliekami etapais. Už jūsų siūlomus pinigus neįmanoma atlikti tokių darbų, kai tai vykdoma per kelias dienas. | Siūlomas įkainis 2500,00 eur Technologiškai darbai atliekami etapais. Už jūsų siūlomus pinigus neįmanoma atlikti tokių darbų, kai tai vykdoma per kelias dienas.
151 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 17.1. | #REF! | [8 empty] | „NDSVS įrangos derinimas ir įdiegimas į informacinę telemetrijos sistemą“. (Įkainis tinkamas jeigu nereikalingas naujos programinės įrangos diegimas) | „NDSVS įrangos derinimas ir įdiegimas į informacinę telemetrijos sistemą“. (Įkainis tinkamas jeigu nereikalingas naujos programinės įrangos diegimas)
152 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 21. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 68,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį | Siūlomas įkainis 68,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
153 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 22. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 50,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį | Siūlomas įkainis 50,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
154 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 23. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 150,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį | Siūlomas įkainis 150,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
155 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 24. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 150,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį | Siūlomas įkainis 150,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
156 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 26. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 84,00 eur Kaina per maža, darbo sąnaudų ir mechanizmų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį | Siūlomas įkainis 84,00 eur Kaina per maža, darbo sąnaudų ir mechanizmų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
157 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 27. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 84,00 eur Kaina per maža, darbo sąnaudų ir mechanizmų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį | Siūlomas įkainis 84,00 eur Kaina per maža, darbo sąnaudų ir mechanizmų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
158 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 28. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 100,00 eur Kaina per maža, darbo sąnaudų ir mechanizmų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį | Siūlomas įkainis 100,00 eur Kaina per maža, darbo sąnaudų ir mechanizmų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
159 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 29. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 170,00 eur Kaina per maža, darbo sąnaudų ir mechanizmų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį | Siūlomas įkainis 170,00 eur Kaina per maža, darbo sąnaudų ir mechanizmų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
160 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 30. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 110,00 eur Kaina per maža, darbo sąnaudų ir mechanizmų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį | Siūlomas įkainis 110,00 eur Kaina per maža, darbo sąnaudų ir mechanizmų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
161 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 31. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 210,00 eur Kaina per maža, darbo sąnaudų ir mechanizmų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį | Siūlomas įkainis 210,00 eur Kaina per maža, darbo sąnaudų ir mechanizmų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
162 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 32. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 50,00 eur Kaina per maža, darbo sąnaudų ir mechanizmų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį | Siūlomas įkainis 50,00 eur Kaina per maža, darbo sąnaudų ir mechanizmų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
163 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 33. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 110,00 eur Kaina per maža, darbo sąnaudų ir mechanizmų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį | Siūlomas įkainis 110,00 eur Kaina per maža, darbo sąnaudų ir mechanizmų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
164 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 34. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 120,00 eur Kaina per maža, darbo sąnaudų ir mechanizmų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį | Siūlomas įkainis 120,00 eur Kaina per maža, darbo sąnaudų ir mechanizmų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
165 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 35.1. | #REF! | [8 empty] | Darbas vykdomas tokiu atveju, kai tai yra sudedamoji užduoties dalis | Darbas vykdomas tokiu atveju, kai tai yra sudedamoji užduoties dalis
166 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 35.2. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 8,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį. Darbas vykdomas tokiu atveju, kai tai yra sudedamoji užduoties dalis | Siūlomas įkainis 8,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį. Darbas vykdomas tokiu atveju, kai tai yra sudedamoji užduoties dalis
167 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 36. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 50,00 eur Kaina per maža, darbo sąnaudų ir mechanizmų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį | Siūlomas įkainis 50,00 eur Kaina per maža, darbo sąnaudų ir mechanizmų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
168 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 37. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 16,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį. Darbas vykdomas tokiu atveju, kai tai yra sudedamoji užduoties dalis | Siūlomas įkainis 16,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį. Darbas vykdomas tokiu atveju, kai tai yra sudedamoji užduoties dalis
169 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 38. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 50,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį. Darbas vykdomas tokiu atveju, kai tai yra sudedamoji užduoties dalis | Siūlomas įkainis 50,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį. Darbas vykdomas tokiu atveju, kai tai yra sudedamoji užduoties dalis
170 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 39. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 34,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį. Darbas vykdomas tokiu atveju, kai tai yra sudedamoji užduoties dalis. ESO sumoka savivaldybės taikomas rinklevas už medžių pjovimo leidimo išėmimą ir žalą aplinkai. | Siūlomas įkainis 34,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį. Darbas vykdomas tokiu atveju, kai tai yra sudedamoji užduoties dalis. ESO sumoka savivaldybės taikomas rinklevas už medžių pjovimo leidimo išėmimą ir žalą aplinkai.
171 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 40.1. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 17,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį. Darbas vykdomas tokiu atveju, kai tai yra sudedamoji užduoties dalis. ESO sumoka savivaldybės taikomas rinklevas už medžių pjovimo leidimo išėmimą ir žalą aplinkai. | Siūlomas įkainis 17,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį. Darbas vykdomas tokiu atveju, kai tai yra sudedamoji užduoties dalis. ESO sumoka savivaldybės taikomas rinklevas už medžių pjovimo leidimo išėmimą ir žalą aplinkai.
172 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 40.2. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 20,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį. Darbas vykdomas tokiu atveju, kai tai yra sudedamoji užduoties dalis. ESO sumoka savivaldybės taikomas rinklevas už medžių pjovimo leidimo išėmimą ir žalą aplinkai. | Siūlomas įkainis 20,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį. Darbas vykdomas tokiu atveju, kai tai yra sudedamoji užduoties dalis. ESO sumoka savivaldybės taikomas rinklevas už medžių pjovimo leidimo išėmimą ir žalą aplinkai.
173 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 41. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 38,00 eur Kaina per maža, medžiagų darbo sąnaudų ir mechanizmų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį | Siūlomas įkainis 38,00 eur Kaina per maža, medžiagų darbo sąnaudų ir mechanizmų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
174 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 42. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 300,00 eur Šuliniai yra skirtingų tipų:kameros, žiediniai, kameros su tarpiniu lakštu tarp betono sluoksnių. Todėl ir demontavimo įkainis yra taikomas sudėtingiausiam G/B šuliniui. Kaip bus traktuojama aktavimo metu: ar betono tūris ar G/B šulinio tūris? | Siūlomas įkainis 300,00 eur Šuliniai yra skirtingų tipų:kameros, žiediniai, kameros su tarpiniu lakštu tarp betono sluoksnių. Todėl ir demontavimo įkainis yra taikomas sudėtingiausiam G/B šuliniui. Kaip bus traktuojama aktavimo metu: ar betono tūris ar G/B šulinio tūris?
175 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 43. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 250,00 eur Nelogiška vertinti žemės darbus, nes mes nežinome kokiame gylyje yra veikiantis dujotiekis. Žemės darbai turėtų būti vertinami pagal faktą. Įkainis skaičiuotas be žemės darbų kainos. | Siūlomas įkainis 250,00 eur Nelogiška vertinti žemės darbus, nes mes nežinome kokiame gylyje yra veikiantis dujotiekis. Žemės darbai turėtų būti vertinami pagal faktą. Įkainis skaičiuotas be žemės darbų kainos.
176 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 44.1. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 186,00 eur Nelogiška vertinti žemės darbus, nes mes nežinome kokiame gylyje yra veikiantis dujotiekis. Žemės darbai turėtų būti vertinami pagal faktą. Įkainis skaičiuotas be žemės darbų kainos. | Siūlomas įkainis 186,00 eur Nelogiška vertinti žemės darbus, nes mes nežinome kokiame gylyje yra veikiantis dujotiekis. Žemės darbai turėtų būti vertinami pagal faktą. Įkainis skaičiuotas be žemės darbų kainos.
177 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 44.2. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 196,00 eur Nelogiška vertinti žemės darbus, nes mes nežinome kokiame gylyje yra veikiantis dujotiekis. Žemės darbai turėtų būti vertinami pagal faktą. Įkainis skaičiuotas be žemės darbų kainos. | Siūlomas įkainis 196,00 eur Nelogiška vertinti žemės darbus, nes mes nežinome kokiame gylyje yra veikiantis dujotiekis. Žemės darbai turėtų būti vertinami pagal faktą. Įkainis skaičiuotas be žemės darbų kainos.
178 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 45. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 100,00 eur Kaina per maža, medžiagų darbo sąnaudų ir mechanizmų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį | Siūlomas įkainis 100,00 eur Kaina per maža, medžiagų darbo sąnaudų ir mechanizmų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
179 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 46 | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 225,00 eur Nelogiška vertinti žemės darbus, nes mes nežinome kokiame gylyje yra veikiantis dujotiekis. Žemės darbai turėtų būti vertinami pagal faktą. Įkainis skaičiuotas be žemės darbų kainos. | Siūlomas įkainis 225,00 eur Nelogiška vertinti žemės darbus, nes mes nežinome kokiame gylyje yra veikiantis dujotiekis. Žemės darbai turėtų būti vertinami pagal faktą. Įkainis skaičiuotas be žemės darbų kainos.
180 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 47.3. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 46,00 eur Kaina per maža, medžiagų darbo sąnaudų ir mechanizmų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį | Siūlomas įkainis 46,00 eur Kaina per maža, medžiagų darbo sąnaudų ir mechanizmų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
181 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 48 | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 75,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį | Siūlomas įkainis 75,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
182 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 50. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 150,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį | Siūlomas įkainis 150,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
183 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 51. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 420,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį | Siūlomas įkainis 420,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
184 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 53.1. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 600,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį. Įkainis skaičiuotas be žemės darbų. | Siūlomas įkainis 600,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį. Įkainis skaičiuotas be žemės darbų.
185 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 54. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 190,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį. Įkainis skaičiuotas be žemės darbų. | Siūlomas įkainis 190,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį. Įkainis skaičiuotas be žemės darbų.
186 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 55. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 200,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį. Įkainis skaičiuotas be žemės darbų. | Siūlomas įkainis 200,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį. Įkainis skaičiuotas be žemės darbų.
187 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 57. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 200,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį. Įkainis skaičiuotas be žemės darbų. | Siūlomas įkainis 200,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį. Įkainis skaičiuotas be žemės darbų.
188 | UAB "LABAS GAS" DiametrasDiametras ≤ d65,00 | 59. | #REF! | [8 empty] | Siūlomas įkainis 200,00 eur Užsakovas demontuoja įrengimus pritvirtintus prie DSRĮ spintos korpuso, kad rangovas galėtų atlikti korpuso keitimo darbus. | Siūlomas įkainis 200,00 eur Užsakovas demontuoja įrengimus pritvirtintus prie DSRĮ spintos korpuso, kad rangovas galėtų atlikti korpuso keitimo darbus.
189 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 3. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 130,00 eur Nepagrįstai mažas įkainis. Neįvertinti darbai. |  |  | Siūlomas įkainis 130,00 eur Nepagrįstai mažas įkainis. Neįvertinti darbai.
190 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 4. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 120,00 eur Darbų medžiagų pavadinimas su klaida. Darbų grupė su klaida. Įkainis nepagrįstai mažas, dėl per mažos medžiagų ir darbų kainos. Jis turi būti didinamas. |  |  | Siūlomas įkainis 120,00 eur Darbų medžiagų pavadinimas su klaida. Darbų grupė su klaida. Įkainis nepagrįstai mažas, dėl per mažos medžiagų ir darbų kainos. Jis turi būti didinamas.
191 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 6.1. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 120,00 eur Nepagrįstai mažas įkainis. Neįvertinti darbai. |  |  | Siūlomas įkainis 120,00 eur Nepagrįstai mažas įkainis. Neįvertinti darbai.
192 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 |  | #REF!
193 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 |  | #REF!
194 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 |  | #REF!
195 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 |  | #REF!
196 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 9.1.1. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 74,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos. |  |  | Siūlomas įkainis 74,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos.
197 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 9.1.2. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 100,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos. |  |  | Siūlomas įkainis 100,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos.
198 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 9.1.3. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 27,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos. |  |  | Siūlomas įkainis 27,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos.
199 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 9.1.4. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 36,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos. |  |  | Siūlomas įkainis 36,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos.
200 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 9.1.5. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 48,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos. |  |  | Siūlomas įkainis 48,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos.
201 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 9.1.6. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 45,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos. |  |  | Siūlomas įkainis 45,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos.
202 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 9.1.7. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 18,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos. |  |  | Siūlomas įkainis 18,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos.
203 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 9.1.8. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 120,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos. |  |  | Siūlomas įkainis 120,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos.
204 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 9.1.9. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 50,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos. |  |  | Siūlomas įkainis 50,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos.
205 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 9.1.10. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 38,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos. |  |  | Siūlomas įkainis 38,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos.
206 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 9.1.11. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 38,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos. |  |  | Siūlomas įkainis 38,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos.
207 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 10.3. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 270,00 eur Tinkamam spintelės pakeitimui taip pat yra atliekami žemės darbai, kurie nėra įtraukti į aprašymą. Dėl to įkainis turėtų būti didinamas. |  |  | Siūlomas įkainis 270,00 eur Tinkamam spintelės pakeitimui taip pat yra atliekami žemės darbai, kurie nėra įtraukti į aprašymą. Dėl to įkainis turėtų būti didinamas.
208 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 12.1 | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 250,00 eur Įkainis yra per mažas, dėl to, kad tai yra kordinuotas darbas kartu su techninės priežiūros atstovais ir tai užtrunka ilgiau, nes neįmanoma susiderinti tikslaus pajungimo vykdymo laiko, kad operatyviai galima būtų atlikti šiuos darbus. Dėl prastovos objekte jis turėtų būti didinamas. Taip pat atkasimo darbai 50 procentų vykdomi rankiniu būdu, dėl to įkainis turi didėti. |  |  | Siūlomas įkainis 250,00 eur Įkainis yra per mažas, dėl to, kad tai yra kordinuotas darbas kartu su techninės priežiūros atstovais ir tai užtrunka ilgiau, nes neįmanoma susiderinti tikslaus pajungimo vykdymo laiko, kad operatyviai galima būtų atlikti šiuos darbus. Dėl prastovos objekte jis turėtų būti didinamas. Taip pat atkasimo darbai 50 procentų vykdomi rankiniu būdu, dėl to įkainis turi didėti.
209 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 12.2 | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 250,00 eur Įkainis yra per mažas, dėl to, kad tai yra kordinuotas darbas kartu su techninės priežiūros atstovais ir tai užtrunka ilgiau, nes neįmanoma susiderinti tikslaus pajungimo vykdymo laiko, kad operatyviai galima būtų atlikti šiuos darbus. Dėl prastovos objekte jis turėtų būti didinamas. Taip pat atkasimo darbai 50 procentų vykdomi rankiniu būdu, dėl to įkainis turi didėti. |  |  | Siūlomas įkainis 250,00 eur Įkainis yra per mažas, dėl to, kad tai yra kordinuotas darbas kartu su techninės priežiūros atstovais ir tai užtrunka ilgiau, nes neįmanoma susiderinti tikslaus pajungimo vykdymo laiko, kad operatyviai galima būtų atlikti šiuos darbus. Dėl prastovos objekte jis turėtų būti didinamas. Taip pat atkasimo darbai 50 procentų vykdomi rankiniu būdu, dėl to įkainis turi didėti.
210 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 12.3 | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 500,00 eur Įkainis yra per mažas, nes tik apvedimo linijos medžiagos sudaro apie 100 eurų kainą. Taip pat iškasa, kur reikalinga montuoti apvedimo liniją išdidėja 3 kartus. Pajungimo laikas su apvedimo linija išilgėja 2,5 karto. |  |  | Siūlomas įkainis 500,00 eur Įkainis yra per mažas, nes tik apvedimo linijos medžiagos sudaro apie 100 eurų kainą. Taip pat iškasa, kur reikalinga montuoti apvedimo liniją išdidėja 3 kartus. Pajungimo laikas su apvedimo linija išilgėja 2,5 karto.
211 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 12.4 | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 300,00 eur Įkainį galima tikslinti tik žinant tikslų darbų aprašymą. |  |  | Siūlomas įkainis 300,00 eur Įkainį galima tikslinti tik žinant tikslų darbų aprašymą.
212 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 12.5 | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 800,00 eurAprašymas neatitinka darbų pavadinimo. Sumaišyti PE ir PL vamzdžiai. Taip pat darbai yra specializuoti su gręžimo įranga, dėl šios priežasties pasiruošimas pajungimui užtrunka 1,5 karto ilgiau, iškasa didėja 2 kartus lyginant su paprasta įpjova, pajungimo medžiagos sudaro apie 480 eurų, dėl šių priežasčių įkainis turi būti didinamas. |  |  | Siūlomas įkainis 800,00 eurAprašymas neatitinka darbų pavadinimo. Sumaišyti PE ir PL vamzdžiai. Taip pat darbai yra specializuoti su gręžimo įranga, dėl šios priežasties pasiruošimas pajungimui užtrunka 1,5 karto ilgiau, iškasa didėja 2 kartus lyginant su paprasta įpjova, pajungimo medžiagos sudaro apie 480 eurų, dėl šių priežasčių įkainis turi būti didinamas.
213 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 12.6 | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 650,00 eur Darbai yra specializuoti su gręžimo įranga, dėl šios priežasties pasiruošimas pajungimui užtrunka 1,5 karto ilgiau, iškasa didėja 2 kartais lyginant su paprasta įpjova, pajungimo medžiagos sudaro apie 330 eurų, dėl šių priežasčių įkainis turi būti didinamas. |  |  | Siūlomas įkainis 650,00 eur Darbai yra specializuoti su gręžimo įranga, dėl šios priežasties pasiruošimas pajungimui užtrunka 1,5 karto ilgiau, iškasa didėja 2 kartais lyginant su paprasta įpjova, pajungimo medžiagos sudaro apie 330 eurų, dėl šių priežasčių įkainis turi būti didinamas.
214 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 12.7 | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 400,00 eur Įkainis labai netikslus, nes nėra aišku koks bus pajungimas, medžiagos gali kainuoti nuo 50 iki 250 eurų. |  |  | Siūlomas įkainis 400,00 eur Įkainis labai netikslus, nes nėra aišku koks bus pajungimas, medžiagos gali kainuoti nuo 50 iki 250 eurų.
215 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 13.1. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 300,00 eur Projekto paruošimo laikas ar jis yra iki 15 metrų ar jis yra iki 200 metrų realiai nesikeičia, reikia atlikti visas būtinas procedūras, o procesas ir tvarka yra grieštinama kiekvienais metais. Jūsų siūlomas įkainis yra ženkliai per mažas, nes didžiaja dalimi projektų reikalingi sutikimai, servitutų sudarymai, kurie projektavimo trukmę išilgina 2 - 3 kartus. |  |  | Siūlomas įkainis 300,00 eur Projekto paruošimo laikas ar jis yra iki 15 metrų ar jis yra iki 200 metrų realiai nesikeičia, reikia atlikti visas būtinas procedūras, o procesas ir tvarka yra grieštinama kiekvienais metais. Jūsų siūlomas įkainis yra ženkliai per mažas, nes didžiaja dalimi projektų reikalingi sutikimai, servitutų sudarymai, kurie projektavimo trukmę išilgina 2 - 3 kartus.
216 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 13.2. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 300,00 eur Projekto paruošimo laikas ar jis yra iki 15 metrų ar jis yra iki 200 metrų realiai nesikeičia, reikia atlikti visas būtinas procedūras, o procesas ir tvarka yra grieštinama kiekvienais metais. Jūsų siūlomas įkainis yra ženkliai per mažas, nes didžiaja dalimi projektų reikalingi sutikimai, servitutų sudarymai, kurie projektavimo trukmę išilgina 2 - 3 kartus. |  |  | Siūlomas įkainis 300,00 eur Projekto paruošimo laikas ar jis yra iki 15 metrų ar jis yra iki 200 metrų realiai nesikeičia, reikia atlikti visas būtinas procedūras, o procesas ir tvarka yra grieštinama kiekvienais metais. Jūsų siūlomas įkainis yra ženkliai per mažas, nes didžiaja dalimi projektų reikalingi sutikimai, servitutų sudarymai, kurie projektavimo trukmę išilgina 2 - 3 kartus.
217 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 13.3. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 650,00 eur Nepagrįstai permažas įkainis. Projektavimo terminas dėl šiai dienai galiojančių teisės aktų (servitutų sudarymo, sutikimų reikiamybės (inžinerinių tinklų koridoriuose)) yra labai suspaustas ir tinkamai ir laiku įgyvendinti tokios apimties projektą už jūsų siūlomus pinigus yra neįmonamo. |  |  | Siūlomas įkainis 650,00 eur Nepagrįstai permažas įkainis. Projektavimo terminas dėl šiai dienai galiojančių teisės aktų (servitutų sudarymo, sutikimų reikiamybės (inžinerinių tinklų koridoriuose)) yra labai suspaustas ir tinkamai ir laiku įgyvendinti tokios apimties projektą už jūsų siūlomus pinigus yra neįmonamo.
218 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 13.4. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 1350,00 eur Nepagrįstai permažas įkainis. Projektavimo terminas dėl šiai dienai galiojančių teisės aktų (servitutų sudarymo, sutikimų reikiamybės (inžinerinių tinklų koridoriuose)) yra labai suspaustas ir tinkamai ir laiku įgyvendinti tokios apimties projektą už jūsų siūlomus pinigus yra neįmonamo. |  |  | Siūlomas įkainis 1350,00 eur Nepagrįstai permažas įkainis. Projektavimo terminas dėl šiai dienai galiojančių teisės aktų (servitutų sudarymo, sutikimų reikiamybės (inžinerinių tinklų koridoriuose)) yra labai suspaustas ir tinkamai ir laiku įgyvendinti tokios apimties projektą už jūsų siūlomus pinigus yra neįmonamo.
219 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 13.6. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 140,00 eur Įkainis yra nepagrįstai per mažas, nes topografinės nuotraukos nesiskaičiuoja tiesiniais metrais. Ar dujotiekis yra iki 15 metrų ar iki 100 metrų, vistiek reikalinga užsakyti topografinę nuotrauką iki 0,5 ha. Ir topografinės nuotraukos derinimo tvarka yra tokia pati ar ji bus 0,5 ha ar ji bus 1 ha - 28 k.d. |  |  | Siūlomas įkainis 140,00 eur Įkainis yra nepagrįstai per mažas, nes topografinės nuotraukos nesiskaičiuoja tiesiniais metrais. Ar dujotiekis yra iki 15 metrų ar iki 100 metrų, vistiek reikalinga užsakyti topografinę nuotrauką iki 0,5 ha. Ir topografinės nuotraukos derinimo tvarka yra tokia pati ar ji bus 0,5 ha ar ji bus 1 ha - 28 k.d.
220 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 13.7. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 140,00 eur Įkainis yra nepagrįstai per mažas, nes topografinės nuotraukos nesiskaičiuoja tiesiniais metrais. Ar dujotiekis yra iki 15 metrų ar iki 100 metrų, vistiek reikalinga užsakyti topografinę nuotrauką iki 0,5 ha. Ir topografinės nuotraukos derinimo tvarka yra tokia pati ar ji bus 0,5 ha ar ji bus 1 ha - 28 k.d. |  |  | Siūlomas įkainis 140,00 eur Įkainis yra nepagrįstai per mažas, nes topografinės nuotraukos nesiskaičiuoja tiesiniais metrais. Ar dujotiekis yra iki 15 metrų ar iki 100 metrų, vistiek reikalinga užsakyti topografinę nuotrauką iki 0,5 ha. Ir topografinės nuotraukos derinimo tvarka yra tokia pati ar ji bus 0,5 ha ar ji bus 1 ha - 28 k.d.
221 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 13.8. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 180,00 eur Įkainis per mažas. Rinkoje tokių kainų nėra. Tokios kainos gali būti tik neapgyvendintoje teritorijoje, o dujotiekiai 90 procentų statomi tik apgyvendintose teritorijose. |  |  | Siūlomas įkainis 180,00 eur Įkainis per mažas. Rinkoje tokių kainų nėra. Tokios kainos gali būti tik neapgyvendintoje teritorijoje, o dujotiekiai 90 procentų statomi tik apgyvendintose teritorijose.
222 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 13.9. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 360,00 eur Įkainis per mažas. Rinkoje tokių kainų nėra. Tokios kainos gali būti tik neapgyvendintoje teritorijoje, o dujotiekiai 90 procentų statomi tik apgyvendintose teritorijose. |  |  | Siūlomas įkainis 360,00 eur Įkainis per mažas. Rinkoje tokių kainų nėra. Tokios kainos gali būti tik neapgyvendintoje teritorijoje, o dujotiekiai 90 procentų statomi tik apgyvendintose teritorijose.
223 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 13.10. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 7200,00 eur Įkainis per mažas. Rinkoje tokių kainų nėra. Tokios kainos gali būti tik neapgyvendintoje teritorijoje, o dujotiekiai 90 procentų statomi tik apgyvendintose teritorijose. |  |  | Siūlomas įkainis 7200,00 eur Įkainis per mažas. Rinkoje tokių kainų nėra. Tokios kainos gali būti tik neapgyvendintoje teritorijoje, o dujotiekiai 90 procentų statomi tik apgyvendintose teritorijose.
224 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 13.11. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 1,80 eur Įkainis per mažas. Rinkoje tokių kainų nėra. Tokios kainos gali būti tik neapgyvendintoje teritorijoje, o dujotiekiai 90 procentų statomi tik apgyvendintose teritorijose. |  |  | Siūlomas įkainis 1,80 eur Įkainis per mažas. Rinkoje tokių kainų nėra. Tokios kainos gali būti tik neapgyvendintoje teritorijoje, o dujotiekiai 90 procentų statomi tik apgyvendintose teritorijose.
225 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 13.12. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 105,00 eur Įkainis per mažas, nes daryti išpildomąją nuotrauką ar iki 15 metrų ar iki 100 metrų yra tokie patys kaštai (matavimas objekte, braižymas, derinimas) |  |  | Siūlomas įkainis 105,00 eur Įkainis per mažas, nes daryti išpildomąją nuotrauką ar iki 15 metrų ar iki 100 metrų yra tokie patys kaštai (matavimas objekte, braižymas, derinimas)
226 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 13.13. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 105,00 eur Įkainis per mažas, nes daryti išpildomąją nuotrauką ar iki 15 metrų ar iki 100 metrų yra tokie patys kaštai (matavimas objekte, braižymas, derinimas) |  |  | Siūlomas įkainis 105,00 eur Įkainis per mažas, nes daryti išpildomąją nuotrauką ar iki 15 metrų ar iki 100 metrų yra tokie patys kaštai (matavimas objekte, braižymas, derinimas)
227 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 13.14. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 130,00 eur Nepagrįstai mažas įkainis |  |  | Siūlomas įkainis 130,00 eur Nepagrįstai mažas įkainis
228 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 13.15. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 270,00 eur Nepagrįstai mažas įkainis |  |  | Siūlomas įkainis 270,00 eur Nepagrįstai mažas įkainis
229 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 13.16. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 480,00 eur Nepagrįstai mažas įkainis |  |  | Siūlomas įkainis 480,00 eur Nepagrįstai mažas įkainis
230 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 13.19.2 | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 110,00 eur Objekto nužymėjimo darbai virš šimto metrų vyksta per kelis etapus, nes dujotiekiai klojami apgyvendintose teritorijose ir nužymėjimo taškai neišlieka, dėl to atvykimo į objektą kaštai didėja. Įkainį dėl šitos priežasties reikia didinti |  |  | Siūlomas įkainis 110,00 eur Objekto nužymėjimo darbai virš šimto metrų vyksta per kelis etapus, nes dujotiekiai klojami apgyvendintose teritorijose ir nužymėjimo taškai neišlieka, dėl to atvykimo į objektą kaštai didėja. Įkainį dėl šitos priežasties reikia didinti
231 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 13.19.3 | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 220,00 eur Objekto nužymėjimo darbai ilgesniuose objektuose vyksta per kelis etapus, nes dujotiekiai klojami apgyvendintose teritorijose ir nužymėjimo taškai neišlieka, dėl to atvykimo į objektą kaštai didėja. Įkainį dėl šitos priežasties reikia didinti. |  |  | Siūlomas įkainis 220,00 eur Objekto nužymėjimo darbai ilgesniuose objektuose vyksta per kelis etapus, nes dujotiekiai klojami apgyvendintose teritorijose ir nužymėjimo taškai neišlieka, dėl to atvykimo į objektą kaštai didėja. Įkainį dėl šitos priežasties reikia didinti.
232 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 14.4. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 600,00 eur Išlaidos turėtų būti įtrauktos prie tiesioginių išlaidų Sutarties 5.2 punkto |  |  | Siūlomas įkainis 600,00 eur Išlaidos turėtų būti įtrauktos prie tiesioginių išlaidų Sutarties 5.2 punkto
233 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 15.1. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 2100,00 eur Kaina per maža, nes utilizavimo įkainiai ženkliai pakilę. |  |  | Siūlomas įkainis 2100,00 eur Kaina per maža, nes utilizavimo įkainiai ženkliai pakilę.
234 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 15.2. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 3500,00 eur Kaina per maža, nes utilizavimo įkainiai ženkliai pakilę. |  |  | Siūlomas įkainis 3500,00 eur Kaina per maža, nes utilizavimo įkainiai ženkliai pakilę.
235 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 15.3. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 300,00 eur |  |  | Siūlomas įkainis 300,00 eur
236 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 16.1 | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 1400,00 eur Technologiškai darbai atliekami etapais. Už jūsų siūlomus pinigus neįmanoma atlikti tokių darbų, kai tai vykdoma per kelias dienas. |  |  | Siūlomas įkainis 1400,00 eur Technologiškai darbai atliekami etapais. Už jūsų siūlomus pinigus neįmanoma atlikti tokių darbų, kai tai vykdoma per kelias dienas.
237 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 16.2 | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 1800,00 eur Technologiškai darbai atliekami etapais. Už jūsų siūlomus pinigus neįmanoma atlikti tokių darbų, kai tai vykdoma per kelias dienas. |  |  | Siūlomas įkainis 1800,00 eur Technologiškai darbai atliekami etapais. Už jūsų siūlomus pinigus neįmanoma atlikti tokių darbų, kai tai vykdoma per kelias dienas.
238 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 16.3 | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 2500,00 eur Technologiškai darbai atliekami etapais. Už jūsų siūlomus pinigus neįmanoma atlikti tokių darbų, kai tai vykdoma per kelias dienas. |  |  | Siūlomas įkainis 2500,00 eur Technologiškai darbai atliekami etapais. Už jūsų siūlomus pinigus neįmanoma atlikti tokių darbų, kai tai vykdoma per kelias dienas.
239 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 20.2. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 19,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį |  |  | Siūlomas įkainis 19,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
240 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 21. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 63,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį |  |  | Siūlomas įkainis 63,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
241 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 22. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 60,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį |  |  | Siūlomas įkainis 60,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
242 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 23. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 236,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį |  |  | Siūlomas įkainis 236,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
243 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 24. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 190,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį |  |  | Siūlomas įkainis 190,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
244 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 25. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 409,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį |  |  | Siūlomas įkainis 409,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
245 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 26. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 84,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį |  |  | Siūlomas įkainis 84,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
246 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 26. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 84,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį |  |  | Siūlomas įkainis 84,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
247 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 26. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 84,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį |  |  | Siūlomas įkainis 84,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
248 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 27. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 84,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį |  |  | Siūlomas įkainis 84,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
249 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 28. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 100,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį |  |  | Siūlomas įkainis 100,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
250 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 29. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 170,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį |  |  | Siūlomas įkainis 170,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
251 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 30. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 110,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį |  |  | Siūlomas įkainis 110,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
252 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 31. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 210,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį |  |  | Siūlomas įkainis 210,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
253 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 32. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 50,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį |  |  | Siūlomas įkainis 50,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
254 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 33. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 110,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį |  |  | Siūlomas įkainis 110,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
255 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 34. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 175,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį |  |  | Siūlomas įkainis 175,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
256 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 35.2. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 8,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį. Darbas vykdomas tokiu atveju, kai tai yra sudedamoji užduoties dalis |  |  | Siūlomas įkainis 8,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį. Darbas vykdomas tokiu atveju, kai tai yra sudedamoji užduoties dalis
257 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 36. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 50,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį |  |  | Siūlomas įkainis 50,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
258 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 37. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 37,50 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį. Darbas vykdomas tokiu atveju, kai tai yra sudedamoji užduoties dalis |  |  | Siūlomas įkainis 37,50 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį. Darbas vykdomas tokiu atveju, kai tai yra sudedamoji užduoties dalis
259 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 38. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 50,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį. Darbas vykdomas tokiu atveju, kai tai yra sudedamoji užduoties dalis |  |  | Siūlomas įkainis 50,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį. Darbas vykdomas tokiu atveju, kai tai yra sudedamoji užduoties dalis
260 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 39. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 34,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį. Darbas vykdomas tokiu atveju, kai tai yra sudedamoji užduoties dalis. ESO sumoka savivaldybės taikomas rinklevas už medžių pjovimo leidimo išėmimą ir žalą aplinkai. |  |  | Siūlomas įkainis 34,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį. Darbas vykdomas tokiu atveju, kai tai yra sudedamoji užduoties dalis. ESO sumoka savivaldybės taikomas rinklevas už medžių pjovimo leidimo išėmimą ir žalą aplinkai.
261 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 40. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 17,00 eur Kaina per maža, medžiagų darbo sąnaudų ir mechanizmų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį |  |  | Siūlomas įkainis 17,00 eur Kaina per maža, medžiagų darbo sąnaudų ir mechanizmų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
262 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 40. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 20,00 eur Kaina per maža, medžiagų darbo sąnaudų ir mechanizmų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį |  |  | Siūlomas įkainis 20,00 eur Kaina per maža, medžiagų darbo sąnaudų ir mechanizmų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
263 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 41. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 38,00 eur Kaina per maža, medžiagų darbo sąnaudų ir mechanizmų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį |  |  | Siūlomas įkainis 38,00 eur Kaina per maža, medžiagų darbo sąnaudų ir mechanizmų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
264 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 42. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 300,00 eur Šuliniai yra skirtingų tipų:kameros, žiediniai, kameros su tarpiniu lakštu tarp betono sluoksnių. Todėl ir demontavimo įkainis yra taikomas sudėtingiausiam G/B šuliniui. Kaip bus traktuojama aktavimo metu: ar betono tūris ar G/B šulinio tūris? |  |  | Siūlomas įkainis 300,00 eur Šuliniai yra skirtingų tipų:kameros, žiediniai, kameros su tarpiniu lakštu tarp betono sluoksnių. Todėl ir demontavimo įkainis yra taikomas sudėtingiausiam G/B šuliniui. Kaip bus traktuojama aktavimo metu: ar betono tūris ar G/B šulinio tūris?
265 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 43. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 250,00 eur Nelogiška vertinti žemės darbus, nes mes nežinome kokiame gylyje yra veikiantis dujotiekis. Žemės darbai turėtų būti vertinami pagal faktą. Įkainis skaičiuotas be žemės darbų kainos. |  |  | Siūlomas įkainis 250,00 eur Nelogiška vertinti žemės darbus, nes mes nežinome kokiame gylyje yra veikiantis dujotiekis. Žemės darbai turėtų būti vertinami pagal faktą. Įkainis skaičiuotas be žemės darbų kainos.
266 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 44.1. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 186,00 eur Nelogiška vertinti žemės darbus, nes mes nežinome kokiame gylyje yra veikiantis dujotiekis. Žemės darbai turėtų būti vertinami pagal faktą. Įkainis skaičiuotas be žemės darbų kainos. |  |  | Siūlomas įkainis 186,00 eur Nelogiška vertinti žemės darbus, nes mes nežinome kokiame gylyje yra veikiantis dujotiekis. Žemės darbai turėtų būti vertinami pagal faktą. Įkainis skaičiuotas be žemės darbų kainos.
267 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 44.2. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 196,00 eur Nelogiška vertinti žemės darbus, nes mes nežinome kokiame gylyje yra veikiantis dujotiekis. Žemės darbai turėtų būti vertinami pagal faktą. Įkainis skaičiuotas be žemės darbų kainos. |  |  | Siūlomas įkainis 196,00 eur Nelogiška vertinti žemės darbus, nes mes nežinome kokiame gylyje yra veikiantis dujotiekis. Žemės darbai turėtų būti vertinami pagal faktą. Įkainis skaičiuotas be žemės darbų kainos.
268 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 45. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 100,00 eur Kaina per maža, medžiagų darbo sąnaudų ir mechanizmų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį |  |  | Siūlomas įkainis 100,00 eur Kaina per maža, medžiagų darbo sąnaudų ir mechanizmų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
269 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 46 | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 225,00 eur Nelogiška vertinti žemės darbus, nes mes nežinome kokiame gylyje yra veikiantis dujotiekis. Žemės darbai turėtų būti vertinami pagal faktą. Įkainis skaičiuotas be žemės darbų kainos. |  |  | Siūlomas įkainis 225,00 eur Nelogiška vertinti žemės darbus, nes mes nežinome kokiame gylyje yra veikiantis dujotiekis. Žemės darbai turėtų būti vertinami pagal faktą. Įkainis skaičiuotas be žemės darbų kainos.
270 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 47.3. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 46,00 eur Kaina per maža, medžiagų darbo sąnaudų ir mechanizmų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį |  |  | Siūlomas įkainis 46,00 eur Kaina per maža, medžiagų darbo sąnaudų ir mechanizmų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
271 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 48 | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 756,00 eur Kaina per maža, medžiagų darbo sąnaudų ir mechanizmų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį |  |  | Siūlomas įkainis 756,00 eur Kaina per maža, medžiagų darbo sąnaudų ir mechanizmų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
272 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 50. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 150,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį |  |  | Siūlomas įkainis 150,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
273 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 51. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 480,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį |  |  | Siūlomas įkainis 480,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
274 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 52. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 500,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį |  |  | Siūlomas įkainis 500,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
275 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 53.1. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 600,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį |  |  | Siūlomas įkainis 600,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
276 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 54. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 190,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį. Įkainis skaičiuotas be žemės darbų. |  |  | Siūlomas įkainis 190,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį. Įkainis skaičiuotas be žemės darbų.
277 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 55. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 240,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį. Įkainis skaičiuotas be žemės darbų. |  |  | Siūlomas įkainis 240,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį. Įkainis skaičiuotas be žemės darbų.
278 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 57. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 290,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį. Įkainis skaičiuotas be žemės darbų. |  |  | Siūlomas įkainis 290,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį. Įkainis skaičiuotas be žemės darbų.
279 | UAB "LABAS GAS" Diametras d65,01 - d160,00 | 59. | #REF! | [6 empty] | Siūlomas įkainis 200,00 eur Užsakovas demontuoja įrengimus pritvirtintus prie DSRĮ spintos korpuso, kad rangovas galėtų atlikti korpuso keitimo darbus. |  |  | Siūlomas įkainis 200,00 eur Užsakovas demontuoja įrengimus pritvirtintus prie DSRĮ spintos korpuso, kad rangovas galėtų atlikti korpuso keitimo darbus.
280 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 |  | #REF!
281 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 3. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 240,00 eur Įkainis yra nelogiškas, nes didesnio diametro nei d225 vamzdžių kaina sudaro 85 procentus jūsų maksimalaus įkainio dalį. |  | Siūlomas įkainis 240,00 eur Įkainis yra nelogiškas, nes didesnio diametro nei d225 vamzdžių kaina sudaro 85 procentus jūsų maksimalaus įkainio dalį.
282 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 4. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 280,00 eur Įkainis per mažas, nes PL dujotiekio montavimo darbų kaštai nepasidengia pagal jūsų pateiktą įkainį išminusavus medžiagų ir mechanizmų kaštus. |  | Siūlomas įkainis 280,00 eur Įkainis per mažas, nes PL dujotiekio montavimo darbų kaštai nepasidengia pagal jūsų pateiktą įkainį išminusavus medžiagų ir mechanizmų kaštus.
283 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 6.1. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 230,00 eur Įkainis per mažas, neatitinka rinkos kainų sudėjus medžiagų, darbų bei mechanizmų kaštus. |  | Siūlomas įkainis 230,00 eur Įkainis per mažas, neatitinka rinkos kainų sudėjus medžiagų, darbų bei mechanizmų kaštus.
284 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 6.2. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 140,00 eur Įkainis per mažas, neatitinka rinkos kainų sudėjus medžiagų, darbų bei mechanizmų kaštus. |  | Siūlomas įkainis 140,00 eur Įkainis per mažas, neatitinka rinkos kainų sudėjus medžiagų, darbų bei mechanizmų kaštus.
285 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 6.3. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 125,00 eur Įkainis per mažas, neatitinka rinkos kainų sudėjus medžiagų, darbų bei mechanizmų kaštus. |  | Siūlomas įkainis 125,00 eur Įkainis per mažas, neatitinka rinkos kainų sudėjus medžiagų, darbų bei mechanizmų kaštus.
286 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 |  | #REF!
287 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 |  | #REF!
288 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 9.1.1. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 74,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos. |  | Siūlomas įkainis 74,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos.
289 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 9.1.2. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 100,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos. |  | Siūlomas įkainis 100,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos.
290 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 9.1.3. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 27,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos. |  | Siūlomas įkainis 27,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos.
291 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 9.1.4. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 36,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos. |  | Siūlomas įkainis 36,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos.
292 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 9.1.5. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 48,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos. |  | Siūlomas įkainis 48,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos.
293 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 9.1.6. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 45,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos. |  | Siūlomas įkainis 45,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos.
294 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 9.1.7. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 18,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos. |  | Siūlomas įkainis 18,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos.
295 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 9.1.8. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 120,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos. |  | Siūlomas įkainis 120,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos.
296 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 9.1.9. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 50,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos. |  | Siūlomas įkainis 50,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos.
297 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 9.1.10. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 38,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos. |  | Siūlomas įkainis 38,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos.
298 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 9.1.11. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 38,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos. |  | Siūlomas įkainis 38,00 eur Iki 5 m2 dangų atstatymo įkainis per mažas nes neatsiperka transportavimo išlaidos.
299 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 10.3. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 270,00 eur Tinkamam spintelės pakeitimui taip pat yra atliekami žemės darbai, kurie nėra įtraukti į aprašymą. Dėl to įkainis turėtų būti didinamas. |  | Siūlomas įkainis 270,00 eur Tinkamam spintelės pakeitimui taip pat yra atliekami žemės darbai, kurie nėra įtraukti į aprašymą. Dėl to įkainis turėtų būti didinamas.
300 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 12.1 | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 250,00 eur Įkainis yra per mažas, dėl to, kad tai yra kordinuotas darbas kartu su techninės priežiūros atstovais ir tai užtrunka ilgiau, nes neįmanoma susiderinti tikslaus pajungimo vykdymo laiko, kad operatyviai galima būtų atlikti šiuos darbus. Dėl prastovos objekte jis turėtų būti didinamas. Taip pat atkasimo darbai 50 procentų vykdomi rankiniu būdu, dėl to įkainis turi didėti. |  | Siūlomas įkainis 250,00 eur Įkainis yra per mažas, dėl to, kad tai yra kordinuotas darbas kartu su techninės priežiūros atstovais ir tai užtrunka ilgiau, nes neįmanoma susiderinti tikslaus pajungimo vykdymo laiko, kad operatyviai galima būtų atlikti šiuos darbus. Dėl prastovos objekte jis turėtų būti didinamas. Taip pat atkasimo darbai 50 procentų vykdomi rankiniu būdu, dėl to įkainis turi didėti.
301 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 12.2 | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 300,00 eur Įkainis yra per mažas, dėl to, kad tai yra kordinuotas darbas kartu su techninės priežiūros atstovais ir tai užtrunka ilgiau, nes neįmanoma susiderinti tikslaus pajungimo vykdymo laiko, kad operatyviai galima būtų atlikti šiuos darbus. Dėl prastovos objekte jis turėtų būti didinamas. Taip pat atkasimo darbai 50 procentų vykdomi rankiniu būdu, dėl to įkainis turi didėti. |  | Siūlomas įkainis 300,00 eur Įkainis yra per mažas, dėl to, kad tai yra kordinuotas darbas kartu su techninės priežiūros atstovais ir tai užtrunka ilgiau, nes neįmanoma susiderinti tikslaus pajungimo vykdymo laiko, kad operatyviai galima būtų atlikti šiuos darbus. Dėl prastovos objekte jis turėtų būti didinamas. Taip pat atkasimo darbai 50 procentų vykdomi rankiniu būdu, dėl to įkainis turi didėti.
302 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 12.3 | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 2000,00 eur Įkainis yra per mažas, nes tik apvedimo linijos medžiagos sudaro apie 1400 eurų kainą. Taip pat iškasa, kur reikalinga montuoti apvedimo liniją išdidėja 3 kartus. Pajungimo laikas su apvedimo linija išilgėja 2,5 karto. |  | Siūlomas įkainis 2000,00 eur Įkainis yra per mažas, nes tik apvedimo linijos medžiagos sudaro apie 1400 eurų kainą. Taip pat iškasa, kur reikalinga montuoti apvedimo liniją išdidėja 3 kartus. Pajungimo laikas su apvedimo linija išilgėja 2,5 karto.
303 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 12.4 | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 270,00 eur Įkainį galima tikslinti tik žinant tikslų darbų aprašymą. |  | Siūlomas įkainis 270,00 eur Įkainį galima tikslinti tik žinant tikslų darbų aprašymą.
304 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 12.5 | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 2200,00 eur Aprašymas neatitinka darbų pavadinimo. Sumaišyti PE ir PL vamzdžiai. Taip pat darbai yra specializuoti su gręžimo įranga, dėl šios priežasties pasiruošimas pajungimui užtrunka 1,5 karto ilgiau, iškasa didėja 2 kartus lyginant su paprasta įpjova, pajungimo medžiagos sudaro apie 1500 eurų, dėl šių priežasčių įkainis turi būti didinamas. |  | Siūlomas įkainis 2200,00 eur Aprašymas neatitinka darbų pavadinimo. Sumaišyti PE ir PL vamzdžiai. Taip pat darbai yra specializuoti su gręžimo įranga, dėl šios priežasties pasiruošimas pajungimui užtrunka 1,5 karto ilgiau, iškasa didėja 2 kartus lyginant su paprasta įpjova, pajungimo medžiagos sudaro apie 1500 eurų, dėl šių priežasčių įkainis turi būti didinamas.
305 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 12.6 | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 1000,00 eur Darbai yra specializuoti su gręžimo įranga, dėl šios priežasties pasiruošimas pajungimui užtrunka 1,5 karto ilgiau, iškasa didėja 2 kartais lyginant su paprasta įpjova, pajungimo medžiagos sudaro apie 500 eurų, dėl šių priežasčių įkainis turi būti didinamas. |  | Siūlomas įkainis 1000,00 eur Darbai yra specializuoti su gręžimo įranga, dėl šios priežasties pasiruošimas pajungimui užtrunka 1,5 karto ilgiau, iškasa didėja 2 kartais lyginant su paprasta įpjova, pajungimo medžiagos sudaro apie 500 eurų, dėl šių priežasčių įkainis turi būti didinamas.
306 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 12.7 | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 800,00 eur Įkainis labai netikslus, nes nėra aišku koks bus pajungimas, medžiagos gali kainuoti nuo 50 iki 600 eurų. |  | Siūlomas įkainis 800,00 eur Įkainis labai netikslus, nes nėra aišku koks bus pajungimas, medžiagos gali kainuoti nuo 50 iki 600 eurų.
307 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 13.1. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 300,00 eur Projekto paruošimo laikas ar jis yra iki 15 metrų ar jis yra iki 200 metrų realiai nesikeičia, reikia atlikti visas būtinas procedūras, o procesas ir tvarka yra grieštinama kiekvienais metais. Jūsų siūlomas įkainis yra ženkliai per mažas, nes didžiaja dalimi projektų reikalingi sutikimai, servitutų sudarymai, kurie projektavimo trukmę išilgina 2 - 3 kartus. |  | Siūlomas įkainis 300,00 eur Projekto paruošimo laikas ar jis yra iki 15 metrų ar jis yra iki 200 metrų realiai nesikeičia, reikia atlikti visas būtinas procedūras, o procesas ir tvarka yra grieštinama kiekvienais metais. Jūsų siūlomas įkainis yra ženkliai per mažas, nes didžiaja dalimi projektų reikalingi sutikimai, servitutų sudarymai, kurie projektavimo trukmę išilgina 2 - 3 kartus.
308 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 13.2. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 300,00 eur Projekto paruošimo laikas ar jis yra iki 15 metrų ar jis yra iki 200 metrų realiai nesikeičia, reikia atlikti visas būtinas procedūras, o procesas ir tvarka yra grieštinama kiekvienais metais. Jūsų siūlomas įkainis yra ženkliai per mažas, nes didžiaja dalimi projektų reikalingi sutikimai, servitutų sudarymai, kurie projektavimo trukmę išilgina 2 - 3 kartus. |  | Siūlomas įkainis 300,00 eur Projekto paruošimo laikas ar jis yra iki 15 metrų ar jis yra iki 200 metrų realiai nesikeičia, reikia atlikti visas būtinas procedūras, o procesas ir tvarka yra grieštinama kiekvienais metais. Jūsų siūlomas įkainis yra ženkliai per mažas, nes didžiaja dalimi projektų reikalingi sutikimai, servitutų sudarymai, kurie projektavimo trukmę išilgina 2 - 3 kartus.
309 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 13.3. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 650,00 eur Nepagrįstai permažas įkainis. Projektavimo terminas dėl šiai dienai galiojančių teisės aktų (servitutų sudarymo, sutikimų reikiamybės (inžinerinių tinklų koridoriuose)) yra labai suspaustas ir tinkamai ir laiku įgyvendinti tokios apimties projektą už jūsų siūlomus pinigus yra neįmonamo. |  | Siūlomas įkainis 650,00 eur Nepagrįstai permažas įkainis. Projektavimo terminas dėl šiai dienai galiojančių teisės aktų (servitutų sudarymo, sutikimų reikiamybės (inžinerinių tinklų koridoriuose)) yra labai suspaustas ir tinkamai ir laiku įgyvendinti tokios apimties projektą už jūsų siūlomus pinigus yra neįmonamo.
310 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 13.4. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 1350,00 eur Nepagrįstai permažas įkainis. Projektavimo terminas dėl šiai dienai galiojančių teisės aktų (servitutų sudarymo, sutikimų reikiamybės (inžinerinių tinklų koridoriuose)) yra labai suspaustas ir tinkamai ir laiku įgyvendinti tokios apimties projektą už jūsų siūlomus pinigus yra neįmonamo. Nepagrįstai permažas įkainis. Projektavimo terminas dėl šiai dienai galiojančių teisės aktų (servitutų sudarymo, sutikimų reikiamybės (inžinerinių tinklų koridoriuose)) yra labai suspaustas ir tinkamai ir laiku įgyvendinti tokios apimties projektą už jūsų siūlomus pinigus yra neįmonamo. |  | Siūlomas įkainis 1350,00 eur Nepagrįstai permažas įkainis. Projektavimo terminas dėl šiai dienai galiojančių teisės aktų (servitutų sudarymo, sutikimų reikiamybės (inžinerinių tinklų koridoriuose)) yra labai suspaustas ir tinkamai ir laiku įgyvendinti tokios apimties projektą už jūsų siūlomus pinigus yra neįmonamo. Nepagrįstai permažas įkainis. Projektavimo terminas dėl šiai dienai galiojančių teisės aktų (servitutų sudarymo, sutikimų reikiamybės (inžinerinių tinklų koridoriuose)) yra labai suspaustas ir tinkamai ir laiku įgyvendinti tokios apimties projektą už jūsų siūlomus pinigus yra neįmonamo.
311 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 13.6. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 140,00 eur Įkainis yra nepagrįstai per mažas, nes topografinės nuotraukos nesiskaičiuoja tiesiniais metrais. Ar dujotiekis yra iki 15 metrų ar iki 100 metrų, vistiek reikalinga užsakyti topografinę nuotrauką iki 0,5 ha. Ir topografinės nuotraukos derinimo tvarka yra tokia pati ar ji bus 0,5 ha ar ji bus 1 ha - 28 k.d. |  | Siūlomas įkainis 140,00 eur Įkainis yra nepagrįstai per mažas, nes topografinės nuotraukos nesiskaičiuoja tiesiniais metrais. Ar dujotiekis yra iki 15 metrų ar iki 100 metrų, vistiek reikalinga užsakyti topografinę nuotrauką iki 0,5 ha. Ir topografinės nuotraukos derinimo tvarka yra tokia pati ar ji bus 0,5 ha ar ji bus 1 ha - 28 k.d.
312 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 13.7. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 140,00 eur Įkainis yra nepagrįstai per mažas, nes topografinės nuotraukos nesiskaičiuoja tiesiniais metrais. Ar dujotiekis yra iki 15 metrų ar iki 100 metrų, vistiek reikalinga užsakyti topografinę nuotrauką iki 0,5 ha. Ir topografinės nuotraukos derinimo tvarka yra tokia pati ar ji bus 0,5 ha ar ji bus 1 ha - 28 k.d. |  | Siūlomas įkainis 140,00 eur Įkainis yra nepagrįstai per mažas, nes topografinės nuotraukos nesiskaičiuoja tiesiniais metrais. Ar dujotiekis yra iki 15 metrų ar iki 100 metrų, vistiek reikalinga užsakyti topografinę nuotrauką iki 0,5 ha. Ir topografinės nuotraukos derinimo tvarka yra tokia pati ar ji bus 0,5 ha ar ji bus 1 ha - 28 k.d.
313 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 13.8. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 180,00 eur Įkainis per mažas. Rinkoje tokių kainų nėra. Tokios kainos gali būti tik neapgyvendintoje teritorijoje, o dujotiekiai 90 procentų statomi tik apgyvendintose teritorijose. |  | Siūlomas įkainis 180,00 eur Įkainis per mažas. Rinkoje tokių kainų nėra. Tokios kainos gali būti tik neapgyvendintoje teritorijoje, o dujotiekiai 90 procentų statomi tik apgyvendintose teritorijose.
314 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 13.9. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 360,00 eur Įkainis per mažas. Rinkoje tokių kainų nėra. Tokios kainos gali būti tik neapgyvendintoje teritorijoje, o dujotiekiai 90 procentų statomi tik apgyvendintose teritorijose. |  | Siūlomas įkainis 360,00 eur Įkainis per mažas. Rinkoje tokių kainų nėra. Tokios kainos gali būti tik neapgyvendintoje teritorijoje, o dujotiekiai 90 procentų statomi tik apgyvendintose teritorijose.
315 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 13.10. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 720,00 eur Įkainis per mažas. Rinkoje tokių kainų nėra. Tokios kainos gali būti tik neapgyvendintoje teritorijoje, o dujotiekiai 90 procentų statomi tik apgyvendintose teritorijose. |  | Siūlomas įkainis 720,00 eur Įkainis per mažas. Rinkoje tokių kainų nėra. Tokios kainos gali būti tik neapgyvendintoje teritorijoje, o dujotiekiai 90 procentų statomi tik apgyvendintose teritorijose.
316 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 13.11. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 1,80 eur Įkainis per mažas. Rinkoje tokių kainų nėra. Tokios kainos gali būti tik neapgyvendintoje teritorijoje, o dujotiekiai 90 procentų statomi tik apgyvendintose teritorijose. |  | Siūlomas įkainis 1,80 eur Įkainis per mažas. Rinkoje tokių kainų nėra. Tokios kainos gali būti tik neapgyvendintoje teritorijoje, o dujotiekiai 90 procentų statomi tik apgyvendintose teritorijose.
317 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 13.12. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 105,00 eur Įkainis per mažas, nes daryti išpildomąją nuotrauką ar iki 15 metrų ar iki 100 metrų yra tokie patys kaštai (matavimas objekte, braižymas, derinimas) |  | Siūlomas įkainis 105,00 eur Įkainis per mažas, nes daryti išpildomąją nuotrauką ar iki 15 metrų ar iki 100 metrų yra tokie patys kaštai (matavimas objekte, braižymas, derinimas)
318 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 13.13. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 105,00 eur Įkainis per mažas, nes daryti išpildomąją nuotrauką ar iki 15 metrų ar iki 100 metrų yra tokie patys kaštai (matavimas objekte, braižymas, derinimas) |  | Siūlomas įkainis 105,00 eur Įkainis per mažas, nes daryti išpildomąją nuotrauką ar iki 15 metrų ar iki 100 metrų yra tokie patys kaštai (matavimas objekte, braižymas, derinimas)
319 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 13.14. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 130,00 eur Nepagrįstai mažas įkainis |  | Siūlomas įkainis 130,00 eur Nepagrįstai mažas įkainis
320 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 13.15. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 270,00 eur Nepagrįstai mažas įkainis |  | Siūlomas įkainis 270,00 eur Nepagrįstai mažas įkainis
321 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 13.16. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 480,00 eur Nepagrįstai mažas įkainis |  | Siūlomas įkainis 480,00 eur Nepagrįstai mažas įkainis
322 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 13.19.2 | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 110,00 eur Objekto nužymėjimo darbai virš šimto metrų vyksta per kelis etapus, nes dujotiekiai klojami apgyvendintose teritorijose ir nužymėjimo taškai neišlieka, dėl to atvykimo į objektą kaštai didėja. Įkainį dėl šitos priežasties reikia didinti |  | Siūlomas įkainis 110,00 eur Objekto nužymėjimo darbai virš šimto metrų vyksta per kelis etapus, nes dujotiekiai klojami apgyvendintose teritorijose ir nužymėjimo taškai neišlieka, dėl to atvykimo į objektą kaštai didėja. Įkainį dėl šitos priežasties reikia didinti
323 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 13.19.3 | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 220,00 eur Objekto nužymėjimo darbai virš šimto metrų vyksta per kelis etapus, nes dujotiekiai klojami apgyvendintose teritorijose ir nužymėjimo taškai neišlieka, dėl to atvykimo į objektą kaštai didėja. Įkainį dėl šitos priežasties reikia didinti |  | Siūlomas įkainis 220,00 eur Objekto nužymėjimo darbai virš šimto metrų vyksta per kelis etapus, nes dujotiekiai klojami apgyvendintose teritorijose ir nužymėjimo taškai neišlieka, dėl to atvykimo į objektą kaštai didėja. Įkainį dėl šitos priežasties reikia didinti
324 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 14.4. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 600,00 eur Išlaidos turėtų būti įtrauktos prie tiesioginių išlaidų Sutarties 5.2 punkto |  | Siūlomas įkainis 600,00 eur Išlaidos turėtų būti įtrauktos prie tiesioginių išlaidų Sutarties 5.2 punkto
325 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 15.1. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 2100,00 eur Kaina per maža, nes utilizavimo įkainiai ženkliai pakilę. |  | Siūlomas įkainis 2100,00 eur Kaina per maža, nes utilizavimo įkainiai ženkliai pakilę.
326 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 16.1 | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 1400,00 eur Technologiškai darbai atliekami etapais. Už jūsų siūlomus pinigus neįmanoma atlikti tokių darbų, kai tai vykdoma per kelias dienas. |  | Siūlomas įkainis 1400,00 eur Technologiškai darbai atliekami etapais. Už jūsų siūlomus pinigus neįmanoma atlikti tokių darbų, kai tai vykdoma per kelias dienas.
327 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 16.2 | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 1800,00 eur Technologiškai darbai atliekami etapais. Už jūsų siūlomus pinigus neįmanoma atlikti tokių darbų, kai tai vykdoma per kelias dienas. |  | Siūlomas įkainis 1800,00 eur Technologiškai darbai atliekami etapais. Už jūsų siūlomus pinigus neįmanoma atlikti tokių darbų, kai tai vykdoma per kelias dienas.
328 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 16.3 | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 2500,00 eur Technologiškai darbai atliekami etapais. Už jūsų siūlomus pinigus neįmanoma atlikti tokių darbų, kai tai vykdoma per kelias dienas. |  | Siūlomas įkainis 2500,00 eur Technologiškai darbai atliekami etapais. Už jūsų siūlomus pinigus neįmanoma atlikti tokių darbų, kai tai vykdoma per kelias dienas.
329 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 21. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 95,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį |  | Siūlomas įkainis 95,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
330 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 22. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 78,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį |  | Siūlomas įkainis 78,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
331 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 23. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 538,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį |  | Siūlomas įkainis 538,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
332 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 24. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 2700,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį |  | Siūlomas įkainis 2700,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
333 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 25. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 815,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį |  | Siūlomas įkainis 815,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
334 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 26. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 84,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį |  | Siūlomas įkainis 84,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
335 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 27. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 84,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį |  | Siūlomas įkainis 84,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
336 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 28. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 100,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį |  | Siūlomas įkainis 100,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
337 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 29. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 170,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį |  | Siūlomas įkainis 170,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
338 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 30. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 110,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį |  | Siūlomas įkainis 110,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
339 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 31. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 210,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį |  | Siūlomas įkainis 210,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
340 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 32. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 50,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį |  | Siūlomas įkainis 50,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
341 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 33. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 100,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį |  | Siūlomas įkainis 100,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
342 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 34. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 185,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį |  | Siūlomas įkainis 185,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
343 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 35.2. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 8,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį. Darbas vykdomas tokiu atveju, kai tai yra sudedamoji užduoties dalis |  | Siūlomas įkainis 8,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį. Darbas vykdomas tokiu atveju, kai tai yra sudedamoji užduoties dalis
344 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 36 | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 50,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį |  | Siūlomas įkainis 50,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
345 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 37. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 110,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį. Darbas vykdomas tokiu atveju, kai tai yra sudedamoji užduoties dalis |  | Siūlomas įkainis 110,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį. Darbas vykdomas tokiu atveju, kai tai yra sudedamoji užduoties dalis
346 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 38. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 50,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį. Darbas vykdomas tokiu atveju, kai tai yra sudedamoji užduoties dalis |  | Siūlomas įkainis 50,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį. Darbas vykdomas tokiu atveju, kai tai yra sudedamoji užduoties dalis
347 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 39. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 34,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį. Darbas vykdomas tokiu atveju, kai tai yra sudedamoji užduoties dalis. ESO sumoka savivaldybės taikomas rinklevas už medžių pjovimo leidimo išėmimą ir žalą aplinkai. |  | Siūlomas įkainis 34,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį. Darbas vykdomas tokiu atveju, kai tai yra sudedamoji užduoties dalis. ESO sumoka savivaldybės taikomas rinklevas už medžių pjovimo leidimo išėmimą ir žalą aplinkai.
348 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 40.1. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 17,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį |  | Siūlomas įkainis 17,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
349 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 40.2. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 20,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį |  | Siūlomas įkainis 20,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
350 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 41. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 38,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį |  | Siūlomas įkainis 38,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
351 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 42. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 300,00 eur Nelogiška vertinti žemės darbus, nes mes nežinome kokiame gylyje yra veikiantis dujotiekis. Žemės darbai turėtų būti vertinami pagal faktą. Įkainis skaičiuotas be žemės darbų kainos. |  | Siūlomas įkainis 300,00 eur Nelogiška vertinti žemės darbus, nes mes nežinome kokiame gylyje yra veikiantis dujotiekis. Žemės darbai turėtų būti vertinami pagal faktą. Įkainis skaičiuotas be žemės darbų kainos.
352 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 43. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 250,00 eur Nelogiška vertinti žemės darbus, nes mes nežinome kokiame gylyje yra veikiantis dujotiekis. Žemės darbai turėtų būti vertinami pagal faktą. Įkainis skaičiuotas be žemės darbų kainos. |  | Siūlomas įkainis 250,00 eur Nelogiška vertinti žemės darbus, nes mes nežinome kokiame gylyje yra veikiantis dujotiekis. Žemės darbai turėtų būti vertinami pagal faktą. Įkainis skaičiuotas be žemės darbų kainos.
353 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 44.1. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 186,00 eur Nelogiška vertinti žemės darbus, nes mes nežinome kokiame gylyje yra veikiantis dujotiekis. Žemės darbai turėtų būti vertinami pagal faktą. Įkainis skaičiuotas be žemės darbų kainos. |  | Siūlomas įkainis 186,00 eur Nelogiška vertinti žemės darbus, nes mes nežinome kokiame gylyje yra veikiantis dujotiekis. Žemės darbai turėtų būti vertinami pagal faktą. Įkainis skaičiuotas be žemės darbų kainos.
354 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 44.2. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 196,00 eur Nelogiška vertinti žemės darbus, nes mes nežinome kokiame gylyje yra veikiantis dujotiekis. Žemės darbai turėtų būti vertinami pagal faktą. Įkainis skaičiuotas be žemės darbų kainos. |  | Siūlomas įkainis 196,00 eur Nelogiška vertinti žemės darbus, nes mes nežinome kokiame gylyje yra veikiantis dujotiekis. Žemės darbai turėtų būti vertinami pagal faktą. Įkainis skaičiuotas be žemės darbų kainos.
355 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 45. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 100,00 eur Kaina per maža, medžiagų darbo sąnaudų ir mechanizmų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį |  | Siūlomas įkainis 100,00 eur Kaina per maža, medžiagų darbo sąnaudų ir mechanizmų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
356 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 46 | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 225,00 eur Nelogiška vertinti žemės darbus, nes mes nežinome kokiame gylyje yra veikiantis dujotiekis. Žemės darbai turėtų būti vertinami pagal faktą. Įkainis skaičiuotas be žemės darbų kainos. |  | Siūlomas įkainis 225,00 eur Nelogiška vertinti žemės darbus, nes mes nežinome kokiame gylyje yra veikiantis dujotiekis. Žemės darbai turėtų būti vertinami pagal faktą. Įkainis skaičiuotas be žemės darbų kainos.
357 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 47.3. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 46,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį |  | Siūlomas įkainis 46,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
358 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 48. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 75,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį |  | Siūlomas įkainis 75,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
359 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 50. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 150,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį |  | Siūlomas įkainis 150,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
360 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 51. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 1050,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį |  | Siūlomas įkainis 1050,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
361 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 52. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 950,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį |  | Siūlomas įkainis 950,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
362 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 53.1. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 600,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį |  | Siūlomas įkainis 600,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį
363 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 54. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 190,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį. Įkainis skaičiuotas be žemės darbų. |  | Siūlomas įkainis 190,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį. Įkainis skaičiuotas be žemės darbų.
364 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 55. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 500,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį. Įkainis skaičiuotas be žemės darbų. |  | Siūlomas įkainis 500,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį. Įkainis skaičiuotas be žemės darbų.
365 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 57. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 420,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį. Įkainis skaičiuotas be žemės darbų. |  | Siūlomas įkainis 420,00 eur Kaina per maža, medžiagų ir darbo sąnaudų kaina viršija Jūsų nustatytą maksimalų įkainį. Įkainis skaičiuotas be žemės darbų.
366 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 59. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 200,00 eur Užsakovas demontuoja įrengimus pritvirtintus prie DSRĮ spintos korpuso, kad rangovas galėtų atlikti korpuso keitimo darbus. |  | Siūlomas įkainis 200,00 eur Užsakovas demontuoja įrengimus pritvirtintus prie DSRĮ spintos korpuso, kad rangovas galėtų atlikti korpuso keitimo darbus.
367 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 60.1.2. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 850,00 eur Tiekėjų kaina |  | Siūlomas įkainis 850,00 eur Tiekėjų kaina
368 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 60.1.3. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 435,00 eur Tiekėjų kaina |  | Siūlomas įkainis 435,00 eur Tiekėjų kaina
369 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 60.2. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 2000,00 eur Kokio diametro įtaisą reikia įsivertinti? |  | Siūlomas įkainis 2000,00 eur Kokio diametro įtaisą reikia įsivertinti?
370 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 60.5.1. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 300,00 eur Tiekėjų kaina |  | Siūlomas įkainis 300,00 eur Tiekėjų kaina
371 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 60.5.2. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 580,00 eur Tiekėjų kaina |  | Siūlomas įkainis 580,00 eur Tiekėjų kaina
372 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 60.6.1. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 250,00 eur Tiekėjų kaina |  | Siūlomas įkainis 250,00 eur Tiekėjų kaina
373 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 60.6.2. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 590,00 eur Tiekėjų kaina |  | Siūlomas įkainis 590,00 eur Tiekėjų kaina
374 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 60.6.3. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 1600,00 eur Tiekėjų kaina |  | Siūlomas įkainis 1600,00 eur Tiekėjų kaina
375 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 60.8.1. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 160,00 eur Tiekėjų kaina |  | Siūlomas įkainis 160,00 eur Tiekėjų kaina
376 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 60.8.2. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 270,00 eur Tiekėjų kaina |  | Siūlomas įkainis 270,00 eur Tiekėjų kaina
377 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 60.8.3. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 1350,00 eur Tiekėjų kaina |  | Siūlomas įkainis 1350,00 eur Tiekėjų kaina
378 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 60.9.1. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 110,00 eur Tiekėjų kaina |  | Siūlomas įkainis 110,00 eur Tiekėjų kaina
379 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 60.9.2. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 235,00 eur Tiekėjų kaina |  | Siūlomas įkainis 235,00 eur Tiekėjų kaina
380 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 60.9.3. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 670,00 eur Tiekėjų kaina |  | Siūlomas įkainis 670,00 eur Tiekėjų kaina
381 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 60.10.1. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 51,00 eur Tiekėjų kaina |  | Siūlomas įkainis 51,00 eur Tiekėjų kaina
382 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 60.10.2. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 310,00 eur Tiekėjų kaina |  | Siūlomas įkainis 310,00 eur Tiekėjų kaina
383 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 60.10.1. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 1400,00 eur Tiekėjų kaina |  | Siūlomas įkainis 1400,00 eur Tiekėjų kaina
384 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 60.12. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 1250,00 eur Tiekėjų kaina |  | Siūlomas įkainis 1250,00 eur Tiekėjų kaina
385 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 60.13. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 2000,00 eur Kokie parametrai DSRĮr? |  | Siūlomas įkainis 2000,00 eur Kokie parametrai DSRĮr?
386 | UAB "LABAS GAS" Diametras d160,01-d350,00 | 60.14. | #REF! | [7 empty] | Siūlomas įkainis 50000,00 eur Kokie parametrai DSRĮr? |  | Siūlomas įkainis 50000,00 eur Kokie parametrai DSRĮr?
387 | UAB " Sandaila" | visi | #REF! | [5 empty] | Darbų aprašyme netaikyti sąvokos „Kiti...darbai“, tai nėra konkretus įvardinimas; |  |  |  | Darbų aprašyme netaikyti sąvokos „Kiti...darbai“, tai nėra konkretus įvardinimas;
388 | UAB " Sandaila" | visi | #REF! | [5 empty] | Darbų aprašymas neatitinka Darbų, medžiagų pavadinimo. Darbų aprašymuose įtraukta per daug darbų, kuriems reikalaujama nustatyti įkainius. |  |  |  | Darbų aprašymas neatitinka Darbų, medžiagų pavadinimo. Darbų aprašymuose įtraukta per daug darbų, kuriems reikalaujama nustatyti įkainius.
389 | UAB " Sandaila" | visi | #REF! | [5 empty] | Buvo duotas per trumpas terminas išanalizuoti pateiktą medžiagą ir pateikti pastabas. |  |  |  | Buvo duotas per trumpas terminas išanalizuoti pateiktą medžiagą ir pateikti pastabas.
390 | UAB " Sandaila" | visi | #REF! | [5 empty] | Pateikiami įkainiai turi būti nurodomi atskirai statybos ir remonto darbams. |  |  |  | Pateikiami įkainiai turi būti nurodomi atskirai statybos ir remonto darbams.
391 | UAB " Sandaila" | visi | #REF! | [5 empty] | Užsakovas medžiagoje pateikdamas max įkainius, (galimai) pažeidžia konfidencialumą garantuojantį principą. Taip ignoruojami vykdomų sutarčių susitarimai. |  |  |  | Užsakovas medžiagoje pateikdamas max įkainius, (galimai) pažeidžia konfidencialumą garantuojantį principą. Taip ignoruojami vykdomų sutarčių susitarimai.
392 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 14.4. | #REF! |  | Mokesčio už dangų pagrindų laboratorinę kontolę įkainis turi būti matuojamas Eur/už tašką arba vnt, o ne Eur/obj. Vilniaus mieste išardytų dangų atstatymas vykdomas pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. 1-1419 patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės Žemės darbų vykdymo ir gatvių dangų apsaugos taisyklių reikalavimus.Punkto 34. nuostatomis Atkasti inžineriniai tinklai vėl užpilami prižiūrint šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams. Gatvės važiuojamojoje dalyje, prieš užpilant iškasą ir įrengiant pagrindus dangai atkurti, iškasos vietoje atliekami laboratoriniai grunto ir pagrindų sutankinimo tyrimai. Šie tyrimai turi būti atlikti ne vienoje vietoje (pvz. vykdant dujotiekio įrengimą uždaru būdu sutankinimo tyrimų reikia visų prieduobių įrengimo vieose, todėl įkainis turi būti už vnt arba tašką). Prisegame aptvėrimo-kasimo taisykles Dujų įkainiai su papildytomis medžiagų kainomis 11.04, Eil.Nr.14.4 | [7 empty] | Mokesčio už dangų pagrindų laboratorinę kontolę įkainis turi būti matuojamas Eur/už tašką arba vnt, o ne Eur/obj. Vilniaus mieste išardytų dangų atstatymas vykdomas pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. 1-1419 patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės Žemės darbų vykdymo ir gatvių dangų apsaugos taisyklių reikalavimus.Punkto 34. nuostatomis Atkasti inžineriniai tinklai vėl užpilami prižiūrint šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams. Gatvės važiuojamojoje dalyje, prieš užpilant iškasą ir įrengiant pagrindus dangai atkurti, iškasos vietoje atliekami laboratoriniai grunto ir pagrindų sutankinimo tyrimai. Šie tyrimai turi būti atlikti ne vienoje vietoje (pvz. vykdant dujotiekio įrengimą uždaru būdu sutankinimo tyrimų reikia visų prieduobių įrengimo vieose, todėl įkainis turi būti už vnt arba tašką). Prisegame aptvėrimo-kasimo taisykles | Dujų įkainiai su papildytomis medžiagų kainomis 11.04, Eil.Nr.14.4
393 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 60.1.2 | #REF! |  | Nustatyta maksimali kaina 690 Eur yra mažesnė už tiekėjo kainą. Dujų slėgio reguliavimo įtaisas su reguliatoriumi Q75 kainavo 747 Eur, o dujų slėgio reguliavimo įtaisas su reguliatoriumi Q100- kainavo 810 Eur. Pridedamas tiekėjo pasiūlymas 2018 m. kainomis. 2020 m kainos bus didesnės. Dujų įkainiai su papildytomis medžiagų kainomis 11.04, Eil.Nr.60.1.2 (Dujų slėgio reguliavimo įtaiso spintelė (standartinės spalvos (spalvos kodas RAL-1015)) su dujų slėgio reguliavimo įtaisu (Q75, Q100) | [7 empty] | Nustatyta maksimali kaina 690 Eur yra mažesnė už tiekėjo kainą. Dujų slėgio reguliavimo įtaisas su reguliatoriumi Q75 kainavo 747 Eur, o dujų slėgio reguliavimo įtaisas su reguliatoriumi Q100- kainavo 810 Eur. Pridedamas tiekėjo pasiūlymas 2018 m. kainomis. 2020 m kainos bus didesnės. | Dujų įkainiai su papildytomis medžiagų kainomis 11.04, Eil.Nr.60.1.2 (Dujų slėgio reguliavimo įtaiso spintelė (standartinės spalvos (spalvos kodas RAL-1015)) su dujų slėgio reguliavimo įtaisu (Q75, Q100)
394 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 60.8.1. | #REF! |  | Nustatyta maksimali kaina 95 Eur visiškai neatitinka rinkos kainos. Tiekėjų kaina sudaro 208 Eur (DN50). Pridedamas tiekėjo pasiūlymas 2018 m. kainomis. 2020 m kainos bus didesnės. Dujų įkainiai su papildytomis medžiagų kainomis 11.04, Eil.Nr.60.8.1 (PL antžeminės įvirinamos sklendės su PL antgaliais, ≤ d65,00) | [7 empty] | Nustatyta maksimali kaina 95 Eur visiškai neatitinka rinkos kainos. Tiekėjų kaina sudaro 208 Eur (DN50). Pridedamas tiekėjo pasiūlymas 2018 m. kainomis. 2020 m kainos bus didesnės. | Dujų įkainiai su papildytomis medžiagų kainomis 11.04, Eil.Nr.60.8.1 (PL antžeminės įvirinamos sklendės su PL antgaliais, ≤ d65,00)
395 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 60.8.2. | #REF! |  | Nustatyta maksimali kaina 140 Eur visiškai neatitinka rinkos kainos. Tiekėjų kaina yra nuo 262 iki 486 Eur(DN 80, DN100, DN 159). Pridedamas tiekėjo pasiūlymas 2018 m kainomis. 2020 m kainos bus didesnės. Dujų įkainiai su papildytomis medžiagų kainomis 11.04, Eil.Nr.60.8.2 (PL antžeminės įvirinamos sklendės su PL antgaliais, d65,01 - d160,00). | [7 empty] | Nustatyta maksimali kaina 140 Eur visiškai neatitinka rinkos kainos. Tiekėjų kaina yra nuo 262 iki 486 Eur(DN 80, DN100, DN 159). Pridedamas tiekėjo pasiūlymas 2018 m kainomis. 2020 m kainos bus didesnės. | Dujų įkainiai su papildytomis medžiagų kainomis 11.04, Eil.Nr.60.8.2 (PL antžeminės įvirinamos sklendės su PL antgaliais, d65,01 - d160,00).
396 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 60.8.3. | #REF! |  | Nustatyta maksimali kaina 274 Eur visiškai neatitinka rinkos kainos. Tiekėjų kaina yra nuo 687 iki 1200 Eur(DN 200, DN250, DN 300). Pridedamas tiekėjo pasiūlymas 2018 m. kainomis. 2020 m kainos bus didesnės. Dujų įkainiai su papildytomis medžiagų kainomis 11.04, Eil.Nr.60.8.3 (PL antžeminės įvirinamos sklendės su PL antgaliais d160,01-d350,00). | [7 empty] | Nustatyta maksimali kaina 274 Eur visiškai neatitinka rinkos kainos. Tiekėjų kaina yra nuo 687 iki 1200 Eur(DN 200, DN250, DN 300). Pridedamas tiekėjo pasiūlymas 2018 m. kainomis. 2020 m kainos bus didesnės. | Dujų įkainiai su papildytomis medžiagų kainomis 11.04, Eil.Nr.60.8.3 (PL antžeminės įvirinamos sklendės su PL antgaliais d160,01-d350,00).
397 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 60.9.3. | #REF! |  | Nustatyta maksimali kaina 369 Eur visiškai neatitinka rinkos kainos. Tiekėjų kaina yra nuo 277 iki 1290 Eur(DN 20, DN250, DN 300, DN 350). Pridedamas tiekėjo pasiūlymas 2018 m. kainomis. 2020 m kainos bus didesnės. Dujų įkainiai su papildytomis medžiagų kainomis 11.04, Eil.Nr.60.9.3 (PL antžeminės flanšinės sklendės komplekte su atsakomaisiais flanšais, d160,01-d350,00). | [7 empty] | Nustatyta maksimali kaina 369 Eur visiškai neatitinka rinkos kainos. Tiekėjų kaina yra nuo 277 iki 1290 Eur(DN 20, DN250, DN 300, DN 350). Pridedamas tiekėjo pasiūlymas 2018 m. kainomis. 2020 m kainos bus didesnės. | Dujų įkainiai su papildytomis medžiagų kainomis 11.04, Eil.Nr.60.9.3 (PL antžeminės flanšinės sklendės komplekte su atsakomaisiais flanšais, d160,01-d350,00).
398 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 60.10.1. | #REF! |  | Nustatyta maksimali kaina 15 Eur neatitinka rinkos kainos. Tiekėjų kaina sudaro 116 Eur (DN65). Pridedamas tiekėjo pasiūlymas Dujų įkainiai su papildytomis medžiagų kainomis 11.04, Eil.Nr.60.10.1 (Požeminė izoliuojanti mova ≤ d65,00). | [7 empty] | Nustatyta maksimali kaina 15 Eur neatitinka rinkos kainos. Tiekėjų kaina sudaro 116 Eur (DN65). Pridedamas tiekėjo pasiūlymas | Dujų įkainiai su papildytomis medžiagų kainomis 11.04, Eil.Nr.60.10.1 (Požeminė izoliuojanti mova ≤ d65,00).
399 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 60.10.2 | #REF! |  | Nustatyta maksimali kaina 150 Eur neatitinka rinkos kainos. Tiekėjų kaina sudaro 450 Eur (DN150). Pridedamas tiekėjo pasiūlymas Dujų įkainiai su papildytomis medžiagų kainomis 11.04, Eil.Nr.60.10.2 (Požeminė izoliuojanti mova d65,01-d160,00). | [7 empty] | Nustatyta maksimali kaina 150 Eur neatitinka rinkos kainos. Tiekėjų kaina sudaro 450 Eur (DN150). Pridedamas tiekėjo pasiūlymas | Dujų įkainiai su papildytomis medžiagų kainomis 11.04, Eil.Nr.60.10.2 (Požeminė izoliuojanti mova d65,01-d160,00).
400 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 60.10.3. | #REF! |  | Nustatyta maksimali kaina 369 Eur neatitinka rinkos kainos. Tiekėjų kaina sudaro 1579 Eur (DN350). Pridedamas tiekėjo pasiūlymas Dujų įkainiai su papildytomis medžiagų kainomis 11.04, Eil.Nr.60.10.3. (Požeminė izoliuojanti mova d160,01-d350,00). | [7 empty] | Nustatyta maksimali kaina 369 Eur neatitinka rinkos kainos. Tiekėjų kaina sudaro 1579 Eur (DN350). Pridedamas tiekėjo pasiūlymas | Dujų įkainiai su papildytomis medžiagų kainomis 11.04, Eil.Nr.60.10.3. (Požeminė izoliuojanti mova d160,01-d350,00).
401 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 60.12. | #REF! |  | Dujų slėgio daviklių maksimali kaina už vnt. neatitinka tiekėjų kainos. Pridedamas tiekėjo pasiūlymas 2019 m. kainomis. 2020 m kainos bus didesnės. Maksimali kaina slėgio daviklio su slėgio zondu, antena yra 1122 Eur. Jūsų nurodyta maksimali kaina 407 Eur/vnt yra 2.8 kartus mažesnė. | [7 empty] | Dujų slėgio daviklių maksimali kaina už vnt. neatitinka tiekėjų kainos. Pridedamas tiekėjo pasiūlymas 2019 m. kainomis. 2020 m kainos bus didesnės. Maksimali kaina slėgio daviklio su slėgio zondu, antena yra 1122 Eur. Jūsų nurodyta maksimali kaina 407 Eur/vnt yra 2.8 kartus mažesnė.
402 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 13.6. | #REF! |  | Topografinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 0 - 15,00 m. AB ESO nustatyta maksimali kaina 80 Eur gerokai mažesnė už Subrangovų darbų atlikimo kainą. Vien tinklų patikslinimui kitų inžinerinių komunikacijų atstovų iškvietimas kainuoja 25 Eur, taip pat atvykimo į vietą, matavimo objekte, braižymo laikas, darbas derinant IS Geoportal, transporto išlaidos yra didesnės už nustatytą minimalią kainą. Pateikiamas Subrangovų pasiūlymas su darbo laiko ir sąnaudų pagrindimu. Dujų įkainiai su papildytomis medžiagų kainomis 11.04, Eil.Nr.13.6 | [7 empty] | Topografinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 0 - 15,00 m. AB ESO nustatyta maksimali kaina 80 Eur gerokai mažesnė už Subrangovų darbų atlikimo kainą. Vien tinklų patikslinimui kitų inžinerinių komunikacijų atstovų iškvietimas kainuoja 25 Eur, taip pat atvykimo į vietą, matavimo objekte, braižymo laikas, darbas derinant IS Geoportal, transporto išlaidos yra didesnės už nustatytą minimalią kainą. Pateikiamas Subrangovų pasiūlymas su darbo laiko ir sąnaudų pagrindimu. | Dujų įkainiai su papildytomis medžiagų kainomis 11.04, Eil.Nr.13.6
403 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 13.10. | #REF! |  | Topografinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 500,01 -1000,00 m. AB ESO nustatyta maksimali kaina 400 Eur gerokai mažesnė už Subrangovų darbų atlikimo kainą. Maksimali darbų kaina turi būti ne mažesnė 525 Eur, t.y. dvigubai didesnė už topografinės nuotraukos parengimo kainą, kai dujotiekio ilgis 200,01-500,00 m, nes darbo laiko sąnaudos yra taip pat dvidubai didesnės. Topografinės nuotraukos tik matavimai statybos vietoje užtrunka 1-2 d.d. dviems darbuotojams, o braižymas, tinklų tinkslinimas, įkėlimas į sistemą dar ne mažiau 5 d.d. Pateikiamas Subrangovų pasiūlymas su darbo laiko ir sąnaudų pagrindimu. Dujų įkainiai su papildytomis medžiagų kainomis 11.04, Eil.Nr.13.10 | [7 empty] | Topografinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 500,01 -1000,00 m. AB ESO nustatyta maksimali kaina 400 Eur gerokai mažesnė už Subrangovų darbų atlikimo kainą. Maksimali darbų kaina turi būti ne mažesnė 525 Eur, t.y. dvigubai didesnė už topografinės nuotraukos parengimo kainą, kai dujotiekio ilgis 200,01-500,00 m, nes darbo laiko sąnaudos yra taip pat dvidubai didesnės. Topografinės nuotraukos tik matavimai statybos vietoje užtrunka 1-2 d.d. dviems darbuotojams, o braižymas, tinklų tinkslinimas, įkėlimas į sistemą dar ne mažiau 5 d.d. Pateikiamas Subrangovų pasiūlymas su darbo laiko ir sąnaudų pagrindimu. | Dujų įkainiai su papildytomis medžiagų kainomis 11.04, Eil.Nr.13.10
404 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 13.13. | #REF! |  | Išpildomoji geodezinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 15,01 - 100,00 m. Maksimali darbų kaina turi būti 10-15 proc. didesnė už AB ESO nustatytą minimalią kainą 77 Eur. Pateikiamas Subrangovų pasiūlymas su darbo laiko ir sąnaudų pagrindimu. Dujų įkainiai su papildytomis medžiagų kainomis 11.04, Eil.Nr.13.13 | [7 empty] | Išpildomoji geodezinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 15,01 - 100,00 m. Maksimali darbų kaina turi būti 10-15 proc. didesnė už AB ESO nustatytą minimalią kainą 77 Eur. Pateikiamas Subrangovų pasiūlymas su darbo laiko ir sąnaudų pagrindimu. | Dujų įkainiai su papildytomis medžiagų kainomis 11.04, Eil.Nr.13.13
405 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 13.14. | #REF! |  | Išpildomoji geodezinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 100,01 - 200,00 m. Maksimali darbų kaina turi būti 30-40 proc. didesnė už AB ESO nustaytą minimalią kainą 110 Eur. Pateikiamas Subrangovų pasiūlymas su darbo laiko ir sąnaudų pagrindimu. Išpildomosios nuotraukos parengimo kaina negali būti mažesnė už topografinės nuotraukos analogiško ilgio (100,01 - 200,00 m).sudarymo kainą, nes dujotiekio iki 200 m įrengimo darbai trunka ne mažiau 5 k.d. ir kiekvieną dieną geodezininkas turi vykti į objekto statybos vietą ir vykdyti tą dieną atliktų darbų geodezinius matavimus. Dujų įkainiai su papildytomis medžiagų kainomis 11.04, Eil.Nr.13.14 | [7 empty] | Išpildomoji geodezinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 100,01 - 200,00 m. Maksimali darbų kaina turi būti 30-40 proc. didesnė už AB ESO nustaytą minimalią kainą 110 Eur. Pateikiamas Subrangovų pasiūlymas su darbo laiko ir sąnaudų pagrindimu. Išpildomosios nuotraukos parengimo kaina negali būti mažesnė už topografinės nuotraukos analogiško ilgio (100,01 - 200,00 m).sudarymo kainą, nes dujotiekio iki 200 m įrengimo darbai trunka ne mažiau 5 k.d. ir kiekvieną dieną geodezininkas turi vykti į objekto statybos vietą ir vykdyti tą dieną atliktų darbų geodezinius matavimus. | Dujų įkainiai su papildytomis medžiagų kainomis 11.04, Eil.Nr.13.14
406 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 13.15. | #REF! |  | Išpildomoji geodezinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 200,01 - 500,00 m. Maksimali darbų kaina turi būti 50 proc. didesnė už AB ESO nustatytą minimalią kainą 235 Eur. Pateikiamas Subrangovų pasiūlymas su darbo laiko ir sąnaudų pagrindimu. Išpildomosios nuotraukos parengimo kaina negali būti mažesnė už topografinės nuotraukos analogiško ilgio (200,01 - 500,00 m).sudarymo kainą, nes dujotiekio iki 500 m įrengimo darbai trunka ne mažiau 10 k.d. ir kiekvieną dieną geodezininkas turi vykti į objekto statybos vietą ir vykdyti tą dieną atliktų darbų geodezinius matavimus. Dujų įkainiai su papildytomis medžiagų kainomis 11.04, Eil.Nr.13.15 | [7 empty] | Išpildomoji geodezinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 200,01 - 500,00 m. Maksimali darbų kaina turi būti 50 proc. didesnė už AB ESO nustatytą minimalią kainą 235 Eur. Pateikiamas Subrangovų pasiūlymas su darbo laiko ir sąnaudų pagrindimu. Išpildomosios nuotraukos parengimo kaina negali būti mažesnė už topografinės nuotraukos analogiško ilgio (200,01 - 500,00 m).sudarymo kainą, nes dujotiekio iki 500 m įrengimo darbai trunka ne mažiau 10 k.d. ir kiekvieną dieną geodezininkas turi vykti į objekto statybos vietą ir vykdyti tą dieną atliktų darbų geodezinius matavimus. | Dujų įkainiai su papildytomis medžiagų kainomis 11.04, Eil.Nr.13.15
407 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 13.16. | #REF! |  | Išpildomoji geodezinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 500,01 - 1000,00 m. Maksimali darbų kaina turi būti 80-90 proc. didesnė už AB ESO nustatytą minimalią kainą 420 Eur. Išpildomosios nuotraukos parengimo kaina negali būti tik 5 proc. didesnė už topografinės nuotraukos analogiško ilgio (500,01 - 1000,00 m) sudarymo kainą. Vien dujotiekio įrengimo darbai trunka iki 20 d.d., geodezininkas turi kiekvieną darbo dieną vykti į vietą vykdyti geodezinius matavimus. Pateikiamas Subrangovų pasiūlymas su darbo laiko ir sąnaudų pagrindimu. Dujų įkainiai su papildytomis medžiagų kainomis 11.04, Eil.Nr.13.16 | [7 empty] | Išpildomoji geodezinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 500,01 - 1000,00 m. Maksimali darbų kaina turi būti 80-90 proc. didesnė už AB ESO nustatytą minimalią kainą 420 Eur. Išpildomosios nuotraukos parengimo kaina negali būti tik 5 proc. didesnė už topografinės nuotraukos analogiško ilgio (500,01 - 1000,00 m) sudarymo kainą. Vien dujotiekio įrengimo darbai trunka iki 20 d.d., geodezininkas turi kiekvieną darbo dieną vykti į vietą vykdyti geodezinius matavimus. Pateikiamas Subrangovų pasiūlymas su darbo laiko ir sąnaudų pagrindimu. | Dujų įkainiai su papildytomis medžiagų kainomis 11.04, Eil.Nr.13.16
408 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 40.1. | #REF! |  | Medžių iki Ø40 cm. Maksimalus įkainis 15 Eur/vnt neatitinka rinkos kainos. Įkainis turi būti ne mažesnis 30Eur/vnt, nes leidimų gavimas, pertvarkymo projekto (jeigu reikia) kaštai, darbo laiko sąnaudos sudaro daugiau negu nustatyta minimali kaina. Medžiai, krūmai (ąžuolai, uosisi, klevai, guobos, skroblai, skirpstai, bukai, vinkšnos, liepos, maumedžiai, beržai pušys- didesnio kaip 20 cm skersmens) yra priskiriami saugotiniems medžiams ir krūmams. Jų kirtimą reglamentuoja teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas 2007 m. birželio 28 d. Nr. X-1241 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimas Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems" 3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. D1-87 „Dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo" 4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. D1-343 „Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo". PVZ. Asmuo, norintis gauti leidimą kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje Vilniaus r. sav. administracijai pateikia šiuos dokumentus: prašymą; žemės sklypo nuosavybės dokumentus (kopija); žemės sklypo planą (kopija); patvirtintą (suderintą) želdinių pertvarkymo projektą, schemą, detalųjį planą; įgaliojimą, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo; jeigu žemės sklypas nepadalintas ir yra bendrasavininkai, jų raštišką sutikimą. Dujų įkainiai su papildytomis medžiagų kainomis 11.04, Eil.Nr.40.1 | [7 empty] | Medžių iki Ø40 cm. Maksimalus įkainis 15 Eur/vnt neatitinka rinkos kainos. Įkainis turi būti ne mažesnis 30Eur/vnt, nes leidimų gavimas, pertvarkymo projekto (jeigu reikia) kaštai, darbo laiko sąnaudos sudaro daugiau negu nustatyta minimali kaina. Medžiai, krūmai (ąžuolai, uosisi, klevai, guobos, skroblai, skirpstai, bukai, vinkšnos, liepos, maumedžiai, beržai pušys- didesnio kaip 20 cm skersmens) yra priskiriami saugotiniems medžiams ir krūmams. Jų kirtimą reglamentuoja teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas 2007 m. birželio 28 d. Nr. X-1241 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimas Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems" 3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. D1-87 „Dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo" 4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. D1-343 „Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo". PVZ. Asmuo, norintis gauti leidimą kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje Vilniaus r. sav. administracijai pateikia šiuos dokumentus: prašymą; žemės sklypo nuosavybės dokumentus (kopija); žemės sklypo planą (kopija); patvirtintą (suderintą) želdinių pertvarkymo projektą, schemą, detalųjį planą; įgaliojimą, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo; jeigu žemės sklypas nepadalintas ir yra bendrasavininkai, jų raštišką sutikimą. | Dujų įkainiai su papildytomis medžiagų kainomis 11.04, Eil.Nr.40.1
409 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 40.2. | #REF! |  | Medžių iki Ø40 cm. Maksimalus įkainis 15 Eur/vnt neatitinka rinkos kainos. Įkainis turi būti ne mažesnis 30Eur/vnt, nes leidimų gavimas, pertvarkymo projekto (jeigu reikia) kaštai, darbo laiko sąnaudos sudaro daugiau negu nustatyta minimali kaina. Medžiai, krūmai (ąžuolai, uosisi, klevai, guobos, skroblai, skirpstai, bukai, vinkšnos, liepos, maumedžiai, beržai pušys- didesnio kaip 20 cm skersmens) yra priskiriami saugotiniems medžiams ir krūmams. Jų kirtimą reglamentuoja teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas 2007 m. birželio 28 d. Nr. X-1241 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimas Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems" 3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. D1-87 „Dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo" 4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. D1-343 „Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo". PVZ. Asmuo, norintis gauti leidimą kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje Vilniaus r. sav. administracijai pateikia šiuos dokumentus: prašymą; žemės sklypo nuosavybės dokumentus (kopija); žemės sklypo planą (kopija); patvirtintą (suderintą) želdinių pertvarkymo projektą, schemą, detalųjį planą; įgaliojimą, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo; jeigu žemės sklypas nepadalintas ir yra bendrasavininkai, jų raštišką sutikimą. Dujų įkainiai su papildytomis medžiagų kainomis 11.04, Eil.Nr.40.2 | [7 empty] | Medžių iki Ø40 cm. Maksimalus įkainis 15 Eur/vnt neatitinka rinkos kainos. Įkainis turi būti ne mažesnis 30Eur/vnt, nes leidimų gavimas, pertvarkymo projekto (jeigu reikia) kaštai, darbo laiko sąnaudos sudaro daugiau negu nustatyta minimali kaina. Medžiai, krūmai (ąžuolai, uosisi, klevai, guobos, skroblai, skirpstai, bukai, vinkšnos, liepos, maumedžiai, beržai pušys- didesnio kaip 20 cm skersmens) yra priskiriami saugotiniems medžiams ir krūmams. Jų kirtimą reglamentuoja teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas 2007 m. birželio 28 d. Nr. X-1241 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimas Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems" 3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. D1-87 „Dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo" 4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. D1-343 „Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo". PVZ. Asmuo, norintis gauti leidimą kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje Vilniaus r. sav. administracijai pateikia šiuos dokumentus: prašymą; žemės sklypo nuosavybės dokumentus (kopija); žemės sklypo planą (kopija); patvirtintą (suderintą) želdinių pertvarkymo projektą, schemą, detalųjį planą; įgaliojimą, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo; jeigu žemės sklypas nepadalintas ir yra bendrasavininkai, jų raštišką sutikimą. | Dujų įkainiai su papildytomis medžiagų kainomis 11.04, Eil.Nr.40.2
410 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 21. | #REF! |  | Požeminio plieninio dujotiekio įvedime į pastatą (įvado) vamzdyno apsauginės dangos (izoliacijos) remontas. Nustatyta maksimali kaina 20 Eur/m neatitinka rinkos kainos, kadangi į šį įkainį įreina darbai : reikiamų leidimų dujotiekio atkasimo ir apsauginės dangos remonto darbams vykdyti gavimas bei derinimas su žemės sklypų savininkais, reikiamomis institucijomis, požeminio plieninio dujotiekio įvedime į pastatą (toliau - Įvadas) apsauginio dėklo nuėmimas, pažeistos Įvado dujotiekio apsauginės dangos nuėmimas, dujotiekio plieninio vamzdyno paviršiaus nuvalymas nuo rūdžių, purvo, riebalų ir drėgmės, apsauginės dangos kraštų ir vamzdyno paruošimas izoliavimo darbams pagal apsauginės dangos gamintojo reikalavimus, dujotiekio Įvado apsauginės dangos pažeistų vietų padengimas polimerine lipnia juosta pagal gamintojo nurodymus ar izoliavimo darbų technologijos instrukciją, dujotiekio apsauginės dangos kokybės patikrinimas kontrolės prietaisais (kibirkštiniu defektoskopu arba kitais tam pritaikytais prietaisais), rankinis dujotiekio užpylimas 20 cm smėlio sluoksniu, taip pat visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti. Dujotiekio įvado į pastatą izoliavimas vykdomas d50 diametro plieninimas vamzdžiams, todėl vien medžiagų kaina šiems darbams atlikti (PL vamzdynų gruntas, 2 sluoksnių izoliacija) siekia 20 Eur/m. Darbo laiko sąnaudos tranšėjoje dirbančių ne mažiau 2 kvalifikuotų darbuotojų, taip pat ekskavatorininko, vamzdyno paruošimas izoliavimo darbams ir visos kitos išlaidos šiems darbams atlikti sudaro ne mažiau 110 Eur/m. Dujų įkainiai su papildytomis medžiagų kainomis 11.04, Eil.Nr.21 | [7 empty] | Požeminio plieninio dujotiekio įvedime į pastatą (įvado) vamzdyno apsauginės dangos (izoliacijos) remontas. Nustatyta maksimali kaina 20 Eur/m neatitinka rinkos kainos, kadangi į šį įkainį įreina darbai : reikiamų leidimų dujotiekio atkasimo ir apsauginės dangos remonto darbams vykdyti gavimas bei derinimas su žemės sklypų savininkais, reikiamomis institucijomis, požeminio plieninio dujotiekio įvedime į pastatą (toliau - Įvadas) apsauginio dėklo nuėmimas, pažeistos Įvado dujotiekio apsauginės dangos nuėmimas, dujotiekio plieninio vamzdyno paviršiaus nuvalymas nuo rūdžių, purvo, riebalų ir drėgmės, apsauginės dangos kraštų ir vamzdyno paruošimas izoliavimo darbams pagal apsauginės dangos gamintojo reikalavimus, dujotiekio Įvado apsauginės dangos pažeistų vietų padengimas polimerine lipnia juosta pagal gamintojo nurodymus ar izoliavimo darbų technologijos instrukciją, dujotiekio apsauginės dangos kokybės patikrinimas kontrolės prietaisais (kibirkštiniu defektoskopu arba kitais tam pritaikytais prietaisais), rankinis dujotiekio užpylimas 20 cm smėlio sluoksniu, taip pat visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti. Dujotiekio įvado į pastatą izoliavimas vykdomas d50 diametro plieninimas vamzdžiams, todėl vien medžiagų kaina šiems darbams atlikti (PL vamzdynų gruntas, 2 sluoksnių izoliacija) siekia 20 Eur/m. Darbo laiko sąnaudos tranšėjoje dirbančių ne mažiau 2 kvalifikuotų darbuotojų, taip pat ekskavatorininko, vamzdyno paruošimas izoliavimo darbams ir visos kitos išlaidos šiems darbams atlikti sudaro ne mažiau 110 Eur/m. | Dujų įkainiai su papildytomis medžiagų kainomis 11.04, Eil.Nr.21
411 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 22. | #REF! |  | Požeminio plieninio skirstomojo dujotiekio vamzdyno ir įtaisų apsauginės dangos (izoliacijos) remontas. Nustatyta maksimali kaina 30 Eur/m neatitinka rinkos kainos, kadangi į šį įkainį turi būti įskaičiuoti šie darbai : pažeistos skirstomojo dujotiekio apsauginės dangos nuėmimas, dujotiekio plieninio vamzdyno paviršiaus nuvalymas nuo rūdžių, purvo, riebalų ir drėgmės, apsauginės dangos kraštų ir vamzdyno paruošimas izoliavimo darbams pagal apsauginės dangos gamintojo reikalavimus, dujotiekio apsauginės dangos pažeistų vietų padengimas polimerine lipnia juosta pagal gamintojo nurodymus ar izoliavimo darbų technologijos instrukciją, dujotiekio apsauginės dangos kokybės patikrinimas kontrolės prietaisais (kibirkštiniu defektoskopu arba kitais tam pritaikytais prietaisais), rankinis dujotiekio užpylimas 20 cm smėlio sluoksniu, visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti. Skirstomojo dujotiekio izoliavimas vykdomas d50-d350 diametro plieninimas vamzdžiams, todėl vien medžiagų kaina šiems darbams atlikti (PL vamzdynų gruntas, 2 sluoksnių izoliacija) siekia 30 Eur/m. Darbo laiko sąnaudos tranšėjoje dirbančių ne mažiau 2 kvalifikuotų darbuotojų, taip pat ekskavatorininko, vamzdyno paruošimas izoliavimo darbams ir visos kitos išlaidos šiems darbams atlikti sudaro ne mažiau 120 Eur/m. Dujų įkainiai su papildytomis medžiagų kainomis 11.04, Eil.Nr.22 | [7 empty] | Požeminio plieninio skirstomojo dujotiekio vamzdyno ir įtaisų apsauginės dangos (izoliacijos) remontas. Nustatyta maksimali kaina 30 Eur/m neatitinka rinkos kainos, kadangi į šį įkainį turi būti įskaičiuoti šie darbai : pažeistos skirstomojo dujotiekio apsauginės dangos nuėmimas, dujotiekio plieninio vamzdyno paviršiaus nuvalymas nuo rūdžių, purvo, riebalų ir drėgmės, apsauginės dangos kraštų ir vamzdyno paruošimas izoliavimo darbams pagal apsauginės dangos gamintojo reikalavimus, dujotiekio apsauginės dangos pažeistų vietų padengimas polimerine lipnia juosta pagal gamintojo nurodymus ar izoliavimo darbų technologijos instrukciją, dujotiekio apsauginės dangos kokybės patikrinimas kontrolės prietaisais (kibirkštiniu defektoskopu arba kitais tam pritaikytais prietaisais), rankinis dujotiekio užpylimas 20 cm smėlio sluoksniu, visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti. Skirstomojo dujotiekio izoliavimas vykdomas d50-d350 diametro plieninimas vamzdžiams, todėl vien medžiagų kaina šiems darbams atlikti (PL vamzdynų gruntas, 2 sluoksnių izoliacija) siekia 30 Eur/m. Darbo laiko sąnaudos tranšėjoje dirbančių ne mažiau 2 kvalifikuotų darbuotojų, taip pat ekskavatorininko, vamzdyno paruošimas izoliavimo darbams ir visos kitos išlaidos šiems darbams atlikti sudaro ne mažiau 120 Eur/m. | Dujų įkainiai su papildytomis medžiagų kainomis 11.04, Eil.Nr.22
412 | UAB " Vilniaus inžinerija" | nėradarbųpavadinimoirįkainio | #REF! |  | Įrengiant naują/rekonstruojant DSRĮr reikia suprojektuoti atvesti ekektros įvadą. Prašome įkainių lentelę papildyti šiais įkainias: 1. Naujo elektros įvado projektavimas ir įrengimas, kaina su topografine nuotrauka, darbais, išpildomąja nuotraukas, pridavimu sudaro 1500 Eur/obj. 2. Esamo elektros įvado projektavimas ir rekonstravimas. Kaina su topografine nuotrauka, darbais, išpildomąja nuotraukas, pridavimu sudaro 1500 Eur/obj. 3. Esamo elektros įvado atjungimas, prijungimas (kai nereikalingas projektas). Darbų kaina sudaro 400 Eur/obj. Dujų įkainiai su papildytomis medžiagų kainomis 11.04 | [7 empty] | Įrengiant naują/rekonstruojant DSRĮr reikia suprojektuoti atvesti ekektros įvadą. Prašome įkainių lentelę papildyti šiais įkainias: 1. Naujo elektros įvado projektavimas ir įrengimas, kaina su topografine nuotrauka, darbais, išpildomąja nuotraukas, pridavimu sudaro 1500 Eur/obj. 2. Esamo elektros įvado projektavimas ir rekonstravimas. Kaina su topografine nuotrauka, darbais, išpildomąja nuotraukas, pridavimu sudaro 1500 Eur/obj. 3. Esamo elektros įvado atjungimas, prijungimas (kai nereikalingas projektas). Darbų kaina sudaro 400 Eur/obj. | Dujų įkainiai su papildytomis medžiagų kainomis 11.04
413 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 4. | #REF! |  | Įvertinus PL vamzdžio , visš montavimo darbų kainą už įrengimą , maksimalus įkainis turi būti ne mažiau 50 Eur/m, kai Diametras d65,01 - d160,00, ir ne mažiau kai 120 Eur/m, kai Diametras d160,01-d350,00. Pridedama kainos medžiagų 2018 m. pasiūlymo Dujų įkainiai su papildytomis medžiagų kainomis 11.05. PL dujotiekio ir jo jungiamųjų detalių montavimo darbai (iki diš375,0 mm) | [7 empty] | Įvertinus PL vamzdžio , visš montavimo darbų kainą už įrengimą , maksimalus įkainis turi būti ne mažiau 50 Eur/m, kai Diametras d65,01 - d160,00, ir ne mažiau kai 120 Eur/m, kai Diametras d160,01-d350,00. Pridedama kainos medžiagų 2018 m. pasiūlymo | Dujų įkainiai su papildytomis medžiagų kainomis 11.05. PL dujotiekio ir jo jungiamųjų detalių montavimo darbai (iki diš375,0 mm)
414 | UAB " Vilniaus inžinerija" |  | #REF!
415 | UAB " Vilniaus inžinerija" |  | #REF!
416 | UAB " Vilniaus inžinerija" |  | #REF!
417 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 8 | #REF! |  | Įvertinant darbo sąnaudas, nes turi dirbti 3 darbuotojai ne mažiau 2 val. , transporto išlaidas ir visus kt. būtinus darbus, kaina turi būti ne mažesnė negu 140 Eur/obj Dujų įkainiai su papildytomis medžiagų kainomis 11.05.Pirminis dujų paleidimas | [7 empty] | Įvertinant darbo sąnaudas, nes turi dirbti 3 darbuotojai ne mažiau 2 val. , transporto išlaidas ir visus kt. būtinus darbus, kaina turi būti ne mažesnė negu 140 Eur/obj | Dujų įkainiai su papildytomis medžiagų kainomis 11.05.Pirminis dujų paleidimas
418 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 9.1.1. | #REF! |  | Darbų kaina turi būti ne mažesnė negu 70 Eur/m², pateikiamos faktinės subrangovų darbų kainos (į darbų kainą įeina asfalto kraštų frezavimas, pagrindų paruošimas ir sutankinimas, asfaltbetonio laužo išvežimas, asfaltavimas) Dangų ardymas ir atstatymas (iki 5 m2 ploto dangoms) | [7 empty] | Darbų kaina turi būti ne mažesnė negu 70 Eur/m², pateikiamos faktinės subrangovų darbų kainos (į darbų kainą įeina asfalto kraštų frezavimas, pagrindų paruošimas ir sutankinimas, asfaltbetonio laužo išvežimas, asfaltavimas) | Dangų ardymas ir atstatymas (iki 5 m2 ploto dangoms)
419 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 9.2.1. | #REF! |  | Darbų kaina turi būti ne mažesnė negu 65 Eur/m², pateikiamos faktinės subrangovų darbų kainos (į darbų kainą įeina asfalto kraštų frezavimas, pagrindų paruošimas ir sutankinimas, asfaltbetonio laužo išvežimas, asfaltavimas) Dangų ardymas ir atstatymas (>5 m2 ploto dangoms) | [7 empty] | Darbų kaina turi būti ne mažesnė negu 65 Eur/m², pateikiamos faktinės subrangovų darbų kainos (į darbų kainą įeina asfalto kraštų frezavimas, pagrindų paruošimas ir sutankinimas, asfaltbetonio laužo išvežimas, asfaltavimas) | Dangų ardymas ir atstatymas (>5 m2 ploto dangoms)
420 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 12.1 | #REF! |  | Rangovas su 3 darbuotojais vėl turi vykti į dujotiekio įpjovos įrengimo vietą, vykdyti kasimo, po to - gerbūvio sutvarkymo darbus, todėl kaina turi būti ne mažesnė kaip 200 Eur/vnt Naujo dujotiekio prijungimas prie veikiančio PE dujotiekio naudojant balną, kai prijungimo darbus atlieka Rangovas (su žemės kasimo, užpylimo, visais dujotiekio prijungimo darbais ir medžiagomis) | [7 empty] | Rangovas su 3 darbuotojais vėl turi vykti į dujotiekio įpjovos įrengimo vietą, vykdyti kasimo, po to - gerbūvio sutvarkymo darbus, todėl kaina turi būti ne mažesnė kaip 200 Eur/vnt | Naujo dujotiekio prijungimas prie veikiančio PE dujotiekio naudojant balną, kai prijungimo darbus atlieka Rangovas (su žemės kasimo, užpylimo, visais dujotiekio prijungimo darbais ir medžiagomis)
421 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 12.2 | #REF! |  | Rangovas su 3 darbuotojais vėl turi vykti į dujotiekio įpjovos įrengimo vietą, vykdyti kasimo, po to - gerbūvio sutvarkymo darbus, todėl kaina turi būti ne mažesnė kaip 200 Eur/vnt Naujo dujotiekio prijungimas prie veikiančio PE dujotiekio naudojant movą, kai prijungimo darbus atlieka Rangovas (su žemės kasimo, užpylimo, visais dujotiekio prijungimo darbais ir medžiagomis) | [7 empty] | Rangovas su 3 darbuotojais vėl turi vykti į dujotiekio įpjovos įrengimo vietą, vykdyti kasimo, po to - gerbūvio sutvarkymo darbus, todėl kaina turi būti ne mažesnė kaip 200 Eur/vnt | Naujo dujotiekio prijungimas prie veikiančio PE dujotiekio naudojant movą, kai prijungimo darbus atlieka Rangovas (su žemės kasimo, užpylimo, visais dujotiekio prijungimo darbais ir medžiagomis)
422 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 12.3 | #REF! |  | Rangovas su 3 darbuotojais vėl turi vykti į dujotiekio įpjovos įrengimo vietą, vykdyti kasimo, po to- gerbūvio sutvarkymo darbus, todėl kaina turi būti ne mažesnė kaip 240 Eur/vnt Naujo dujotiekio prijungimas prie veikiančio PE dujotiekio naudojant trišakį su apvedimo linija, kai prijungimo darbus atlieka Rangovas (su žemės kasimo, užpylimo, visais dujotiekio prijungimo darbais ir medžiagomis) | [7 empty] | Rangovas su 3 darbuotojais vėl turi vykti į dujotiekio įpjovos įrengimo vietą, vykdyti kasimo, po to- gerbūvio sutvarkymo darbus, todėl kaina turi būti ne mažesnė kaip 240 Eur/vnt | Naujo dujotiekio prijungimas prie veikiančio PE dujotiekio naudojant trišakį su apvedimo linija, kai prijungimo darbus atlieka Rangovas (su žemės kasimo, užpylimo, visais dujotiekio prijungimo darbais ir medžiagomis)
423 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 12.4 | #REF! |  | Rangovas su 3 darbuotojais vėl turi vykti į dujotiekio įpjovos įrengimo vietą, vykdyti kasimo, po to gerbūvio sutvarkymo darbus, todėl kaina turi būti ne mažesnė kaip 220 Eur/vnt Naujo dujotiekio prijungimas prie veikiančio PE dujotiekio naudojant trišakį be apvedimo linijos, kai prijungimo darbus atlieka Rangovas (su žemės kasimo, užpylimo, visais dujotiekio prijungimo darbais ir medžiagomis) | [7 empty] | Rangovas su 3 darbuotojais vėl turi vykti į dujotiekio įpjovos įrengimo vietą, vykdyti kasimo, po to gerbūvio sutvarkymo darbus, todėl kaina turi būti ne mažesnė kaip 220 Eur/vnt | Naujo dujotiekio prijungimas prie veikiančio PE dujotiekio naudojant trišakį be apvedimo linijos, kai prijungimo darbus atlieka Rangovas (su žemės kasimo, užpylimo, visais dujotiekio prijungimo darbais ir medžiagomis)
424 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 12.5 | #REF! |  | Rangovas su 3 darbuotojais vėl turi vykti į dujotiekio įpjovos įrengimo vietą, vykdyti kasimo, po to-gerbūvio sutvarkymo darbus, todėl kaina turi būti ne mažesnė kaip 280 Eur/vnt Naujo dujotiekio prijungimas prie veikiančio PE dujotiekio naudojant gręžimo įrenginį (frezą) ir uždarymo įtaisą, kai prijungimo darbus atlieka Rangovas (su žemės kasimo, užpylimo, visais dujotiekio prijungimo ir izoliavimo darbais ir medžiagomis) | [7 empty] | Rangovas su 3 darbuotojais vėl turi vykti į dujotiekio įpjovos įrengimo vietą, vykdyti kasimo, po to-gerbūvio sutvarkymo darbus, todėl kaina turi būti ne mažesnė kaip 280 Eur/vnt | Naujo dujotiekio prijungimas prie veikiančio PE dujotiekio naudojant gręžimo įrenginį (frezą) ir uždarymo įtaisą, kai prijungimo darbus atlieka Rangovas (su žemės kasimo, užpylimo, visais dujotiekio prijungimo ir izoliavimo darbais ir medžiagomis)
425 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 12.6 | #REF! |  | Rangovas su 3 darbuotojais vėl turi vykti į dujotiekio įpjovos įrengimo vietą, vykdyti kasimo, po to-gerbūvio sutvarkymo darbus, todėl kaina turi būti ne mažesnė kaip 280 Eur/vnt Naujo dujotiekio prijungimas prie veikiančio PL dujotiekio naudojant gręžimo įrenginį (frezą) ir uždarymo įtaisą, kai prijungimo darbus atlieka Rangovas (su žemės kasimo, užpylimo, visais dujotiekio prijungimo ir izoliavimo darbais ir medžiagomis) | [7 empty] | Rangovas su 3 darbuotojais vėl turi vykti į dujotiekio įpjovos įrengimo vietą, vykdyti kasimo, po to-gerbūvio sutvarkymo darbus, todėl kaina turi būti ne mažesnė kaip 280 Eur/vnt | Naujo dujotiekio prijungimas prie veikiančio PL dujotiekio naudojant gręžimo įrenginį (frezą) ir uždarymo įtaisą, kai prijungimo darbus atlieka Rangovas (su žemės kasimo, užpylimo, visais dujotiekio prijungimo ir izoliavimo darbais ir medžiagomis)
426 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 12.7 | #REF! |  | Rangovas su 3 darbuotojais vėl turi vykti į dujotiekio įpjovos įrengimo vietą, vykdyti kasimo, po to- gerbūvio sutvarkymo darbus, todėl kaina turi būti ne mažesnė kaip 240 Eur/vnt Naujo dujotiekio prijungimas prie veikiančio PE ar PL dujotiekio su žemės kasimo, užpylimo darbais, teikiamomis medžiagomis, kai prijungimo darbus atlieka Užsakovas | [7 empty] | Rangovas su 3 darbuotojais vėl turi vykti į dujotiekio įpjovos įrengimo vietą, vykdyti kasimo, po to- gerbūvio sutvarkymo darbus, todėl kaina turi būti ne mažesnė kaip 240 Eur/vnt | Naujo dujotiekio prijungimas prie veikiančio PE ar PL dujotiekio su žemės kasimo, užpylimo darbais, teikiamomis medžiagomis, kai prijungimo darbus atlieka Užsakovas
427 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 13. | #REF! |  | Projektavimas ir inžinerinės paslaugos | [8 empty] | Projektavimas ir inžinerinės paslaugos
428 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 13.1. | #REF! |  | Įvertinus subrangovų pasiūlymus, praktiką, visus derinimo, vykimo į vietą, servitutų planų parengimo kaštus, rinkos kainą, Darbų kaina turi būti ne mažesnė negu 250 Eur Skirstomųjų dujotiekių (su skirstomųjų dujotiekių atšakomis vartotojams )/skirstomojo dujotiekio atšakų vartotojams projektavimo paslaugos (įrengimo/statybos/rekonstravimo darbų projektas), kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 0 - 15,00 m. | [7 empty] | Įvertinus subrangovų pasiūlymus, praktiką, visus derinimo, vykimo į vietą, servitutų planų parengimo kaštus, rinkos kainą, Darbų kaina turi būti ne mažesnė negu 250 Eur | Skirstomųjų dujotiekių (su skirstomųjų dujotiekių atšakomis vartotojams )/skirstomojo dujotiekio atšakų vartotojams projektavimo paslaugos (įrengimo/statybos/rekonstravimo darbų projektas), kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 0 - 15,00 m.
429 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 13.2. | #REF! |  | Įvertinus subrangovų pasiūlymus, praktiką, visus derinimo, vykimo į vietą, servitutų planų parengimo kaštus, rinkos kainą, Darbų kaina turi būti ne mažesnė negu 300 Eur Skirstomųjų dujotiekių (su įvadais)/dujotiekio įvado projektavimo paslaugos (statybos/rekonstravimo darbų projektas), kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 15,01 - 200,00 m. | [7 empty] | Įvertinus subrangovų pasiūlymus, praktiką, visus derinimo, vykimo į vietą, servitutų planų parengimo kaštus, rinkos kainą, Darbų kaina turi būti ne mažesnė negu 300 Eur | Skirstomųjų dujotiekių (su įvadais)/dujotiekio įvado projektavimo paslaugos (statybos/rekonstravimo darbų projektas), kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 15,01 - 200,00 m.
430 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 13.4. | #REF! |  | Įvertinus subrangovų pasiūlymus, praktiką, visus derinimo, vykimo į vietą, servitutų planų parengimo kaštus, rinkos kainą, Darbų kaina turi būti ne mažesnė negu 1000 Eur. Rinkos kaina yra 2 Eur/m Skirstomųjų dujotiekių (su įvadais)/dujotiekio įvado projektavimo paslaugos (statybos/rekonstravimo darbų projektas), kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 500,01 - 1000,00 m. | [7 empty] | Įvertinus subrangovų pasiūlymus, praktiką, visus derinimo, vykimo į vietą, servitutų planų parengimo kaštus, rinkos kainą, Darbų kaina turi būti ne mažesnė negu 1000 Eur. Rinkos kaina yra 2 Eur/m | Skirstomųjų dujotiekių (su įvadais)/dujotiekio įvado projektavimo paslaugos (statybos/rekonstravimo darbų projektas), kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 500,01 - 1000,00 m.
431 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 13.5. | #REF! |  | Rinkos kaina yra ne mažesnė 2 Eur/m Skirstomųjų dujotiekių (su įvadais)/dujotiekio įvado projektavimo paslaugos (statybos/rekonstravimo darbų projektas), kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis ≥1000,01 m. | [7 empty] | Rinkos kaina yra ne mažesnė 2 Eur/m | Skirstomųjų dujotiekių (su įvadais)/dujotiekio įvado projektavimo paslaugos (statybos/rekonstravimo darbų projektas), kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis ≥1000,01 m.
432 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 14.5 | #REF! |  | Įvertinus darbo sąnaudas, rinkos kaina yra ne mažesnė 330 Eur. Įrangos demontavimas iš DSRĮr pastato ar spintos | [7 empty] | Įvertinus darbo sąnaudas, rinkos kaina yra ne mažesnė 330 Eur. | Įrangos demontavimas iš DSRĮr pastato ar spintos
433 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 15.1. | #REF! |  | Įvertinus darbo sąnaudas, reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 2300 Eur. DSRĮr pastato griovimo darbai, kai pastato tūris:≤ 100 m3 | [7 empty] | Įvertinus darbo sąnaudas, reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 2300 Eur. | DSRĮr pastato griovimo darbai, kai pastato tūris:≤ 100 m3
434 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 15.2. | #REF! |  | Įvertinus darbo sąnaudas, reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 3500 Eur. DSRĮr pastato griovimo darbai, kai pastato tūris:≥ 100,01 m3 | [7 empty] | Įvertinus darbo sąnaudas, reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 3500 Eur. | DSRĮr pastato griovimo darbai, kai pastato tūris:≥ 100,01 m3
435 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 15.3. | #REF! |  | Įvertinus darbo sąnaudas, reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 300 Eur. DSRĮr spintos su pamatu demontavimo darbai | [7 empty] | Įvertinus darbo sąnaudas, reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 300 Eur. | DSRĮr spintos su pamatu demontavimo darbai
436 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 16. | #REF! |  | DSRĮr spintos su technologine įranga montavimo darbai (su spintos tvirtinimo rėmo įbetonavimo darbais), kai DSRĮr galingumas: | [8 empty] | DSRĮr spintos su technologine įranga montavimo darbai (su spintos tvirtinimo rėmo įbetonavimo darbais), kai DSRĮr galingumas:
437 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 16.1 | #REF! |  | Įvertinus medžiagas ir darbo sąnaudas, reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 690 Eur. iki 500 m3/h | [7 empty] | Įvertinus medžiagas ir darbo sąnaudas, reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 690 Eur. | iki 500 m3/h
438 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 16.2 | #REF! |  | Įvertinus medžiagas ir darbo sąnaudas, reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 810 Eur. nuo 501 m3/h iki 5000 m3/h | [7 empty] | Įvertinus medžiagas ir darbo sąnaudas, reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 810 Eur. | nuo 501 m3/h iki 5000 m3/h
439 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 16.3 | #REF! |  | Įvertinus medžiagas ir darbo sąnaudas, reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 1700 Eur. >5000 m3/h | [7 empty] | Įvertinus medžiagas ir darbo sąnaudas, reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 1700 Eur. | >5000 m3/h
440 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 17. | #REF! |  | Nuotolinio duomenų surinkimo ir valdymo sistemos (NDSVS) įrangos įrengimo / perkėlimo darbai | [8 empty] | Nuotolinio duomenų surinkimo ir valdymo sistemos (NDSVS) įrangos įrengimo / perkėlimo darbai
441 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 17.1. | #REF! |  | Subrangovų apklausos būdu pateiktos kainos įrengimo,NDSVS įrangos derinimo ir įdiegimo į informacinę telemetrijos sistemą yra ne mažesnės 2100 Eur.. NDSVS įrangos įrengimas (be įrangos kainos) / perkėlimas (įskaitant antivandalinės spintos kainą) | [7 empty] | Subrangovų apklausos būdu pateiktos kainos įrengimo,NDSVS įrangos derinimo ir įdiegimo į informacinę telemetrijos sistemą yra ne mažesnės 2100 Eur.. | NDSVS įrangos įrengimas (be įrangos kainos) / perkėlimas (įskaitant antivandalinės spintos kainą)
442 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 17.2. | #REF! |  | Subrangovų apklausos būdu pateiktos kainos be projekto parengimo darbų sudaro 7000 Eur, todėl maksimali kaina turi būti ne mažesnė. Naujos NDSVS įrangos kaina (neįskaitant antivandalinės spintos kainos) | [7 empty] | Subrangovų apklausos būdu pateiktos kainos be projekto parengimo darbų sudaro 7000 Eur, todėl maksimali kaina turi būti ne mažesnė. | Naujos NDSVS įrangos kaina (neįskaitant antivandalinės spintos kainos)
443 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 18. | #REF! |  | Žaibolaidžio (žaibosaugos) ir įžeminimo kontūro įrengimas / įžeminimas prijungiant prie esamo įžeminimo kontūro | [8 empty] | Žaibolaidžio (žaibosaugos) ir įžeminimo kontūro įrengimas / įžeminimas prijungiant prie esamo įžeminimo kontūro
444 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 18.1. | #REF! |  | Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 1600 Eur. Žaibolaidžio (žaibosaugos) įrengimas | [7 empty] | Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 1600 Eur. | Žaibolaidžio (žaibosaugos) įrengimas
445 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 18.2. | #REF! |  | Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 100 Eur. Įžeminimo kontūro įrengimas | [7 empty] | Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 100 Eur. | Įžeminimo kontūro įrengimas
446 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 18.3. | #REF! |  | Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 80 Eur. DSRĮr įžeminimas prijungiant prie esamo įžeminimo kontūro | [7 empty] | Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 80 Eur. | DSRĮr įžeminimas prijungiant prie esamo įžeminimo kontūro
447 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 20.1. | #REF! |  | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 196 Eur. darbas iki 2 m aukščio | [7 empty] | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 196 Eur. | darbas iki 2 m aukščio
448 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 20.2. | #REF! |  | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 288 Eur. darbas virš 2 m aukščio | [7 empty] | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 288 Eur. | darbas virš 2 m aukščio
449 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 21. | #REF! |  | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 345 Eur. Požeminio plieninio dujotiekio įvedime į pastatą (įvado) vamzdyno apsauginės dangos (izoliacijos) remontas | [7 empty] | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 345 Eur. | Požeminio plieninio dujotiekio įvedime į pastatą (įvado) vamzdyno apsauginės dangos (izoliacijos) remontas
450 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 22. | #REF! |  | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 460 Eur. Požeminio plieninio skirstomojo dujotiekio vamzdyno ir įtaisų apsauginės dangos (izoliacijos) remontas | [7 empty] | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 460 Eur. | Požeminio plieninio skirstomojo dujotiekio vamzdyno ir įtaisų apsauginės dangos (izoliacijos) remontas
451 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 23. | #REF! |  | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 138 Eur. Izoliuojančių jungčių keitimas/montavimas plieninio dujotiekio įvedime į pastatą | [7 empty] | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 138 Eur. | Izoliuojančių jungčių keitimas/montavimas plieninio dujotiekio įvedime į pastatą
452 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 24. | #REF! |  | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 91 Eur. Uždarymo įtaisų (čiaupų) keitimas/montavimas dujotiekio įvedime į pastatą | [7 empty] | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 91 Eur. | Uždarymo įtaisų (čiaupų) keitimas/montavimas dujotiekio įvedime į pastatą
453 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 25. | #REF! |  | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 322 Eur. Uždarymo įtaisų (čiaupų) ir izoliuojančių jungčių keimas/montavimas plieninio dujotiekio įvedime į pastatą | [7 empty] | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 322 Eur. | Uždarymo įtaisų (čiaupų) ir izoliuojančių jungčių keimas/montavimas plieninio dujotiekio įvedime į pastatą
454 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 26. | #REF! |  | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 253 Eur. DSRĮr, DSRĮt, KSĮ ir kitų spintelių pamato tvarkymas | [7 empty] | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 253 Eur. | DSRĮr, DSRĮt, KSĮ ir kitų spintelių pamato tvarkymas
455 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 27. | #REF! |  | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 115 Eur. Požeminio dujotiekio pakėlimas/ prijungimas iki reikiamų jungčių DSRĮt ar dujų apskaitos spintelėje | [7 empty] | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 115 Eur. | Požeminio dujotiekio pakėlimas/ prijungimas iki reikiamų jungčių DSRĮt ar dujų apskaitos spintelėje
456 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 28. | #REF! |  | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 184 Eur. Mažo plastikinio apsauginio šulinelio ir jo pagrindo keitimas/įrengimas | [7 empty] | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 184 Eur. | Mažo plastikinio apsauginio šulinelio ir jo pagrindo keitimas/įrengimas
457 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 29. | #REF! |  | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 254 Eur. Didelio plastikinio apsauginio šulinelio ir jo pagrindo keitimas/įrengimas | [7 empty] | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 254 Eur. | Didelio plastikinio apsauginio šulinelio ir jo pagrindo keitimas/įrengimas
458 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 30. | #REF! |  | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 207 Eur. Mažo ketinio apsauginio šulinelio ir jo pagrindo keitimas/įrengimas | [7 empty] | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 207 Eur. | Mažo ketinio apsauginio šulinelio ir jo pagrindo keitimas/įrengimas
459 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 31. | #REF! |  | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 299 Eur. Didelio ketinio apsauginio šulinelio ir jo pagrindo keitimas/įrengimas | [7 empty] | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 299 Eur. | Didelio ketinio apsauginio šulinelio ir jo pagrindo keitimas/įrengimas
460 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 32. | #REF! |  | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 58 Eur. Apsauginio šulinėlio centravimas ir/ar aukščio koregavimas | [7 empty] | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 58 Eur. | Apsauginio šulinėlio centravimas ir/ar aukščio koregavimas
461 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 33. | #REF! |  | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 92 Eur. Dujotiekio įtaiso žymėjimo ženklo stulpelių keitimas ir/ar įrengimas | [7 empty] | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 92 Eur. | Dujotiekio įtaiso žymėjimo ženklo stulpelių keitimas ir/ar įrengimas
462 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 34. | #REF! |  | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 184 Eur. Siūlių patikrinimas neardomosios kontrolės metodais | [7 empty] | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 184 Eur. | Siūlių patikrinimas neardomosios kontrolės metodais
463 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 35. | #REF! |  | Antžeminio dujotiekio vamzdynų laikiklių įrengimas/keitimas | [8 empty] | Antžeminio dujotiekio vamzdynų laikiklių įrengimas/keitimas
464 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 35.1. | #REF! |  | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 29 Eur. darbas iki 2 m aukščio | [7 empty] | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 29 Eur. | darbas iki 2 m aukščio
465 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 35.2. | #REF! |  | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 40 Eur. darbas virš 2,01 m aukščio | [7 empty] | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 40 Eur. | darbas virš 2,01 m aukščio
466 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 36. | #REF! |  | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 173 Eur. DSRĮr, DSRĮt, KSĮ spintelių ir kitų metalinių paviršių dažymo darbai | [7 empty] | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 173 Eur. | DSRĮr, DSRĮt, KSĮ spintelių ir kitų metalinių paviršių dažymo darbai
467 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 37. | #REF! |  | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 400 Eur. Veikiančių pleninių dujotiekių atjungimo įrangos atvamzdžių privirinimas prie veikiančio dujotiekio | [7 empty] | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 400 Eur. | Veikiančių pleninių dujotiekių atjungimo įrangos atvamzdžių privirinimas prie veikiančio dujotiekio
468 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 38. | #REF! |  | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 80 Eur. Trasos valymas | [7 empty] | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 80 Eur. | Trasos valymas
469 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 39. | #REF! |  | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 30 Eur. Atskirų medžių pjovimas | [7 empty] | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 30 Eur. | Atskirų medžių pjovimas
470 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 41. | #REF! |  | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 40 Eur. Žemės kasimo darbai | [7 empty] | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 40 Eur. | Žemės kasimo darbai
471 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 42. | #REF! |  | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 1035 Eur. G/b šulinio demontavimas | [7 empty] | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 1035 Eur. | G/b šulinio demontavimas
472 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 43. | #REF! |  | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 518 Eur. Betoninio žiedo įrengimas su plastikinio apsauginio šulinelio ir jo pagrindo įrengimu | [7 empty] | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 518 Eur. | Betoninio žiedo įrengimas su plastikinio apsauginio šulinelio ir jo pagrindo įrengimu
473 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 44. | #REF! |  | Uždarymo įtaiso valdymo stiebo remontas | [8 empty] | Uždarymo įtaiso valdymo stiebo remontas
474 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 44.1. | #REF! |  | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 403 Eur. Valdymo stiebo keitimas | [7 empty] | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 403 Eur. | Valdymo stiebo keitimas
475 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 44.2. | #REF! |  | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 253 Eur. Valdymo stiebo ilginimas/trumpinimas | [7 empty] | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 253 Eur. | Valdymo stiebo ilginimas/trumpinimas
476 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 45. | #REF! |  | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 184 Eur. Kontrolinio vamzdelio ir žymėjimo ženklo stulpelio demontavimas | [7 empty] | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 184 Eur. | Kontrolinio vamzdelio ir žymėjimo ženklo stulpelio demontavimas
477 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 46 | #REF! |  | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 276 Eur. Kontrolinio vamzdelio ir žymėjimo ženklo stulpelio įrengimas | [7 empty] | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 276 Eur. | Kontrolinio vamzdelio ir žymėjimo ženklo stulpelio įrengimas
478 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 47. | #REF! |  | Dujotiekio įrenginių aptvėrimo remontas | [8 empty] | Dujotiekio įrenginių aptvėrimo remontas
479 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 47.1. | #REF! |  | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 230 Eur. Segmento įrengimas/pakeitimas | [7 empty] | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 230 Eur. | Segmento įrengimas/pakeitimas
480 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 47.2. | #REF! |  | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 368 Eur. Vartelių įrengimas/pakeitimas | [7 empty] | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 368 Eur. | Vartelių įrengimas/pakeitimas
481 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 47.3. | #REF! |  | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 138 Eur. Stulpelio įrengimas/pakeitimas | [7 empty] | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 138 Eur. | Stulpelio įrengimas/pakeitimas
482 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 48 | #REF! |  | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 150 Eur. DSRĮr apsauginio PL Ø80 stulpelio įrengimas/pakeitimas | [7 empty] | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 150 Eur. | DSRĮr apsauginio PL Ø80 stulpelio įrengimas/pakeitimas
483 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 49. | #REF! |  | Iki 65 mm skersmens vidaus (pastato dujų sistemos) remontas | [8 empty] | Iki 65 mm skersmens vidaus (pastato dujų sistemos) remontas
484 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 49.1. | #REF! |  | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 403 Eur. dujotiekio dalies pakeitimas iki 5 m ilgio | [7 empty] | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 403 Eur. | dujotiekio dalies pakeitimas iki 5 m ilgio
485 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 49.2. | #REF! |  | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 86 Eur. dujotiekio dalies pakeitimas už papildomą kiekvieną metrą | [7 empty] | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 86 Eur. | dujotiekio dalies pakeitimas už papildomą kiekvieną metrą
486 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 49.3. | #REF! |  | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 230 Eur. Atjungimas ir užaklinimas, atliekant suvirinimo darbus | [7 empty] | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 230 Eur. | Atjungimas ir užaklinimas, atliekant suvirinimo darbus
487 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 50. | #REF! |  | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 138 Eur. Čiaupo prieš dujinį prietaisą pakeitimas | [7 empty] | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 138 Eur. | Čiaupo prieš dujinį prietaisą pakeitimas
488 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 51. | #REF! |  | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 860 Eur. Plieninio dujotiekio įvedime į pastatą (įvado) remontas / pertvarkymas, atliekant suvirinimo darbus | [7 empty] | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 860 Eur. | Plieninio dujotiekio įvedime į pastatą (įvado) remontas / pertvarkymas, atliekant suvirinimo darbus
489 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 52. | #REF! |  | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 800 Eur. Plieninio dujotiekio įvedime į pastatą (įvado) antžeminės dalies remontas / pertvarkymas, atliekant suvirinimo darbus | [7 empty] | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 800 Eur. | Plieninio dujotiekio įvedime į pastatą (įvado) antžeminės dalies remontas / pertvarkymas, atliekant suvirinimo darbus
490 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 53. | #REF! |  | Laikino apylankinio polietileninio dujotiekio iki 15 m ilgio įrengimas ir demontavimas nenutraukiant dujų skirstymo veikiančiame dujotiekyje DN 40÷225 mm | [8 empty] | Laikino apylankinio polietileninio dujotiekio iki 15 m ilgio įrengimas ir demontavimas nenutraukiant dujų skirstymo veikiančiame dujotiekyje DN 40÷225 mm
491 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 53.1. | #REF! |  | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 630 Eur. Laikino apylankinio polietileninio dujotiekio iki 15 m ilgio įrengimas ir demontavimas nenutraukiant dujų skirstymo veikiančiame dujotiekyje DN 40÷225 mm | [7 empty] | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 630 Eur. | Laikino apylankinio polietileninio dujotiekio iki 15 m ilgio įrengimas ir demontavimas nenutraukiant dujų skirstymo veikiančiame dujotiekyje DN 40÷225 mm
492 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 53.2. | #REF! |  | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 63 Eur. už papildomą kiekvieną metrą viršijus 15 m apylankinio dujotiekio ilgį | [7 empty] | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 63 Eur. | už papildomą kiekvieną metrą viršijus 15 m apylankinio dujotiekio ilgį
493 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 54. | #REF! |  | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 276 iki 702 Eur, priklausomai nuo diametro. Antžeminio ir požeminio plieninio veikiančio mažo slėgio dujotiekio atjungimas ir užaklinimas atliekant suvirinimo darbus | [7 empty] | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 276 iki 702 Eur, priklausomai nuo diametro. | Antžeminio ir požeminio plieninio veikiančio mažo slėgio dujotiekio atjungimas ir užaklinimas atliekant suvirinimo darbus
494 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 55. | #REF! |  | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 207 Eur. PE dujotiekio atjungimas ir užaklinimas | [7 empty] | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 207 Eur. | PE dujotiekio atjungimas ir užaklinimas
495 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 56. | #REF! |  | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 63 Eur. Grunto transportavimas į objektą (įvertinant grunto kainą) | [7 empty] | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 63 Eur. | Grunto transportavimas į objektą (įvertinant grunto kainą)
496 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 57. | #REF! |  | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 400 Eur. Uždarymo ar kito dujotiekio įtaiso demontavimo darbai | [7 empty] | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 400 Eur. | Uždarymo ar kito dujotiekio įtaiso demontavimo darbai
497 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 58. | #REF! |  | Autocisternos nuoma | [8 empty] | Autocisternos nuoma
498 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 58.1. | #REF! |  | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 932 Eur. iki 25 m3 geometrinio tūrio | [7 empty] | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 932 Eur. | iki 25 m3 geometrinio tūrio
499 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 58.2. | #REF! |  | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 989 Eur. iki 50 m3 geometrinio tūrio | [7 empty] | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 989 Eur. | iki 50 m3 geometrinio tūrio
500 | UAB " Vilniaus inžinerija" | 59. | #REF! |  | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 178 Eur. DSRĮr spintos korpuso keitimas | [7 empty] | Ši kaina buvo aptarta atvykus į AB ESO derybų metu. Įvertinus darbo sąnaudas, medžiagas reikalingas šiems darbams atlikti rinkos kaina yra ne mažesnė 178 Eur. | DSRĮr spintos korpuso keitimas

## Pateiktų įkainių lentelė
Pildo Rangovas (visi langeliai turi būti užpildyti teisingai)
Pildoma automatiškai
(Užpildžius lentelę) Pateiktas įkainis atitinka pildymo sąlygas
(Užpildžius lentelę) Pateiktas įkainis atitinka pildymo sąlygas, bet yra daugiau kaip 50 procentų mažesnis už stulpelyje "Maksimalus priimtinas darbų įkainis" nurodytą įkainį (bus reikalingas pagrindimas)
Užpildyta ne pagal reikalavimus (viršyta maksimali leistina reikšmė) (užpildžius visas pozicijas teisingai - neužsidega)
Eil. Nr. | Darbų, medžiagų pavadinimas | Mato vnt. | Mato vnt. Įkainis, Eur be PVM (Rangovo) | Maksimalus įkainis, Eur be PVM (ESO) | Lyginamasis koeficientas | Pasiūlymo vertė (įvertinant lyginamąjį koeficientą) | Darbo aprašymas
DARBAI
1 | Skersmuo ≤ DN 65
1.1 | Žemės darbai (naudoti dujų sistemos įrengimui (statybai) ir rekonstrukcijai) (netaikoma dujotiekio rekonstravimo įveriant PE vamzdynus)
1.1.1 | Žemės darbai, kai įrengiamo dujotiekio skersmuo ≤ DN65 | Eur/m | 42 | 42.25 | 500 | 21000 | Darbų sudėtis: Tranšėjų ir duobių kasimas/užpylimas gruntu rankiniu būdu; Mechanizuotas tranšėjų ir duobių kasimas/užpylimas gruntu; Tranšėjos pagrindo išlyginimas, tankinimas; Naujo smėlio ar kito grunto atvežimas tranšėjos užpylimui, apsauginio sluoksnio įrengimui (įvertinant grunto kainą), apsauginio sluoksnio įrengimas; Nereikalingo grunto išvėžimas iš objekto; Užkasto grunto mechanizuotas sutankinimas. Kiti žemės darbai. (Rangovas privalo įsivertinti darbus ir esant įšalui ≤15cm.). Rangovas atlikdamas darbus turi naudoti priemones (pvz: guminis, plastikinis, brezentinis ar kitas paklotas) skirtas išsaugoti šalia kasamos tranšėjos esamas dangas nuo sugadinimo ir/ar užteršimo iškastu gruntu. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti.
1.1.2 | Žemės darbai (esant įšalui nuo 15 cm), kai įrengiamo dujotiekio skersmuo ≤ DN65,00 | Eur/m | 89 | 89.57 | 0.1 | 8.9 | Darbų sudėtis: Tranšėjų ir duobių kasimas/užpylimas gruntu rankiniu būdu; Mechanizuotas tranšėjų ir duobių kasimas/užpylimas gruntu; Tranšėjos pagrindo išlyginimas, tankinimas; Naujo smėlio ar kito grunto atvežimas tranšėjos užpylimui, apsauginio sluoksnio įrengimui (įvertinant grunto kainą), apsauginio sluoksnio įrengimas; Nereikalingo grunto išvėžimas iš objekto; Užkasto grunto mechanizuotas sutankinimas. Kiti žemės darbai. (Rangovas privalo įsivertinti darbus ir esant įšalui >15cm.). Rangovas atlikdamas darbus turi naudoti priemones (pvz: guminis, plastikinis, brezentinis ar kitas paklotas) skirtas išsaugoti šalia kasamos tranšėjos esamas dangas nuo sugadinimo ir/ar užteršimo iškastu gruntu. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti. Įkainis taikomas, kai įšalas, techninio prižiūrėtojo, faktiškai užfiksuojamas objekte (netaikoma avariniams darbams).
1.2 | Požeminio PE dujotiekio ir jo jungiamųjų detalių montavimo darbai (≤ DN65) | Eur/m | 37 | 37.18 | 400 | 14800 | Medžiagos: Dujotiekio vamzdžiai; ir visos jungiamosios detalės (išskyrus požeminius uždarymo įtaisus). Darbų sudėtis: Trasos nužymėjimas. Dujotiekio vamzdžių ir jo jungiamųjų detalių montavimas ir klojimas paruoštose tranšėjose/ dujotiekio vamzdžių įtraukimas į dėklus/esamus dujotiekio vamzdžius (įvėrimas); Vamzdžių sandūrų jungimas (suvirinimas); Dujotiekio stiprumo ir sandarumo pneumatinis bandymas su vamzdyno išvalymu (prapūtimu); Vamzdžių sujungimo siūlių kontrolė; Indikacinio laido tiesimas, pritvirtinant prie vamzdyno (įskaitant indikacinį laidą); Indikacinio laido vientisumo patikrinimas; Įspėjamosios juostos tiesimas (įskaitant juostą); jeigu reikalinga Dujų srauto ribotuvo (gas-stop movos) montavimas; Kiti montavimo darbai. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti.
1.3 | Požeminio PE dujotiekio (dujotiekio vamzdžiai su papildomu sustiprintu apsauginiu sluoksniu) ir jo jungiamųjų detalių montavimo darbai, dujotiekį įrengiant uždaru būdu ir nenaudojant apsauginių dėklų (≤ DN65) | Eur/m | 100 | 101.4 | 8 | 800 | Medžiagos: Dujotiekio vamzdžiai su papildomu sustiprintu apsauginiu sluoksniu ir vamzdžių gamykloje integruotu indikaciniu laidu ar juostelėmis; Visos jungiamosios detalės (išskyrus požeminius uždarymo įtaisus). Darbų sudėtis: Trasos nužymėjimas. Dujotiekio vamzdžių ir jo jungiamųjų detalių montavimas, dujotiekio įrengimas uždaru būdu; Vamzdžių sandūrų jungimas (suvirinimas); Dujotiekio stiprumo ir sandarumo pneumatinis bandymas su vamzdyno išvalymu (prapūtimu); Vamzdžių sujungimo siūlių kontrolė Indikacinio laido sujungimas (įskaitant indikacinį laidą); Indikacinio laido vientisumo patikrinimas; jeigu reikalinga Dujų srauto ribotuvo (gas-stop movos) montavimas; Kiti montavimo darbai. Uždaru būdu atliekamų darbų technologinėms reikmėms reikalingų tranšėjų ir duobių kasimas/užpylimas gruntu rankiniu ir mechanizuotu būdu. Visi žemės kasimo darbai be dangų ardymo ir atstatymo darbų.
1.4 | PL dujotiekio ir jo jungiamųjų detalių montavimo darbai (≤ DN65) | Eur/m | 67 | 67.6 | 70 | 4690 | Medžiagos: Izoliuoti ir neizoliuoti dujotiekio vamzdžiai, visos jungiamosios detalės (išskyrus požeminius uždarymo įtaisus), apsauginė danga (izoliacija), dujotiekio dažymo ir tvirtinimo priemonės. Darbų sudėtis: Trasos nužymėjimas. Dujotiekio vamzdžių ir jo jungiamųjų detalių montavimas ir klojimas paruoštose tranšėjose, įrengiant apsauginį smėlio sluoksnį, ir/ar įrengimas ant pastato sienos ar atramų. Vamzdžių sandūrų jungimas (suvirinimas). Dujotiekio stiprumo ir sandarumo pneumatinis bandymas su vamzdyno išvalymu (prapūtimu). Vamzdžių suvirinimo siūlių kontrolė. Įspėjamosios juostos tiesimas (įskaitant juostą). Požeminio dujotiekio sandūrų ir jungiamųjų detalių padengimas apsaugine danga (izoliavimas). Apsauginės dangos (izoliacijos) patikrinimas prietaisais. Antžeminių dujotiekio vamzdžių paruošimas dažymui, dažymo darbai. Kiti montavimo darbai. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti.
1.5 | Antžeminio dujotiekio demontavimas (≤ DN65) | Eur/m | 8.45 | 8.45 | 40 | 338 | Darbų sudėtis: Dujotiekio vamzdžio demontavimas, supjaustymas, laikiklių demontavimas, išvežimas iš objekto ir pridavimas. Darbo vietos sutvarkymas, atliekų išvežimas ir pridavimas.
1.6 | Dėklo montavimas
1.6.1 | Dujotiekio apsauginio PE dėklo įrengimas uždaru būdu (įkainis pagal nominalų dėklo skersmenį) (≤ DN65) | Eur/m | 79 | 79.43 | 10 | 790 | Medžiagos: Vamzdžiai apsauginiams dėklams, dėklų galų sandarinimo priemonės (sandarikliai). Darbų sudėtis: Trasos nužymėjimas. Dujotiekio apsauginio dėklo įrengimas (prastūmimas) uždaru būdu; Dujotiekio apsauginio dėklo galų užsandarinimas sandarinimo priemonėmis (sandarikliais); dujotiekio apsauginio dėklo suvirinimas sandūriniu būdu; Kiti dujotiekio apsauginio dėklo įrengimo darbai. Uždaru būdu atliekamų darbų technologinėms reikmėms reikalingų tranšėjų ir duobių kasimas/užpylimas gruntu rankiniu ir mechanizuotu būdu.
1.6.2 | Dujotiekio apsauginio PE dėklo įrengimas atviru būdu (įkainis pagal nominalų dėklo skersmenį) (≤ DN65) | Eur/m | 47 | 47.32 | 10 | 470 | Medžiagos: Vamzdžiai apsauginiams dėklams, dėklų galų sandarinimo priemonės (sandarikliai). Darbų sudėtis: Trasos nužymėjimas.Dujotiekio apsauginio dėklo įrengimas (paklojimas) tranšėjoje (atviru būdu); Dujotiekio apsauginio dėklo galų užsandarinimas sandarinimo priemonėmis (sandarikliais); Dujotiekio apsauginio dėklo suvirinimas sandūriniu būdu; Kiti dujotiekio apsauginio dėklo įrengimo darbai.
1.6.3 | Dujotiekio apsauginio PL dėklo įrengimas atviru būdu (įkainis pagal nominalų dėklo skersmenį) kertant šilumos tiekimo tinklus ir/ar elektros kabelius ir/ar kitus inžinerinius tinklus (≤ DN65) | Eur/m | 76 | 76.05 | 1 | 76 | Medžiagos: PL Vamzdžiai su PE apsaugine danga apsauginiams dėklams, dėklų galų sandarinimo priemonės (sandarikliai). Darbų sudėtis: Trasos nužymėjimas. Dujotiekio apsauginio dėklo įrengimas (paklojimas) tranšėjoje (atviru būdu); Dujotiekio apsauginio dėklo galų užsandarinimas sandarinimo priemonėmis (sandarikliais); Dujotiekio apsauginio dėklo suvirinimas sandūriniu būdu; Kiti dujotiekio apsauginio dėklo įrengimo darbai.
1.6.4 | Dujotiekio apsauginio PL dėklo įrengimas uždaru būdu (įkainis pagal nominalų dėklo skersmenį) kertant šilumos tiekimo tinklus ir/ar elektros kabelius ir/ar kitus inžinerinius tinklus, kelius, geležinkleius ir t.t. (≤ DN65) | Eur/m | 126 | 126.75 | 0.1 | 12.6 | Medžiagos: PL Vamzdžiai su PE apsaugine danga apsauginiams dėklams, dėklų galų sandarinimo priemonės (sandarikliai). Darbų sudėtis: Trasos nužymėjimas. Dujotiekio apsauginio dėklo įrengimas (paklojimas) tranšėjoje (uždaru būdu); Dujotiekio apsauginio dėklo galų užsandarinimas sandarinimo priemonėmis (sandarikliais); Dujotiekio apsauginio dėklo suvirinimas sandūriniu būdu; Kiti dujotiekio apsauginio dėklo įrengimo darbai. Uždaru būdu atliekamų darbų technologinėms reikmėms reikalingų tranšėjų ir duobių kasimas/užpylimas gruntu rankiniu ir mechanizuotu būdu.
1.7 | Požeminių uždarymo įtaisų montavimo darbai (be uždarymo įtaisų kainos)
1.7.1 | Požeminių uždarymo įtaisų montavimo darbai PE dujotiekyje (be uždarymo įtaisų kainos) (≤ DN65) | Eur/vnt | 287 | 287.3 | 8 | 2296 | Medžiagos: Požeminio uždarymo įtaiso apsauginis šulinėlis su pagrindu, apsauginis žiedas, dujotiekio įtaiso žymėjimo ženklas ir jo įrengimo stulpelis, PE dujotiekio jungiamosios detalės, PE dujotiekio vamzdis, indikacinis laidas ir kt. Darbų sudėtis: Požeminio uždarymo įtaiso (čiaupo/sklendės), PE dujotiekio vamzdžių ir jo jungiamųjų detalių parošimas suvirinimo darbams. Požeminio uždarymo įtaiso (čiaupo/sklendės) privirinimas. Sujungimo siūlių kontrolė. Indikacinio laido įrengimas, pritvirtinant prie vamzdyno. Indikacinio laido vientisumo patikrinimas. Požeminio uždarymo įtaiso apsauginio šulinėlio su pagrindu įrengimas. Dujotiekio įtaiso žymėjimo ženklo ir jo įrengimo stulpelio įrengimas. Kiti darbai, reikalingi tinkamam sumontavimui. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis (išskyrus požeminius uždarymo įtaisus), įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti (išskyrus dangų ardymo ir atstatymo bei žemės darbus).
1.7.2 | Požeminių uždarymo įtaisų montavimo darbai PL dujotiekyje (be uždarymo įtaisų kainos) (≤ DN65) | Eur/vnt | 338 | 338 | 3 | 1014 | Medžiagos: Požeminio uždarymo įtaiso apsauginis šulinėlis su pagrindu apsauginis žiedas, dujotiekio įtaiso žymėjimo ženklas ir jo įrengimo stulpelis, PL dujotiekio vamzdis, apsauginė danga (izoliacija), prapūtimo įtaisų čiaupai ir kt. Darbų sudėtis: Požeminio uždarymo įtaiso (čiaupo/sklendės) ir PL dujotiekio vamzdžių parošimas suvirinimo darbams. Požeminio uždarymo įtaiso (čiaupo/sklendės) ir jeigu reikalinga intarpo privirinimas. Prapūtimo įtaisų įrengimas. Sujungimo siūlių kontrolė. PL dujotiekio sandūrų ir intarpų izoliavimas apsaugine danga. Požeminio uždarymo įtaiso apsauginis šulinėlio su pagrindu įrengimas. Dujotiekio įtaiso žymėjimo ženklo ir jo įrengimo stulpelio įrengimas. Kiti darbai, reikalingi tinkamam sumontavimui. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis (išskyrus požeminius uždarymo įtaisus), įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti (išskyrus dangų ardymo ir atstatymo bei žemės darbus).
1.8 | Naujų dujotiekių prijungimas prie veikiančių dujotiekių
1.8.1 | Naujo dujotiekio ≤ DN65 prijungimas prie veikiančio PE dujotiekio naudojant balną, kai prijungimo darbus atlieka Rangovas (su žemės kasimo, užpylimo, visais dujotiekio prijungimo darbais ir medžiagomis) (≤ DN65) | Eur/vnt | 304 | 304.2 | 5 | 1520 | Medžiagos: Visos naujo dujotiekio prijungimo darbams reikalingos medžiagos (elektra privirinamas dujotiekio atšakos balnas, movos, aklė, PE vamzdis ir kt.). Darbų sudėtis: Dujotiekio ir jo įtaisų apžiūrėjimas, patikrinimas. Dujotiekio prijungimo darbams reikalingos iškasos iškasimas, paruošimas. Darbo vietos aptvėrimas, įspėjamųjų ženklų iškabinimas. Naujo dujotiekio kontrolinio sandarumo patikrinimo atlikimas. Oro, azoto ar inertinių dujų išleidimas iš naujo dujotiekio į atmosferą. Veikiančio ir prijungiamo dujotiekio bei jungiamųjų detalių paviršiaus nuvalymas ir paruošimas suvirinimui. Balno privirinimas ir naujo dujotiekio prijungimas, suvirinimo vietų ataušinimas ir suvirinimo siūlių kokybės patikrinimas. Balno pragręžimas, prijungto dujotiekio prapūtimas ir užpildymas dujomis, prapūtimo dujomis kokybės patikrinimas. Aklės su elektrine kaitinimo spirale užvirinimas ant atšakos balno atvamzdžio. Suvirintų siūlių sandarumo patikrinamas. Visų suvirintų jungčių paženklinimas ant dujotiekio vamzdyno. Indikacinio laido sujungimas. Atkasto dujotiekio užpylimas smulkiu minkštu gruntu arba smėliu 30 cm sluoksniu rankiniu būdu ir jo sutankinimas. Įspėjamosios juostos tiesimas. Mechanizuotas iškasos užpylimas gruntu. Reikiamos dokumentacijos užpildymas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti.
1.8.2 | Naujo dujotiekio ≤ DN65 prijungimas prie veikiančio PE dujotiekio naudojant movą, kai prijungimo darbus atlieka Rangovas (su žemės kasimo, užpylimo, visais dujotiekio prijungimo darbais ir medžiagomis) (≤ DN65,00) | Eur/vnt | 304 | 304.2 | 5 | 1520 | Medžiagos: Visos naujo dujotiekio prijungimo darbams reikalingos medžiagos (elektra privirinama mova/movos, balnas dujų išleidimo atvamzdžio įrengimui (jeigu reikia), PE vamzdis, aklės ir kt.). Darbų sudėtis: Dujotiekio ir jo įtaisų apžiūrėjimas, patikrinimas. Dujotiekio prijungimo darbams reikalingos iškasos iškasimas, paruošimas. Darbo vietos aptvėrimas, įspėjamųjų ženklų iškabinimas. Naujo dujotiekio kontrolinio sandarumo patikrinimo atlikimas. Oro, azoto ar inertinių dujų išleidimas iš naujo dujotiekio į atmosferą. Veikiančio PE dujotiekio įžeminimo įrengimas (PE dujotiekio ir iškasos grunto sąlyčio sudarymas), kad būtų išvengta statinio krūvio iškrovų poveikio. Naujo dujotiekio prijungimo vietoje veikiančio dujotiekio atjungimas su veikiančio PE dujotiekio atjungimo įranga arba užspaudžiant veikiantį dujotiekį specialiais PE vamzdžių užspaudimo įtaisais (jeigu reikia dujų išleidimo atvamzdžio įrengimas tarp užspaudimo įtaisų), dujų išleidimas iš atjungtos veikiančio dujotiekio dalies. Naujo dujotiekio prijungimo vietoje veikiančio atjungto dujotiekio nupjovimas PE vamzdžių pjovimo įrankiais, dujų koncentracijos patikrinimas, jeigu reikia atjungtos veikiančio dujotiekio dalies prapūtimas oru, azotu ar inertinėmis dujomis, prapūtimo kokybės patikrinimas. Veikiančio ir prijungiamo dujotiekio bei jungiamųjų detalių paviršiaus nuvalymas ir paruošimas suvirinimui. Veikiančio ir naujo dujotiekio sujungimas elektra privirinamos movos/movų pagalba. Dujų išleidimo atvamzdžio, įrengto tarp užspaudimo įtaisų, nupjovimas ir užalinimas elektra privirinama akle (jeigu buvo įrengtas), suvirinimo vietų ataušinimas ir suvirinimo siūlių kokybės patikrinimas. Veikiančio PE dujotiekio atjungimo įrangos ar užspaudimo įtaisų nuėmimas, prijungto dujotiekio prapūtimas ir užpildymas dujomis, prapūtimo kokybės dujomis patikrinimas. Aklės su elektrine kaitinimo spirale užvirinimas ant balno atvamzdžio (jeigu buvo įrengtas dujų išleidimo atvamzdis). Suvirintų siūlių sandarumo patikrinamas. Dujotiekio užspaudimo vietų suapvalinimas specialiais įtaisais. Visų suvirintų jungčių paženklinimas ir veikiančio PE dujotiekio užspaudimo vietų pažymėjimas ant dujotiekio vamzdyno. Indikacinio laido sujungimas. Atkasto dujotiekio užpylimas smulkiu minkštu gruntu arba smėliu 30 cm sluoksniu rankiniu būdu ir jo sutankinimas. Įspėjamosios juostos tiesimas. Mechanizuotas iškasos užpylimas gruntu. Reikiamos dokumentacijos užpildymas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti.
1.8.3 | Naujo dujotiekio ≤ DN65 prijungimas prie veikiančio PE dujotiekio naudojant trišakį su apylankinio dujotiekio įrengimu, kai prijungimo darbus atlieka Rangovas (su žemės kasimo, užpylimo, visais dujotiekio prijungimo darbais ir medžiagomis) (≤ DN65) | Eur/vnt | 473 | 473.2 | 1 | 473 | Medžiagos: Visos naujo dujotiekio prijungimo darbams ir apylankinio dujotiekio įrengimui reikalingos medžiagos (elektra privirinami dujotiekio atšakų balnai, movos, aklės, trišakis, PE vamzdis, apylankinis dujotiekis ir kt.). Darbų sudėtis: Dujotiekio ir jo įtaisų apžiūrėjimas, patikrinimas. Dujotiekio prijungimo darbams reikalingos iškasos iškasimas, paruošimas. Darbo vietos aptvėrimas, įspėjamųjų ženklų iškabinimas. Naujo dujotiekio kontrolinio sandarumo patikrinimo atlikimas. Oro, azoto ar inertinių dujų išleidimas iš naujo dujotiekio į atmosferą. Veikiančio PE dujotiekio įžeminimo įrengimas (PE dujotiekio ir iškasos grunto sąlyčio sudarymas), kad būtų išvengta statinio krūvio iškrovų poveikio. Veikiančio dujotiekio ir jungiamųjų detalių paviršiaus nuvalymas ir paruošimas suvirinimui, apylankinio dujotiekio įrengimo darbai (balnų privirinimas ir iš anksto paruošto apylankinio dujotiekio su uždarymo įtaisais, manometru ir prapūtimo įtaisais prijungimas; suvirinimo vietų ataušinimas ir suvirinimo siūlių kokybės patikrinimas; apylankinio dujotiekio stiprumo ir sandarumo pneumatinis bandymas, apylankinio dujotiekio prijungimo siūlių sandarumo patikrinimas; balno pragręžimas ir prijungto apylankinio dujotiekio prapūtimas ir užpildymas dujomis, prapūtimo dujomis kokybės patikrinimas; kito balno pragręžimas ir dujų skirstymas vartotojams apylankiniu dujotiekiu). Naujo dujotiekio prijungimo vietoje veikiančio dujotiekio atjungimas su veikiančio PE dujotiekio atjungimo įranga arba užspaudžiant veikiantį dujotiekį specialiais PE vamzdžių užspaudimo įtaisais, dujų išleidimo atvamzdžių įrengimas tarp užspaudimo įtaisų, dujų išleidimas iš atjungtos veikiančio dujotiekio dalies. Naujo dujotiekio prijungimo vietoje veikiančio atjungto dujotiekio nupjovimas PE vamzdžių pjovimo įrankiais, dujų koncentracijos patikrinimas, jeigu reikia atjungtos veikiančio dujotiekio dalies prapūtimas oru, azotu ar inertinėmis dujomis, prapūtimo kokybės patikrinimas. Veikiančio ir prijungiamo dujotiekio bei jungiamųjų detalių paviršiaus nuvalymas ir paruošimas suvirinimui. Veikiančio ir naujo dujotiekio sujungimas elektra privirinamu trišakiu ar movų pagalba. Dujų išleidimo atvamzdžių, įrengtų tarp užspaudimo įtaisų, nupjovimas ir užalinimas elektra privirinamomis aklėmis, suvirinimo vietų ataušinimas ir suvirinimo siūlių kokybės patikrinimas. Veikiančio PE dujotiekio atjungimo įrangos ar užspaudimo įtaisų nuėmimas, atjungto dujotiekio ruožo ir naujo prijungto dujotiekio prapūtimas ir užpildymas dujomis, prapūtimo dujomis kokybės patikrinimas. Dujų skirstymas vartotojams skirstomuoju dujotiekiu. Suvirintų siūlių sandarumo patikrinamas. Apylankinio dujotiekio nupjovimas ir demontavimas. Apylankinio dujotiekio pajungimo atvamzdžių užaklinimas. Aklių su elektrine kaitinimo spirale užvirinimas ant balnų atvamzdžių. Suvirinimo vietų ataušinimas, suvirinimo siūlių kokybės patikrinimas, suvirintų siūlių sandarumo patikrinamas. Dujotiekio užspaudimo vietų suapvalinimas specialiais įtaisais. Visų suvirintų jungčių paženklinimas ir veikiančio PE dujotiekio užspaudimo vietų pažymėjimas ant dujotiekio vamzdyno. Indikacinio laido sujungimas. Atkasto dujotiekio užpylimas smulkiu minkštu gruntu arba smėliu 30 cm sluoksniu rankiniu būdu ir jo sutankinimas. Įspėjamosios juostos tiesimas. Mechanizuotas iškasos užpylimas gruntu. Reikiamos dokumentacijos užpildymas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti.
1.8.4 | Naujo dujotiekio ≤ DN65 prijungimas prie žiedinėje sistemoje veikiančio PE dujotiekio naudojant trišakį be apvedimo linijos, kai prijungimo darbus atlieka Rangovas (su žemės kasimo, užpylimo, visais dujotiekio prijungimo darbais ir medžiagomis) (≤ DN65) | Eur/vnt | 338 | 338 | 1 | 338 | Medžiagos: Visos naujo dujotiekio prijungimo darbams reikalingos medžiagos (elektra privirinamas trišakis, movos, balnai dujų išleidimo atvamzdžių įrengimui, PE vamzdis, aklės ir kt.). Darbų sudėtis: Dujotiekio ir jo įtaisų apžiūrėjimas, patikrinimas. Dujotiekio prijungimo darbams reikalingos iškasos iškasimas, paruošimas. Darbo vietos aptvėrimas, įspėjamųjų ženklų iškabinimas. Naujo dujotiekio kontrolinio sandarumo patikrinimo atlikimas. Oro, azoto ar inertinių dujų išleidimas iš naujo dujotiekio į atmosferą. Veikiančio PE dujotiekio įžeminimo įrengimas (PE dujotiekio ir iškasos grunto sąlyčio sudarymas), kad būtų išvengta statinio krūvio iškrovų poveikio. Naujo dujotiekio prijungimo vietoje veikiančio dujotiekio atjungimas iš abiejų pusių su veikiančio PE dujotiekio atjungimo įranga arba užspaudžiant veikiantį dujotiekį specialiais PE vamzdžių užspaudimo įtaisais, dujų išleidimo atvamzdžių įrengimas tarp užspaudimo įtaisų, dujų išleidimas iš atjungtos veikiančio dujotiekio dalies. Naujo dujotiekio prijungimo vietoje veikiančio atjungto dujotiekio nupjovimas PE vamzdžių pjovimo įrankiais, dujų koncentracijos patikrinimas, jeigu reikia atjungtos veikiančio dujotiekio dalies prapūtimas oru, azotu ar inertinėmis dujomis, prapūtimo kokybės patikrinimas. Veikiančio ir prijungiamo dujotiekio bei jungiamųjų detalių paviršiaus nuvalymas ir paruošimas suvirinimui. Veikiančio ir naujo dujotiekio sujungimas elektra privirinamu trišakiu ar movų pagalba. Dujų išleidimo atvamzdžių, įrengtų tarp užspaudimo įtaisų, nupjovimas ir užalinimas elektra privirinamomis aklėmis, suvirinimo vietų ataušinimas ir suvirinimo siūlių kokybės patikrinimas. Veikiančio PE dujotiekio atjungimo įrangos ar užspaudimo įtaisų nuėmimas, atjungto dujotiekio ruožo ir prijungto dujotiekio prapūtimas ir užpildymas dujomis, prapūtimo dujomis kokybės patikrinimas. Aklių su elektrine kaitinimo spirale užvirinimas ant balnų atvamzdžių. Suvirintų siūlių sandarumo patikrinamas. Dujotiekio užspaudimo vietų suapvalinimas specialiais įtaisais. Visų suvirintų jungčių paženklinimas ir veikiančio PE dujotiekio užspaudimo vietų pažymėjimas ant dujotiekio vamzdyno. Indikacinio laido sujungimas. Atkasto dujotiekio užpylimas smulkiu minkštu gruntu arba smėliu 30 cm sluoksniu rankiniu būdu ir jo sutankinimas. Įspėjamosios juostos tiesimas. Mechanizuotas iškasos užpylimas gruntu. Reikiamos dokumentacijos užpildymas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti.
1.8.5 | Naujo dujotiekio ≤ DN65 prijungimas prie veikiančio PE dujotiekio naudojant gręžimo įrenginį (frezą) ir uždarymo įtaisą, kai prijungimo darbus atlieka Rangovas (su žemės kasimo, užpylimo, visais dujotiekio prijungimo ir izoliavimo darbais ir medžiagomis) (≤ DN65) | Eur/vnt | 405 | 405.6 | 1 | 405 | Medžiagos: Visos naujo dujotiekio prijungimo darbams reikalingos medžiagos (uždarymo įtaisas, elektra privirinamos movos, PE vamzdis ir kt.). Darbų sudėtis: Dujotiekio ir jo įtaisų apžiūrėjimas, patikrinimas. Dujotiekio prijungimo darbams reikalingos iškasos iškasimas, paruošimas. Darbo vietos aptvėrimas, įspėjamųjų ženklų iškabinimas. Naujo dujotiekio kontrolinio sandarumo patikrinimo atlikimas. Oro, azoto ar inertinių dujų išleidimas iš naujo dujotiekio į atmosferą. . Veikiančio dujotiekio ir jungiamųjų detalių paviršiaus nuvalymas ir paruošimas suvirinimui. Naujo dujotiekio prijungimo vietoje PE uždarymo įtaiso privirinimas prie veikiančio PE dujotiekio. Suvirinimo vietos ataušinimas ir suvirinimo siūlės kokybės patikrinimas, suvirinimo siūlės stiprumo ir sandarumo patikrinimas.Kiaurymės išpjovimas veikiančiame PE dujotiekyje per uždarymo įtaisą, panaudojant specialų gręžimo įrenginį (frezą). Naujo dujotiekio ir privirinto uždarymo įtaiso sujungimas elektra privirinamos movos/movų pagalba. Suvirinimo vietų ataušinimas ir suvirinimo siūlių kokybės patikrinimas. Naujo dujotiekio prapūtimas ir užpildymas dujomis, dujotiekio prapūtimo dujomis kokybės patikrinimas. Suvirintų siūlių sandarumo patikrinimas. Visų suvirintų jungčių paženklinimas ant dujotiekio vamzdyno. Indikacinio laido sujungimas. Atkasto dujotiekio užpylimas smulkiu minkštu gruntu arba smėliu 30 cm sluoksniu rankiniu būdu ir jo sutankinimas. Įspėjamosios juostos tiesimas. Mechanizuotas iškasos užpylimas gruntu. Reikiamos dokumentacijos surašymas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti.
1.8.6 | Naujo dujotiekio ≤ DN65 prijungimas prie veikiančio PL dujotiekio naudojant gręžimo įrenginį (frezą) ir uždarymo įtaisą, kai prijungimo darbus atlieka Rangovas (su žemės kasimo, užpylimo, visais dujotiekio prijungimo ir izoliavimo darbais ir medžiagomis) (≤ DN65) | Eur/vnt | 370 | 371.8 | 1 | 370 | Medžiagos: Visos naujo dujotiekio prijungimo darbams reikalingos medžiagos (uždarymo įtaisas, perėjimai, jungiamosios detalės, vamzdis, apsauginė danga (izoliacija) ir kt. Darbų sudėtis: Dujotiekio ir jo įtaisų apžiūrėjimas, patikrinimas. Dujotiekio prijungimo darbams reikalingos iškasos iškasimas, paruošimas. Darbo vietos aptvėrimas, įspėjamųjų ženklų iškabinimas. Naujo dujotiekio kontrolinio sandarumo patikrinimo atlikimas. Apsauginės dangos nuėmimas ir nuvalymas dujotiekio prijungimo vietoje, Veikiančio dujotiekio vamzdyno metalo būklės patikrinimas ir jo sienelės storio matavimas tam skirtu sienelės storio matuokliu dujotiekio prijungimo vietoje. Naujo dujotiekio prijungimas prie veikiančio PL dujotiekio, panaudojant specialų gręžimo įrenginį (frezą) ir uždarymo įtaisą. Naujo dujotiekio prapūtimas ir užpildymas dujomis, dujotiekio prapūtimo dujomis kokybės patikrinimas. Suvirintų siūlių sandarumo patikrinimas. Siūlių patikrinimas neardomosios kontrolės metodais. Dujotiekio prijungimo vietos izoliavimas apsaugine danga. Dujotiekio prijungimo vietoje apsauginės dangos kokybės patikrinimas kontrolės prietaisais (kibirkštiniu defektoskopu arba kitais tam pritaikytais prietaisais). Atkasto dujotiekio užpylimas smulkiu minkštu gruntu arba smėliu 30 cm sluoksniu rankiniu būdu ir jo sutankinimas. Mechanizuotas iškasos užpylimas gruntu. Reikiamos dokumentacijos surašymas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti.
1.8.7 | Naujo dujotiekio prijungimas prie veikiančio PE ar PL dujotiekio su žemės kasimo, užpylimo darbais, teikiamomis medžiagomis, kai prijungimo darbus atlieka Užsakovas (≤ DN65) | Eur/vnt | 350 | 354.9 | 1 | 350 | Medžiagos: Visos naujo dujotiekio prijungimo darbams reikalingos medžiagos. Darbų sudėtis: Dujotiekio prijungimo darbams reikalingos iškasos iškasimas, paruošimas. Darbo vietos aptvėrimas, įspėjamųjų ženklų iškabinimas. Po dujotiekio prijungimo darbų atkasto dujotiekio užpylimas smulkiu minkštu gruntu arba smėliu 30 cm sluoksniu rankiniu būdu ir jo sutankinimas. Mechanizuotas iškasos užpylimas gruntu. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti.
1.8.8 | Vartotojo pastato dujų sistemos dujotiekio prijungimas prie veikiančios pastato bendrojo naudojimo dujų sistemos (visi reikalingi darbai ir visos medžiagos) (≤ DN65) | Eur/vnt | 143 | 143.65 | 0.1 | 14.3 | Vartotojų įspėjimas apie dujų srauto nutraukimą (dujų sistemos atjungimą). Dujų srauto nutraukimas uždarant uždarymo įtaisą. Atjungto dujotiekio prapūtimas oru, azotu arba inertinėmis dujomis ir prapūtimo kokybės patikrinimas. Vartotojo pastato dujų sistemos dujotiekio prijungimo darbai. Pastato dujų sistemos kontrolinio sandarumo patikrinimo atlikimas. Pastato dujų sistemos prapūtimas ir užpildymas dujomis. Dujotiekio prapūtimo dujomis kokybės patikrinimas. Suvirintų siūlių ir sumontuotų sujungimų sandarumo patikrinimas.Dujotiekio prijungimo vietos gruntavimas, dažymas. Reikiamos dokumentacijos užpildymas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti. Įkainis negali būti naudojamas kartu su 7.1.1. punktu.
1.8.9 | Naujo dujotiekio ≤ DN65 prijungimas prie veikiančio PL dujotiekio, kai dujotiekio ruožo atjungimo ir degazavimo darbus atlieka Užsakovas, o dujotiekio prijungimo darbus atlieka Rangovas (su žemės kasimo, užpylimo, visais dujotiekio prijungimo ir izoliavimo darbais ir medžiagomis) (≤ DN65) | Eur/vnt | 370 | 371.8 | 1 | 370 | Medžiagos: Visos naujo dujotiekio prijungimo darbams reikalingos medžiagos (trišakis, perėjimai, jungiamosios detalės, vamzdis, apsauginė danga (izoliacija) ir kt. Darbų sudėtis: Dujotiekio ir jo įtaisų apžiūrėjimas, patikrinimas. Dujotiekio prijungimo darbams reikalingos iškasos iškasimas, paruošimas. Darbo vietos aptvėrimas, įspėjamųjų ženklų iškabinimas. Naujo dujotiekio kontrolinio sandarumo patikrinimo atlikimas. Apsauginės dangos nuėmimas ir nuvalymas dujotiekio prijungimo vietoje, Veikiančio dujotiekio vamzdyno metalo būklės patikrinimas ir jo sienelės storio matavimas tam skirtu sienelės storio matuokliu dujotiekio prijungimo vietoje. Naujo dujotiekio prijungimas prie degazuoto PL dujotiekio. Naujo dujotiekio prapūtimas ir užpildymas dujomis, dujotiekio prapūtimo dujomis kokybės patikrinimas. Suvirintų siūlių sandarumo patikrinimas. Siūlių patikrinimas neardomosios kontrolės metodais. Dujotiekio prijungimo vietos izoliavimas apsaugine danga. Dujotiekio prijungimo vietoje apsauginės dangos kokybės patikrinimas kontrolės prietaisais (kibirkštiniu defektoskopu arba kitais tam pritaikytais prietaisais). Atkasto dujotiekio užpylimas smulkiu minkštu gruntu arba smėliu 30 cm sluoksniu rankiniu būdu ir jo sutankinimas. Mechanizuotas iškasos užpylimas gruntu. Reikiamos dokumentacijos surašymas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti.
1.9 | Požeminio plieninio dujotiekio įvedime į pastatą (įvado) vamzdyno apsauginės dangos (izoliacijos) remontas (≤ DN65) | Eur/m' | 100 | 101.4 | 270 | 27000 | Reikiamų leidimų dujotiekio atkasimo ir apsauginės dangos remonto darbams vykdyti gavimas bei derinimas su žemės sklypų savininkais, reikiamomis institucijomis. Požeminio plieninio dujotiekio įvedime į pastatą (toliau - Įvadas) apsauginio dėklo nuėmimas. Pažeistos Įvado dujotiekio apsauginės dangos nuėmimas, dujotiekio plieninio vamzdyno paviršiaus nuvalymas nuo rūdžių, purvo, riebalų ir drėgmės, apsauginės dangos kraštų ir vamzdyno paruošimas izoliavimo darbams pagal apsauginės dangos gamintojo reikalavimus. Dujotiekio Įvado apsauginės dangos pažeistų vietų padengimas polimerine lipnia juosta pagal gamintojo nurodymus ar izoliavimo darbų technologijos instrukciją. Dujotiekio apsauginės dangos kokybės patikrinimas kontrolės prietaisais (kibirkštiniu defektoskopu arba kitais tam pritaikytais prietaisais). Rankinis dujotiekio užpylimas 20 cm smėlio sluoksniu. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti (išskyrus dangų ardymo ir atstatymo bei žemės darbus). Remontui naudojamos apsauginės dangos pagal gamintojų sąrašą, kuris yra patalpintas AB „Energijos skirstymo operatorius" tinklalapyje www.eso.lt „ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašas".
1.10 | Požeminio plieninio skirstomojo dujotiekio vamzdyno ir įtaisų apsauginės dangos (izoliacijos) remontas (≤ DN65) | Eur/m' | 103 | 103.09 | 500 | 51500 | Reikiamų leidimų skirstomųjų dujotiekių atkasimo ir remonto darbams vykdyti gavimas bei derinimas su žemės sklypų savininkais, reikiamomis institucijomis. Pažeistos skirstomojo dujotiekio apsauginės dangos nuėmimas, dujotiekio plieninio vamzdyno paviršiaus nuvalymas nuo rūdžių, purvo, riebalų ir drėgmės, apsauginės dangos kraštų ir vamzdyno paruošimas izoliavimo darbams pagal apsauginės dangos gamintojo reikalavimus. Dujotiekio apsauginės dangos pažeistų vietų padengimas polimerine lipnia juosta pagal gamintojo nurodymus ar izoliavimo darbų technologijos instrukciją. Dujotiekio apsauginės dangos kokybės patikrinimas kontrolės prietaisais (kibirkštiniu defektoskopu arba kitais tam pritaikytais prietaisais). Rankinis dujotiekio užpylimas 20 cm smėlio sluoksniu. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti (išskyrus dangų ardymo ir atstatymo bei žemės darbus). Remontui naudojamos apsauginės dangos pagal gamintojų sąrašą, kuris yra patalpintas AB „Energijos skirstymo operatorius" tinklalapyje www.eso.lt „ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašas".
1.11 | Izoliuojančių jungčių keitimas/montavimas plieninio dujotiekio įvedime į pastatą (≤ DN65) | Eur/vnt. | 240 | 241.67 | 20 | 4800 | Vartotojų įspėjimas apie dujų skirstymo nutraukimą. Darbo vietos apžiūrėjimas, aptvėrimas, įspėjamųjų ženklų iškabinimas. Dujų skirstymo nutraukimas vartotojams uždarant uždarymo įtaisą, esantį prieš pastato dujų sistemą. Laikinos aklės dujotiekyje įrengimas. Atjungto dujotiekio prapūtimas oru, azotu arba inertinėmis dujomis ir prapūtimo kokybės patikrinimas. Izoliuojančios movos įvirinimas. Laikinos aklės išėmimas. Dujotiekio prapūtimas dujomis, prapūtimo kokybės patikrinimas. Suvirintų siūlių sandarumo patikrinimas. Pastato dujų sistemos kontrolinio sandarumo patikrinimo atlikimas. Pastato dujų sistemos prapūtimas ir užpildymas dujomis, dujų skirstymo atnaujinimas vartotojams. Antžeminio dujotiekio gruntavimas, dažymas. Reikiamos dokumentacijos užpildymas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti. Izoliuojančios movos naudojamos pagal gamintojų sąrašą, kuris yra patalpintas AB „Energijos skirstymo operatorius" tinklalapyje www.eso.lt „ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašas".
1.12 | Uždarymo įtaisų (čiaupų) keitimas/montavimas dujotiekio įvedime į pastatą (≤ DN65) | Eur/vnt. | 219 | 219.7 | 20 | 4380 | Vartotojų įspėjimas apie dujų skirstymo nutraukimą. Darbo vietos apžiūrėjimas, aptvėrimas, įspėjamųjų ženklų iškabinimas. Dujų skirstymo nutraukimas vartotojams uždarant uždarymo įtaisą, esantį prieš pastato dujų sistemą. Laikinos aklės dujotiekyje įrengimas. Uždarymo įtaiso keitimas/montavimas. Laikinos aklės išėmimas. Srieginių sujungimų sandarumo patikrinimas. Pastato dujų sistemos kontrolinio sandarumo patikrinimo atlikimas. Pastato dujų sistemos prapūtimas ir užpildymas dujomis, dujų skirstymo atnaujinimas vartotojams. Reikiamos dokumentacijos užpildymas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti.
1.13 | Uždarymo įtaisų (čiaupų) ir izoliuojančių jungčių keitimas/montavimas plieninio dujotiekio įvedime į pastatą (≤ DN65) | Eur/vnt. | 397 | 397.15 | 1 | 397 | Vartotojų įspėjimas apie dujų skirstymo nutraukimą. Darbo vietos apžiūrėjimas, aptvėrimas, įspėjamųjų ženklų iškabinimas. Dujų skirstymo nutraukimas vartotojams uždarant uždarymo įtaisą, esantį prieš pastato dujų sistemą. Laikinos aklės dujotiekyje įrengimas. Atjungto dujotiekio prapūtimas oru, azotu arba inertinėmis dujomis ir prapūtimo kokybės patikrinimas. Izoliuojančios movos įvirinimas, uždarymo čiaupo montavimas. Laikinos aklės išėmimas. Dujotiekio prapūtimas dujomis, prapūtimo kokybės patikrinimas. Suvirintų siūlių ir srieginių sujungimų sandarumo patikrinimas. Pastato dujų sistemos kontrolinio sandarumo patikrinimo atlikimas. Pastato dujų sistemos prapūtimas ir užpildymas dujomis, dujų skirstymo atnaujinimas vartotojams. Antžeminio dujotiekio gruntavimas, dažymas. Reikiamos dokumentacijos užpildymas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti. Izoliuojančios movos naudojamos pagal gamintojų sąrašą, kuris yra patalpintas AB „Energijos skirstymo operatorius" tinklalapyje www.eso.lt „ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašas".
1.14 | Siūlių patikrinimas neardomosios kontrolės metodais (≤ DN65) | Eur/vnt. | 153 | 153.79 | 8 | 1224 | Kontrolės prietaiso pastatymas, reguliavimas ir nuėmimas, Kontrolės atlikimas, Techninės dokumentacijos iforminimas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti.
1.15 | Iki DN65 mm skersmens vidaus (pastato dujų sistemos) remontas
1.15.1 | dujotiekio dalies pakeitimas iki 5 m ilgio (iki DN65 mm skersmens vidaus (pastato dujų sistemos) remontas) (≤ DN65) | 1 obj. | 560 | 561.08 | 50 | 28000 | Pageidaujamų darbų patikslinimas objekte. Vartotojų įspėjimas dėl dujų skirstymo nutraukimo. Dujų skirstymo nutraukimas uždarant uždarymo įtaisą ir atjungiant pastato dujų sistemą (jos dalį). Atjungto vidaus dujotiekio prapūtimas oru, azotu arba inertinėmis dujomis ir prapūtimo kokybės patikrinimas. Dujotiekio dalies nupjovimas ir naujo dujotiekio sumontavimas. Pastato dujų sistemos dujotiekio kontrolinio sandarumo patikrinimo atlikimas. Dujotiekio prapūtimas ir užpildymas dujomis, prapūtimo kokybės patikrinimas, dujų skirstymo atnaujinimas. Dujotiekio gruntavimas, dažymas. Reikiamos dokumentacijos užpildymas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti. Nupjauto dujotiekio vamzdžio demontavimas, supjaustymas, laikiklių demontavimas, išvežimas iš objekto ir pridavimas
1.15.2 | dujotiekio dalies iki 3 m ilgio ir membraninio dujų apskaitos prietaiso keitimas (iki DN65 mm skersmens vidaus (pastato dujų sistemos) remontas) (≤ DN65) | 1 obj. | 590 | 591.5 | 0.1 | 59 | Pageidaujamų darbų patikslinimas. Vartotojų įspėjimas dėl dujų skirstymo nutraukimo. Dujų skirstymo nutraukimas uždarant uždarymo įtaisą ir atjungiant pastato dujų sistemą (jos dalį). Atjungto vidaus dujotiekio prapūtimas oru, azotu arba inertinėmis dujomis ir prapūtimo kokybės patikrinimas. Dujotiekio dalies nupjovimas, naujo dujotiekio ir ESO pateikto skaitiklio sumontavimas. Pastato dujų sistemos dujotiekio kontrolinio sandarumo patikrinimo atlikimas. Dujotiekio prapūtimas ir užpildymas dujomis, prapūtimo kokybės patikrinimas, dujų skirstymo atnaujinimas, skaitiklio užplombavimas ir jo veikimo patikrinimas. Dujotiekio gruntavimas, dažymas. Reikiamos dokumentacijos užpildymas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti. Nupjauto dujotiekio vamzdžio demontavimas, supjaustymas, laikiklių demontavimas, išvežimas iš objekto ir pridavimas
1.15.3 | dujotiekio dalies pakeitimas už papildomą kiekvieną metrą (iki DN65 mm skersmens vidaus (pastato dujų sistemos) remontas) (≤ DN65) | 1 m | 125 | 126.75 | 80 | 10000 | Įkainis taikomas kartu su įkainiais "dujotiekio dalies pakeitimas iki 5 m ilgio (Iki DN65 mm skersmens vidaus (pastato dujų sistemos) remontas) (≤ DN65))" ir "dujotiekio dalies iki 3 m ilgio ir membraninio dujų apskaitos prietaiso keitimas (Iki DN65 mm skersmens vidaus (pastato dujų sistemos) remontas) (≤ DN65)" , kai reikia pakeisti ilgesnę negu 3 m arba 5 m ilgio dujotiekio dalį.
1.15.4 | Atjungimas ir užaklinimas, atliekant suvirinimo darbus (iki DN65 mm skersmens vidaus (pastato dujų sistemos) remontas) (≤ DN65) | 1 vnt. | 338 | 338 | 0.1 | 33.8 | Vartotojų įspėjimas dėl dujų skirstymo nutraukimo. Dujų skirstymo nutraukimas uždarant uždarymo įtaisą ir atjungiant pastato dujų sistemą (jos dalį). Atjungto vidaus dujotiekio prapūtimas oru, azotu arba inertinėmis dujomis ir prapūtimo kokybės patikrinimas. Dujotiekio nupjovimas ir užaklinimas suvirinimo būdu. Pastato dujų sistemos dujotiekio kontrolinio sandarumo patikrinimo atlikimas. Dujotiekio prapūtimas ir užpildymas dujomis, prapūtimo kokybės patikrinimas, dujų skirstymo atnaujinimas. Reikiamos dokumentacijos užpildymas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti.
1.16 | Plieninio dujotiekio įvedime į pastatą (įvado) remontas/pertvarkymas, atliekant suvirinimo darbus (≤ DN65) | 1 įvadas | 685 | 687.83 | 90 | 61650 | Reikiamų leidimų dujotiekio atkasimo ir remonto darbams vykdyti gavimas bei derinimas su žemės sklypų savininkais, reikiamomis institucijomis. Vartotojų išankstinis informavimas dėl dujų skirstymo nutraukimo. Darbo vietos apžiūrėjimas, aptvėrimas, įspėjamųjų ženklų iškabinimas. Požeminio plieninio dujotiekio ne mažiau kaip 1,5 metro atstumu nuo pastato sienos bei įvedime į pastatą (toliau - Įvadas) atkasimas, Įvado požeminio dujotiekio apsauginio dėklo demontavimas. Vartotojų įspėjimas dėl dujų skirstymo nutraukimo. Dujų skirstymo nutraukimas vartotojams uždarant uždarymo įtaisą, esantį prieš pastato dujų sistemą. Technologinės kiaurymės (lango) išpjovimas dujotiekyje, laikinos aklės įrengimas prieš remontuojamą dujotiekio Įvadą. Atjungto dujotiekio prapūtimas oru, azotu arba inertinėmis dujomis ir prapūtimo kokybės patikrinimas. Dujotiekio Įvado išpjovimas, naujo Įvado privirinimas, įvirinamos izoliuojančios movos privirinimas, pilno pralaidumo įvirinamo rutulinio čiaupo ir srieginės jungties su užmetama veržle sumontavimas. Atstumas nuo požeminio plieninio dujotiekio suvirinimo siūlės iki kertamųjų požeminių inžinerinių tinklų ir kitų statinių (plane) turi būti ne mažesnis kaip 1 m arba siūlė turi būti patikrinta neardomąja kontrole. Laikinosios aklės išėmimas, dujotiekio Įvado iki čiaupo prapūtimas dujomis, prapūtimo kokybės patikrinimas, technologinės kiaurymės (lango) užvirinimas. Suvirintų siūlių ir sumontuotų srieginių sujungimų sandarumo patikrinimas. Dujotiekio Įvado gruntavimo, izoliavimo, dažymo darbai. Izoliavimo kokybės patikrinimas prietaisu. Pastato dujų sistemos kontrolinis sandarumo patikrinimas, dujotiekio prapūtimas ir užpildymas dujomis, prapūtimo kokybės patikrinimas, dujų skirstymo atnaujinimas vartotojams. Iškasos užpylimas gruntu ir sutankinimas. Reikiamos dokumentacijos užpildymas.Visi žemės kasimo darbai be dangų ardymo ir atstatymo darbų. Nupjauto dujotiekio vamzdžio demontavimas, supjaustymas, laikiklių demontavimas, išvežimas iš objekto ir pridavimas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti (išskyrus dangų ardymo ir atstatymo bei žemės darbus). Izoliuojančios movos naudojamos pagal gamintojų sąrašą, kuris yra patalpintas AB „Energijos skirstymo operatorius" tinklalapyje www.eso.lt „ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašas".
1.17 | Plieninio dujotiekio įvedime į pastatą (įvado) antžeminės dalies remontas/pertvarkymas, atliekant suvirinimo darbus (≤ DN65) | 1 įvadas | 705 | 709.8 | 40 | 28200 | Vartotojų išankstinis informavimas dėl dujų skirstymo nutraukimo. Darbo vietos apžiūrėjimas, aptvėrimas, įspėjamųjų ženklų iškabinimas. Vartotojų įspėjimas dėl dujų skirstymo nutraukimo. Dujų skirstymo nutraukimas vartotojams uždarant uždarymo įtaisą, esantį prieš pastato dujų sistemą. Uždarymo įtaiso ar Izoliuojančios jungties išmontavimas ir laikinos aklės dujotiekyje įrengimas. Dujotiekio intarpo išpjovimas, naujo intarpo privirinimas, įvirinamos izoliuojančios movos privirinimas, pilno pralaidumo įvirinamo rutulinio rutulinio čiaupo ir srieginės jungties su užmetama veržle sumontavimas. Laikinos aklės išėmimas. Dujotiekio iki čiaupo prapūtimas dujomis, prapūtimo kokybės patikrinimas. Dujotiekio suvirinimo siūlių ir sumontuotų srieginių sujungimų sandarumo patikrinimas. Dujotiekio įvado gruntavimas, dažymas. Pastato dujų sistemos kontrolinis sandarumo patikrinimas, dujotiekio prapūtimas ir užpildymas dujomis, prapūtimo kokybės patikrinimas, dujų skirstymo atnaujinimas vartotojams. Reikiamos dokumentacijos užpildymas. Nupjauto dujotiekio vamzdžio demontavimas, supjaustymas, laikiklių demontavimas, išvežimas iš objekto ir pridavimas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti. Izoliuojančios movos naudojamos pagal gamintojų sąrašą, kuris yra patalpintas AB „Energijos skirstymo operatorius" tinklalapyje www.eso.lt „ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašas".
1.18 | Laikino apylankinio polietileninio dujotiekio iki 15 m ilgio įrengimas ir demontavimas nenutraukiant dujų skirstymo veikiančiame dujotiekyje DN 40÷225 mm
1.18.1 | Laikino apylankinio polietileninio dujotiekio iki 15 m ilgio įrengimas ir demontavimas nenutraukiant dujų skirstymo veikiančiame dujotiekyje DN 40÷225 mm (≤ DN65) | 1 obj. | 995 | 997.1 | 1 | 995 | Darbo vietos aptvėrimas, įspėjamųjų ženklų iškabinimas. Apsauginių priemonių įrengimas prieš statinį elektros krūvį. Esant reikalui palapinės įrengimas. Laikino apylankinio dujotiekio su uždarymo įtaisais, manometru ir prapūtimo įtaisais paruošimas ir prijungimas elektra privirinamais dujotiekio atšakų balnais. Apylankinio dujotiekio prapūtimas dujomis, prapūtimo kokybės patikrinimas ir dujų skirstymas per apylankinį dujotiekį. Iš abiejų pusių remontuojamo dujotiekio įrengiama po 2 ar 3 užspaudimo įtaisus ir suspaudžiamas veikiantis polietileninis dujotiekis. Elektrinių privirinamų balnų su dujų išleidimo atvamzdžiais įrengimas tarp užspaudimo įtaisų ir dujų išleidimas iš atjungto dujotiekio ruožo. Užspaudimo įtaisų dujų nepralaidumo patikrinimas. Pažeisto polietileninio dujotiekio intarpo išpjovimas. Po dujotiekio remonto darbų dujų išleidimo atvamzdžio nupjovimas ir aklės užvirinimas. Užspaudimo įtaisų nuėmimas ( iš vienos pusės – pagal dujų tekėjimo kryptį) dujotiekio intarpo prapūtimas dujomis, prapūtimo kokybės patikrinimas ir suvirintų siūlių sandarumo patikrinimas. Dujų išleidimo atvamzdžio nupjovimas aklės užvirinimas, aklės sandarumo patikrinimas. Likusių užspaudimo įtaisų nuėmimas ir dujų skirstymo atnaujinimas per suremontuotą dujotiekį. Dujotiekių vietų suapvalinimas specialiais įtaisais, kur buvo įrengti užspaudimo įtaisai. Iš abiejų pusių užspaudimo įtaisais užspaudžiamas apylankinis dujotiekis, iš jo per prapūtimo įtaisą išleidžiamos dujos. Apylankinio dujotiekio nupjovimas ir demontavimas. Apylankinio dujotiekio prijungimo atvamzdžių užaklinimas (elektrinių aklių užvirinimas). Jų ataušinimo laikas pagal aklių gamintojų nurodymus. Užspaudimo įtaisų nuėmimas, specialiais įtaisais suapvalinamas apylankinio dujotiekiovamzdis, kur buvo įrengti užspaudimo įtaisai. Aklių sandarumo patikrinimas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti (išskyrus dangų ardymo ir atstatymo bei žemės darbus). Reikalavimai polietileniniams dujotiekio vamzdžiams ir jungiamosioms dalims yra patalpinti AB „Energijos skirstymo operatorius" tinklalapyje www.eso.lt „Polietileninių dujotiekių vamzdžių, apsauginių dėklų ir jungiamųjų detalių techniniai reikalavimai. Polietileniniai dujotiekio vamzdžiai ir jungiamosios detalės yra naudojamos pagal gamintojų sąrašą, kuris yra patalpintas „ESO techninius reikalavimas atitinkančių gaminių sąrašas“;
1.18.2 | už papildomą kiekvieną metrą viršijus 15 m apylankinio dujotiekio ilgį (laikino apylankinio polietileninio dujotiekio iki 15 m ilgio įrengimas ir demontavimas nenutraukiant dujų skirstymo veikiančiame dujotiekyje DN 40÷225 mm) (≤ DN65) | 1 m | 84 | 84.5 | 1 | 84 | Įkainis taikomas kartu su įkainiu "Laikino apylankinio polietileninio dujotiekio iki 15 m ilgio įrengimas ir demontavimas nenutraukiant dujų skirstymo veikiančiame dujotiekyje DN 40÷225 mm", kai reikia įrengti laikiną apylankinį dujotiekį ilgesnį negu 15 m ilgio. Įkainio išaiškinimą žiūrėti šalia įkainio "Laikino apylankinio polietileninio dujotiekio iki 15 m ilgio įrengimas ir demontavimas nenutraukiant dujų skirstymo veikiančiame dujotiekyje DN 40÷225 mm".
1.19 | Antžeminio ir požeminio plieninio veikiančio mažo slėgio dujotiekio atjungimas ir užaklinimas atliekant suvirinimo darbus (≤ DN65) | 1 vnt. | 253 | 253.5 | 1 | 253 | Paskyros išsirašymas. Dujotiekio ir uždarymo įtaisų techninio stovio apžiūra ir patikrinimas. Požeminio dujotiekio apsauginės dangos nuėmimas dujotiekio nupjovimo ir užaklinimo vietoje. Dujotiekio vamzdyno metalo būklės patikrinimas dujotiekio nupjovimo ir užaklinimo vietoje bei dujotiekio vamzdyno sienelės storio matavimas tam skirtu sienelės storio matuokliu.Technologinės kiaurymės (lango) dujotiekyje išpjovimas. Laikinos aklės įrengimas. Atjungto dujotiekio prapūtimas oru, azotu arba inertinėmis dujomis. Prapūtimo kokybės patikrinimas. Dujotiekio nupjovimas. Metalinės aklės privirinimas. Laikinos aklės išėmimas. Dujotiekio prapūtimas dujomis, prapūtimo kokybės patikrinimas. Technologinės kiaurymės (lango) dujotiekyje užvirinimas. Suvirintų sujungimų sandarumo patikrinimas. Antžeminio dujotiekio nupjovimo ir užaklinimo vietos gruntavimas, nudažymas. Požeminio dujotiekio izoliavimo darbai, izoliavimo kokybės patikrinimas prietaisais. Reikiamos dokumentacijos surašymas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti (išskyrus dangų ardymo ir atstatymo bei žemės darbus).
1.20 | PE dujotiekio atjungimas ir užaklinimas (≤ DN65) | 1 vnt. | 219 | 219.7 | 1 | 219 | Paskyros išsirašymas. Dujotiekio ir jo įtaisų apžiūrėjimas, patikrinimas. Darbo vietos aptvėrimas ir įspėjamųjų ženklų iškabinimas. Apsauginių priemonių prieš statinį elektros krūvį įrengimas. Esant reikalui, palapinės įrengimas. Dujotiekio užspaudimo įtaisų įrengimas. Dujų išleidimo atvamzdžio įrengimas tarp užspaudimo įtaisų. Dujų pašalinimas į atmosferą iš atjungto dujotiekio. Užspaudimo įtaisų nepralaidumo dujoms patikrinimas. Dujotiekio nupjovimas, nupjauto dujotiekio prapūtimas oru, azotu arba inertinėmis dujomis. Prapūtimo kokybės patikrinimas. Vamzdžio galo paruošimas ir aklės įvirinimas. Užspaudimo įtaiso nuėmimas (pagal dujų tekėjimo kryptį). Dujotiekio prapūtimas dujomis, prapūtimo kokybės patikrinimas. Dujų išleidimo atvamzdžio nupjovimas ir aklės užvirinimas. Suvirintų siūlių sandarumo patikrinimas. Indikacinio laido nupjovimas ir izoliavimas. Dujotiekio užpylimas smulkiu smėliu, jį sutankinant. Apsauginės plėvelės 30 cm virš dujotiekio nutiesimas ir jos užpylimas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti (išskyrus dangų ardymo ir atstatymo bei žemės darbus).
1.21 | Uždarymo ar kito dujotiekio įtaiso demontavimo darbai (≤ DN65) | Eur/vnt. | 422 | 422.5 | 1 | 422 | Reikiamų leidimų atkasimo ir remonto darbams vykdyti gavimas bei derinimas su žemės sklypų savininkais, reikiamomis institucijomis. Uždarymo ar kito dujotiekio įtaiso žymėjimo ženklo stulpelio ir uždarymo įtaiso aptvėrimo (jeigu jis yra) demontavimo darbai. Demontuojamo dujotiekio intarpo su uždarymo ar kitu dujotiekio įtaisu išpjovimo ir demontavimo darbai. Naujo dujotiekio intarpo įvirinimo darbai. Suvirintų siūlių sandarumo patikrinimas. Įvirinto dujotiekio intarpo ir suvirintinų siūlių padengimas apsaugine danga (izoliacija). Apsauginės dangos (izoliacijos) kokybės patikrinimas defektoskopu arba kitais tam pritaikytais prietaisais. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti (išskyrus dangų ardymo ir atstatymo bei žemės darbus, siūlių patikrinimą neardomosios kontrolės metodais).
1.22 | PE/PL požeminio dujotiekio demontavimas, kai reikalingi žemės kasimo darbai (įkainis taikomas dujotiekio pertvarkymo ir rekonstravimo atvejais, kai tai numatyta projekte ir tokį reikalavimą kelia Užsakovas) | Eur/m | 48 | 48 | 1 | 48 | Darbų sudėtis: Demontuojamo dujotiekio vamzdžio atkasimas. Dujotiekio vamzdžio demontavimas, supjaustymas, išvežimas iš objekto ir pridavimas. Tranšėjos atkasimas/užkasimas, darbo vietos sutvarkymas, atliekų išvežimas ir pridavimas/nupirkimas. Atliekų pridavimo dokumentų kopijos turi būti pristatytos užsakovui. Reikiamų leidimų dujotiekio atkasimo ir demontavimo/rekonstravimo darbams vykdyti gavimas bei derinimas su žemės sklypų savininkais, reikiamomis institucijomis. Darbo vietos apžiūrėjimas, aptvėrimas, įspėjamųjų ženklų iškabinimas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti (išskyrus dangų ardymo ir atstatymo darbus).
1.23 | PE/PL požeminio dujotiekio demontavimas, kai nereikalingi žemės kasimo darbai (įkainis taikomas dujotiekio pertvarkymo ir rekonstravimo atvejais, kai tai numatyta projekte ir tokį reikalavimą kelia Užsakovas) | Eur/m | 6 | 6 | 1 | 6 | Darbų sudėtis: Dujotiekio vamzdžio demontavimas, supjaustymas, išvežimas iš objekto ir pridavimas. Darbo vietos sutvarkymas, atliekų išvežimas ir pridavimas/nupirkimas. Atliekų pridavimo dokumentų kopijos turi būti pristatytos užsakovui. Reikiamų leidimų dujotiekio demontavimo/rekonstravimo darbams vykdyti gavimas bei derinimas su žemės sklypų savininkais, reikiamomis institucijomis. Darbo vietos apžiūrėjimas, aptvėrimas, įspėjamųjų ženklų iškabinimas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti (išskyrus dangų ardymo ir atstatymo darbus). Šis įkainis taikomas tik kartu su kitais įkainiais, kai toje pačioje vietoje naujai įrengiamas, perklojamas dujotiekis.
1.24 | Prapūtimo įtaiso DN20 įrengimas veikiančiame požeminiame PE dujotiekyje | Eur/vnt. | 350 | 350 | 0.1 | 35 | Medžiagos: Visos prapūtimo įtaiso įrengimo darbams reikalingos medžiagos (balnas, perėjimai, jungiamosios detalės, vamzdis, čiaupas, aklė, apsauginis šulinėlis su pagrindu, apsauginis žiedas, dujotiekio įtaiso žymėjimo ženklas ir jo įrengimo stulpelis ir kt.) Darbų sudėtis: Prapūtimo įtaiso įrengimo darbams reikalingos iškasos iškasimas, paruošimas. Darbo vietos aptvėrimas, įspėjamųjų ženklų iškabinimas. Veikiančio dujotiekio ir prijungiamų jungiamųjų detalių ir vamzdžių paviršiaus nuvalymas ir paruošimas suvirinimui. Balno ir jungiamųjų detalių privirinimas, suvirinimo vietų ataušinimas ir suvirinimo siūlių kokybės patikrinimas. Prapūtimo įtaiso sumontavimas, jo stiprumo ir sandarumo patikrinimas. Balno pragręžimas. Aklės su elektrine kaitinimo spirale užvirinimas ant balno. Visų suvirintų jungčių paženklinimas ant dujotiekio vamzdyno. Atkasto dujotiekio užpylimas smulkiu minkštu gruntu arba smėliu 30 cm sluoksniu rankiniu būdu ir jo sutankinimas. Įspėjamosios juostos tiesimas. Mechanizuotas iškasos užpylimas gruntu. Apsauginio šulinėlio su pagrindu įrengimas. Dujotiekio įtaiso žymėjimo ženklo ir jo įrengimo stulpelio įrengimas. Reikiamos dokumentacijos užpildymas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti. Į įkainį neįskaičiuoti dangų ardymo ir atstatymo darbai.
1.25 | Prapūtimo įtaiso DN20 įrengimas veikiančiame požeminiame PL dujotiekyje | Eur/vnt. | 450 | 450 | 0.1 | 45 | Medžiagos: Visos prapūtimo įtaiso įrengimo darbams reikalingos medžiagos (uždarymo įtaisai, perėjimai, jungiamosios detalės, vamzdis, apsauginė danga (izoliacija), aklė, apsauginis šulinėlis su pagrindu, apsauginis žiedas, dujotiekio įtaiso žymėjimo ženklas ir jo įrengimo stulpelis ir kt.) Darbų sudėtis: Prapūtimo įtaiso įrengimo darbams reikalingos iškasos iškasimas, paruošimas. Darbo vietos aptvėrimas, įspėjamųjų ženklų iškabinimas. Apsauginės dangos nuėmimas ir nuvalymas prapūtimo įtaiso prijungimo vietoje, Veikiančio dujotiekio vamzdyno metalo būklės patikrinimas ir jo sienelės storio matavimas tam skirtu sienelės storio matuokliu prapūtimo įtaiso prijungimo vietoje. Uždarymo įtaiso privirinimas prie veikiančio PL dujotiekio prapūtimo įtaiso prijungimo vietoje. Suvirintos siūlės stiprumo ir sandarumo patikrinimas. Kiaurymės veikiančiame PL dujotiekyje išpjovimas per uždarymo įtaisą, panaudojant specialų gręžimo įrenginį (frezą). Prapūtimo įtaiso sumontavimas ir prijungimas prie įrengto uždarymo įtaiso. Suvirintų siūlių sandarumo patikrinimas. Siūlių patikrinimas neardomosios kontrolės metodais (pagal reikalavimus). Prapūtimo įtaiso įrengimo vietos izoliavimas apsaugine danga. Apsauginės dangos kokybės patikrinimas kontrolės prietaisais (kibirkštiniu defektoskopu arba kitais tam pritaikytais prietaisais). Atkasto dujotiekio užpylimas smulkiu minkštu gruntu arba smėliu 30 cm sluoksniu rankiniu būdu ir jo sutankinimas. Mechanizuotas iškasos užpylimas gruntu. Apsauginio šulinėlio su pagrindu įrengimas. Dujotiekio įtaiso žymėjimo ženklo ir jo įrengimo stulpelio įrengimas. Reikiamos dokumentacijos surašymas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti. Į įkainį neįskaičiuoti dangų ardymo ir atstatymo darbai.
2 | Skersmuo 65 < DN ≤ 160
2.1 | Žemės darbai (naudoti dujų sistemos įrengimui (statybai) ir rekonstrukcijai) (netaikoma dujotiekio rekonstravimo įveriant PE vamzdynus)
2.1.1 | Žemės darbai, kai įrengiamo dujotiekio skersmuo (DN65 - DN160) | Eur/m | 43.5 | 43.94 | 250 | 10875 | Darbų sudėtis: Tranšėjų ir duobių kasimas/užpylimas gruntu rankiniu būdu; Mechanizuotas tranšėjų ir duobių kasimas/užpylimas gruntu; Tranšėjos pagrindo išlyginimas, tankinimas; Naujo smėlio ar kito grunto atvežimas tranšėjos užpylimui, apsauginio sluoksnio įrengimui (įvertinant grunto kainą), apsauginio sluoksnio įrengimas; Nereikalingo grunto išvėžimas iš objekto; Užkasto grunto mechanizuotas sutankinimas. Kiti žemės darbai. (Rangovas privalo įsivertinti darbus ir esant įšalui ≤15cm.). Rangovas atlikdamas darbus turi naudoti priemones (pvz: guminis, plastikinis, brezentinis ar kitas paklotas) skirtas išsaugoti šalia kasamos tranšėjos esamas dangas nuo sugadinimo ir/ar užteršimo iškastu gruntu. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti.
2.1.2 | Žemės darbai (esant įšalui nuo 15 cm), kai įrengiamo dujotiekio skersmuo (DN65 - DN160) | Eur/m | 125 | 125.06 | 1 | 125 | Darbų sudėtis: Tranšėjų ir duobių kasimas/užpylimas gruntu rankiniu būdu; Mechanizuotas tranšėjų ir duobių kasimas/užpylimas gruntu; Tranšėjos pagrindo išlyginimas, tankinimas; Naujo smėlio ar kito grunto atvežimas tranšėjos užpylimui, apsauginio sluoksnio įrengimui (įvertinant grunto kainą), apsauginio sluoksnio įrengimas; Nereikalingo grunto išvėžimas iš objekto; Užkasto grunto mechanizuotas sutankinimas. Kiti žemės darbai. (Rangovas privalo įsivertinti darbus ir esant įšalui >15cm.). Rangovas atlikdamas darbus turi naudoti priemones (pvz: guminis, plastikinis, brezentinis ar kitas paklotas) skirtas išsaugoti šalia kasamos tranšėjos esamas dangas nuo sugadinimo ir/ar užteršimo iškastu gruntu. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti. Įkainis taikomas, kai įšalas, techninio prižiūrėtojo, faktiškai užfiksuojamas objekte (netaikoma avariniams darbams).
2.2 | Požeminio PE dujotiekio ir jo jungiamųjų detalių montavimo darbai (DN65 - DN160) | Eur/m | 59 | 59.15 | 350 | 20650 | Medžiagos: Dujotiekio vamzdžiai; ir visos jungiamosios detalės (išskyrus požeminius uždarymo įtaisus). Darbų sudėtis: Trasos nužymėjimas. Dujotiekio vamzdžių ir jo jungiamųjų detalių montavimas ir klojimas paruoštose tranšėjose/ dujotiekio vamzdžių įtraukimas į dėklus/esamus dujotiekio vamzdžius (įvėrimas); Vamzdžių sandūrų jungimas (suvirinimas); Dujotiekio stiprumo ir sandarumo pneumatinis bandymas su vamzdyno išvalymu (prapūtimu); Vamzdžių sujungimo siūlių kontrolė; Indikacinio laido tiesimas, pritvirtinant prie vamzdyno (įskaitant indikacinį laidą); Indikacinio laido vientisumo patikrinimas; Įspėjamosios juostos tiesimas (įskaitant juostą); jeigu reikalinga Dujų srauto ribotuvo (gas-stop movos) montavimas; Kiti montavimo darbai. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti.
2.3 | Požeminio PE dujotiekio (dujotiekio vamzdžiai su papildomu sustiprintu apsauginiu sluoksniu) ir jo jungiamųjų detalių montavimo darbai, dujotiekį įrengiant uždaru būdu ir nenaudojant apsauginių dėklų (DN65 - DN160) | Eur/m | 174 | 174.07 | 10 | 1740 | Medžiagos: Dujotiekio vamzdžiai su papildomu sustiprintu apsauginiu sluoksniu ir vamzdžių gamykloje integruotu indikaciniu laidu ar juostelėmis; Visos jungiamosios detalės (išskyrus požeminius uždarymo įtaisus). Darbų sudėtis: Trasos nužymėjimas. Dujotiekio vamzdžių ir jo jungiamųjų detalių montavimas, dujotiekio įrengimas uždaru būdu; Vamzdžių sandūrų jungimas (suvirinimas); Dujotiekio stiprumo ir sandarumo pneumatinis bandymas su vamzdyno išvalymu (prapūtimu); Vamzdžių sujungimo siūlių kontrolė Indikacinio laido sujungimas (įskaitant indikacinį laidą); Indikacinio laido vientisumo patikrinimas; jeigu reikalinga Dujų srauto ribotuvo (gas-stop movos) montavimas; Kiti montavimo darbai. Uždaru būdu atliekamų darbų technologinėms reikmėms reikalingų tranšėjų ir duobių kasimas/užpylimas gruntu rankiniu ir mechanizuotu būdu. Visi žemės kasimo darbai be dangų ardymo ir atstatymo darbų.
2.4 | PL dujotiekio ir jo jungiamųjų detalių montavimo darbai (DN65 - DN160) | Eur/m | 118 | 118.3 | 25 | 2950 | Medžiagos: Izoliuoti ir neizoliuoti dujotiekio vamzdžiai, visos jungiamosios detalės (išskyrus požeminius uždarymo įtaisus), apsauginė danga (izoliacija), dujotiekio dažymo ir tvirtinimo priemonės. Darbų sudėtis: Trasos nužymėjimas. Dujotiekio vamzdžių ir jo jungiamųjų detalių montavimas ir klojimas paruoštose tranšėjose, įrengiant apsauginį smėlio sluoksnį, ir/ar įrengimas ant pastato sienos ar atramų. Vamzdžių sandūrų jungimas (suvirinimas). Dujotiekio stiprumo ir sandarumo pneumatinis bandymas su vamzdyno išvalymu (prapūtimu). Vamzdžių suvirinimo siūlių kontrolė. Įspėjamosios juostos tiesimas (įskaitant juostą). Požeminio dujotiekio sandūrų ir jungiamųjų detalių padengimas apsaugine danga (izoliavimas). Apsauginės dangos (izoliacijos) patikrinimas prietaisais. Antžeminių dujotiekio vamzdžių paruošimas dažymui, dažymo darbai. Kiti montavimo darbai. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti.
2.5 | Antžeminio dujotiekio demontavimas (DN65 - DN160) | Eur/m | 15 | 15.21 | 50 | 750 | Darbų sudėtis: Dujotiekio vamzdžio demontavimas, supjaustymas, laikiklių demontavimas, išvežimas iš objekto ir pridavimas. Darbo vietos sutvarkymas, atliekų išvežimas ir pridavimas.
2.6 | Dėklo montavimas
2.6.1 | Dujotiekio apsauginio PE dėklo įrengimas uždaru būdu (įkainis pagal nominalų dėklo skersmenį) (DN65 - DN160) | Eur/m | 165 | 165.62 | 100 | 16500 | Medžiagos: Vamzdžiai apsauginiams dėklams, dėklų galų sandarinimo priemonės (sandarikliai). Darbų sudėtis: Trasos nužymėjimas. Dujotiekio apsauginio dėklo įrengimas (prastūmimas) uždaru būdu; Dujotiekio apsauginio dėklo galų užsandarinimas sandarinimo priemonėmis (sandarikliais); dujotiekio apsauginio dėklo suvirinimas sandūriniu būdu; Kiti dujotiekio apsauginio dėklo įrengimo darbai. Uždaru būdu atliekamų darbų technologinėms reikmėms reikalingų tranšėjų ir duobių kasimas/užpylimas gruntu rankiniu ir mechanizuotu būdu.
2.6.2 | Dujotiekio apsauginio PE dėklo įrengimas atviru būdu (įkainis pagal nominalų dėklo skersmenį) (DN65 - DN160) | Eur/m | 100 | 101.4 | 27 | 2700 | Medžiagos: Vamzdžiai apsauginiams dėklams, dėklų galų sandarinimo priemonės (sandarikliai). Darbų sudėtis: Trasos nužymėjimas. Dujotiekio apsauginio dėklo įrengimas (paklojimas) tranšėjoje (atviru būdu); Dujotiekio apsauginio dėklo galų užsandarinimas sandarinimo priemonėmis (sandarikliais); Dujotiekio apsauginio dėklo suvirinimas sandūriniu būdu; Kiti dujotiekio apsauginio dėklo įrengimo darbai.
2.6.3 | Dujotiekio apsauginio PL dėklo įrengimas atviru būdu (įkainis pagal nominalų dėklo skersmenį) kertant šilumos tiekimo tinklus ir/ar elektros kabelius ir/ar kitus inžinerinius tinklus (DN65 - DN160) | Eur/m | 125 | 125.06 | 1 | 125 | Medžiagos: PL Vamzdžiai su PE apsaugine danga apsauginiams dėklams, dėklų galų sandarinimo priemonės (sandarikliai). Darbų sudėtis: Trasos nužymėjimas. Dujotiekio apsauginio dėklo įrengimas (paklojimas) tranšėjoje (atviru būdu); Dujotiekio apsauginio dėklo galų užsandarinimas sandarinimo priemonėmis (sandarikliais); Dujotiekio apsauginio dėklo suvirinimas sandūriniu būdu; Kiti dujotiekio apsauginio dėklo įrengimo darbai.
2.6.4 | Dujotiekio apsauginio PL dėklo įrengimas uždaru būdu (įkainis pagal nominalų dėklo skersmenį) kertant šilumos tiekimo tinklus ir/ar elektros kabelius ir/ar kitus inžinerinius tinklus, kelius, geležinkleius ir t.t. (DN65 - DN160) | Eur/m | 152 | 152.1 | 0.1 | 15.2 | Medžiagos: PL Vamzdžiai su PE apsaugine danga apsauginiams dėklams, dėklų galų sandarinimo priemonės (sandarikliai). Darbų sudėtis: Trasos nužymėjimas. Dujotiekio apsauginio dėklo įrengimas (paklojimas) tranšėjoje (uždaru būdu); Dujotiekio apsauginio dėklo galų užsandarinimas sandarinimo priemonėmis (sandarikliais); Dujotiekio apsauginio dėklo suvirinimas sandūriniu būdu; Kiti dujotiekio apsauginio dėklo įrengimo darbai. Uždaru būdu atliekamų darbų technologinėms reikmėms reikalingų tranšėjų ir duobių kasimas/užpylimas gruntu rankiniu ir mechanizuotu būdu.
2.7 | Požeminių uždarymo įtaisų montavimo darbai (be uždarymo įtaisų kainos)
2.7.1 | Požeminių uždarymo įtaisų montavimo darbai PE dujotiekyje (be uždarymo įtaisų kainos) (DN65 - DN160) | Eur/vnt | 338 | 338 | 1 | 338 | Medžiagos: Požeminio uždarymo įtaiso apsauginis šulinėlis su pagrindu, apsauginis žiedas, dujotiekio įtaiso žymėjimo ženklas ir jo įrengimo stulpelis, PE dujotiekio jungiamosios detalės, PE dujotiekio vamzdis, indikacinis laidas ir kt. Darbų sudėtis: Požeminio uždarymo įtaiso (čiaupo/sklendės), PE dujotiekio vamzdžių ir jo jungiamųjų detalių parošimas suvirinimo darbams. Požeminio uždarymo įtaiso (čiaupo/sklendės) privirinimas. Sujungimo siūlių kontrolė. Indikacinio laido įrengimas, pritvirtinant prie vamzdyno. Indikacinio laido vientisumo patikrinimas. Požeminio uždarymo įtaiso apsauginio šulinėlio su pagrindu įrengimas. Dujotiekio įtaiso žymėjimo ženklo ir jo įrengimo stulpelio įrengimas. Kiti darbai, reikalingi tinkamam sumontavimui. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis (išskyrus požeminius uždarymo įtaisus), įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti (išskyrus dangų ardymo ir atstatymo bei žemės darbus).
2.7.2 | Požeminių uždarymo įtaisų montavimo darbai PL dujotiekyje (be uždarymo įtaisų kainos) (DN65 - DN160) | Eur/vnt | 405 | 405.6 | 9 | 3645 | Medžiagos: Požeminio uždarymo įtaiso apsauginis šulinėlis su pagrindu apsauginis žiedas, dujotiekio įtaiso žymėjimo ženklas ir jo įrengimo stulpelis, PL dujotiekio vamzdis, apsauginė danga (izoliacija), prapūtimo įtaisų čiaupai ir kt. Darbų sudėtis: Požeminio uždarymo įtaiso (čiaupo/sklendės) ir PL dujotiekio vamzdžių parošimas suvirinimo darbams. Požeminio uždarymo įtaiso (čiaupo/sklendės) ir jeigu reikalinga intarpo privirinimas. Prapūtimo įtaisų įrengimas. Sujungimo siūlių kontrolė. PL dujotiekio sandūrų ir intarpų izoliavimas apsaugine danga. Požeminio uždarymo įtaiso apsauginis šulinėlio su pagrindu įrengimas. Dujotiekio įtaiso žymėjimo ženklo ir jo įrengimo stulpelio įrengimas. Kiti darbai, reikalingi tinkamam sumontavimui. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis (išskyrus požeminius uždarymo įtaisus), įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti (išskyrus dangų ardymo ir atstatymo bei žemės darbus).
2.8 | Naujų dujotiekių prijungimas prie veikiančių dujotiekių
2.8.1 | Naujo dujotiekio DN65 - DN160 prijungimas prie veikiančio PE dujotiekio naudojant movą, kai prijungimo darbus atlieka Rangovas (su žemės kasimo, užpylimo, visais dujotiekio prijungimo darbais ir medžiagomis) (DN65 - DN160) | Eur/vnt | 338 | 338 | 3 | 1014 | Medžiagos: Visos naujo dujotiekio prijungimo darbams reikalingos medžiagos (elektra privirinama mova/movos, balnas dujų išleidimo atvamzdžio įrengimui (jeigu reikia), PE vamzdis, aklės ir kt.). Darbų sudėtis: Dujotiekio ir jo įtaisų apžiūrėjimas, patikrinimas. Dujotiekio prijungimo darbams reikalingos iškasos iškasimas, paruošimas. Darbo vietos aptvėrimas, įspėjamųjų ženklų iškabinimas. Naujo dujotiekio kontrolinio sandarumo patikrinimo atlikimas. Oro, azoto ar inertinių dujų išleidimas iš naujo dujotiekio į atmosferą. Veikiančio PE dujotiekio įžeminimo įrengimas (PE dujotiekio ir iškasos grunto sąlyčio sudarymas), kad būtų išvengta statinio krūvio iškrovų poveikio. Naujo dujotiekio prijungimo vietoje veikiančio dujotiekio atjungimas su veikiančio PE dujotiekio atjungimo įranga arba užspaudžiant veikiantį dujotiekį specialiais PE vamzdžių užspaudimo įtaisais (jeigu reikia dujų išleidimo atvamzdžio įrengimas tarp užspaudimo įtaisų), dujų išleidimas iš atjungtos veikiančio dujotiekio dalies. Naujo dujotiekio prijungimo vietoje veikiančio atjungto dujotiekio nupjovimas PE vamzdžių pjovimo įrankiais, dujų koncentracijos patikrinimas, jeigu reikia atjungtos veikiančio dujotiekio dalies prapūtimas oru, azotu ar inertinėmis dujomis, prapūtimo kokybės patikrinimas. Veikiančio ir prijungiamo dujotiekio bei jungiamųjų detalių paviršiaus nuvalymas ir paruošimas suvirinimui. Veikiančio ir naujo dujotiekio sujungimas elektra privirinamos movos/movų pagalba. Dujų išleidimo atvamzdžio, įrengto tarp užspaudimo įtaisų, nupjovimas ir užalinimas elektra privirinama akle (jeigu buvo įrengtas), suvirinimo vietų ataušinimas ir suvirinimo siūlių kokybės patikrinimas. Veikiančio PE dujotiekio atjungimo įrangos ar užspaudimo įtaisų nuėmimas, prijungto dujotiekio prapūtimas ir užpildymas dujomis, prapūtimo kokybės dujomis patikrinimas. Aklės su elektrine kaitinimo spirale užvirinimas ant balno atvamzdžio (jeigu buvo įrengtas dujų išleidimo atvamzdis). Suvirintų siūlių sandarumo patikrinamas. Dujotiekio užspaudimo vietų suapvalinimas specialiais įtaisais. Visų suvirintų jungčių paženklinimas ir veikiančio PE dujotiekio užspaudimo vietų pažymėjimas ant dujotiekio vamzdyno. Indikacinio laido sujungimas. Atkasto dujotiekio užpylimas smulkiu minkštu gruntu arba smėliu 30 cm sluoksniu rankiniu būdu ir jo sutankinimas. Įspėjamosios juostos tiesimas. Mechanizuotas iškasos užpylimas gruntu. Reikiamos dokumentacijos užpildymas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti.
2.8.2 | Naujo dujotiekio DN65 - DN160 prijungimas prie veikiančio PE dujotiekio naudojant trišakį su apylankinio dujotiekio įrengimu, kai prijungimo darbus atlieka Rangovas (su žemės kasimo, užpylimo, visais dujotiekio prijungimo darbais ir medžiagomis) (DN65 - DN160) | Eur/vnt | 523 | 523.9 | 1 | 523 | Medžiagos: Visos naujo dujotiekio prijungimo darbams ir apylankinio dujotiekio įrengimui reikalingos medžiagos (elektra privirinami dujotiekio atšakų balnai, movos, aklės, trišakis, PE vamzdis, apylankinis dujotiekis ir kt.). Darbų sudėtis: Dujotiekio ir jo įtaisų apžiūrėjimas, patikrinimas. Dujotiekio prijungimo darbams reikalingos iškasos iškasimas, paruošimas. Darbo vietos aptvėrimas, įspėjamųjų ženklų iškabinimas. Naujo dujotiekio kontrolinio sandarumo patikrinimo atlikimas. Oro, azoto ar inertinių dujų išleidimas iš naujo dujotiekio į atmosferą. Veikiančio PE dujotiekio įžeminimo įrengimas (PE dujotiekio ir iškasos grunto sąlyčio sudarymas), kad būtų išvengta statinio krūvio iškrovų poveikio. Veikiančio dujotiekio ir jungiamųjų detalių paviršiaus nuvalymas ir paruošimas suvirinimui, apylankinio dujotiekio įrengimo darbai (balnų privirinimas ir iš anksto paruošto apylankinio dujotiekio su uždarymo įtaisais, manometru ir prapūtimo įtaisais prijungimas; suvirinimo vietų ataušinimas ir suvirinimo siūlių kokybės patikrinimas; apylankinio dujotiekio stiprumo ir sandarumo pneumatinis bandymas, apylankinio dujotiekio prijungimo siūlių sandarumo patikrinimas; balno pragręžimas ir prijungto apylankinio dujotiekio prapūtimas ir užpildymas dujomis, prapūtimo dujomis kokybės patikrinimas; kito balno pragręžimas ir dujų skirstymas vartotojams apylankiniu dujotiekiu). Naujo dujotiekio prijungimo vietoje veikiančio dujotiekio atjungimas su veikiančio PE dujotiekio atjungimo įranga arba užspaudžiant veikiantį dujotiekį specialiais PE vamzdžių užspaudimo įtaisais, dujų išleidimo atvamzdžių įrengimas tarp užspaudimo įtaisų, dujų išleidimas iš atjungtos veikiančio dujotiekio dalies. Naujo dujotiekio prijungimo vietoje veikiančio atjungto dujotiekio nupjovimas PE vamzdžių pjovimo įrankiais, dujų koncentracijos patikrinimas, jeigu reikia atjungtos veikiančio dujotiekio dalies prapūtimas oru, azotu ar inertinėmis dujomis, prapūtimo kokybės patikrinimas. Veikiančio ir prijungiamo dujotiekio bei jungiamųjų detalių paviršiaus nuvalymas ir paruošimas suvirinimui. Veikiančio ir naujo dujotiekio sujungimas elektra privirinamu trišakiu ar movų pagalba. Dujų išleidimo atvamzdžių, įrengtų tarp užspaudimo įtaisų, nupjovimas ir užalinimas elektra privirinamomis aklėmis, suvirinimo vietų ataušinimas ir suvirinimo siūlių kokybės patikrinimas. Veikiančio PE dujotiekio atjungimo įrangos ar užspaudimo įtaisų nuėmimas, atjungto dujotiekio ruožo ir naujo prijungto dujotiekio prapūtimas ir užpildymas dujomis, prapūtimo dujomis kokybės patikrinimas. Dujų skirstymas vartotojams skirstomuoju dujotiekiu. Suvirintų siūlių sandarumo patikrinamas. Apylankinio dujotiekio nupjovimas ir demontavimas. Apylankinio dujotiekio pajungimo atvamzdžių užaklinimas. Aklių su elektrine kaitinimo spirale užvirinimas ant balnų atvamzdžių. Suvirinimo vietų ataušinimas, suvirinimo siūlių kokybės patikrinimas, suvirintų siūlių sandarumo patikrinamas. Dujotiekio užspaudimo vietų suapvalinimas specialiais įtaisais. Visų suvirintų jungčių paženklinimas ir veikiančio PE dujotiekio užspaudimo vietų pažymėjimas ant dujotiekio vamzdyno. Indikacinio laido sujungimas. Atkasto dujotiekio užpylimas smulkiu minkštu gruntu arba smėliu 30 cm sluoksniu rankiniu būdu ir jo sutankinimas. Įspėjamosios juostos tiesimas. Mechanizuotas iškasos užpylimas gruntu. Reikiamos dokumentacijos užpildymas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti.
2.8.3 | Naujo dujotiekio DN65 - DN160 prijungimas prie žiedinėje sistemoje veikiančio PE dujotiekio naudojant trišakį, kai prijungimo darbus atlieka Rangovas (su žemės kasimo, užpylimo, visais dujotiekio prijungimo darbais ir medžiagomis) (DN65 - DN160) | Eur/vnt | 371 | 371.8 | 0.1 | 37.1 | Medžiagos: Visos naujo dujotiekio prijungimo darbams reikalingos medžiagos (elektra privirinamas trišakis, movos, balnai dujų išleidimo atvamzdžių įrengimui, PE vamzdis, aklės ir kt.). Darbų sudėtis: Dujotiekio ir jo įtaisų apžiūrėjimas, patikrinimas. Dujotiekio prijungimo darbams reikalingos iškasos iškasimas, paruošimas. Darbo vietos aptvėrimas, įspėjamųjų ženklų iškabinimas. Naujo dujotiekio kontrolinio sandarumo patikrinimo atlikimas. Oro, azoto ar inertinių dujų išleidimas iš naujo dujotiekio į atmosferą. Veikiančio PE dujotiekio įžeminimo įrengimas (PE dujotiekio ir iškasos grunto sąlyčio sudarymas), kad būtų išvengta statinio krūvio iškrovų poveikio. Naujo dujotiekio prijungimo vietoje veikiančio dujotiekio atjungimas iš abiejų pusių su veikiančio PE dujotiekio atjungimo įranga arba užspaudžiant veikiantį dujotiekį specialiais PE vamzdžių užspaudimo įtaisais, dujų išleidimo atvamzdžių įrengimas tarp užspaudimo įtaisų, dujų išleidimas iš atjungtos veikiančio dujotiekio dalies. Naujo dujotiekio prijungimo vietoje veikiančio atjungto dujotiekio nupjovimas PE vamzdžių pjovimo įrankiais, dujų koncentracijos patikrinimas, jeigu reikia atjungtos veikiančio dujotiekio dalies prapūtimas oru, azotu ar inertinėmis dujomis, prapūtimo kokybės patikrinimas. Veikiančio ir prijungiamo dujotiekio bei jungiamųjų detalių paviršiaus nuvalymas ir paruošimas suvirinimui. Veikiančio ir naujo dujotiekio sujungimas elektra privirinamu trišakiu ar movų pagalba. Dujų išleidimo atvamzdžių, įrengtų tarp užspaudimo įtaisų, nupjovimas ir užalinimas elektra privirinamomis aklėmis, suvirinimo vietų ataušinimas ir suvirinimo siūlių kokybės patikrinimas. Veikiančio PE dujotiekio atjungimo įrangos ar užspaudimo įtaisų nuėmimas, atjungto dujotiekio ruožo ir prijungto dujotiekio prapūtimas ir užpildymas dujomis, prapūtimo dujomis kokybės patikrinimas. Aklių su elektrine kaitinimo spirale užvirinimas ant balnų atvamzdžių. Suvirintų siūlių sandarumo patikrinamas. Dujotiekio užspaudimo vietų suapvalinimas specialiais įtaisais. Visų suvirintų jungčių paženklinimas ir veikiančio PE dujotiekio užspaudimo vietų pažymėjimas ant dujotiekio vamzdyno. Indikacinio laido sujungimas. Atkasto dujotiekio užpylimas smulkiu minkštu gruntu arba smėliu 30 cm sluoksniu rankiniu būdu ir jo sutankinimas. Įspėjamosios juostos tiesimas. Mechanizuotas iškasos užpylimas gruntu. Reikiamos dokumentacijos užpildymas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti.
2.8.4 | Naujo dujotiekio DN65 - DN160 prijungimas prie veikiančio PE dujotiekio naudojant gręžimo įrenginį (frezą) ir uždarymo įtaisą, kai prijungimo darbus atlieka Rangovas (su žemės kasimo, užpylimo, visais dujotiekio prijungimo ir izoliavimo darbais ir medžiagomis) (DN65 - DN160) | Eur/vnt | 405 | 405.6 | 0.1 | 40.5 | Medžiagos: Visos naujo dujotiekio prijungimo darbams reikalingos medžiagos (uždarymo įtaisas, elektra privirinamos movos, PE vamzdis ir kt.). Darbų sudėtis: Dujotiekio ir jo įtaisų apžiūrėjimas, patikrinimas. Dujotiekio prijungimo darbams reikalingos iškasos iškasimas, paruošimas. Darbo vietos aptvėrimas, įspėjamųjų ženklų iškabinimas. Naujo dujotiekio kontrolinio sandarumo patikrinimo atlikimas. Oro, azoto ar inertinių dujų išleidimas iš naujo dujotiekio į atmosferą. Veikiančio dujotiekio ir jungiamųjų detalių paviršiaus nuvalymas ir paruošimas suvirinimui. Naujo dujotiekio prijungimo vietoje PE uždarymo įtaiso privirinimas prie veikiančio PE dujotiekio. Suvirinimo vietos ataušinimas ir suvirinimo siūlės kokybės patikrinimas, suvirinimo siūlės stiprumo ir sandarumo patikrinimas. Kiaurymės išpjovimas veikiančiame PE dujotiekyje per uždarymo įtaisą, panaudojant specialų gręžimo įrenginį (frezą). Naujo dujotiekio ir privirinto uždarymo įtaiso sujungimas elektra privirinamos movos/movų pagalba. Suvirinimo vietų ataušinimas ir suvirinimo siūlių kokybės patikrinimas. Naujo dujotiekio prapūtimas ir užpildymas dujomis, dujotiekio prapūtimo dujomis kokybės patikrinimas. Suvirintų siūlių sandarumo patikrinimas. Visų suvirintų jungčių paženklinimas ant dujotiekio vamzdyno. Indikacinio laido sujungimas. Atkasto dujotiekio užpylimas smulkiu minkštu gruntu arba smėliu 30 cm sluoksniu rankiniu būdu ir jo sutankinimas. Įspėjamosios juostos tiesimas. Mechanizuotas iškasos užpylimas gruntu. Reikiamos dokumentacijos surašymas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti.
2.8.5 | Naujo dujotiekio DN65 - DN160 prijungimas prie veikiančio PL dujotiekio naudojant gręžimo įrenginį (frezą) ir uždarymo įtaisą, kai prijungimo darbus atlieka Rangovas (su žemės kasimo, užpylimo, visais dujotiekio prijungimo ir izoliavimo darbais ir medžiagomis) (DN65 - DN160) | Eur/vnt | 422 | 422.5 | 0.1 | 42.2 | Medžiagos: Visos naujo dujotiekio prijungimo darbams reikalingos medžiagos (uždarymo įtaisas, perėjimai, jungiamosios detalės, vamzdis, apsauginė danga (izoliacija) ir kt. Darbų sudėtis: Dujotiekio ir jo įtaisų apžiūrėjimas, patikrinimas. Dujotiekio prijungimo darbams reikalingos iškasos iškasimas, paruošimas. Darbo vietos aptvėrimas, įspėjamųjų ženklų iškabinimas. Naujo dujotiekio kontrolinio sandarumo patikrinimo atlikimas. Apsauginės dangos nuėmimas ir nuvalymas dujotiekio prijungimo vietoje, Veikiančio dujotiekio vamzdyno metalo būklės patikrinimas ir jo sienelės storio matavimas tam skirtu sienelės storio matuokliu dujotiekio prijungimo vietoje. Naujo dujotiekio prijungimas prie veikiančio PL dujotiekio, panaudojant specialų gręžimo įrenginį (frezą) ir uždarymo įtaisą. Naujo dujotiekio prapūtimas ir užpildymas dujomis, dujotiekio prapūtimo dujomis kokybės patikrinimas. Suvirintų siūlių sandarumo patikrinimas. Siūlių patikrinimas neardomosios kontrolės metodais. Dujotiekio prijungimo vietos izoliavimas apsaugine danga. Dujotiekio prijungimo vietoje apsauginės dangos kokybės patikrinimas kontrolės prietaisais (kibirkštiniu defektoskopu arba kitais tam pritaikytais prietaisais). Atkasto dujotiekio užpylimas smulkiu minkštu gruntu arba smėliu 30 cm sluoksniu rankiniu būdu ir jo sutankinimas. Mechanizuotas iškasos užpylimas gruntu. Reikiamos dokumentacijos surašymas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti.
2.8.6 | Naujo dujotiekio prijungimas prie veikiančio PE ar PL dujotiekio su žemės kasimo, užpylimo darbais, teikiamomis medžiagomis, kai prijungimo darbus atlieka Užsakovas (DN65 - DN160) | Eur/vnt | 354 | 354.9 | 1 | 354 | Medžiagos: Visos naujo dujotiekio prijungimo darbams reikalingos medžiagos. Darbų sudėtis: Dujotiekio prijungimo darbams reikalingos iškasos iškasimas, paruošimas. Darbo vietos aptvėrimas, įspėjamųjų ženklų iškabinimas. Po dujotiekio prijungimo darbų atkasto dujotiekio užpylimas smulkiu minkštu gruntu arba smėliu 30 cm sluoksniu rankiniu būdu ir jo sutankinimas. Mechanizuotas iškasos užpylimas gruntu. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti.
2.8.7 | Vartotojo pastato dujų sistemos dujotiekio prijungimas prie veikiančios pastato bendrojo naudojimo dujų sistemos (visi reikalingi darbai ir visos medžiagos) (DN65 - DN160) | Eur/vnt | 143 | 143.65 | 0.1 | 14.3 | Vartotojų įspėjimas apie dujų srauto nutraukimą (dujų sistemos atjungimą). Dujų srauto nutraukimas uždarant uždarymo įtaisą. Atjungto dujotiekio prapūtimas oru, azotu arba inertinėmis dujomis ir prapūtimo kokybės patikrinimas. Vartotojo pastato dujų sistemos dujotiekio prijungimo darbai. Pastato dujų sistemos kontrolinio sandarumo patikrinimo atlikimas. Pastato dujų sistemos prapūtimas ir užpildymas dujomis. Dujotiekio prapūtimo dujomis kokybės patikrinimas. Suvirintų siūlių ir sumontuotų sujungimų sandarumo patikrinimas.Dujotiekio prijungimo vietos gruntavimas, dažymas. Reikiamos dokumentacijos užpildymas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti. Įkainis negali būti naudojamas kartu su 7.1.1. punktu.
2.8.8 | Naujo dujotiekio DN65 - DN160 prijungimas prie veikiančio PL dujotiekio, kai dujotiekio ruožo atjungimo ir degazavimo darbus atlieka Užsakovas, o dujotiekio prijungimo darbus atlieka Rangovas (su žemės kasimo, užpylimo, visais dujotiekio prijungimo ir izoliavimo darbais ir medžiagomis) (DN65 - DN160) | Eur/vnt | 422 | 422.5 | 1 | 422 | Medžiagos: Visos naujo dujotiekio prijungimo darbams reikalingos medžiagos (trišakis, perėjimai, jungiamosios detalės, vamzdis, apsauginė danga (izoliacija) ir kt. Darbų sudėtis: Dujotiekio ir jo įtaisų apžiūrėjimas, patikrinimas. Dujotiekio prijungimo darbams reikalingos iškasos iškasimas, paruošimas. Darbo vietos aptvėrimas, įspėjamųjų ženklų iškabinimas. Naujo dujotiekio kontrolinio sandarumo patikrinimo atlikimas. Apsauginės dangos nuėmimas ir nuvalymas dujotiekio prijungimo vietoje, Veikiančio dujotiekio vamzdyno metalo būklės patikrinimas ir jo sienelės storio matavimas tam skirtu sienelės storio matuokliu dujotiekio prijungimo vietoje. Naujo dujotiekio prijungimas prie degazuoto PL dujotiekio. Naujo dujotiekio prapūtimas ir užpildymas dujomis, dujotiekio prapūtimo dujomis kokybės patikrinimas. Suvirintų siūlių sandarumo patikrinimas. Siūlių patikrinimas neardomosios kontrolės metodais. Dujotiekio prijungimo vietos izoliavimas apsaugine danga. Dujotiekio prijungimo vietoje apsauginės dangos kokybės patikrinimas kontrolės prietaisais (kibirkštiniu defektoskopu arba kitais tam pritaikytais prietaisais). Atkasto dujotiekio užpylimas smulkiu minkštu gruntu arba smėliu 30 cm sluoksniu rankiniu būdu ir jo sutankinimas. Mechanizuotas iškasos užpylimas gruntu. Reikiamos dokumentacijos surašymas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti.
2.9 | Požeminio plieninio dujotiekio įvedime į pastatą (įvado) vamzdyno apsauginės dangos (izoliacijos) remontas (DN65 - DN160) | Eur/m' | 126 | 126.75 | 1 | 126 | Reikiamų leidimų dujotiekio atkasimo ir apsauginės dangos remonto darbams vykdyti gavimas bei derinimas su žemės sklypų savininkais, reikiamomis institucijomis. Požeminio plieninio dujotiekio įvedime į pastatą (toliau - Įvadas) apsauginio dėklo nuėmimas. Pažeistos Įvado dujotiekio apsauginės dangos nuėmimas, dujotiekio plieninio vamzdyno paviršiaus nuvalymas nuo rūdžių, purvo, riebalų ir drėgmės, apsauginės dangos kraštų ir vamzdyno paruošimas izoliavimo darbams pagal apsauginės dangos gamintojo reikalavimus. Dujotiekio Įvado apsauginės dangos pažeistų vietų padengimas polimerine lipnia juosta pagal gamintojo nurodymus ar izoliavimo darbų technologijos instrukciją. Dujotiekio apsauginės dangos kokybės patikrinimas kontrolės prietaisais (kibirkštiniu defektoskopu arba kitais tam pritaikytais prietaisais). Rankinis dujotiekio užpylimas 20 cm smėlio sluoksniu. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti (išskyrus dangų ardymo ir atstatymo bei žemės darbus). Remontui naudojamos apsauginės dangos pagal gamintojų sąrašą, kuris yra patalpintas AB „Energijos skirstymo operatorius" tinklalapyje www.eso.lt „ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašas".
2.10 | Požeminio plieninio skirstomojo dujotiekio vamzdyno ir įtaisų apsauginės dangos (izoliacijos) remontas (DN65 - DN160) | Eur/m' | 138 | 138.58 | 140 | 19320 | Reikiamų leidimų skirstomųjų dujotiekių atkasimo ir remonto darbams vykdyti gavimas bei derinimas su žemės sklypų savininkais, reikiamomis institucijomis. Pažeistos skirstomojo dujotiekio apsauginės dangos nuėmimas, dujotiekio plieninio vamzdyno paviršiaus nuvalymas nuo rūdžių, purvo, riebalų ir drėgmės, apsauginės dangos kraštų ir vamzdyno paruošimas izoliavimo darbams pagal apsauginės dangos gamintojo reikalavimus. Dujotiekio apsauginės dangos pažeistų vietų padengimas polimerine lipnia juosta pagal gamintojo nurodymus ar izoliavimo darbų technologijos instrukciją. Dujotiekio apsauginės dangos kokybės patikrinimas kontrolės prietaisais (kibirkštiniu defektoskopu arba kitais tam pritaikytais prietaisais). Rankinis dujotiekio užpylimas 20 cm smėlio sluoksniu. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti (išskyrus dangų ardymo ir atstatymo bei žemės darbus). Remontui naudojamos apsauginės dangos pagal gamintojų sąrašą, kuris yra patalpintas AB „Energijos skirstymo operatorius" tinklalapyje www.eso.lt „ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašas".
2.11 | Izoliuojančių jungčių keitimas/montavimas plieninio dujotiekio įvedime į pastatą (DN65 - DN160) | Eur/vnt. | 348 | 348.14 | 0.1 | 34.8 | Vartotojų įspėjimas apie dujų skirstymo nutraukimą. Darbo vietos apžiūrėjimas, aptvėrimas, įspėjamųjų ženklų iškabinimas. Dujų skirstymo nutraukimas vartotojams uždarant uždarymo įtaisą, esantį prieš pastato dujų sistemą. Laikinos aklės dujotiekyje įrengimas. Atjungto dujotiekio prapūtimas oru, azotu arba inertinėmis dujomis ir prapūtimo kokybės patikrinimas. Izoliuojančios movos įvirinimas. Laikinos aklės išėmimas. Dujotiekio prapūtimas dujomis, prapūtimo kokybės patikrinimas. Suvirintų siūlių sandarumo patikrinimas. Pastato dujų sistemos kontrolinio sandarumo patikrinimo atlikimas. Pastato dujų sistemos prapūtimas ir užpildymas dujomis, dujų skirstymo atnaujinimas vartotojams. Antžeminio dujotiekio gruntavimas, dažymas. Reikiamos dokumentacijos užpildymas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti. Izoliuojančios movos naudojamos pagal gamintojų sąrašą, kuris yra patalpintas AB „Energijos skirstymo operatorius" tinklalapyje www.eso.lt „ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašas".
2.12 | Uždarymo įtaisų (čiaupų) keitimas/montavimas dujotiekio įvedime į pastatą (DN65 - DN160) | Eur/vnt. | 349 | 349.83 | 0.1 | 34.9 | Vartotojų įspėjimas apie dujų skirstymo nutraukimą. Darbo vietos apžiūrėjimas, aptvėrimas, įspėjamųjų ženklų iškabinimas. Dujų skirstymo nutraukimas vartotojams uždarant uždarymo įtaisą, esantį prieš pastato dujų sistemą. Laikinos aklės dujotiekyje įrengimas. Uždarymo įtaiso keitimas/montavimas. Laikinos aklės išėmimas. Srieginių sujungimų sandarumo patikrinimas. Pastato dujų sistemos kontrolinio sandarumo patikrinimo atlikimas. Pastato dujų sistemos prapūtimas ir užpildymas dujomis, dujų skirstymo atnaujinimas vartotojams. Reikiamos dokumentacijos užpildymas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti.
2.13 | Uždarymo įtaisų (čiaupų) ir izoliuojančių jungčių keitimas/montavimas plieninio dujotiekio įvedime į pastatą (DN65 - DN160) | Eur/vnt. | 633 | 633.75 | 0.1 | 63.3 | Vartotojų įspėjimas apie dujų skirstymo nutraukimą. Darbo vietos apžiūrėjimas, aptvėrimas, įspėjamųjų ženklų iškabinimas. Dujų skirstymo nutraukimas vartotojams uždarant uždarymo įtaisą, esantį prieš pastato dujų sistemą. Laikinos aklės dujotiekyje įrengimas. Atjungto dujotiekio prapūtimas oru, azotu arba inertinėmis dujomis ir prapūtimo kokybės patikrinimas. Izoliuojančios movos įvirinimas, uždarymo čiaupo montavimas. Laikinos aklės išėmimas. Dujotiekio prapūtimas dujomis, prapūtimo kokybės patikrinimas. Suvirintų siūlių ir srieginių sujungimų sandarumo patikrinimas. Pastato dujų sistemos kontrolinio sandarumo patikrinimo atlikimas. Pastato dujų sistemos prapūtimas ir užpildymas dujomis, dujų skirstymo atnaujinimas vartotojams. Antžeminio dujotiekio gruntavimas, dažymas. Reikiamos dokumentacijos užpildymas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti. Izoliuojančios movos naudojamos pagal gamintojų sąrašą, kuris yra patalpintas AB „Energijos skirstymo operatorius" tinklalapyje www.eso.lt „ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašas".
2.14 | Siūlių patikrinimas neardomosios kontrolės metodais (DN65 - DN160) | Eur/vnt. | 179 | 179.14 | 1 | 179 | Kontrolės prietaiso pastatymas, reguliavimas ir nuėmimas, Kontrolės atlikimas, Techninės dokumentacijos iforminimas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti.
2.15 | Plieninio dujotiekio įvedime į pastatą (įvado) remontas/pertvarkymas, atliekant suvirinimo darbus (DN65 - DN160) | 1 įvadas | 858 | 858.52 | 0.1 | 85.8 | Reikiamų leidimų dujotiekio atkasimo ir remonto darbams vykdyti gavimas bei derinimas su žemės sklypų savininkais, reikiamomis institucijomis. Vartotojų išankstinis informavimas dėl dujų skirstymo nutraukimo. Darbo vietos apžiūrėjimas, aptvėrimas, įspėjamųjų ženklų iškabinimas. Požeminio plieninio dujotiekio ne mažiau kaip 1,5 metro atstumu nuo pastato sienos bei įvedime į pastatą (toliau - Įvadas) atkasimas, Įvado požeminio dujotiekio apsauginio dėklo demontavimas. Vartotojų įspėjimas dėl dujų skirstymo nutraukimo. Dujų skirstymo nutraukimas vartotojams uždarant uždarymo įtaisą, esantį prieš pastato dujų sistemą. Technologinės kiaurymės (lango) išpjovimas dujotiekyje, laikinos aklės įrengimas prieš remontuojamą dujotiekio Įvadą. Atjungto dujotiekio prapūtimas oru, azotu arba inertinėmis dujomis ir prapūtimo kokybės patikrinimas. Dujotiekio Įvado išpjovimas, naujo Įvado privirinimas, įvirinamos izoliuojančios movos privirinimas, pilno pralaidumo įvirinamo rutulinio čiaupo ir srieginės jungties su užmetama veržle sumontavimas. Atstumas nuo požeminio plieninio dujotiekio suvirinimo siūlės iki kertamųjų požeminių inžinerinių tinklų ir kitų statinių (plane) turi būti ne mažesnis kaip 1 m arba siūlė turi būti patikrinta neardomąja kontrole. Laikinosios aklės išėmimas, dujotiekio Įvado iki čiaupo prapūtimas dujomis, prapūtimo kokybės patikrinimas, technologinės kiaurymės (lango) užvirinimas. Suvirintų siūlių ir sumontuotų srieginių sujungimų sandarumo patikrinimas. Dujotiekio Įvado gruntavimo, izoliavimo, dažymo darbai. Izoliavimo kokybės patikrinimas prietaisu. Pastato dujų sistemos kontrolinis sandarumo patikrinimas, dujotiekio prapūtimas ir užpildymas dujomis, prapūtimo kokybės patikrinimas, dujų skirstymo atnaujinimas vartotojams. Iškasos užpylimas gruntu ir sutankinimas. Reikiamos dokumentacijos užpildymas.Visi žemės kasimo darbai be dangų ardymo ir atstatymo darbų. Nupjauto dujotiekio vamzdžio demontavimas, supjaustymas, laikiklių demontavimas, išvežimas iš objekto ir pridavimas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti (išskyrus dangų ardymo ir atstatymo bei žemės darbus). Izoliuojančios movos naudojamos pagal gamintojų sąrašą, kuris yra patalpintas AB „Energijos skirstymo operatorius" tinklalapyje www.eso.lt „ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašas".
2.16 | Plieninio dujotiekio įvedime į pastatą (įvado) antžeminės dalies remontas/pertvarkymas, atliekant suvirinimo darbus (DN65 - DN160) | 1 įvadas | 760 | 760.5 | 0.1 | 76 | Vartotojų išankstinis informavimas dėl dujų skirstymo nutraukimo. Darbo vietos apžiūrėjimas, aptvėrimas, įspėjamųjų ženklų iškabinimas. Vartotojų įspėjimas dėl dujų skirstymo nutraukimo. Dujų skirstymo nutraukimas vartotojams uždarant uždarymo įtaisą, esantį prieš pastato dujų sistemą. Uždarymo įtaiso ar Izoliuojančios jungties išmontavimas ir laikinos aklės dujotiekyje įrengimas. Dujotiekio intarpo išpjovimas, naujo intarpo privirinimas, įvirinamos izoliuojančios movos privirinimas, pilno pralaidumo įvirinamo rutulinio rutulinio čiaupo ir srieginės jungties su užmetama veržle sumontavimas. Laikinos aklės išėmimas. Dujotiekio iki čiaupo prapūtimas dujomis, prapūtimo kokybės patikrinimas. Dujotiekio suvirinimo siūlių ir sumontuotų srieginių sujungimų sandarumo patikrinimas. Dujotiekio įvado gruntavimas, dažymas. Pastato dujų sistemos kontrolinis sandarumo patikrinimas, dujotiekio prapūtimas ir užpildymas dujomis, prapūtimo kokybės patikrinimas, dujų skirstymo atnaujinimas vartotojams. Reikiamos dokumentacijos užpildymas. Nupjauto dujotiekio vamzdžio demontavimas, supjaustymas, laikiklių demontavimas, išvežimas iš objekto ir pridavimas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti. Izoliuojančios movos naudojamos pagal gamintojų sąrašą, kuris yra patalpintas AB „Energijos skirstymo operatorius" tinklalapyje www.eso.lt „ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašas".
2.17 | Laikino apylankinio polietileninio dujotiekio iki 15 m ilgio įrengimas ir demontavimas nenutraukiant dujų skirstymo veikiančiame dujotiekyje DN 40÷225 mm
2.17.1 | Laikino apylankinio polietileninio dujotiekio iki 15 m ilgio įrengimas ir demontavimas nenutraukiant dujų skirstymo veikiančiame dujotiekyje DN 40÷225 mm (DN65 - DN160) | 1 obj. | 997 | 997.1 | 2 | 1994 | Darbo vietos aptvėrimas, įspėjamųjų ženklų iškabinimas. Apsauginių priemonių įrengimas prieš statinį elektros krūvį. Esant reikalui palapinės įrengimas. Laikino apylankinio dujotiekio su uždarymo įtaisais, manometru ir prapūtimo įtaisais paruošimas ir prijungimas elektra privirinamais dujotiekio atšakų balnais. Apylankinio dujotiekio prapūtimas dujomis, prapūtimo kokybės patikrinimas ir dujų skirstymas per apylankinį dujotiekį. Iš abiejų pusių remontuojamo dujotiekio įrengiama po 2 ar 3 užspaudimo įtaisus ir suspaudžiamas veikiantis polietileninis dujotiekis. Elektrinių privirinamų balnų su dujų išleidimo atvamzdžiais įrengimas tarp užspaudimo įtaisų ir dujų išleidimas iš atjungto dujotiekio ruožo. Užspaudimo įtaisų dujų nepralaidumo patikrinimas. Pažeisto polietileninio dujotiekio intarpo išpjovimas. Po dujotiekio remonto darbų dujų išleidimo atvamzdžio nupjovimas ir aklės užvirinimas. Užspaudimo įtaisų nuėmimas ( iš vienos pusės – pagal dujų tekėjimo kryptį) dujotiekio intarpo prapūtimas dujomis, prapūtimo kokybės patikrinimas ir suvirintų siūlių sandarumo patikrinimas. Dujų išleidimo atvamzdžio nupjovimas aklės užvirinimas, aklės sandarumo patikrinimas. Likusių užspaudimo įtaisų nuėmimas ir dujų skirstymo atnaujinimas per suremontuotą dujotiekį. Dujotiekių vietų suapvalinimas specialiais įtaisais, kur buvo įrengti užspaudimo įtaisai. Iš abiejų pusių užspaudimo įtaisais užspaudžiamas apylankinis dujotiekis, iš jo per prapūtimo įtaisą išleidžiamos dujos. Apylankinio dujotiekio nupjovimas ir demontavimas. Apylankinio dujotiekio prijungimo atvamzdžių užaklinimas (elektrinių aklių užvirinimas). Jų ataušinimo laikas pagal aklių gamintojų nurodymus. Užspaudimo įtaisų nuėmimas, specialiais įtaisais suapvalinamas apylankinio dujotiekiovamzdis, kur buvo įrengti užspaudimo įtaisai. Aklių sandarumo patikrinimas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti (išskyrus dangų ardymo ir atstatymo bei žemės darbus). Reikalavimai polietileniniams dujotiekio vamzdžiams ir jungiamosioms dalims yra patalpinti AB „Energijos skirstymo operatorius" tinklalapyje www.eso.lt „Polietileninių dujotiekių vamzdžių, apsauginių dėklų ir jungiamųjų detalių techniniai reikalavimai. Polietileniniai dujotiekio vamzdžiai ir jungiamosios detalės yra naudojamos pagal gamintojų sąrašą, kuris yra patalpintas „ESO techninius reikalavimas atitinkančių gaminių sąrašas“;
2.17.2 | už papildomą kiekvieną metrą viršijus 15 m apylankinio dujotiekio ilgį (laikino apylankinio polietileninio dujotiekio iki 15 m ilgio įrengimas ir demontavimas nenutraukiant dujų skirstymo veikiančiame dujotiekyje DN 40÷225 mm) (DN65 - DN160) | 1 m | 84 | 84.5 | 0.1 | 8.4 | Įkainis taikomas kartu su įkainiu "Laikino apylankinio polietileninio dujotiekio iki 15 m ilgio įrengimas ir demontavimas nenutraukiant dujų skirstymo veikiančiame dujotiekyje DN 40÷225 mm", kai reikia įrengti laikiną apylankinį dujotiekį ilgesnį negu 15 m ilgio. Įkainio išaiškinimą žiūrėti šalia įkainio "Laikino apylankinio polietileninio dujotiekio iki 15 m ilgio įrengimas ir demontavimas nenutraukiant dujų skirstymo veikiančiame dujotiekyje DN 40÷225 mm".
2.18 | Antžeminio ir požeminio plieninio veikiančio mažo slėgio dujotiekio atjungimas ir užaklinimas atliekant suvirinimo darbus (DN65 - DN160) | 1 vnt. | 287 | 287.3 | 2 | 574 | Paskyros išsirašymas. Dujotiekio ir uždarymo įtaisų techninio stovio apžiūra ir patikrinimas. Požeminio dujotiekio apsauginės dangos nuėmimas dujotiekio nupjovimo ir užaklinimo vietoje. Dujotiekio vamzdyno metalo būklės patikrinimas dujotiekio nupjovimo ir užaklinimo vietoje bei dujotiekio vamzdyno sienelės storio matavimas tam skirtu sienelės storio matuokliu.Technologinės kiaurymės (lango) dujotiekyje išpjovimas. Laikinos aklės įrengimas. Atjungto dujotiekio prapūtimas oru, azotu arba inertinėmis dujomis. Prapūtimo kokybės patikrinimas. Dujotiekio nupjovimas. Metalinės aklės privirinimas. Laikinos aklės išėmimas. Dujotiekio prapūtimas dujomis, prapūtimo kokybės patikrinimas. Technologinės kiaurymės (lango) dujotiekyje užvirinimas. Suvirintų sujungimų sandarumo patikrinimas. Antžeminio dujotiekio nupjovimo ir užaklinimo vietos gruntavimas, nudažymas. Požeminio dujotiekio izoliavimo darbai, izoliavimo kokybės patikrinimas prietaisais. Reikiamos dokumentacijos surašymas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti (išskyrus dangų ardymo ir atstatymo bei žemės darbus).
2.19 | PE dujotiekio atjungimas ir užaklinimas (DN65 - DN160) | 1 vnt. | 270 | 270.4 | 2 | 540 | Paskyros išsirašymas. Dujotiekio ir jo įtaisų apžiūrėjimas, patikrinimas. Darbo vietos aptvėrimas ir įspėjamųjų ženklų iškabinimas. Apsauginių priemonių prieš statinį elektros krūvį įrengimas. Esant reikalui, palapinės įrengimas. Dujotiekio užspaudimo įtaisų įrengimas. Dujų išleidimo atvamzdžio įrengimas tarp užspaudimo įtaisų. Dujų pašalinimas į atmosferą iš atjungto dujotiekio. Užspaudimo įtaisų nepralaidumo dujoms patikrinimas. Dujotiekio nupjovimas, nupjauto dujotiekio prapūtimas oru, azotu arba inertinėmis dujomis. Prapūtimo kokybės patikrinimas. Vamzdžio galo paruošimas ir aklės įvirinimas. Užspaudimo įtaiso nuėmimas (pagal dujų tekėjimo kryptį). Dujotiekio prapūtimas dujomis, prapūtimo kokybės patikrinimas. Dujų išleidimo atvamzdžio nupjovimas ir aklės užvirinimas. Suvirintų siūlių sandarumo patikrinimas. Indikacinio laido nupjovimas ir izoliavimas. Dujotiekio užpylimas smulkiu smėliu, jį sutankinant. Apsauginės plėvelės 30 cm virš dujotiekio nutiesimas ir jos užpylimas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti (išskyrus dangų ardymo ir atstatymo bei žemės darbus).
2.20 | Uždarymo ar kito dujotiekio įtaiso demontavimo darbai (DN65 - DN160) | Eur/vnt. | 403 | 403.91 | 1 | 403 | Reikiamų leidimų atkasimo ir remonto darbams vykdyti gavimas bei derinimas su žemės sklypų savininkais, reikiamomis institucijomis. Uždarymo ar kito dujotiekio įtaiso žymėjimo ženklo stulpelio ir uždarymo įtaiso aptvėrimo (jeigu jis yra) demontavimo darbai. Demontuojamo dujotiekio intarpo su uždarymo ar kitu dujotiekio įtaisu išpjovimo ir demontavimo darbai. Naujo dujotiekio intarpo įvirinimo darbai. Suvirintų siūlių sandarumo patikrinimas. Įvirinto dujotiekio intarpo ir suvirintinų siūlių padengimas apsaugine danga (izoliacija). Apsauginės dangos (izoliacijos) kokybės patikrinimas defektoskopu arba kitais tam pritaikytais prietaisais. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti (išskyrus dangų ardymo ir atstatymo bei žemės darbus, siūlių patikrinimą neardomosios kontrolės metodais).
2.21 | PE/PL požeminio dujotiekio demontavimas, kai reikalingi žemės kasimo darbai (įkainis taikomas dujotiekio pertvarkymo ir rekonstravimo atvejais, kai tai numatyta projekte ir tokį reikalavimą kelia Užsakovas) | Eur/m | 50 | 50 | 0.1 | 5 | Darbų sudėtis: Demontuojamo dujotiekio vamzdžio atkasimas. Dujotiekio vamzdžio demontavimas, supjaustymas, išvežimas iš objekto ir pridavimas. Tranšėjos atkasimas/užkasimas, darbo vietos sutvarkymas, atliekų išvežimas ir pridavimas/nupirkimas. Atliekų pridavimo dokumentų kopijos turi būti pristatytos užsakovui. Reikiamų leidimų dujotiekio atkasimo ir demontavimo/rekonstravimo darbams vykdyti gavimas bei derinimas su žemės sklypų savininkais, reikiamomis institucijomis. Darbo vietos apžiūrėjimas, aptvėrimas, įspėjamųjų ženklų iškabinimas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti (išskyrus dangų ardymo ir atstatymo darbus).
2.22 | PE/PL požeminio dujotiekio demontavimas, kai nereikalingi žemės kasimo darbai (įkainis taikomas dujotiekio pertvarkymo ir rekonstravimo atvejais, kai tai numatyta projekte ir tokį reikalavimą kelia Užsakovas) | Eur/m | 13 | 13 | 1 | 13 | Darbų sudėtis: Dujotiekio vamzdžio demontavimas, supjaustymas, išvežimas iš objekto ir pridavimas. Darbo vietos sutvarkymas, atliekų išvežimas ir pridavimas/nupirkimas. Atliekų pridavimo dokumentų kopijos turi būti pristatytos užsakovui. Reikiamų leidimų dujotiekio demontavimo/rekonstravimo darbams vykdyti gavimas bei derinimas su žemės sklypų savininkais, reikiamomis institucijomis. Darbo vietos apžiūrėjimas, aptvėrimas, įspėjamųjų ženklų iškabinimas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti (išskyrus dangų ardymo ir atstatymo darbus). Šis įkainis taikomas tik kartu su kitais įkainiais, kai toje pačioje vietoje naujai įrengiamas, perklojamas dujotiekis.
2.23 | Prapūtimo įtaiso DN20 įrengimas veikiančiame požeminiame PE dujotiekyje | Eur/vnt. | 350 | 350 | 0.1 | 35 | Medžiagos: Visos prapūtimo įtaiso įrengimo darbams reikalingos medžiagos (balnas, perėjimai, jungiamosios detalės, vamzdis, čiaupas, aklė, apsauginis šulinėlis su pagrindu, apsauginis žiedas, dujotiekio įtaiso žymėjimo ženklas ir jo įrengimo stulpelis ir kt.) Darbų sudėtis: Prapūtimo įtaiso įrengimo darbams reikalingos iškasos iškasimas, paruošimas. Darbo vietos aptvėrimas, įspėjamųjų ženklų iškabinimas. Veikiančio dujotiekio ir prijungiamų jungiamųjų detalių ir vamzdžių paviršiaus nuvalymas ir paruošimas suvirinimui. Balno ir jungiamųjų detalių privirinimas, suvirinimo vietų ataušinimas ir suvirinimo siūlių kokybės patikrinimas. Prapūtimo įtaiso sumontavimas, jo stiprumo ir sandarumo patikrinimas. Balno pragręžimas. Aklės su elektrine kaitinimo spirale užvirinimas ant balno. Visų suvirintų jungčių paženklinimas ant dujotiekio vamzdyno. Atkasto dujotiekio užpylimas smulkiu minkštu gruntu arba smėliu 30 cm sluoksniu rankiniu būdu ir jo sutankinimas. Įspėjamosios juostos tiesimas. Mechanizuotas iškasos užpylimas gruntu. Apsauginio šulinėlio su pagrindu įrengimas. Dujotiekio įtaiso žymėjimo ženklo ir jo įrengimo stulpelio įrengimas. Reikiamos dokumentacijos užpildymas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti. Į įkainį neįskaičiuoti dangų ardymo ir atstatymo darbai.
2.24 | Prapūtimo įtaiso DN20 įrengimas veikiančiame požeminiame PL dujotiekyje | Eur/vnt. | 450 | 450 | 0.1 | 45 | Medžiagos: Visos prapūtimo įtaiso įrengimo darbams reikalingos medžiagos (uždarymo įtaisai, perėjimai, jungiamosios detalės, vamzdis, apsauginė danga (izoliacija), aklė, apsauginis šulinėlis su pagrindu, apsauginis žiedas, dujotiekio įtaiso žymėjimo ženklas ir jo įrengimo stulpelis ir kt.) Darbų sudėtis: Prapūtimo įtaiso įrengimo darbams reikalingos iškasos iškasimas, paruošimas. Darbo vietos aptvėrimas, įspėjamųjų ženklų iškabinimas. Apsauginės dangos nuėmimas ir nuvalymas prapūtimo įtaiso prijungimo vietoje, Veikiančio dujotiekio vamzdyno metalo būklės patikrinimas ir jo sienelės storio matavimas tam skirtu sienelės storio matuokliu prapūtimo įtaiso prijungimo vietoje. Uždarymo įtaiso privirinimas prie veikiančio PL dujotiekio prapūtimo įtaiso prijungimo vietoje. Suvirintos siūlės stiprumo ir sandarumo patikrinimas. Kiaurymės veikiančiame PL dujotiekyje išpjovimas per uždarymo įtaisą, panaudojant specialų gręžimo įrenginį (frezą). Prapūtimo įtaiso sumontavimas ir prijungimas prie įrengto uždarymo įtaiso. Suvirintų siūlių sandarumo patikrinimas. Siūlių patikrinimas neardomosios kontrolės metodais (pagal reikalavimus). Prapūtimo įtaiso įrengimo vietos izoliavimas apsaugine danga. Apsauginės dangos kokybės patikrinimas kontrolės prietaisais (kibirkštiniu defektoskopu arba kitais tam pritaikytais prietaisais). Atkasto dujotiekio užpylimas smulkiu minkštu gruntu arba smėliu 30 cm sluoksniu rankiniu būdu ir jo sutankinimas. Mechanizuotas iškasos užpylimas gruntu. Apsauginio šulinėlio su pagrindu įrengimas. Dujotiekio įtaiso žymėjimo ženklo ir jo įrengimo stulpelio įrengimas. Reikiamos dokumentacijos surašymas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti. Į įkainį neįskaičiuoti dangų ardymo ir atstatymo darbai.
3 | Skersmuo 160 < DN ≤ 350
3.1 | Žemės darbai (naudoti dujų sistemos įrengimui (statybai) ir rekonstrukcijai) (netaikoma dujotiekio rekonstravimo įveriant PE vamzdynus)
3.1.1 | Žemės darbai, kai įrengiamo dujotiekio skersmuo (DN160 - DN350) | Eur/m | 64 | 64.22 | 50 | 3200 | Darbų sudėtis: Tranšėjų ir duobių kasimas/užpylimas gruntu rankiniu būdu; Mechanizuotas tranšėjų ir duobių kasimas/užpylimas gruntu; Tranšėjos pagrindo išlyginimas, tankinimas; Naujo smėlio ar kito grunto atvežimas tranšėjos užpylimui, apsauginio sluoksnio įrengimui (įvertinant grunto kainą), apsauginio sluoksnio įrengimas; Nereikalingo grunto išvėžimas iš objekto; Užkasto grunto mechanizuotas sutankinimas. Kiti žemės darbai. (Rangovas privalo įsivertinti darbus ir esant įšalui ≤15cm.). Rangovas atlikdamas darbus turi naudoti priemones (pvz: guminis, plastikinis, brezentinis ar kitas paklotas) skirtas išsaugoti šalia kasamos tranšėjos esamas dangas nuo sugadinimo ir/ar užteršimo iškastu gruntu. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti.
3.1.2 | Žemės darbai (esant įšalui nuo 15 cm), kai įrengiamo dujotiekio skersmuo (DN160 - DN350) | Eur/m | 160 | 160.55 | 1 | 160 | Darbų sudėtis: Tranšėjų ir duobių kasimas/užpylimas gruntu rankiniu būdu; Mechanizuotas tranšėjų ir duobių kasimas/užpylimas gruntu; Tranšėjos pagrindo išlyginimas, tankinimas; Naujo smėlio ar kito grunto atvežimas tranšėjos užpylimui, apsauginio sluoksnio įrengimui (įvertinant grunto kainą), apsauginio sluoksnio įrengimas; Nereikalingo grunto išvėžimas iš objekto; Užkasto grunto mechanizuotas sutankinimas. Kiti žemės darbai. (Rangovas privalo įsivertinti darbus ir esant įšalui >15cm.). Rangovas atlikdamas darbus turi naudoti priemones (pvz: guminis, plastikinis, brezentinis ar kitas paklotas) skirtas išsaugoti šalia kasamos tranšėjos esamas dangas nuo sugadinimo ir/ar užteršimo iškastu gruntu. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti. Įkainis taikomas, kai įšalas, techninio prižiūrėtojo, faktiškai užfiksuojamas objekte (netaikoma avariniams darbams).
3.2 | Požeminio PE dujotiekio ir jo jungiamųjų detalių montavimo darbai (DN160 - DN350) | Eur/m | 118 | 118.3 | 30 | 3540 | Medžiagos: Dujotiekio vamzdžiai; ir visos jungiamosios detalės (išskyrus požeminius uždarymo įtaisus). Darbų sudėtis: Trasos nužymėjimas. Dujotiekio vamzdžių ir jo jungiamųjų detalių montavimas ir klojimas paruoštose tranšėjose/ dujotiekio vamzdžių įtraukimas į dėklus/esamus dujotiekio vamzdžius (įvėrimas); Vamzdžių sandūrų jungimas (suvirinimas); Dujotiekio stiprumo ir sandarumo pneumatinis bandymas su vamzdyno išvalymu (prapūtimu); Vamzdžių sujungimo siūlių kontrolė; Indikacinio laido tiesimas, pritvirtinant prie vamzdyno (įskaitant indikacinį laidą); Indikacinio laido vientisumo patikrinimas; Įspėjamosios juostos tiesimas (įskaitant juostą); jeigu reikalinga Dujų srauto ribotuvo (gas-stop movos) montavimas; Kiti montavimo darbai. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti.
3.3 | Požeminio PE dujotiekio (dujotiekio vamzdžiai su papildomu sustiprintu apsauginiu sluoksniu) ir jo jungiamųjų detalių montavimo darbai, dujotiekį įrengiant uždaru būdu ir nenaudojant apsauginių dėklų (DN160 - DN350) | Eur/m | 273 | 273.78 | 0.1 | 27.3 | Medžiagos: Dujotiekio vamzdžiai su papildomu sustiprintu apsauginiu sluoksniu ir vamzdžių gamykloje integruotu indikaciniu laidu ar juostelėmis; Visos jungiamosios detalės (išskyrus požeminius uždarymo įtaisus). Darbų sudėtis: Trasos nužymėjimas. Dujotiekio vamzdžių ir jo jungiamųjų detalių montavimas, dujotiekio įrengimas uždaru būdu; Vamzdžių sandūrų jungimas (suvirinimas); Dujotiekio stiprumo ir sandarumo pneumatinis bandymas su vamzdyno išvalymu (prapūtimu); Vamzdžių sujungimo siūlių kontrolė Indikacinio laido sujungimas (įskaitant indikacinį laidą); Indikacinio laido vientisumo patikrinimas; jeigu reikalinga Dujų srauto ribotuvo (gas-stop movos) montavimas; Kiti montavimo darbai. Uždaru būdu atliekamų darbų technologinėms reikmėms reikalingų tranšėjų ir duobių kasimas/užpylimas gruntu rankiniu ir mechanizuotu būdu. Visi žemės kasimo darbai be dangų ardymo ir atstatymo darbų.
3.4 | PL dujotiekio ir jo jungiamųjų detalių montavimo darbai (DN160 - DN350) | Eur/m | 304 | 304.2 | 5 | 1520 | Medžiagos: Izoliuoti ir neizoliuoti dujotiekio vamzdžiai, visos jungiamosios detalės (išskyrus požeminius uždarymo įtaisus), apsauginė danga (izoliacija), dujotiekio dažymo ir tvirtinimo priemonės. Darbų sudėtis: Trasos nužymėjimas. Dujotiekio vamzdžių ir jo jungiamųjų detalių montavimas ir klojimas paruoštose tranšėjose, įrengiant apsauginį smėlio sluoksnį, ir/ar įrengimas ant pastato sienos ar atramų. Vamzdžių sandūrų jungimas (suvirinimas). Dujotiekio stiprumo ir sandarumo pneumatinis bandymas su vamzdyno išvalymu (prapūtimu). Vamzdžių suvirinimo siūlių kontrolė. Įspėjamosios juostos tiesimas (įskaitant juostą). Požeminio dujotiekio sandūrų ir jungiamųjų detalių padengimas apsaugine danga (izoliavimas). Apsauginės dangos (izoliacijos) patikrinimas prietaisais. Antžeminių dujotiekio vamzdžių paruošimas dažymui, dažymo darbai. Kiti montavimo darbai. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti.
3.5 | Antžeminio dujotiekio demontavimas (DN160 - DN350) | Eur/m | 18 | 18.59 | 1 | 18 | Darbų sudėtis: Dujotiekio vamzdžio demontavimas, supjaustymas, laikiklių demontavimas, išvežimas iš objekto ir pridavimas. Darbo vietos sutvarkymas, atliekų išvežimas ir pridavimas.
3.6 | Dėklo montavimas
3.6.1 | Dujotiekio apsauginio PE dėklo įrengimas uždaru būdu (įkainis pagal nominalų dėklo skersmenį) (DN160 - DN350) | Eur/m | 299 | 299.13 | 20 | 5980 | Medžiagos: Vamzdžiai apsauginiams dėklams, dėklų galų sandarinimo priemonės (sandarikliai). Darbų sudėtis: Trasos nužymėjimas. Dujotiekio apsauginio dėklo įrengimas (prastūmimas) uždaru būdu; Dujotiekio apsauginio dėklo galų užsandarinimas sandarinimo priemonėmis (sandarikliais); dujotiekio apsauginio dėklo suvirinimas sandūriniu būdu; Kiti dujotiekio apsauginio dėklo įrengimo darbai. Uždaru būdu atliekamų darbų technologinėms reikmėms reikalingų tranšėjų ir duobių kasimas/užpylimas gruntu rankiniu ir mechanizuotu būdu.
3.6.2 | Dujotiekio apsauginio PE dėklo įrengimas atviru būdu (įkainis pagal nominalų dėklo skersmenį) (DN160 - DN350) | Eur/m | 194 | 194.35 | 2 | 388 | Medžiagos: Vamzdžiai apsauginiams dėklams, dėklų galų sandarinimo priemonės (sandarikliai). Darbų sudėtis: Trasos nužymėjimas. Dujotiekio apsauginio dėklo įrengimas (paklojimas) tranšėjoje (atviru būdu); Dujotiekio apsauginio dėklo galų užsandarinimas sandarinimo priemonėmis (sandarikliais); Dujotiekio apsauginio dėklo suvirinimas sandūriniu būdu; Kiti dujotiekio apsauginio dėklo įrengimo darbai.
3.6.3 | Dujotiekio apsauginio PL dėklo įrengimas atviru būdu (įkainis pagal nominalų dėklo skersmenį) kertant šilumos tiekimo tinklus ir/ar elektros kabelius ir/ar kitus inžinerinius tinklus (DN160 - DN350) | Eur/m | 163 | 163.93 | 1 | 163 | Medžiagos: PL Vamzdžiai su PE apsaugine danga apsauginiams dėklams, dėklų galų sandarinimo priemonės (sandarikliai). Darbų sudėtis: Trasos nužymėjimas. Dujotiekio apsauginio dėklo įrengimas (paklojimas) tranšėjoje (atviru būdu); Dujotiekio apsauginio dėklo galų užsandarinimas sandarinimo priemonėmis (sandarikliais); Dujotiekio apsauginio dėklo suvirinimas sandūriniu būdu; Kiti dujotiekio apsauginio dėklo įrengimo darbai.
3.6.4 | Dujotiekio apsauginio PL dėklo įrengimas uždaru būdu (įkainis pagal nominalų dėklo skersmenį) kertant šilumos tiekimo tinklus ir/ar elektros kabelius ir/ar kitus inžinerinius tinklus, kelius, geležinkleius ir t.t. (DN160 - DN350) | Eur/m | 253 | 253.5 | 0.1 | 25.3 | Medžiagos: PL Vamzdžiai su PE apsaugine danga apsauginiams dėklams, dėklų galų sandarinimo priemonės (sandarikliai). Darbų sudėtis: Trasos nužymėjimas. Dujotiekio apsauginio dėklo įrengimas (paklojimas) tranšėjoje (uždaru būdu); Dujotiekio apsauginio dėklo galų užsandarinimas sandarinimo priemonėmis (sandarikliais); Dujotiekio apsauginio dėklo suvirinimas sandūriniu būdu; Kiti dujotiekio apsauginio dėklo įrengimo darbai. Uždaru būdu atliekamų darbų technologinėms reikmėms reikalingų tranšėjų ir duobių kasimas/užpylimas gruntu rankiniu ir mechanizuotu būdu.
3.7 | Požeminių uždarymo įtaisų montavimo darbai (be uždarymo įtaisų kainos)
3.7.1 | Požeminių uždarymo įtaisų montavimo darbai PE dujotiekyje (be uždarymo įtaisų kainos) (DN160 - DN350) | Eur/vnt | 422 | 422.5 | 2 | 844 | Medžiagos: Požeminio uždarymo įtaiso apsauginis šulinėlis su pagrindu, apsauginis žiedas, dujotiekio įtaiso žymėjimo ženklas ir jo įrengimo stulpelis, PE dujotiekio jungiamosios detalės, PE dujotiekio vamzdis, indikacinis laidas ir kt. Darbų sudėtis: Požeminio uždarymo įtaiso (čiaupo/sklendės), PE dujotiekio vamzdžių ir jo jungiamųjų detalių parošimas suvirinimo darbams. Požeminio uždarymo įtaiso (čiaupo/sklendės) privirinimas. Sujungimo siūlių kontrolė. Indikacinio laido įrengimas, pritvirtinant prie vamzdyno. Indikacinio laido vientisumo patikrinimas. Požeminio uždarymo įtaiso apsauginio šulinėlio su pagrindu įrengimas. Dujotiekio įtaiso žymėjimo ženklo ir jo įrengimo stulpelio įrengimas. Kiti darbai, reikalingi tinkamam sumontavimui. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis (išskyrus požeminius uždarymo įtaisus), įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti (išskyrus dangų ardymo ir atstatymo bei žemės darbus).
3.7.2 | Požeminių uždarymo įtaisų montavimo darbai PL dujotiekyje (be uždarymo įtaisų kainos) (DN160 - DN350) | Eur/vnt | 507 | 507 | 1 | 507 | Medžiagos: Požeminio uždarymo įtaiso apsauginis šulinėlis su pagrindu apsauginis žiedas, dujotiekio įtaiso žymėjimo ženklas ir jo įrengimo stulpelis, PL dujotiekio vamzdis, apsauginė danga (izoliacija), prapūtimo įtaisų čiaupai ir kt. Darbų sudėtis: Požeminio uždarymo įtaiso (čiaupo/sklendės) ir PL dujotiekio vamzdžių parošimas suvirinimo darbams. Požeminio uždarymo įtaiso (čiaupo/sklendės) ir jeigu reikalinga intarpo privirinimas. Prapūtimo įtaisų įrengimas. Sujungimo siūlių kontrolė. PL dujotiekio sandūrų ir intarpų izoliavimas apsaugine danga. Požeminio uždarymo įtaiso apsauginis šulinėlio su pagrindu įrengimas. Dujotiekio įtaiso žymėjimo ženklo ir jo įrengimo stulpelio įrengimas. Kiti darbai, reikalingi tinkamam sumontavimui. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis (išskyrus požeminius uždarymo įtaisus), įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti (išskyrus dangų ardymo ir atstatymo bei žemės darbus).
3.8 | Naujų dujotiekių prijungimas prie veikiančių dujotiekių
3.8.1 | Naujo dujotiekio DN160 - DN350 prijungimas prie veikiančio PE dujotiekio naudojant movą, kai prijungimo darbus atlieka Rangovas (su žemės kasimo, užpylimo, visais dujotiekio prijungimo darbais ir medžiagomis) (DN160 - DN350) | Eur/vnt | 388 | 388.7 | 1 | 388 | Medžiagos: Visos naujo dujotiekio prijungimo darbams reikalingos medžiagos (elektra privirinama mova/movos, balnas dujų išleidimo atvamzdžio įrengimui (jeigu reikia), PE vamzdis, aklės ir kt.). Darbų sudėtis: Dujotiekio ir jo įtaisų apžiūrėjimas, patikrinimas. Dujotiekio prijungimo darbams reikalingos iškasos iškasimas, paruošimas. Darbo vietos aptvėrimas, įspėjamųjų ženklų iškabinimas. Naujo dujotiekio kontrolinio sandarumo patikrinimo atlikimas. Oro, azoto ar inertinių dujų išleidimas iš naujo dujotiekio į atmosferą. Veikiančio PE dujotiekio įžeminimo įrengimas (PE dujotiekio ir iškasos grunto sąlyčio sudarymas), kad būtų išvengta statinio krūvio iškrovų poveikio. Naujo dujotiekio prijungimo vietoje veikiančio dujotiekio atjungimas su veikiančio PE dujotiekio atjungimo įranga arba užspaudžiant veikiantį dujotiekį specialiais PE vamzdžių užspaudimo įtaisais (jeigu reikia dujų išleidimo atvamzdžio įrengimas tarp užspaudimo įtaisų), dujų išleidimas iš atjungtos veikiančio dujotiekio dalies. Naujo dujotiekio prijungimo vietoje veikiančio atjungto dujotiekio nupjovimas PE vamzdžių pjovimo įrankiais, dujų koncentracijos patikrinimas, jeigu reikia atjungtos veikiančio dujotiekio dalies prapūtimas oru, azotu ar inertinėmis dujomis, prapūtimo kokybės patikrinimas. Veikiančio ir prijungiamo dujotiekio bei jungiamųjų detalių paviršiaus nuvalymas ir paruošimas suvirinimui. Veikiančio ir naujo dujotiekio sujungimas elektra privirinamos movos/movų pagalba. Dujų išleidimo atvamzdžio, įrengto tarp užspaudimo įtaisų, nupjovimas ir užalinimas elektra privirinama akle (jeigu buvo įrengtas), suvirinimo vietų ataušinimas ir suvirinimo siūlių kokybės patikrinimas. Veikiančio PE dujotiekio atjungimo įrangos ar užspaudimo įtaisų nuėmimas, prijungto dujotiekio prapūtimas ir užpildymas dujomis, prapūtimo kokybės dujomis patikrinimas. Aklės su elektrine kaitinimo spirale užvirinimas ant balno atvamzdžio (jeigu buvo įrengtas dujų išleidimo atvamzdis). Suvirintų siūlių sandarumo patikrinamas. Dujotiekio užspaudimo vietų suapvalinimas specialiais įtaisais. Visų suvirintų jungčių paženklinimas ir veikiančio PE dujotiekio užspaudimo vietų pažymėjimas ant dujotiekio vamzdyno. Indikacinio laido sujungimas. Atkasto dujotiekio užpylimas smulkiu minkštu gruntu arba smėliu 30 cm sluoksniu rankiniu būdu ir jo sutankinimas. Įspėjamosios juostos tiesimas. Mechanizuotas iškasos užpylimas gruntu. Reikiamos dokumentacijos užpildymas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti.
3.8.2 | Naujo dujotiekio DN160 - DN350 prijungimas prie veikiančio PE dujotiekio naudojant trišakį su apylankinio dujotiekio įrengimu, kai prijungimo darbus atlieka Rangovas (su žemės kasimo, užpylimo, visais dujotiekio prijungimo darbais ir medžiagomis) (DN160 - DN350) | Eur/vnt | 608 | 608.4 | 1 | 608 | Medžiagos: Visos naujo dujotiekio prijungimo darbams ir apylankinio dujotiekio įrengimui reikalingos medžiagos (elektra privirinami dujotiekio atšakų balnai, movos, aklės, trišakis, PE vamzdis, apylankinis dujotiekis ir kt.). Darbų sudėtis: Dujotiekio ir jo įtaisų apžiūrėjimas, patikrinimas. Dujotiekio prijungimo darbams reikalingos iškasos iškasimas, paruošimas. Darbo vietos aptvėrimas, įspėjamųjų ženklų iškabinimas. Naujo dujotiekio kontrolinio sandarumo patikrinimo atlikimas. Oro, azoto ar inertinių dujų išleidimas iš naujo dujotiekio į atmosferą. Veikiančio PE dujotiekio įžeminimo įrengimas (PE dujotiekio ir iškasos grunto sąlyčio sudarymas), kad būtų išvengta statinio krūvio iškrovų poveikio. Veikiančio dujotiekio ir jungiamųjų detalių paviršiaus nuvalymas ir paruošimas suvirinimui, apylankinio dujotiekio įrengimo darbai (balnų privirinimas ir iš anksto paruošto apylankinio dujotiekio su uždarymo įtaisais, manometru ir prapūtimo įtaisais prijungimas; suvirinimo vietų ataušinimas ir suvirinimo siūlių kokybės patikrinimas; apylankinio dujotiekio stiprumo ir sandarumo pneumatinis bandymas, apylankinio dujotiekio prijungimo siūlių sandarumo patikrinimas; balno pragręžimas ir prijungto apylankinio dujotiekio prapūtimas ir užpildymas dujomis, prapūtimo dujomis kokybės patikrinimas; kito balno pragręžimas ir dujų skirstymas vartotojams apylankiniu dujotiekiu). Naujo dujotiekio prijungimo vietoje veikiančio dujotiekio atjungimas su veikiančio PE dujotiekio atjungimo įranga arba užspaudžiant veikiantį dujotiekį specialiais PE vamzdžių užspaudimo įtaisais, dujų išleidimo atvamzdžių įrengimas tarp užspaudimo įtaisų, dujų išleidimas iš atjungtos veikiančio dujotiekio dalies. Naujo dujotiekio prijungimo vietoje veikiančio atjungto dujotiekio nupjovimas PE vamzdžių pjovimo įrankiais, dujų koncentracijos patikrinimas, jeigu reikia atjungtos veikiančio dujotiekio dalies prapūtimas oru, azotu ar inertinėmis dujomis, prapūtimo kokybės patikrinimas. Veikiančio ir prijungiamo dujotiekio bei jungiamųjų detalių paviršiaus nuvalymas ir paruošimas suvirinimui. Veikiančio ir naujo dujotiekio sujungimas elektra privirinamu trišakiu ar movų pagalba. Dujų išleidimo atvamzdžių, įrengtų tarp užspaudimo įtaisų, nupjovimas ir užalinimas elektra privirinamomis aklėmis, suvirinimo vietų ataušinimas ir suvirinimo siūlių kokybės patikrinimas. Veikiančio PE dujotiekio atjungimo įrangos ar užspaudimo įtaisų nuėmimas, atjungto dujotiekio ruožo ir naujo prijungto dujotiekio prapūtimas ir užpildymas dujomis, prapūtimo dujomis kokybės patikrinimas. Dujų skirstymas vartotojams skirstomuoju dujotiekiu. Suvirintų siūlių sandarumo patikrinamas. Apylankinio dujotiekio nupjovimas ir demontavimas. Apylankinio dujotiekio pajungimo atvamzdžių užaklinimas. Aklių su elektrine kaitinimo spirale užvirinimas ant balnų atvamzdžių. Suvirinimo vietų ataušinimas, suvirinimo siūlių kokybės patikrinimas, suvirintų siūlių sandarumo patikrinamas. Dujotiekio užspaudimo vietų suapvalinimas specialiais įtaisais. Visų suvirintų jungčių paženklinimas ir veikiančio PE dujotiekio užspaudimo vietų pažymėjimas ant dujotiekio vamzdyno. Indikacinio laido sujungimas. Atkasto dujotiekio užpylimas smulkiu minkštu gruntu arba smėliu 30 cm sluoksniu rankiniu būdu ir jo sutankinimas. Įspėjamosios juostos tiesimas. Mechanizuotas iškasos užpylimas gruntu. Reikiamos dokumentacijos užpildymas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti.
3.8.3 | Naujo dujotiekio DN160 - DN350 prijungimas prie žiedinėje sistemoje veikiančio PE dujotiekio naudojant trišakį, kai prijungimo darbus atlieka Rangovas (su žemės kasimo, užpylimo, visais dujotiekio prijungimo darbais ir medžiagomis) (DN160 - DN350) | Eur/vnt | 473 | 473.2 | 1 | 473 | Medžiagos: Visos naujo dujotiekio prijungimo darbams reikalingos medžiagos (elektra privirinamas trišakis, movos, balnai dujų išleidimo atvamzdžių įrengimui, PE vamzdis, aklės ir kt.). Darbų sudėtis: Dujotiekio ir jo įtaisų apžiūrėjimas, patikrinimas. Dujotiekio prijungimo darbams reikalingos iškasos iškasimas, paruošimas. Darbo vietos aptvėrimas, įspėjamųjų ženklų iškabinimas. Naujo dujotiekio kontrolinio sandarumo patikrinimo atlikimas. Oro, azoto ar inertinių dujų išleidimas iš naujo dujotiekio į atmosferą. Veikiančio PE dujotiekio įžeminimo įrengimas (PE dujotiekio ir iškasos grunto sąlyčio sudarymas), kad būtų išvengta statinio krūvio iškrovų poveikio. Naujo dujotiekio prijungimo vietoje veikiančio dujotiekio atjungimas iš abiejų pusių su veikiančio PE dujotiekio atjungimo įranga arba užspaudžiant veikiantį dujotiekį specialiais PE vamzdžių užspaudimo įtaisais, dujų išleidimo atvamzdžių įrengimas tarp užspaudimo įtaisų, dujų išleidimas iš atjungtos veikiančio dujotiekio dalies. Naujo dujotiekio prijungimo vietoje veikiančio atjungto dujotiekio nupjovimas PE vamzdžių pjovimo įrankiais, dujų koncentracijos patikrinimas, jeigu reikia atjungtos veikiančio dujotiekio dalies prapūtimas oru, azotu ar inertinėmis dujomis, prapūtimo kokybės patikrinimas. Veikiančio ir prijungiamo dujotiekio bei jungiamųjų detalių paviršiaus nuvalymas ir paruošimas suvirinimui. Veikiančio ir naujo dujotiekio sujungimas elektra privirinamu trišakiu ar movų pagalba. Dujų išleidimo atvamzdžių, įrengtų tarp užspaudimo įtaisų, nupjovimas ir užalinimas elektra privirinamomis aklėmis, suvirinimo vietų ataušinimas ir suvirinimo siūlių kokybės patikrinimas. Veikiančio PE dujotiekio atjungimo įrangos ar užspaudimo įtaisų nuėmimas, atjungto dujotiekio ruožo ir prijungto dujotiekio prapūtimas ir užpildymas dujomis, prapūtimo dujomis kokybės patikrinimas. Aklių su elektrine kaitinimo spirale užvirinimas ant balnų atvamzdžių. Suvirintų siūlių sandarumo patikrinamas. Dujotiekio užspaudimo vietų suapvalinimas specialiais įtaisais. Visų suvirintų jungčių paženklinimas ir veikiančio PE dujotiekio užspaudimo vietų pažymėjimas ant dujotiekio vamzdyno. Indikacinio laido sujungimas. Atkasto dujotiekio užpylimas smulkiu minkštu gruntu arba smėliu 30 cm sluoksniu rankiniu būdu ir jo sutankinimas. Įspėjamosios juostos tiesimas. Mechanizuotas iškasos užpylimas gruntu. Reikiamos dokumentacijos užpildymas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti.
3.8.4 | Naujo dujotiekio DN160 - DN350 prijungimas prie veikiančio PE dujotiekio naudojant gręžimo įrenginį (frezą) ir uždarymo įtaisą, kai prijungimo darbus atlieka Rangovas (su žemės kasimo, užpylimo, visais dujotiekio prijungimo ir izoliavimo darbais ir medžiagomis) (DN160 - DN350) | Eur/vnt | 405 | 405.6 | 0.1 | 40.5 | Medžiagos: Visos naujo dujotiekio prijungimo darbams reikalingos medžiagos (uždarymo įtaisas, elektra privirinamos movos, PE vamzdis ir kt.). Darbų sudėtis: Dujotiekio ir jo įtaisų apžiūrėjimas, patikrinimas. Dujotiekio prijungimo darbams reikalingos iškasos iškasimas, paruošimas. Darbo vietos aptvėrimas, įspėjamųjų ženklų iškabinimas. Naujo dujotiekio kontrolinio sandarumo patikrinimo atlikimas. Oro, azoto ar inertinių dujų išleidimas iš naujo dujotiekio į atmosferą. Veikiančio dujotiekio ir jungiamųjų detalių paviršiaus nuvalymas ir paruošimas suvirinimui. Naujo dujotiekio prijungimo vietoje PE uždarymo įtaiso privirinimas prie veikiančio PE dujotiekio. Suvirinimo vietos ataušinimas ir suvirinimo siūlės kokybės patikrinimas, suvirinimo siūlės stiprumo ir sandarumo patikrinimas. Kiaurymės išpjovimas veikiančiame PE dujotiekyje per uždarymo įtaisą, panaudojant specialų gręžimo įrenginį (frezą) Naujo dujotiekio ir privirinto uždarymo įtaiso sujungimas elektra privirinamos movos/movų pagalba. Suvirinimo vietų ataušinimas ir suvirinimo siūlių kokybės patikrinimas. Naujo dujotiekio prapūtimas ir užpildymas dujomis, dujotiekio prapūtimo dujomis kokybės patikrinimas. Suvirintų siūlių sandarumo patikrinimas. . Visų suvirintų jungčių paženklinimas ant dujotiekio vamzdyno. Indikacinio laido sujungimas. Atkasto dujotiekio užpylimas smulkiu minkštu gruntu arba smėliu 30 cm sluoksniu rankiniu būdu ir jo sutankinimas. Įspėjamosios juostos tiesimas. Mechanizuotas iškasos užpylimas gruntu. Reikiamos dokumentacijos surašymas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti.
3.8.5 | Naujo dujotiekio DN160 - DN350 prijungimas prie veikiančio PL dujotiekio naudojant gręžimo įrenginį (frezą) ir uždarymo įtaisą, kai prijungimo darbus atlieka Rangovas (su žemės kasimo, užpylimo, visais dujotiekio prijungimo ir izoliavimo darbais ir medžiagomis) (DN160 - DN350) | Eur/vnt | 422 | 422.5 | 1 | 422 | Medžiagos: Visos naujo dujotiekio prijungimo darbams reikalingos medžiagos (uždarymo įtaisas, perėjimai, jungiamosios detalės, vamzdis, apsauginė danga (izoliacija) ir kt. Darbų sudėtis: Dujotiekio ir jo įtaisų apžiūrėjimas, patikrinimas. Dujotiekio prijungimo darbams reikalingos iškasos iškasimas, paruošimas. Darbo vietos aptvėrimas, įspėjamųjų ženklų iškabinimas. Naujo dujotiekio kontrolinio sandarumo patikrinimo atlikimas. Apsauginės dangos nuėmimas ir nuvalymas dujotiekio prijungimo vietoje, Veikiančio dujotiekio vamzdyno metalo būklės patikrinimas ir jo sienelės storio matavimas tam skirtu sienelės storio matuokliu dujotiekio prijungimo vietoje. Naujo dujotiekio prijungimas prie veikiančio PL dujotiekio, panaudojant specialų gręžimo įrenginį (frezą) ir uždarymo įtaisą. Naujo dujotiekio prapūtimas ir užpildymas dujomis, dujotiekio prapūtimo dujomis kokybės patikrinimas. Suvirintų siūlių sandarumo patikrinimas. Siūlių patikrinimas neardomosios kontrolės metodais. Dujotiekio prijungimo vietos izoliavimas apsaugine danga. Dujotiekio prijungimo vietoje apsauginės dangos kokybės patikrinimas kontrolės prietaisais (kibirkštiniu defektoskopu arba kitais tam pritaikytais prietaisais). Atkasto dujotiekio užpylimas smulkiu minkštu gruntu arba smėliu 30 cm sluoksniu rankiniu būdu ir jo sutankinimas. Mechanizuotas iškasos užpylimas gruntu. Reikiamos dokumentacijos surašymas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti.
3.8.6 | Naujo dujotiekio prijungimas prie veikiančio PE ar PL dujotiekio su žemės kasimo, užpylimo darbais, teikiamomis medžiagomis, kai prijungimo darbus atlieka Užsakovas (DN160 - DN350) | Eur/vnt | 354 | 354.9 | 2 | 708 | Medžiagos: Visos naujo dujotiekio prijungimo darbams reikalingos medžiagos. Darbų sudėtis: Dujotiekio prijungimo darbams reikalingos iškasos iškasimas, paruošimas. Darbo vietos aptvėrimas, įspėjamųjų ženklų iškabinimas. Po dujotiekio prijungimo darbų atkasto dujotiekio užpylimas smulkiu minkštu gruntu arba smėliu 30 cm sluoksniu rankiniu būdu ir jo sutankinimas. Mechanizuotas iškasos užpylimas gruntu. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti.
3.8.7 | Vartotojo pastato dujų sistemos dujotiekio prijungimas prie veikiančios pastato bendrojo naudojimo dujų sistemos (visi reikalingi darbai ir visos medžiagos) (DN160 - DN350) | Eur/vnt | 143 | 143.65 | 0.1 | 14.3 | Vartotojų įspėjimas apie dujų srauto nutraukimą (dujų sistemos atjungimą). Dujų srauto nutraukimas uždarant uždarymo įtaisą. Atjungto dujotiekio prapūtimas oru, azotu arba inertinėmis dujomis ir prapūtimo kokybės patikrinimas. Vartotojo pastato dujų sistemos dujotiekio prijungimo darbai. Pastato dujų sistemos kontrolinio sandarumo patikrinimo atlikimas. Pastato dujų sistemos prapūtimas ir užpildymas dujomis. Dujotiekio prapūtimo dujomis kokybės patikrinimas. Suvirintų siūlių ir sumontuotų sujungimų sandarumo patikrinimas.Dujotiekio prijungimo vietos gruntavimas, dažymas. Reikiamos dokumentacijos užpildymas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti. Įkainis negali būti naudojamas kartu su 7.1.1. punktu.
3.8.8 | Naujo dujotiekio DN160 - DN350 prijungimas prie veikiančio PL dujotiekio, kai dujotiekio ruožo atjungimo ir degazavimo darbus atlieka Užsakovas, o dujotiekio prijungimo darbus atlieka Rangovas (su žemės kasimo, užpylimo, visais dujotiekio prijungimo ir izoliavimo darbais ir medžiagomis) (DN160 - DN350) | Eur/vnt | 422 | 422.5 | 1 | 422 | Medžiagos: Visos naujo dujotiekio prijungimo darbams reikalingos medžiagos (trišakis, perėjimai, jungiamosios detalės, vamzdis, apsauginė danga (izoliacija) ir kt. Darbų sudėtis: Dujotiekio ir jo įtaisų apžiūrėjimas, patikrinimas. Dujotiekio prijungimo darbams reikalingos iškasos iškasimas, paruošimas. Darbo vietos aptvėrimas, įspėjamųjų ženklų iškabinimas. Naujo dujotiekio kontrolinio sandarumo patikrinimo atlikimas. Apsauginės dangos nuėmimas ir nuvalymas dujotiekio prijungimo vietoje, Veikiančio dujotiekio vamzdyno metalo būklės patikrinimas ir jo sienelės storio matavimas tam skirtu sienelės storio matuokliu dujotiekio prijungimo vietoje. Naujo dujotiekio prijungimas prie degazuoto PL dujotiekio. Naujo dujotiekio prapūtimas ir užpildymas dujomis, dujotiekio prapūtimo dujomis kokybės patikrinimas. Suvirintų siūlių sandarumo patikrinimas. Siūlių patikrinimas neardomosios kontrolės metodais. Dujotiekio prijungimo vietos izoliavimas apsaugine danga. Dujotiekio prijungimo vietoje apsauginės dangos kokybės patikrinimas kontrolės prietaisais (kibirkštiniu defektoskopu arba kitais tam pritaikytais prietaisais). Atkasto dujotiekio užpylimas smulkiu minkštu gruntu arba smėliu 30 cm sluoksniu rankiniu būdu ir jo sutankinimas. Mechanizuotas iškasos užpylimas gruntu. Reikiamos dokumentacijos surašymas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti.
3.9 | Požeminio plieninio dujotiekio įvedime į pastatą (įvado) vamzdyno apsauginės dangos (izoliacijos) remontas (DN160 - DN350) | Eur/m' | 163 | 163.93 | 3 | 489 | Reikiamų leidimų dujotiekio atkasimo ir apsauginės dangos remonto darbams vykdyti gavimas bei derinimas su žemės sklypų savininkais, reikiamomis institucijomis. Požeminio plieninio dujotiekio įvedime į pastatą (toliau - Įvadas) apsauginio dėklo nuėmimas. Pažeistos Įvado dujotiekio apsauginės dangos nuėmimas, dujotiekio plieninio vamzdyno paviršiaus nuvalymas nuo rūdžių, purvo, riebalų ir drėgmės, apsauginės dangos kraštų ir vamzdyno paruošimas izoliavimo darbams pagal apsauginės dangos gamintojo reikalavimus. Dujotiekio Įvado apsauginės dangos pažeistų vietų padengimas polimerine lipnia juosta pagal gamintojo nurodymus ar izoliavimo darbų technologijos instrukciją. Dujotiekio apsauginės dangos kokybės patikrinimas kontrolės prietaisais (kibirkštiniu defektoskopu arba kitais tam pritaikytais prietaisais). Rankinis dujotiekio užpylimas 20 cm smėlio sluoksniu. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti (išskyrus dangų ardymo ir atstatymo bei žemės darbus). Remontui naudojamos apsauginės dangos pagal gamintojų sąrašą, kuris yra patalpintas AB „Energijos skirstymo operatorius" tinklalapyje www.eso.lt „ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašas".
3.10 | Požeminio plieninio skirstomojo dujotiekio vamzdyno ir įtaisų apsauginės dangos (izoliacijos) remontas (DN160 - DN350) | Eur/m' | 141 | 141.96 | 80 | 11280 | Reikiamų leidimų skirstomųjų dujotiekių atkasimo ir remonto darbams vykdyti gavimas bei derinimas su žemės sklypų savininkais, reikiamomis institucijomis. Pažeistos skirstomojo dujotiekio apsauginės dangos nuėmimas, dujotiekio plieninio vamzdyno paviršiaus nuvalymas nuo rūdžių, purvo, riebalų ir drėgmės, apsauginės dangos kraštų ir vamzdyno paruošimas izoliavimo darbams pagal apsauginės dangos gamintojo reikalavimus. Dujotiekio apsauginės dangos pažeistų vietų padengimas polimerine lipnia juosta pagal gamintojo nurodymus ar izoliavimo darbų technologijos instrukciją. Dujotiekio apsauginės dangos kokybės patikrinimas kontrolės prietaisais (kibirkštiniu defektoskopu arba kitais tam pritaikytais prietaisais). Rankinis dujotiekio užpylimas 20 cm smėlio sluoksniu. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti (išskyrus dangų ardymo ir atstatymo bei žemės darbus). Remontui naudojamos apsauginės dangos pagal gamintojų sąrašą, kuris yra patalpintas AB „Energijos skirstymo operatorius" tinklalapyje www.eso.lt „ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašas".
3.11 | Izoliuojančių jungčių keitimas/montavimas plieninio dujotiekio įvedime į pastatą (DN160 - DN350) | Eur/vnt. | 545 | 545.87 | 0.1 | 54.5 | Vartotojų įspėjimas apie dujų skirstymo nutraukimą. Darbo vietos apžiūrėjimas, aptvėrimas, įspėjamųjų ženklų iškabinimas. Dujų skirstymo nutraukimas vartotojams uždarant uždarymo įtaisą, esantį prieš pastato dujų sistemą. Laikinos aklės dujotiekyje įrengimas. Atjungto dujotiekio prapūtimas oru, azotu arba inertinėmis dujomis ir prapūtimo kokybės patikrinimas. Izoliuojančios movos įvirinimas. Laikinos aklės išėmimas. Dujotiekio prapūtimas dujomis, prapūtimo kokybės patikrinimas. Suvirintų siūlių sandarumo patikrinimas. Pastato dujų sistemos kontrolinio sandarumo patikrinimo atlikimas. Pastato dujų sistemos prapūtimas ir užpildymas dujomis, dujų skirstymo atnaujinimas vartotojams. Antžeminio dujotiekio gruntavimas, dažymas. Reikiamos dokumentacijos užpildymas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti. Izoliuojančios movos naudojamos pagal gamintojų sąrašą, kuris yra patalpintas AB „Energijos skirstymo operatorius" tinklalapyje www.eso.lt „ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašas".
3.12 | Uždarymo įtaisų keitimas/montavimas dujotiekio įvedime į pastatą (DN160 - DN350) | Eur/vnt. | 463 | 463.06 | 0.1 | 46.3 | Vartotojų įspėjimas apie dujų skirstymo nutraukimą. Darbo vietos apžiūrėjimas, aptvėrimas, įspėjamųjų ženklų iškabinimas. Dujų skirstymo nutraukimas vartotojams uždarant uždarymo įtaisą, esantį prieš pastato dujų sistemą. Laikinos aklės dujotiekyje įrengimas. Uždarymo įtaiso keitimas/montavimas. Laikinos aklės išėmimas. Srieginių sujungimų sandarumo patikrinimas. Pastato dujų sistemos kontrolinio sandarumo patikrinimo atlikimas. Pastato dujų sistemos prapūtimas ir užpildymas dujomis, dujų skirstymo atnaujinimas vartotojams. Reikiamos dokumentacijos užpildymas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti.
3.13 | Uždarymo įtaisų (čiaupų) ir izoliuojančių jungčių keitimas/montavimas plieninio dujotiekio įvedime į pastatą (DN160 - DN350) | Eur/vnt. | 1020 | 1020.76 | 0.1 | 102 | Vartotojų įspėjimas apie dujų skirstymo nutraukimą. Darbo vietos apžiūrėjimas, aptvėrimas, įspėjamųjų ženklų iškabinimas. Dujų skirstymo nutraukimas vartotojams uždarant uždarymo įtaisą, esantį prieš pastato dujų sistemą. Laikinos aklės dujotiekyje įrengimas. Atjungto dujotiekio prapūtimas oru, azotu arba inertinėmis dujomis ir prapūtimo kokybės patikrinimas. Izoliuojančios movos įvirinimas, uždarymo čiaupo montavimas. Laikinos aklės išėmimas. Dujotiekio prapūtimas dujomis, prapūtimo kokybės patikrinimas. Suvirintų siūlių ir srieginių sujungimų sandarumo patikrinimas. Pastato dujų sistemos kontrolinio sandarumo patikrinimo atlikimas. Pastato dujų sistemos prapūtimas ir užpildymas dujomis, dujų skirstymo atnaujinimas vartotojams. Antžeminio dujotiekio gruntavimas, dažymas. Reikiamos dokumentacijos užpildymas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti. Izoliuojančios movos naudojamos pagal gamintojų sąrašą, kuris yra patalpintas AB „Energijos skirstymo operatorius" tinklalapyje www.eso.lt „ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašas".
3.14 | Siūlių patikrinimas neardomosios kontrolės metodais (DN160 - DN350) | Eur/vnt. | 212 | 212.94 | 0.1 | 21.2 | Kontrolės prietaiso pastatymas, reguliavimas ir nuėmimas, Kontrolės atlikimas, Techninės dokumentacijos iforminimas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti.
3.15 | Laikino apylankinio polietileninio dujotiekio iki 15 m ilgio įrengimas ir demontavimas nenutraukiant dujų skirstymo veikiančiame dujotiekyje DN 40÷225 mm
3.15.1 | Laikino apylankinio polietileninio dujotiekio iki 15 m ilgio įrengimas ir demontavimas nenutraukiant dujų skirstymo veikiančiame dujotiekyje DN 40÷225 mm (DN160 - DN350) | 1 obj. | 997 | 997.1 | 0.1 | 99.7 | Darbo vietos aptvėrimas, įspėjamųjų ženklų iškabinimas. Apsauginių priemonių įrengimas prieš statinį elektros krūvį. Esant reikalui palapinės įrengimas. Laikino apylankinio dujotiekio su uždarymo įtaisais, manometru ir prapūtimo įtaisais paruošimas ir prijungimas elektra privirinamais dujotiekio atšakų balnais. Apylankinio dujotiekio prapūtimas dujomis, prapūtimo kokybės patikrinimas ir dujų skirstymas per apylankinį dujotiekį. Iš abiejų pusių remontuojamo dujotiekio įrengiama po 2 ar 3 užspaudimo įtaisus ir suspaudžiamas veikiantis polietileninis dujotiekis. Elektrinių privirinamų balnų su dujų išleidimo atvamzdžiais įrengimas tarp užspaudimo įtaisų ir dujų išleidimas iš atjungto dujotiekio ruožo. Užspaudimo įtaisų dujų nepralaidumo patikrinimas. Pažeisto polietileninio dujotiekio intarpo išpjovimas. Po dujotiekio remonto darbų dujų išleidimo atvamzdžio nupjovimas ir aklės užvirinimas. Užspaudimo įtaisų nuėmimas ( iš vienos pusės – pagal dujų tekėjimo kryptį) dujotiekio intarpo prapūtimas dujomis, prapūtimo kokybės patikrinimas ir suvirintų siūlių sandarumo patikrinimas. Dujų išleidimo atvamzdžio nupjovimas aklės užvirinimas, aklės sandarumo patikrinimas. Likusių užspaudimo įtaisų nuėmimas ir dujų skirstymo atnaujinimas per suremontuotą dujotiekį. Dujotiekių vietų suapvalinimas specialiais įtaisais, kur buvo įrengti užspaudimo įtaisai. Iš abiejų pusių užspaudimo įtaisais užspaudžiamas apylankinis dujotiekis, iš jo per prapūtimo įtaisą išleidžiamos dujos. Apylankinio dujotiekio nupjovimas ir demontavimas. Apylankinio dujotiekio prijungimo atvamzdžių užaklinimas (elektrinių aklių užvirinimas). Jų ataušinimo laikas pagal aklių gamintojų nurodymus. Užspaudimo įtaisų nuėmimas, specialiais įtaisais suapvalinamas apylankinio dujotiekiovamzdis, kur buvo įrengti užspaudimo įtaisai. Aklių sandarumo patikrinimas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti (išskyrus dangų ardymo ir atstatymo bei žemės darbus). Reikalavimai polietileniniams dujotiekio vamzdžiams ir jungiamosioms dalims yra patalpinti AB „Energijos skirstymo operatorius" tinklalapyje www.eso.lt „Polietileninių dujotiekių vamzdžių, apsauginių dėklų ir jungiamųjų detalių techniniai reikalavimai. Polietileniniai dujotiekio vamzdžiai ir jungiamosios detalės yra naudojamos pagal gamintojų sąrašą, kuris yra patalpintas „ESO techninius reikalavimas atitinkančių gaminių sąrašas“;
3.15.2 | už papildomą kiekvieną metrą viršijus 15 m apylankinio dujotiekio ilgį (laikino apylankinio polietileninio dujotiekio iki 15 m ilgio įrengimas ir demontavimas nenutraukiant dujų skirstymo veikiančiame dujotiekyje DN 40÷225 mm) (DN160 - DN350) | 1 m | 84 | 84.5 | 0.1 | 8.4 | Įkainis taikomas kartu su įkainiu "Laikino apylankinio polietileninio dujotiekio iki 15 m ilgio įrengimas ir demontavimas nenutraukiant dujų skirstymo veikiančiame dujotiekyje DN 40÷225 mm", kai reikia įrengti laikiną apylankinį dujotiekį ilgesnį negu 15 m ilgio. Įkainio išaiškinimą žiūrėti šalia įkainio "Laikino apylankinio polietileninio dujotiekio iki 15 m ilgio įrengimas ir demontavimas nenutraukiant dujų skirstymo veikiančiame dujotiekyje DN 40÷225 mm".
3.16 | Antžeminio ir požeminio plieninio veikiančio mažo slėgio dujotiekio atjungimas ir užaklinimas atliekant suvirinimo darbus (DN160 - DN350) | 1 vnt. | 321 | 321.1 | 0.1 | 32.1 | Paskyros išsirašymas. Dujotiekio ir uždarymo įtaisų techninio stovio apžiūra ir patikrinimas. Požeminio dujotiekio apsauginės dangos nuėmimas dujotiekio nupjovimo ir užaklinimo vietoje. Dujotiekio vamzdyno metalo būklės patikrinimas dujotiekio nupjovimo ir užaklinimo vietoje bei dujotiekio vamzdyno sienelės storio matavimas tam skirtu sienelės storio matuokliu.Technologinės kiaurymės (lango) dujotiekyje išpjovimas. Laikinos aklės įrengimas. Atjungto dujotiekio prapūtimas oru, azotu arba inertinėmis dujomis. Prapūtimo kokybės patikrinimas. Dujotiekio nupjovimas. Metalinės aklės privirinimas. Laikinos aklės išėmimas. Dujotiekio prapūtimas dujomis, prapūtimo kokybės patikrinimas. Technologinės kiaurymės (lango) dujotiekyje užvirinimas. Suvirintų sujungimų sandarumo patikrinimas. Antžeminio dujotiekio nupjovimo ir užaklinimo vietos gruntavimas, nudažymas. Požeminio dujotiekio izoliavimo darbai, izoliavimo kokybės patikrinimas prietaisais. Reikiamos dokumentacijos surašymas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti (išskyrus dangų ardymo ir atstatymo bei žemės darbus).
3.17 | PE dujotiekio atjungimas ir užaklinimas (DN160 - DN350) | 1 vnt. | 522 | 522.21 | 0.1 | 52.2 | Paskyros išsirašymas. Dujotiekio ir jo įtaisų apžiūrėjimas, patikrinimas. Darbo vietos aptvėrimas ir įspėjamųjų ženklų iškabinimas. Apsauginių priemonių prieš statinį elektros krūvį įrengimas. Esant reikalui, palapinės įrengimas. Dujotiekio užspaudimo įtaisų įrengimas. Dujų išleidimo atvamzdžio įrengimas tarp užspaudimo įtaisų. Dujų pašalinimas į atmosferą iš atjungto dujotiekio. Užspaudimo įtaisų nepralaidumo dujoms patikrinimas. Dujotiekio nupjovimas, nupjauto dujotiekio prapūtimas oru, azotu arba inertinėmis dujomis. Prapūtimo kokybės patikrinimas. Vamzdžio galo paruošimas ir aklės įvirinimas. Užspaudimo įtaiso nuėmimas (pagal dujų tekėjimo kryptį). Dujotiekio prapūtimas dujomis, prapūtimo kokybės patikrinimas. Dujų išleidimo atvamzdžio nupjovimas ir aklės užvirinimas. Suvirintų siūlių sandarumo patikrinimas. Indikacinio laido nupjovimas ir izoliavimas. Dujotiekio užpylimas smulkiu smėliu, jį sutankinant. Apsauginės plėvelės 30 cm virš dujotiekio nutiesimas ir jos užpylimas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti (išskyrus dangų ardymo ir atstatymo bei žemės darbus).
3.18 | Uždarymo ar kito dujotiekio įtaiso demontavimo darbai (DN160 - DN350) | Eur/vnt. | 569 | 569.53 | 0.1 | 56.9 | Reikiamų leidimų atkasimo ir remonto darbams vykdyti gavimas bei derinimas su žemės sklypų savininkais, reikiamomis institucijomis. Uždarymo ar kito dujotiekio įtaiso žymėjimo ženklo stulpelio ir uždarymo įtaiso aptvėrimo (jeigu jis yra) demontavimo darbai. Demontuojamo dujotiekio intarpo su uždarymo ar kitu dujotiekio įtaisu išpjovimo ir demontavimo darbai. Naujo dujotiekio intarpo įvirinimo darbai. Suvirintų siūlių sandarumo patikrinimas. Įvirinto dujotiekio intarpo ir suvirintinų siūlių padengimas apsaugine danga (izoliacija). Apsauginės dangos (izoliacijos) kokybės patikrinimas defektoskopu arba kitais tam pritaikytais prietaisais. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti (išskyrus dangų ardymo ir atstatymo bei žemės darbus, siūlių patikrinimą neardomosios kontrolės metodais).
3.19 | PE/PL požeminio dujotiekio demontavimas, kai reikalingi žemės kasimo darbai (įkainis taikomas dujotiekio pertvarkymo ir rekonstravimo atvejais, kai tai numatyta projekte ir tokį reikalavimą kelia Užsakovas) | Eur/m | 55 | 55 | 1 | 55 | Darbų sudėtis: Demontuojamo dujotiekio vamzdžio atkasimas. Dujotiekio vamzdžio demontavimas, supjaustymas, išvežimas iš objekto ir pridavimas. Tranšėjos atkasimas/užkasimas, darbo vietos sutvarkymas, atliekų išvežimas ir pridavimas/nupirkimas. Atliekų pridavimo dokumentų kopijos turi būti pristatytos užsakovui. Reikiamų leidimų dujotiekio atkasimo ir demontavimo/rekonstravimo darbams vykdyti gavimas bei derinimas su žemės sklypų savininkais, reikiamomis institucijomis. Darbo vietos apžiūrėjimas, aptvėrimas, įspėjamųjų ženklų iškabinimas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti (išskyrus dangų ardymo ir atstatymo darbus).
3.20 | PE/PL požeminio dujotiekio demontavimas, kai nereikalingi žemės kasimo darbai (įkainis taikomas dujotiekio pertvarkymo ir rekonstravimo atvejais, kai tai numatyta projekte ir tokį reikalavimą kelia Užsakovas) | Eur/m | 17 | 17 | 1 | 17 | Darbų sudėtis: Dujotiekio vamzdžio demontavimas, supjaustymas, išvežimas iš objekto ir pridavimas. Darbo vietos sutvarkymas, atliekų išvežimas ir pridavimas/nupirkimas. Atliekų pridavimo dokumentų kopijos turi būti pristatytos užsakovui. Reikiamų leidimų dujotiekio demontavimo/rekonstravimo darbams vykdyti gavimas bei derinimas su žemės sklypų savininkais, reikiamomis institucijomis. Darbo vietos apžiūrėjimas, aptvėrimas, įspėjamųjų ženklų iškabinimas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti (išskyrus dangų ardymo ir atstatymo darbus). Šis įkainis taikomas tik kartu su kitais įkainiais, kai toje pačioje vietoje naujai įrengiamas, perklojamas dujotiekis.
3.21 | Prapūtimo įtaiso DN20 įrengimas veikiančiame požeminiame PE dujotiekyje | Eur/vnt. | 350 | 350 | 0.1 | 35 | Medžiagos: Visos prapūtimo įtaiso įrengimo darbams reikalingos medžiagos (balnas, perėjimai, jungiamosios detalės, vamzdis, čiaupas, aklė, apsauginis šulinėlis su pagrindu, apsauginis žiedas, dujotiekio įtaiso žymėjimo ženklas ir jo įrengimo stulpelis ir kt.) Darbų sudėtis: Prapūtimo įtaiso įrengimo darbams reikalingos iškasos iškasimas, paruošimas. Darbo vietos aptvėrimas, įspėjamųjų ženklų iškabinimas. Veikiančio dujotiekio ir prijungiamų jungiamųjų detalių ir vamzdžių paviršiaus nuvalymas ir paruošimas suvirinimui. Balno ir jungiamųjų detalių privirinimas, suvirinimo vietų ataušinimas ir suvirinimo siūlių kokybės patikrinimas. Prapūtimo įtaiso sumontavimas, jo stiprumo ir sandarumo patikrinimas. Balno pragręžimas. Aklės su elektrine kaitinimo spirale užvirinimas ant balno. Visų suvirintų jungčių paženklinimas ant dujotiekio vamzdyno. Atkasto dujotiekio užpylimas smulkiu minkštu gruntu arba smėliu 30 cm sluoksniu rankiniu būdu ir jo sutankinimas. Įspėjamosios juostos tiesimas. Mechanizuotas iškasos užpylimas gruntu. Apsauginio šulinėlio su pagrindu įrengimas. Dujotiekio įtaiso žymėjimo ženklo ir jo įrengimo stulpelio įrengimas. Reikiamos dokumentacijos užpildymas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti. Į įkainį neįskaičiuoti dangų ardymo ir atstatymo darbai.
3.22 | Prapūtimo įtaiso DN20 įrengimas veikiančiame požeminiame PL dujotiekyje | Eur/vnt. | 450 | 450 | 0.1 | 45 | Medžiagos: Visos prapūtimo įtaiso įrengimo darbams reikalingos medžiagos (uždarymo įtaisai, perėjimai, jungiamosios detalės, vamzdis, apsauginė danga (izoliacija), aklė, apsauginis šulinėlis su pagrindu, apsauginis žiedas, dujotiekio įtaiso žymėjimo ženklas ir jo įrengimo stulpelis ir kt.) Darbų sudėtis: Prapūtimo įtaiso įrengimo darbams reikalingos iškasos iškasimas, paruošimas. Darbo vietos aptvėrimas, įspėjamųjų ženklų iškabinimas. Apsauginės dangos nuėmimas ir nuvalymas prapūtimo įtaiso prijungimo vietoje, Veikiančio dujotiekio vamzdyno metalo būklės patikrinimas ir jo sienelės storio matavimas tam skirtu sienelės storio matuokliu prapūtimo įtaiso prijungimo vietoje. Uždarymo įtaiso privirinimas prie veikiančio PL dujotiekio prapūtimo įtaiso prijungimo vietoje. Suvirintos siūlės stiprumo ir sandarumo patikrinimas. Kiaurymės veikiančiame PL dujotiekyje išpjovimas per uždarymo įtaisą, panaudojant specialų gręžimo įrenginį (frezą). Prapūtimo įtaiso sumontavimas ir prijungimas prie įrengto uždarymo įtaiso. Suvirintų siūlių sandarumo patikrinimas. Siūlių patikrinimas neardomosios kontrolės metodais (pagal reikalavimus). Prapūtimo įtaiso įrengimo vietos izoliavimas apsaugine danga. Apsauginės dangos kokybės patikrinimas kontrolės prietaisais (kibirkštiniu defektoskopu arba kitais tam pritaikytais prietaisais). Atkasto dujotiekio užpylimas smulkiu minkštu gruntu arba smėliu 30 cm sluoksniu rankiniu būdu ir jo sutankinimas. Mechanizuotas iškasos užpylimas gruntu. Apsauginio šulinėlio su pagrindu įrengimas. Dujotiekio įtaiso žymėjimo ženklo ir jo įrengimo stulpelio įrengimas. Reikiamos dokumentacijos surašymas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti. Į įkainį neįskaičiuoti dangų ardymo ir atstatymo darbai.
4 | Skersmuo 350 < DN < 500
4.1 | Požeminio plieninio skirstomojo dujotiekio vamzdyno ir įtaisų apsauginės dangos (izoliacijos) remontas (DN350 - DN500) | Eur/m' | 285 | 285.61 | 1 | 285 | Reikiamų leidimų skirstomųjų dujotiekių atkasimo ir remonto darbams vykdyti gavimas bei derinimas su žemės sklypų savininkais, reikiamomis institucijomis. Pažeistos skirstomojo dujotiekio apsauginės dangos nuėmimas, dujotiekio plieninio vamzdyno paviršiaus nuvalymas nuo rūdžių, purvo, riebalų ir drėgmės, apsauginės dangos kraštų ir vamzdyno paruošimas izoliavimo darbams pagal apsauginės dangos gamintojo reikalavimus. Dujotiekio apsauginės dangos pažeistų vietų padengimas polimerine lipnia juosta pagal gamintojo nurodymus ar izoliavimo darbų technologijos instrukciją. Dujotiekio apsauginės dangos kokybės patikrinimas kontrolės prietaisais (kibirkštiniu defektoskopu arba kitais tam pritaikytais prietaisais). Rankinis dujotiekio užpylimas 20 cm smėlio sluoksniu. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti (išskyrus dangų ardymo ir atstatymo bei žemės darbus). Remontui naudojamos apsauginės dangos pagal gamintojų sąrašą, kuris yra patalpintas AB „Energijos skirstymo operatorius" tinklalapyje www.eso.lt „ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašas".
5 | Skersmuo ≥ DN 500
5.1 | Požeminio plieninio skirstomojo dujotiekio vamzdyno ir įtaisų apsauginės dangos (izoliacijos) remontas ( ≥ DN500) | Eur/m' | 478.27 | 478.27 | 0.1 | 47.83 | Reikiamų leidimų skirstomųjų dujotiekių atkasimo ir remonto darbams vykdyti gavimas bei derinimas su žemės sklypų savininkais, reikiamomis institucijomis. Pažeistos skirstomojo dujotiekio apsauginės dangos nuėmimas, dujotiekio plieninio vamzdyno paviršiaus nuvalymas nuo rūdžių, purvo, riebalų ir drėgmės, apsauginės dangos kraštų ir vamzdyno paruošimas izoliavimo darbams pagal apsauginės dangos gamintojo reikalavimus. Dujotiekio apsauginės dangos pažeistų vietų padengimas polimerine lipnia juosta pagal gamintojo nurodymus ar izoliavimo darbų technologijos instrukciją. Dujotiekio apsauginės dangos kokybės patikrinimas kontrolės prietaisais (kibirkštiniu defektoskopu arba kitais tam pritaikytais prietaisais). Rankinis dujotiekio užpylimas 20 cm smėlio sluoksniu. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti (išskyrus dangų ardymo ir atstatymo bei žemės darbus). Remontui naudojamos apsauginės dangos pagal gamintojų sąrašą, kuris yra patalpintas AB „Energijos skirstymo operatorius" tinklalapyje www.eso.lt „ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašas".
6 | Bendri įkainiai
6.1 | Projektavimas ir inžinerinės paslaugos
6.1.1 | Skirstomųjų dujotiekių (su skirstomųjų dujotiekių atšakomis vartotojams )/skirstomojo dujotiekio atšakų vartotojams projektavimo paslaugos (įrengimo/statybos/rekonstravimo darbų projektas), kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 0 - 15,00 m. | Eur/projektui | 321 | 321.1 | 0.1 | 32.1 | Skirstomojo dujotiekio (su skirstomųjų dujotiekių atšakomis vartotojams)/skirstomojo dujotiekio atšakos vartotojui/vartotojams įrengimo/statybos/rekonstravimo projekto parengimas ir projekto suderinimas teisės aktų nustatyta tvarka. Statybą leidžiančio dokumento gavimas, kai jis privalomas pagal teisės aktų reikalavimus.
6.1.2 | Skirstomųjų dujotiekių (su įvadais)/dujotiekio įvado projektavimo paslaugos (statybos/rekonstravimo darbų projektas), kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 15,01 - 200,00 m. | Eur/projektui | 405 | 405.6 | 0.1 | 40.5 | Skirstomojo dujotiekio (su skirstomųjų dujotiekių atšakomis vartotojams)/skirstomojo dujotiekio atšakos vartotojui/vartotojams įrengimo/statybos/rekonstravimo projekto parengimas ir projekto suderinimas teisės aktų nustatyta tvarka. Statybą leidžiančio dokumento gavimas, kai jis privalomas pagal teisės aktų reikalavimus.
6.1.3 | Skirstomųjų dujotiekių (su įvadais)/dujotiekio įvado projektavimo paslaugos (statybos/rekonstravimo darbų projektas), kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 200,01 - 500,00 m. | Eur/projektui | 845 | 845 | 0.1 | 84.5 | Skirstomojo dujotiekio (su skirstomųjų dujotiekių atšakomis vartotojams)/skirstomojo dujotiekio atšakos vartotojui/vartotojams įrengimo/statybos/rekonstravimo projekto parengimas ir projekto suderinimas teisės aktų nustatyta tvarka. Statybą leidžiančio dokumento gavimas, kai jis privalomas pagal teisės aktų reikalavimus.
6.1.4 | Skirstomųjų dujotiekių (su įvadais)/dujotiekio įvado projektavimo paslaugos (statybos/rekonstravimo darbų projektas), kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 500,01 - 1000,00 m. | Eur/projektui | 1233 | 1233.7 | 0.1 | 123.3 | Skirstomojo dujotiekio (su skirstomųjų dujotiekių atšakomis vartotojams)/skirstomojo dujotiekio atšakos vartotojui/vartotojams įrengimo/statybos/rekonstravimo projekto parengimas ir projekto suderinimas teisės aktų nustatyta tvarka. Statybą leidžiančio dokumento gavimas, kai jis privalomas pagal teisės aktų reikalavimus.
6.1.5 | Skirstomųjų dujotiekių (su įvadais)/dujotiekio įvado projektavimo paslaugos (statybos/rekonstravimo darbų projektas), kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis ≥1000,01 m. | Eur/m | 3.21 | 3.21 | 0.1 | 0.32 | Skirstomojo dujotiekio (su skirstomųjų dujotiekių atšakomis vartotojams)/skirstomojo dujotiekio atšakos vartotojui/vartotojams įrengimo/statybos/rekonstravimo projekto parengimas ir projekto suderinimas teisės aktų nustatyta tvarka. Statybą leidžiančio dokumento gavimas, kai jis privalomas pagal teisės aktų reikalavimus.
6.1.6 | Topografinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 0 - 15,00 m. | Eur/obj | 152 | 152.1 | 0.1 | 15.2 | Topografinės nuotraukos parengimas ir suderinimas teisės aktų nustatyta tvarka.
6.1.7 | Topografinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 15,01 - 100,00 m. | Eur/obj | 179 | 179.14 | 0.1 | 17.9 | Topografinės nuotraukos parengimas ir suderinimas teisės aktų nustatyta tvarka.
6.1.8 | Topografinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 100,01 - 200,00 m. | Eur/obj | 202 | 202.8 | 0.1 | 20.2 | Topografinės nuotraukos parengimas ir suderinimas teisės aktų nustatyta tvarka.
6.1.9 | Topografinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 200,01 - 500,00 m. | Eur/obj | 422 | 422.5 | 0.1 | 42.2 | Topografinės nuotraukos parengimas ir suderinimas teisės aktų nustatyta tvarka.
6.1.10 | Topografinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 500,01 - 1000,00 m. | Eur/obj | 760 | 760.5 | 0.1 | 76 | Topografinės nuotraukos parengimas ir suderinimas teisės aktų nustatyta tvarka.
6.1.11 | Topografinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis ≥1000,01 m. | Eur/m | 2.37 | 2.37 | 0.1 | 0.24 | Topografinės nuotraukos parengimas ir suderinimas teisės aktų nustatyta tvarka.
6.1.12 | Išpildomoji geodezinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 0 - 15,00 m. | Eur/obj | 125 | 125.06 | 0.1 | 12.5 | Išpildomosios geodezinės nuotraukos parengimas ir suderinimas teisės aktų nustatyta tvarka.
6.1.13 | Išpildomoji geodezinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 15,01 - 100,00 m. | Eur/obj | 135 | 135.2 | 0.1 | 13.5 | Išpildomosios geodezinės nuotraukos parengimas ir suderinimas teisės aktų nustatyta tvarka.
6.1.14 | Išpildomoji geodezinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 100,01 - 200,00 m. | Eur/obj | 185 | 185.9 | 0.1 | 18.5 | Išpildomosios geodezinės nuotraukos parengimas ir suderinimas teisės aktų nustatyta tvarka.
6.1.15 | Išpildomoji geodezinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 200,01 - 500,00 m. | Eur/obj | 397 | 397.15 | 0.1 | 39.7 | Išpildomosios geodezinės nuotraukos parengimas ir suderinimas teisės aktų nustatyta tvarka.
6.1.16 | Išpildomoji geodezinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 500,01 - 1000,00 m. | Eur/obj | 709 | 709.8 | 0.1 | 70.9 | Išpildomosios geodezinės nuotraukos parengimas ir suderinimas teisės aktų nustatyta tvarka.
6.1.17 | Išpildomoji geodezinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis ≥1000,01 m. | Eur/m | 2.54 | 2.54 | 0.1 | 0.25 | Išpildomosios geodezinės nuotraukos parengimas ir suderinimas teisės aktų nustatyta tvarka.
6.1.18 | Vartotojo dujų sistemos projektavimo paslaugos (požeminio dujotiekio/pastato dujų sistemos daliai) | Eur/projektui | 152 | 152.1 | 0.1 | 15.2 | Vartotojo dujų sistemos (požeminio dujotiekio/pastato dujų sistemos daliai) projekto parengimas ir projekto suderinimas teisės aktų nustatyta tvarka.
6.1.19 | Elektros energijos įvado (įrengimo/demontavimo/pertvarkymo) reikalingo dujų įrenginiui (DSRĮr, NVS ar pan.) projektavimo ir darbų paslaugos įkainis, kai įvado ilgis 0-30 m | Eur/obj | 1600 | 1600 | 0.1 | 160 | Į įkainį turi būti įskaičiuotos visos reikalingos medžiagos ir visi reikalingi darbai įskaitant, bet neapsiribojant: žemės darbai, montavimo darbai, gerbūvio atstatymas ir pan., bei visos darbams atlikti reikalingos medžiagos (kabeliai, KAS/KS/SRS ir pan.)
6.1.20 | Elektros energijos įvado (įrengimo/demontavimo/pertvarkymo) reikalingo dujų įrenginiui (DSRĮr, NVS ar pan.) projektavimo ir darbų paslaugos įkainis, kai įvado ilgis 31-60 m | Eur/obj | 3600 | 3600 | 0.1 | 360 | Į įkainį turi būti įskaičiuotos visos reikalingos medžiagos ir visi reikalingi darbai įskaitant, bet neapsiribojant: žemės darbai, montavimo darbai, gerbūvio atstatymas ir pan., bei visos darbams atlikti reikalingos medžiagos (kabeliai, KAS/KS/SRS ir pan.)
6.1.21 | Už kiekvieną papildomą metrą elektros energijos įvado (įrengimo/demontavimo/pertvarkymo) reikalingo dujų įrenginiui (DSRĮr, NVS ar pan.) projektavimo ir darbų paslaugos įkainis, kai įvado ilgis > 61 m | Eur/m | 70 | 70 | 0.1 | 7 | Į įkainį turi būti įskaičiuotos visos reikalingos medžiagos ir visi reikalingi darbai įskaitant, bet neapsiribojant:, žemės darbai, montavimo darbai, gerbūvio atstatymas ir pan., bei viso darbams atlikti reikalingos medžiagos (kabeliai ir pan.)
6.1.22 | Apsaugos zonos išregistravimas (ar kadastro duomenų koregavimas) įvykdžius projektą | byla | 130 | 130 | 0.1 | 13 | Kadastro duomenys gali būti keičiami nerengiant visos žemės sklypo kadastro duomenų bylos, o tik ją papildant žemės sklypui taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų planu bei užpildyta žemės sklypo kadastro duomenų forma. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų planui keliami reikalavimai: planą turi pasirašyti žemės savininkas. Planas turi būti parengtas kompiuteriu ant ortofotografinio žemėlapio ar teritorijų planavimo dokumento arba žemės valdos projekto, pagal kurį žemės sklypas buvo suformuotas, fragmento išbraižant kadastre įregistruotas žemės sklypo ribas ir taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų (apsaugos zonų) ribas, pagal kurias apskaičiuojami taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų užimami plotai šiame žemės sklype, plane turi būti įbraižyti ne mažiau kaip trys koordinačių tinklelio ašių susikirtimo taškai ir užrašytos ne mažiau kaip vieno koordinačių tinklelio susikirtimo taško koordinačių reikšmės. Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus gali atlikti asmenys turintys išduotą kvalifikacijos pažymėjimą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę atlikti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus (matininkai). Visas organizavimo ir registravimo išlaidas atlygina asmuo, suinteresuotas nustatyti ar panaikinti specialiąją (-iąsias) žemės naudojimo sąlygą (-as).
6.1.23 | Apsaugos zonų įrašymo į kadastrą ir registrą Paslauga | byla | 150 | 150 | 0.1 | 15 | Suteikdamas paslaugas Rangovas turės turės: Vyriausybės patvirtintuose Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nustatyta tvarka ir sąlygomis parengia ir suderina visus reikalingus dokumentus žemės sklypų (patekusių į kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių projektuose nustatytas apsaugos zonas) kadastro duomenų pakeitimui ir elektros tinklų apsaugos zonų įrašymui į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą, kreipiasi į žemėtvarkos skyrių dėl sprendimo pakeisti žemės sklypo kadastro duomenis priėmimo, ir Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui kartu su visais reikalingais dokumentais Užsakovo vardu pateikia prašymą įrašyti apsaugos zonas į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą. Žemės sklypo kadastro duomenų nustatymo paslaugos teikiamos vadovaujantis aktualiomis teisės aktų, reglamentuojančių paslaugų atlikimą, nuostatomis. Į Paslaugų kainą turi būti įskaičiuotos visos Rangovo išlaidos (išskyrus Sutarties nuostatose nurodytas tiesiogines išlaidas), susijusios su paslaugų teikimu. Rangovas, per informacinę sistemą TIVIS, Užsakovui pateikia: Žemės sklypo, patenkančio į nustatytas apsaugos zonas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, planą, parengtą pagal teisės aktu reikalavimus skaitmeniniu formatu SHP arba MDB, kuriame privalo išskirti, nustatytų apsaugos zonų plotus pagal įrenginių tipus (skirstomieji punktai, transformatorių pastotės, transformatorinės, oro linijos, kabelių linijos su priklausiniais) ir įtampas (0,23-0,4; 6; 10; 35; kV). Užsakovas kartu su Užsakymu Rangovui pateiks ir patenkančio į nustatytas apsaugos zonas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos sklypų savininkų sutikimus ir kontaktus, jeigu kontaktus Užsakovas turės. Tais atvejais kai Užsakovas nepateiks tinkamų žemės sklypo savininkų sutikimų paslaugos atlikimui, Rangovas sutikimus privalės gauti savarankiškai.
6.2 | Kitos statinio išlaidos
6.2.1 | Mokestis už dangų pagrindų laboratorinę kontrolę (sutankinimo matavimas statine plokšte) | Eur/obj. | 169 | 169 | 0.1 | 16.9 | Apmokama kai rangovas pateikia PVM sąskaitą faktūrą už atliktas paslaugas, kurioje nurodytas objekto adresas. (Rangvovas įkainyje turi įsivertinti: protokolo išdavimą; bandynių atranką; transporto išlaidas ir kitus reikalingus darbus prieš pateikiant Užsakovui PVM sąskaitą faktūrą).
6.2.2 | Mokestis už dangų pagrindų laboratorinę kontrolę (sutankinimo matavimas dinaminiu štampu) | Eur/obj. | 84 | 84.5 | 0.1 | 8.4 | Apmokama kai rangovas pateikia PVM sąskaitą faktūrą už atliktas paslaugas, kurioje nurodytas objekto adresas. (Rangvovas įkainyje turi įsivertinti: protokolo išdavimą; bandynių atranką; transporto išlaidas ir kitus reikalingus darbus prieš pateikiant Užsakovui PVM sąskaitą faktūrą)
6.2.3 | Įrangos demontavimas iš DSRĮr pastato ar spintos | Eur/obj. | 338 | 338 | 0.1 | 33.8 | DSRĮr sudedamųjų dalių, tvirtinimo elementų išardymas ir demontavimas, esamo dujotiekio supjaustymas ir demontavimas. Demontuotos DSRĮr įrangos (reguliatoriaus, apsauginio dujų srauto uždarymo vožtuvo, apsauginio dujų išmetimo vožtuvo, dujų filtro, uždarymo įtaiso ir kt.) pristatymas AB „Energijos skirstymo operatorius". Darbo vietos sutvarkymas, atliekų išvežimas ir pridavimas. Atliekų pridavimo dokumentų kopijos turi būti pristatytos užsakovui. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti.
6.3 | DSRĮr pastato griovimo darbai, kai pastato tūris:
6.3.1 | DSRĮr pastato griovimo darbai, kai pastato tūris: ≤ 100 m3 | Eur/obj. | 3042 | 3042 | 0.1 | 304.2 | Dokumentų parengimas ir leidimų DSRĮr pastato griovimo darbams vykdyti gavimas bei derinimas su žemės sklypų savininkais, reikiamomis institucijomis. DSRĮr pastato konstrukcijų ardymo ir griovimo darbų atlikimas (stogo konstrukcijų išardymas, sienų griovimas, grindų ir pamatų išardymas). Visi žemės ir aplinkos sutvarkymo, dangų atstatymo darbai. Statybinio laužo ir atliekų išvežimas ir pridavimas. Atliekų pridavimo dokumentų kopijos turi būti pristatytos užsakovui. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti.
6.3.2 | DSRĮr pastato griovimo darbai, kai pastato tūris: ≥ 100,01 m3 | Eur/obj. | 5070 | 5070 | 0.1 | 507 | Dokumentų parengimas ir leidimų DSRĮr pastato griovimo darbams vykdyti gavimas bei derinimas su žemės sklypų savininkais, reikiamomis institucijomis. DSRĮr pastato konstrukcijų ardymo ir griovimo darbų atlikimas (stogo konstrukcijų išardymas, sienų griovimas, grindų ir pamatų išardymas). Visi žemės ir aplinkos sutvarkymo, dangų atstatymo darbai. Statybinio laužo ir atliekų išvežimas ir pridavimas. Atliekų pridavimo dokumentų kopijos turi būti pristatytos užsakovui. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti.
6.3.3 | DSRĮr spintos su pamatu demontavimo darbai | Eur/obj. | 253.5 | 253.5 | 0.1 | 25.35 | Reikiamų leidimų DSRĮr spintos su pamatu demontavimo darbams vykdyti gavimas bei derinimas su žemės sklypų savininkais, reikiamomis institucijomis. DSRĮr spintos demontavimas ir DSRĮr spintos pamato išardymas. Statybinio laužo ir atliekų išvežimas ir pridavimas. Atliekų pridavimo dokumentų kopijos turi būti pristatytos užsakovui. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti (išskyrus dangų ardymo ir atstatymo bei žemės darbus)
6.4 | Nuotolinio duomenų surinkimo ir valdymo sistemos (NDSVS) įrangos įrengimo/perkėlimo darbai
6.4.1 | NDSVS įrangos perkėlimas (be antivandalinės spintos kainos) | Eur/obj. | 3180 | 3180 | 1 | 3180 | NDSVS demontavimas (Mikro TSPĮ įrangos ir antivandalinės spintos demontavimas, įrangos (slėgio, durų, uždujinimo ir kt. daviklių), esančių Ex patalpoje demontavimas. Naujame objekte NDSVS įrengimas (perkėlimas) - Mikro TSPĮ įrangos patalpintos į antivandalinę spintą įrengimas su reikalingomis medžiagomis (antivandalinės spintos tvirtinimo kronšteinai, kita tvirtinimo armatūra ir kitos medžiagos pagal parengtą techninį darbo projektą, ir Ex patalpos įrangos (daviklių) sumontavimas (perkėlimas) su reikalingomis medžiagomis ( laidai, sujungimo dėžutės, kronšteinai ir kitos medžiagos, atitinkančios Ex -sprogimui pavojingos aplinkos reikalavimus pagal parengtą techninį darbo projektą). NDSVS įrangos testavimas, derinimas. (Įdiegimo- integravimo darbus į informacinę telemetrijos sistemą dujų SCADA „Temeka“ atliks ESO)
6.4.2 | Naujos NDSVS įrangos įrengimas | Eur/obj. | 2504 | 2504 | 1 | 2504 | Naujos NDSVS-Mikro TSPĮ įrangos (patalpintos į antivandalinę spintą) įrengimas su reikalingomis medžiagomis (antivandalinės spintos tvirtinimo kronšteinai, kita tvirtinimo armatūra ir kitos medžiagos pagal parengtą techninį darbo projektą. Naujos NDSVS- Ex patalpos įrangos (daviklių) įrengimas su reikalingomis medžiagomis ( laidai, sujungimo dėžutės, kronšteinai ir kitos medžiagos, atitinkančios Ex -sprogimui pavojingos aplinkos reikalavimus pagal parengtą techninį darbo projektą). NDSVS įrangos testavimas, derinimas. (Įdiegimo- integravimo darbus į informacinę telemetrijos sistemą dujų SCADA „Temeka“ atliks ESO).
6.4.3 | NDSVS įrangos demontavimas | Eur/obj. | 676 | 676 | 1 | 676 | NDSVS įranga (Mikro TSPĮ įranga ir Ex patalpos įranga-davikliai) demontuojama. Demontuotos NDSVS įrangos (Mikro TSPĮ įrangos ir Ex patalpos įrangos) sudedamosios dalys, tinkamos eksploatuoti kaip atsarginės, perduodamos ESO.
6.5 | Žaibolaidžio (žaibosaugos) ir įžeminimo kontūro įrengimas/įžeminimas prijungiant prie esamo įžeminimo kontūro
6.5.1 | Žaibolaidžio (žaibosaugos) įrengimas | Eur/vnt. | 1728 | 1728 | 1 | 1728 | Trasos nužymėjimas. Žaibolaidžio įrengimo darbai atliekami vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi žemės kasimo darbai ir mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti.(išskyrus dangų ardymo ir atstatymo darbus).
6.5.2 | Įžeminimo kontūro įrengimas | Eur/vnt. | 400 | 400 | 0.1 | 40 | Įžemiklių įgilinimo vietų žymėjimas (trasos nužymėjimas). Tranšėjos iškasimas ir paruošimas įžemiklių įrengimui ir laidininkų paklojimui. Įžemiklių įgilinimas (įžeminimo kontūro įrengimas) iki 6 metrų. Įžeminimo laidininko paklojimas. Laidininkų prijungimas prie įžemiklių, sujungimų izoliavimas. Tranšėjos užpylimas gruntu. Įžeminimo kontūro varžos matavimas, grandinės tikrinimas tarp įžemiklių ir įžemintų elementų. Bandymų (matavimų) rezultatų įforminimas. Įžeminimo kontūro prijungimas prie įrenginių. Įžeminimo įrenginių laidininkų dažymas. Įžeminimo kontūro įrengimo darbai vadovaujantis teisės aktų reikalavimais. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi žemės kasimo darbai, mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti (išskyrus dangų ardymo ir atstatymo darbus).
6.5.3 | Įžeminimo kontūro įrengimas (su projektavimu) | Eur/vnt. | 550 | 550 | 0.1 | 55 | Įžeminimo darbų projektavimas. Įžemiklių įgilinimo vietų žymėjimas (trasos nužymėjimas). Tranšėjos iškasimas ir paruošimas įžemiklių įrengimui ir laidininkų paklojimui. Įžemiklių įgilinimas (įžeminimo kontūro įrengimas) iki 6 metrų. Įžeminimo laidininko paklojimas. Laidininkų prijungimas prie įžemiklių, sujungimų izoliavimas. Tranšėjos užpylimas gruntu. Įžeminimo kontūro varžos matavimas, grandinės tikrinimas tarp įžemiklių ir įžemintų elementų. Bandymų (matavimų) rezultatų įforminimas. Įžeminimo kontūro prijungimas prie įrenginių. Įžeminimo įrenginių laidininkų dažymas. Įžeminimo kontūro įrengimo darbai vadovaujantis teisės aktų reikalavimais. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti (išskyrus dangų ardymo ir atstatymo darbus).
6.5.4 | DSRĮr įžeminimas prijungiant prie esamo įžeminimo kontūro | Eur/vnt. | 98 | 98.29 | 0.1 | 9.8 | Trasos nužymėjimas. Tranšėjos paruošimas laidininkų paklojimui. Įžeminimo laidininko paklojimas. Laidininkų prijungimas prie įžemiklių, sujungimų izoliavimas. Tranšėjos užpylimas gruntu. Įžeminimo kontūro varžos matavimas, grandinės tikrinimas tarp įžemiklių ir įžemintų elementų. Bandymų (matavimų) rezultatų įforminimas. Įžeminimo kontūro prijungimas prie įrenginių. Įžeminimo įrenginių laidininkų dažymas. Įžeminimo kontūro įrengimo darbai vadovaujantis teisės aktų reikalavimais. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi žemės kasimo darbai, mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti (išskyrus dangų ardymo ir atstatymo darbus).
6.5.5 | Papildomų įžeminimo įžemiklių įrengimas | Eur/vnt. | 29 | 29 | 28 | 812 | Papildomų įžeminimo įžemiklių (strypų) įrengimas, įžemiklių (strypų) sujungimas. Įkainis taikomas kai įžemiklių (strypų) ilgis viršija 6 metrus įkainiuose 5.2 arba 5.3.
6.6 | Projektavimas ir inžinerinės paslaugos
6.6.1 | DSRĮr įrengimo/rekonstravimo projektavimo paslaugos | Eur/obj. | 540 | 540.8 | 1 | 540 | DSRĮr įrengimo/statybos/rekonstravimo projekto parengimas ir projekto suderinimas teisės aktų nustatyta tvarka. Statybą leidžiančio dokumento gavimas, kai jis privalomas pagal teisės aktų reikalavimus. Turi būti numatyti ir dujotiekio pertvarkymo/statybos/įrengimo sprendiniai.
6.6.2 | Nuotolinio duomenų surinkimo ir valdymo sistemos (NDSVS) (įrengimo ar perkėlimo) techninis-darbo projektas | Eur/projektui | 200 | 200 | 1 | 200 | Nuotolinio duomenų surinkimo ir valdymo sistemos (NDSVS) įrengimo/statybos/rekonstravimo projekto parengimas ir projekto suderinimas teisės aktų nustatyta tvarka. Statybą leidžiančio dokumento gavimas, kai jis privalomas pagal teisės aktų reikalavimus.
6.6.3 | Elektros energijos įvado (įrengimo ar perkėlimo) techninis-darbo projektas (kai įvado ilgis iki 30 m) | Eur/projektui | 400 | 400 | 1 | 400 | Elektros energijos įvado įrengimo/statybos/rekonstravimo projekto parengimas ir projekto suderinimas teisės aktų nustatyta tvarka. Statybą leidžiančio dokumento gavimas, kai jis privalomas pagal teisės aktų reikalavimus.
6.6.4 | Elektros energijos įvado (įrengimo ar perkėlimo) techninis-darbo projektas (kai įvado ilgis >31m) | Eur/m | 5 | 5 | 1 | 5 | Elektros energijos įvado įrengimo/statybos/rekonstravimo projekto parengimas ir projekto suderinimas teisės aktų nustatyta tvarka. Statybą leidžiančio dokumento gavimas, kai jis privalomas pagal teisės aktų reikalavimus.
6.6.5 | Žaibolaidžio ir (ar) įžeminimo kontūro (įrengimo ar perkėlimo) techninis-darbo projektas | Eur/projektui | 300 | 300 | 1 | 300 | Žaibolaidžio ir (ar) įžeminimo kontūro įrengimo/statybos/rekonstravimo projekto parengimas ir projekto suderinimas teisės aktų nustatyta tvarka. Statybą leidžiančio dokumento gavimas, kai jis privalomas pagal teisės aktų reikalavimus.
6.7 | Antžeminio dujotiekio vamzdynų dažymas su paruošimu
6.7.1 | darbas iki 2 m aukščio (Antžeminio dujotiekio vamzdynų dažymas su paruošimu) | Eur/m2 | 33.8 | 33.8 | 0.1 | 3.38 | Reikiamų leidimų dujotiekių dažymo darbams vykdyti gavimas bei derinimas su žemės sklypų ir statinių savininkais, reikiamomis institucijomis. Purvo, dulkių, atsilupusių dažų, rūdžių valymas nuo antžeminio dujotiekio vamzdyno (vamzdyno metalo paviršius paruošiamas vadovaujantis LST EN ISO 8501-1 arba lygiaverčiu standartu ir turi būti ne žemesnės nei Sa 2 ½ arba St 2 ½ klasės). Dujotiekio vamzdyno paviršiaus nuriebalinimas, gruntavimas, dažymas dviem sluoksniais (spalvą pagal RAL kodą derinti su Dujų tinklo eksploatavimo skyriumi). Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti.
6.7.2 | darbas virš 2 m aukščio (Antžeminio dujotiekio vamzdynų dažymas su paruošimu) | Eur/m2 | 85 | 85 | 0.1 | 8.5 | Reikiamų leidimų dujotiekių dažymo darbams vykdyti gavimas bei derinimas su žemės sklypų ir statinių savininkais, reikiamomis institucijomis. Purvo, dulkių, atsilupusių dažų, rūdžių valymas nuo antžeminio dujotiekio vamzdyno (vamzdyno metalo paviršius paruošiamas vadovaujantis LST EN ISO 8501-1 arba lygiaverčiu standartu ir turi būti ne žemesnės nei Sa 2 ½ arba St 2 ½ klasės). Dujotiekio vamzdyno paviršiaus nuriebalinimas, gruntavimas, dažymas dviem sluoksniais (spalvą pagal RAL kodą derinti su Dujų tinklo eksploatavimo skyriumi). Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti.
6.7.3 | autobokšto pasitelkimo kompensavimas | Vnt. | 150 | 150 | 0.1 | 15 | Autobokšto pasitelkimo kompensavimo įkainis gali būti naudojamas dažymo darbams virš 2 m aukštyje (kai nėra galimybės pasistatyti kopėčių/pastolių). Taikant šį įkainį, prie Užsakymo privaloma pateikti autobokšto panaudojimo faktą įrodančias nuotraukas.
6.8 | DSRĮt, KSĮ ir kitų spintelių pamato tvarkymas | Eur/vnt. | 169 | 169 | 0.1 | 16.9 | DSRĮt, KSĮ ir kitų spintelių pamato sutvarkymas arba naujo įrengimas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti (Išskyrus dangų ardymo ir atstatymo bei žemės kasimo darbus).
6.9 | Požeminio dujotiekio pakėlimas/prijungimas iki reikiamų jungčių DSRĮt ar dujų apskaitos spintelėje | Eur/vnt. | 174 | 174.07 | 1 | 174 | Vartotojų įspėjimas apie dujų skirstymo nutraukimą. Darbo vietos apžiūrėjimas, aptvėrimas, įspėjamųjų ženklų iškabinimas. Dujų skirstymo nutraukimas vartotojams uždarant uždarymo įtaisą, esantį prieš DSRĮt ar dujų skaitiklį. Polietileninio dujotiekio užspaudimas užspaudimo įtaisu (jeigu reikia požeminio dujotiekio atkasimas). Reikiamo ilgio polietileninio dujotiekio intarpo įvirinimas, užspaudimo įtaiso nuėmimas, dujotiekio prapūtimas dujomis, prapūtimo kokybės patikrinimas. Suvirintų siūlių ir sumontuotų sujungimų sandarumo patikrinimas.Vartotojo dujų sistemos dujotiekio kontrolinio sandarumo patikrinimo atlikimas. Uždarymo įtaiso, esančio prieš DSRĮt ar dujų skaitiklį atidarymas, DSRĮt paleidimas ir dujų skirstymo atnaujinimas. Dujotiekio prapūtimas ir užpildymas dujomis, prapūtimo kokybės patikrinimas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti (išskyrus dangų ardymo ir atstatymo darbus).
6.10 | Mažo plastikinio apsauginio šulinelio ir jo pagrindo keitimas/įrengimas | Eur/vnt. | 174 | 174.07 | 0.1 | 17.4 | Grunto aplink apsauginį šulinėlį iškasimas. Apsauginio šulinėlio ir jo pagrindo išėmimas. Naujo apsauginio šulinėlio pagrindo ir apsauginio šulinėlio įrengimas. Indikacinio laido prailginimas, specialios nuo drėgmės poveikio jungties įrengimas. Grunto aplink apsauginį šulinėlį užpylimas ir sutankinimas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti (išskyrus dangų ardymo ir atstatymo darbus). Požeminių dujotiekių įtaisų maži plastikiniai apsauginiai šulinėliai turi atitikti DIN 3581 arba jiems lygiaverčius standartus. Apsauginių šulinėlių dangčiai iš ketaus turi būti su užrašu „DUJOS“.
6.11 | Didelio plastikinio apsauginio šulinelio ir jo pagrindo keitimas/įrengimas | Eur/vnt. | 255 | 255.19 | 1 | 255 | Grunto aplink apsauginį šulinėlį iškasimas. Apsauginio šulinėlio ir jo pagrindo išėmimas. Naujo apsauginio šulinėlio pagrindo ir apsauginio šulinėlio įrengimas.Indikacinio laido prailginimas, specialios nuo drėgmės poveikio jungties įrengimas. Grunto aplink apsauginį šulinėlį užpylimas ir sutankinimas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti (išskyrus dangų ardymo ir atstatymo darbus). Požeminių dujotiekių įtaisų dideli apsauginiai šulinėliai turi atitikti DIN 3582 arba jiems lygiaverčius standartus. Apsauginių šulinėlių dangčiai iš ketaus turi būti su užrašu „DUJOS“.
6.12 | Mažo ketinio apsauginio šulinelio ir jo pagrindo keitimas/įrengimas | Eur/vnt. | 189 | 189.28 | 1 | 189 | Grunto aplink apsauginį šulinėlį iškasimas. Apsauginio šulinėlio ir jo pagrindo išėmimas. Naujo apsauginio šulinėlio pagrindo ir apsauginio šulinėlio įrengimas.Indikacinio laido prailginimas, specialios nuo drėgmės poveikio jungties įrengimas. Grunto aplink apsauginį šulinėlį užpylimas ir sutankinimas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti (išskyrus dangų ardymo ir atstatymo darbus).
6.13 | Didelio ketinio apsauginio šulinelio ir jo pagrindo keitimas/įrengimas | Eur/vnt. | 312 | 312.65 | 1 | 312 | Grunto aplink apsauginį šulinėlį iškasimas. Apsauginio šulinėlio ir jo pagrindo išėmimas. Naujo apsauginio šulinėlio pagrindo ir apsauginio šulinėlio įrengimas.Indikacinio laido prailginimas, specialios nuo drėgmės poveikio jungties įrengimas. Grunto aplink apsauginį šulinėlį užpylimas ir sutankinimas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti (išskyrus dangų ardymo ir atstatymo darbus).
6.14 | Apsauginio šulinėlio paieška | Vnt. | 200 | 200 | 1 | 200 | Apsauginio šulinėlio paieška. Įkainis gali būti taikomas, kaip papildomas vienam darbų užsakymui, kai Užsakovas nurodo įrenginio koordinates, pagal kurias, atsikasus didesniu nei 1,5 m atstumu nuo koordinačių taško, įrenginys nėra randamas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti (išskyrus žemės kasimo darbus, dangų ardymo ir atstatymo darbus).
6.15 | Apsauginio šulinėlio centravimas ir/ar aukščio koregavimas | Eur/vnt. | 76 | 76.05 | 1 | 76 | Grunto aplink apsauginį šulinėlį iškasimas. Apsauginio šulinėlio ir jo pagrindo centravimas ir/ar įrengimo aukščio koregavimas (pakėlimas ar nuleidimas) pagal Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių reikalavimus. Indikacinio laido prailginimas, specialios nuo drėgmės poveikio jungties įrengimas. Grunto aplink apsauginį šulinėlį užpylimas ir sutankinimas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti (išskyrus dangų ardymo ir atstatymo darbus).
6.16 | Dujotiekio įtaiso žymėjimo ženklo stulpelių keitimas ir/ar įrengimas | Eur/vnt. | 101 | 101.4 | 1 | 101 | Seno dujotiekio įtaiso žymėjimo ženklo stulpelio demontavimas. Naujo dujotiekio įtaiso žymėjimo ženklo stulpelio įrengimas. Dujotiekio įtaiso vietos ir dujotiekio įtaiso žymėjimo ženklo informacijos patikslinimas. Žymėjimo ženklo pritvirtinimas prie stulpelio. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti (išskyrus dangų ardymo ir atstatymo darbus). Dujotiekių įtaisų žymėjimo ženklai turi atitikti AB „Energijos skirstymo operatorius“ tinklalapyje www.eso.lt patalpintus „Dujotiekio įtaisų žymėjimo ženklų techninius reikalavimus“ ir turi būti įrengti vadovaujantis tinklalapyje patalpinta "Dujotiekio įtaisų žymėjimo ženklų įrengimo atmintine".
6.17 | DSRĮr, DSRĮt, KSĮ spintelių ir kitų metalinių paviršių dažymo darbai | Eur/m2 | 33.5 | 33.8 | 0.1 | 3.35 | Purvo, dulkių, atsilupusių dažų, rūdžių nuvalymas nuo spintelių paviršiaus (metalinis paviršius paruošiamas vadovaujantis LST EN ISO 8501-1 arba lygiaverčiu standartu ir turi būti ne žemesnės nei Sa 2 ½ arba St 2 ½ klasės). Metalinių paviršių nuriebalinimas, gruntavimas, dažymas dviem sluoksniais (spalvą pagal RAL kodą derinti su Dujų tinklo eksploatavimo skyriumi). Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti.
6.18 | Trasos valymas | 100 m² | 81 | 81.12 | 0.1 | 8.1 | Objekte augančios sumedėjusios augmenijos, kurios kelmo skersmuo iki 12 cm, stiebo skersmuo 1,30 m aukštyje nuo žemės paviršiaus iki 11 cm, išpjovimo darbai. Logistika, darbai, mechanizmai, medžiagos, aplinkos sutvarkymas (darbai užsakomi su kitais darbais).
6.19. | Atskirų medžių pjovimas | vnt. | 42 | 42.25 | 0.1 | 4.2 | Objekte augančios sumedėjusios augmenijos, kurios kelmo skersmuo virš 12 cm, stiebo skersmuo 1,30 m aukštyje nuo žemės paviršiaus virš 11 cm, išpjovimo darbai. Logistika, darbai, mechanizmai, medžiagos, aplinkos sutvarkymas (darbai užsakomi su kitais darbais).
6.20 | Kelmų naikinimas (frezavimas) ir gerbūvio sutvarkymas
6.20.1 | Medžių iki Ø40 cm (kelmų naikinimas (frezavimas) ir gerbūvio sutvarkymas) | vnt. | 37 | 37.18 | 0.1 | 3.7 | Medžių iki Ø40 cm kelmų naikinimas (frezavimas). Logistika, darbai, mechanizmai, medžiagos, aplinkos sutvarkymas (darbai užsakomi su kitais darbais).
6.20.2 | Medžių Ø40 cm ir didesnių (kelmų naikinimas (frezavimas) ir gerbūvio sutvarkymas) | vnt. | 55 | 55.77 | 0.1 | 5.5 | Medžių Ø40 cm ir didesnių kelmų naikinimas (frezavimas). Logistika, darbai, mechanizmai, medžiagos, aplinkos sutvarkymas (darbai užsakomi su kitais darbais).
6.21 | Žemės kasimo darbai (naudoti užsakant darbus, kurie priskiriami dujotiekių remonto, defektų šalinimo, įtaisų ir/ar įrenginių keitimo, papildomų įrengimo darbams bei dujotiekio rekonstravimo įveriant PE vamzdynus) iki 50m3 | Eur/m3 | 64 | 64.22 | 2500 | 160000 | Reikiamų leidimų atkasimo darbams vykdyti gavimas bei derinimas su žemės sklypų savininkais, reikiamomis institucijomis. Tranšėjų ir duobių kasimas/užpylimas gruntu rankiniu ir mechanizuotu būdu. Tranšėjos pagrindo išlyginimas, tankinimas. Visi žemės kasimo darbai be dangų ardymo ir atstatymo darbų.
6.22 | Žemės kasimo darbai (naudoti užsakant darbus, kurie priskiriami dujotiekių remonto, defektų šalinimo, įtaisų ir/ar įrenginių keitimo, papildomų įrengimo darbams bei dujotiekio rekonstravimo įveriant PE vamzdynus) virš 50,01 m3 | Eur/m3 | 49 | 49.4 | 90 | 4410 | Reikiamų leidimų atkasimo darbams vykdyti gavimas bei derinimas su žemės sklypų savininkais, reikiamomis institucijomis. Tranšėjų ir duobių kasimas/užpylimas gruntu rankiniu ir mechanizuotu būdu. Tranšėjos pagrindo išlyginimas, tankinimas. Visi žemės kasimo darbai be dangų ardymo ir atstatymo darbų.
6.23 | G/b šulinio demontavimas | Eur/m3 | 338 | 338 | 5 | 1690 | Dujotiekio šulinių betono ir gelžbetonio konstrukcijų demontavimas. Statybinio laužo ir atliekų išvežimas, pridavimas. Atliekų pridavimo dokumentų kopijos turi būti pristatytos užsakovui. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti.
6.24 | Betoninio žiedo įrengimas su plastikinio apsauginio šulinelio ir jo pagrindo įrengimu | Eur/vnt. | 760 | 760.5 | 3 | 2280 | Reikiamų leidimų atkasimo darbams vykdyti gavimas bei derinimas su žemės sklypų savininkais, reikiamomis institucijomis. Betoninio žiedo įrengimas (dujotiekio įtaisams įrengtiems pievose, dirbamoje žemėje), SU ŽEMĖS DARBAIS Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti. Požeminių dujotiekių įtaisų maži plastikiniai apsauginiai šulinėliai turi atitikti DIN 3581, dideli apsauginiai šulinėliai turi atitikti DIN 3582 arba jiems lygiaverčius standartus. Apsauginių šulinėlių dangčiai iš ketaus turi būti su užrašu „DUJOS“.
6.25 | Uždarymo įtaiso valdymo stiebo remontas
6.25.1 | Valdymo stiebo keitimas (Uždarymo įtaiso valdymo stiebo remontas) | Eur/vnt. | 338 | 338 | 0.1 | 33.8 | Reikiamų leidimų atkasimo ir remonto darbams vykdyti gavimas bei derinimas su žemės sklypų savininkais, reikiamomis institucijomis. Grunto aplink apsauginį šulinėlį iškasimas. Apsauginio šulinėlio ir jo pagrindo išėmimas. Uždarymo įtaiso valdymo stiebo atkasimas. Seno uždarymo įtaiso valdymo stiebo demontavimas ir naujo valdymo stiebo įrengimas. Grunto užpylimas ir sutankinimas. Apsauginio šulinėlio ir jo pagrindo įrengimas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis (su valdymo stiebu), įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti (išskyrus dangų ardymo ir atstatymo darbus). Reikalavimai uždarymo įtaisų valdymo stiebams yra patalpinti AB „Energijos skirstymo operatorius" tinklalapyje www.eso.lt „Techniniai reikalavimai uždarymo įtaisams“.
6.25.2 | Valdymo stiebo ilginimas/trumpinimas (Uždarymo įtaiso valdymo stiebo remontas) | Eur/vnt. | 312 | 312.65 | 5 | 1560 | Reikiamų leidimų atkasimo ir remonto darbams vykdyti gavimas bei derinimas su žemės sklypų savininkais, reikiamomis institucijomis. Grunto aplink apsauginį šulinėlį iškasimas. Apsauginio šulinėlio ir jo pagrindo išėmimas. Uždarymo įtaiso valdymo stiebo atkasimas. Uždarymo įtaiso valdymo stiebo ilginimas/trumpinimas. Grunto užpylimas ir sutankinimas. Apsauginio šulinėlio ir jo pagrindo įrengimas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti (išskyrus dangų ardymo ir atstatymo darbus).
6.26 | Kontrolinio vamzdelio ir žymėjimo ženklo stulpelio demontavimas | Eur/vnt. | 253 | 253.5 | 20 | 5060 | Reikiamų leidimų atkasimo ir remonto darbams vykdyti gavimas bei derinimas su žemės sklypų savininkais, reikiamomis institucijomis. Grunto aplink apsauginį šulinėlį iškasimas. Apsauginio šulinėlio ir jo pagrindo išėmimas. Kontrolinio vamzdelio atkasimas ir demontavimas. Kontrolinio vamzdelio žymėjimo ženklo stulpelio atkasimas ir demontavimas. Grunto užpylimas ir sutankinimas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti (išskyrus dangų ardymo ir atstatymo darbus). Demontuotą apsauginį šulinėlį su apsauginio šulinėlio pagrindu pristatyti AB „Energijos skirstymo operatorius".
6.27 | Kontrolinio vamzdelio ir žymėjimo ženklo stulpelio įrengimas | Eur/vnt. | 338 | 338 | 1 | 338 | Reikiamų leidimų atkasimo ir remonto darbams vykdyti gavimas bei derinimas su žemės sklypų savininkais, reikiamomis institucijomis. Grunto iškasimas. Kontrolinio vamzdelio įrengimas privirinant prie apsauginio dėklo ar pan. Grunto užpylimas ir sutankinimas. Apsauginio šulinėlio ir jo pagrindo įrengimas. Kontrolinio vamzdelio žymėjimo ženklo stulpelio ir žymėjimo ženklo įrengimas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti (išskyrus dangų ardymo ir atstatymo darbus). Dujotiekių įtaisų žymėjimo ženklai turi atitikti AB „Energijos skirstymo operatorius“ tinklalapyje www.eso.lt patalpintus „Dujotiekio įtaisų žymėjimo ženklų techninius reikalavimus“ ir turi būti įrengti vadovaujantis tinklalapyje patalpinta "Dujotiekio įtaisų žymėjimo ženklų įrengimo atmintine".
6.28 | Dujotiekio įrenginių aptvėrimo remontas
6.28.1 | Segmento įrengimas/pakeitimas (Dujotiekio įrenginių aptvėrimo remontas) | Eur/m2 | 338 | 338 | 1 | 338 | Dujotiekio įrenginių aptvėrimo segmento matmenų išmatavimas. Dujotiekio įrenginių aptvėrimo segmento paruošimas ir įrengimas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti.
6.28.2 | Vartelių įrengimas/pakeitimas (Dujotiekio įrenginių aptvėrimo remontas) | Eur/m2 | 540 | 540.8 | 1 | 540 | Dujotiekio įrenginių aptvėrimo vartelių matmenų išmatavimas. Dujotiekio įrenginių aptvėrimo vartelių paruošimas ir įrengimas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti.
6.28.3 | Stulpelio įrengimas/pakeitimas (Dujotiekio įrenginių aptvėrimo remontas) | Eur/vnt. | 67 | 67.6 | 3 | 201 | Dujotiekio įrenginių aptvėrimo stulpelio matmenų išmatavimas. Dujotiekio įrenginių aptvėrimo stulpelio paruošimas ir įrengimas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti.
6.29 | DSRĮr apsauginio PL Ø80 stulpelio įrengimas/pakeitimas | Eur/vnt. | 121 | 121.68 | 10 | 1210 | DSRĮr apsauginio stulpelio matmenų išmatavimas. DSRĮr apsauginio stulpelio paruošimas ir įrengimas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti.
6.30 | Čiaupo prieš dujinį prietaisą pakeitimas | 1 čiaupas | 211 | 211.25 | 0.1 | 21.1 | Čiaupo prieš dujinį prietaisą uždarymas. Srieginio sujungimo už čiaupo prieš dujinį prietaisą išardymas. Dujotiekio užaklinimo įtaiso prisukimas prie keičiamo čiaupo. Dujotiekio užaklinimo įtaiso įrengimas dujotiekyje. Nuėmimas seno ir naujo čiaupo sumontavimas. Dujotiekio užaklinimo įtaiso išėmimas iš dujotiekio. Srieginio sujungimo surinkimas. Čiaupo atidarymas. Srieginių sujungimų sandarumo patikrinimas. Reikiamos dokumentacijos užpildymas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti.
6.31 | Grunto transportavimas į objektą (įvertinant grunto kainą) | Eur/m3 | 101 | 101.4 | 935 | 94435 | Naujo smėlio ar kito grunto atvežimas (įvertinant grunto kainą) į objektą iškasos (demontuoto šulinio vietoje ar pan.) užpylimui, dujotiekio įgilinimo atstatymui ar apsauginio sluoksnio įrengimui, supilto grunto išlyginimas, sutankinimas ir paruošimas dangų atstatymui. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti. Šis įkainis galimas taikyti Uždaromųjų įrenginių šulinių naikinimo, dujotiekio užpylimo kai nepakankamas įgilinimas ir dujotiekio rekonstravimo įveriant PE vamzdžius atvejais.
6.32 | Autocisternos nuoma
6.32.1 | iki 25 m3 geometrinio tūrio (Autocisternos nuoma) | Eur/vnt./parą | 1470 | 1470.3 | 0.1 | 147 | Autocisternos iki 25 m³ sąlyginio geometrinio tūrio talpos, tinkamos gabenti gamtines dujas, su vairuotoju nuomos paslaugos. Nuomos laikotarpis skaičiuojamas nuo autocisternos atvykimo į užsakyme nurodyto objekto vietą. Autocisternos pristatymo terminas - per 24 val. nuo užsakymo pateikimo.
6.32.2 | iki 50 m3 geometrinio tūrio (Autocisternos nuoma) | Eur/vnt./parą | 1590 | 1590.29 | 0.1 | 159 | Autocisternos iki 50 m³ sąlyginio geometrinio tūrio talpos, tinkamos gabenti gamtines dujas, su vairuotoju nuomos paslaugos. Nuomos laikotarpis skaičiuojamas nuo autocisternos atvykimo į užsakyme nurodyto objekto vietą. Autocisternos pristatymo terminas - per 24 val. nuo užsakymo pateikimo.
6.33 | DSRĮr spintos korpuso keitimas, kai DSRĮr galingumas: iki 500 m3/h | Eur/vnt | 591 | 591.5 | 0.1 | 59.1 | DSRĮr spintos seno korpuso demontavimas ir naujo montavimas. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis (išskyrus DSRĮr spintos korpusą), įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti. Prieš DSRĮr spintos korpuso keitimo darbus užsakovas atjungia ir demontuoja nuotolinio duomenų surinkimo ir valdymo sistemų įrengimus, kurie pritvirtinti prie DSRĮr spintos korpuso ir trukdo atlikti korpuso keitimo darbus.
6.34 | Pirminis dujų paleidimas | Eur/obj | 81 | 81.12 | 1 | 81 | Darbų sudėtis: Vartotojo dujų sistemos požeminio dujotiekio ir pastato dujų sistemos kontrolinis sandarumo patikrinimas; Dujų slėgio reguliavimo įtaiso (jeigu reikalinga) ir dujų apskaitos priemonės (skaitiklio) montavimas. Dujų sistemos prapūtimas ir užpildymas dujomis. Dujotiekio prapūtimo dujomis kokybės patikrinimas. Sumontuotų sujungimų sandarumo patikrinimas. Dujų apskaitos priemonės (skaitiklio) sumontavimo akto užpildymas ir pridavimas; Kiti darbai, reikalingi pirminio dujų paleidimo užbaigimui. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti.
6.35 | Dangų ardymas ir atstatymas
6.35.1 | Dangų ardymas ir atstatymas (≤5 m2 ploto dangoms)
6.35.1.1 | asfalto dangos ardymas (nepriklausomai nuo ploto) | Eur/m2 | 15.5 | 15.6 | 100 | 1550 | Darbų sudėtis: Asfalto dangos ardymas (įskaitant dangos konstrukciją) pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus; Kelio/šaligatvio bortų ardymas; Kiti darbai, reikalingi ardymo darbų užbaigimui. Nereikalingų išardytų dangų atliekų ir šiukšlių išvežimas.
6.35.1.2 | asfalto viensluoksnės dangos atstatymas (≤5 m2 ploto dangoms) | vnt. | 555 | 555 | 100 | 55500 | Darbų sudėtis: Asfalto dangos atstatymas (įskaitant dangos konstrukciją) į pirminę padėtį pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus ir patvirtintus savivaldybės reikalavimus; Kelio/šaligatvio bortų atstatymas; Kiti darbai, reikalingi atstatymo darbų užbaigimui (įskaitant kelio ženklinimą). Įkainis netaikomas kai vieno Užsakymo metu yra reikalinga atstatyti daugiau kaip 5 m2 dangų. Atliekant šulinėlių keitimo/įrengimo/aukščio koregavimo darbus asfaltuota kelio danga atstatoma ne mažiau nei 1m2 plotu, išskyrus tuos atvejus jei savivaldybės patvirtintuose reikalavimuose numatyta kitaip arba atstatomos dangos teritorijos savininkas reikalauja, mažesnio nei 1m2 dangų išardymo ir atstatymo.
6.35.1.3 | asfalto dvisluoksnės dangos atstatymas (≤5 m2 ploto dangoms) | vnt. | 691 | 691 | 50 | 34550 | Darbų sudėtis: Asfalto dangos atstatymas (įskaitant dangos konstrukciją) į pirminę padėtį pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus ir patvirtintus savivaldybės reikalavimus; Kelio/šaligatvio bortų atstatymas; Kiti darbai, reikalingi atstatymo darbų užbaigimui (įskaitant kelio ženklinimą). Įkainis netaikomas kai vieno Užsakymo metu yra reikalinga atstatyti daugiau kaip 5 m2 dangų. Atliekant šulinėlių keitimo/įrengimo/aukščio koregavimo darbus asfaltuota kelio danga atstatoma ne mažiau nei 1m2 plotu, išskyrus tuos atvejus jei savivaldybės patvirtintuose reikalavimuose numatyta kitaip arba atstatomos dangos teritorijos savininkas reikalauja, mažesnio nei 1m2 dangų išardymo ir atstatymo.
6.35.1.4 | asfalto dangos, naudojant šaltą asfaltą atstatymui (Dangų ardymas ir atstatymas (≤5 m2 ploto dangoms)) | Eur/m2 | 168 | 168.32 | 10 | 1680 | Darbų sudėtis: Dangų ardymas, pagrindų paruošimas ir atstatymas; Kelio/šaligatvio bortų ardymas, pagrindų paruošimas ir atstatymas; Kiti darbai, reikalingi ardymo, pagrindų paruošimo ir atstatymo darbų užbaigimui. Nereikalingų išardytų dangų, šiukšlių išvežimas. Dangų ardymas ir atstatymas į pirminę padėtį turi būti atliekamas pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. Įkainis netaikomas kai vieno Užsakymo metu yra reikalinga atstatyti daugiau kaip 5 m2 dangų.
6.35.1.5 | žvyro dangos (Dangų ardymas ir atstatymas (≤5 m2 ploto dangoms)) | Eur/m2 | 38 | 38.53 | 50 | 1900 | Darbų sudėtis: Žvyro dangos ardymas ir atstatymas į pirminę padėtį pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus; Kelio/šaligatvio bortų ardymas ir atstatymas; Kiti darbai, reikalingi ardymo ir atstatymo darbų užbaigimui. Nereikalingų išardytų dangų atliekų ir šiukšlių išvežimas.
6.35.1.6 | šaligatvio (plytelių) (Dangų ardymas ir atstatymas (≤5 m2 ploto dangoms)) | Eur/m2 | 56 | 56.78 | 200 | 11200 | Darbų sudėtis: Dangų ardymas, pagrindų paruošimas ir atstatymas; Kelio/šaligatvio bortų ardymas, pagrindų paruošimas ir atstatymas; Kiti darbai, reikalingi ardymo, pagrindų paruošimo ir atstatymo darbų užbaigimui. Nereikalingų išardytų dangų, šiukšlių išvežimas. Dangų ardymmas ir atstatymas į pirminę padėtį turi būti atliekamas pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.
6.35.1.7 | trinkelių dangos atstatymas (Dangų ardymas ir atstatymas (≤5 m2 ploto dangoms)) | Eur/m2 | 68 | 68.95 | 200 | 13600 | Darbų sudėtis: Dangų ardymas, pagrindų paruošimas ir atstatymas; Kelio/šaligatvio bortų ardymas, pagrindų paruošimas ir atstatymas; Kiti darbai, reikalingi ardymo, pagrindų paruošimo ir atstatymo darbų užbaigimui. Nereikalingų išardytų dangų, šiukšlių išvežimas. Dangų ardymmas ir atstatymas į pirminę padėtį turi būti atliekamas pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.
6.35.1.8 | akmens grindinio (Dangų ardymas ir atstatymas (≤5 m2 ploto dangoms)) | Eur/m2 | 77 | 77.06 | 1 | 77 | Darbų sudėtis: Dangų ardymas, pagrindų paruošimas ir atstatymas; Kelio/šaligatvio bortų ardymas, pagrindų paruošimas ir atstatymas; Kiti darbai, reikalingi ardymo, pagrindų paruošimo ir atstatymo darbų užbaigimui. Nereikalingų išardytų dangų, šiukšlių išvežimas. Dangų ardymmas ir atstatymas į pirminę padėtį turi būti atliekamas pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.
6.35.1.9 | vejos (visų tipų) (Dangų ardymas ir atstatymas (≤5 m2 ploto dangoms)) | Eur/m2 | 24 | 24.34 | 1000 | 24000 | Darbų sudėtis: Dangų ardymas, pagrindų paruošimas ir atstatymas; Kelio/šaligatvio bortų ardymas, pagrindų paruošimas ir atstatymas; Kiti darbai, reikalingi ardymo, pagrindų paruošimo ir atstatymo darbų užbaigimui. Nereikalingų išardytų dangų, šiukšlių išvežimas. Dangų ardymmas ir atstatymas į pirminę padėtį turi būti atliekamas pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.
6.35.1.10 | betono dangos (Dangų ardymas ir atstatymas (≤5 m2 ploto dangoms)) | Eur/m2 | 162 | 162.24 | 200 | 32400 | Darbų sudėtis: Dangų ardymas, pagrindų paruošimas ir atstatymas; Kelio/šaligatvio bortų ardymas, pagrindų paruošimas ir atstatymas; Kiti darbai, reikalingi ardymo, pagrindų paruošimo ir atstatymo darbų užbaigimui. Nereikalingų išardytų dangų, šiukšlių išvežimas. Dangų ardymmas ir atstatymas į pirminę padėtį turi būti atliekamas pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.
6.35.1.11 | smulkinto/perdirbto asfalto (asfalto drožlių) (Dangų ardymas ir atstatymas (≤5 m2 ploto dangoms)) | Eur/m2 | 68 | 68.95 | 1 | 68 | Darbų sudėtis: Dangų ardymas, pagrindų paruošimas ir atstatymas; Kelio/šaligatvio bortų ardymas, pagrindų paruošimas ir atstatymas; Kiti darbai, reikalingi ardymo, pagrindų paruošimo ir atstatymo darbų užbaigimui. Nereikalingų išardytų dangų, šiukšlių išvežimas. Dangų ardymmas ir atstatymas į pirminę padėtį turi būti atliekamas pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.
6.35.1.12 | skaldos, dekoratyvinės skaldos (Dangų ardymas ir atstatymas (≤5 m2 ploto dangoms)) | Eur/m2 | 58 | 58.81 | 100 | 5800 | Darbų sudėtis: Dangų ardymas, pagrindų paruošimas ir atstatymas; Kelio/šaligatvio bortų ardymas, pagrindų paruošimas ir atstatymas; Kiti darbai, reikalingi ardymo, pagrindų paruošimo ir atstatymo darbų užbaigimui. Nereikalingų išardytų dangų, šiukšlių išvežimas. Dangų ardymmas ir atstatymas į pirminę padėtį turi būti atliekamas pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.
6.35.2 | Dangų ardymas ir atstatymas (>5 m2 ploto dangoms)
6.35.2.1 | asfalto dangos (Dangų ardymas ir atstatymas (Dangų ardymas ir atstatymas (>5 m2 ploto dangoms)) 1 sluoksnio | Eur/m2 | 66 | 66 | 1000 | 66000 | Darbų sudėtis: Asfalto dangos ardymas ir atstatymas į pirminę padėtį pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus; Kelio/šaligatvio bortų ardymas ir atstatymas; Kiti darbai, reikalingi ardymo ir atstatymo darbų užbaigimui.Nereikalingų išardytų dangų atliekų ir šiukšlių išvežimas.
6.35.2.2 | asfalto dangos (Dangų ardymas ir atstatymas (Dangų ardymas ir atstatymas (>5 m2 ploto dangoms)) 2 sluoksnio | Eur/m2 | 108 | 108 | 200 | 21600 | Darbų sudėtis: Asfalto dangos ardymas ir atstatymas į pirminę padėtį pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus; Kelio/šaligatvio bortų ardymas ir atstatymas; Kiti darbai, reikalingi ardymo ir atstatymo darbų užbaigimui (įskaitant kelio ženklinimą). Nereikalingų išardytų dangų atliekų ir šiukšlių išvežimas.
6.35.2.3 | asfalto dangos, naudojant šaltą asfaltą atstatymui (Dangų ardymas ir atstatymas (>5 m2 ploto dangoms)) | Eur/m2 | 148 | 148.04 | 100 | 14800 | Darbų sudėtis: Dangų ardymas, pagrindų paruošimas ir atstatymas; Kelio/šaligatvio bortų ardymas, pagrindų paruošimas ir atstatymas; Kiti darbai, reikalingi ardymo, pagrindų paruošimo ir atstatymo darbų užbaigimui (įskaitant kelio ženklinimą). Nereikalingų išardytų dangų, šiukšlių išvežimas. Dangų ardymas ir atstatymas į pirminę padėtį turi būti atliekamas pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.
6.35.2.4 | žvyro dangos (Dangų ardymas ir atstatymas (>5 m2 ploto dangoms)) | Eur/m2 | 35 | 35.49 | 1500 | 52500 | Darbų sudėtis: Žvyro dangos ardymas ir atstatymas į pirminę padėtį pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus; Kelio/šaligatvio bortų ardymas ir atstatymas; Kiti darbai, reikalingi ardymo ir atstatymo darbų užbaigimui. Nereikalingų išardytų dangų atliekų ir šiukšlių išvežimas.
6.35.2.5 | šaligatvio (plytelių) (Dangų ardymas ir atstatymas (>5 m2 ploto dangoms)) | Eur/m2 | 46 | 46.64 | 120 | 5520 | Darbų sudėtis: Dangų ardymas, pagrindų paruošimas ir atstatymas; Kelio/šaligatvio bortų ardymas, pagrindų paruošimas ir atstatymas; Kiti darbai, reikalingi ardymo, pagrindų paruošimo ir atstatymo darbų užbaigimui. Nereikalingų išardytų dangų, šiukšlių išvežimas. Dangų ardymmas ir atstatymas į pirminę padėtį turi būti atliekamas pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.
6.35.2.6 | trinkelių dangos atstatymas (Dangų ardymas ir atstatymas (>5 m2 ploto dangoms)) | Eur/m2 | 60 | 60.84 | 240 | 14400 | Darbų sudėtis: Dangų ardymas, pagrindų paruošimas ir atstatymas; Kelio/šaligatvio bortų ardymas, pagrindų paruošimas ir atstatymas; Kiti darbai, reikalingi ardymo, pagrindų paruošimo ir atstatymo darbų užbaigimui. Nereikalingų išardytų dangų, šiukšlių išvežimas. Dangų ardymmas ir atstatymas į pirminę padėtį turi būti atliekamas pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.
6.35.2.7 | akmens grindinio (Dangų ardymas ir atstatymas (>5 m2 ploto dangoms)) | Eur/m2 | 70 | 70.98 | 1 | 70 | Darbų sudėtis: Dangų ardymas, pagrindų paruošimas ir atstatymas; Kelio/šaligatvio bortų ardymas, pagrindų paruošimas ir atstatymas; Kiti darbai, reikalingi ardymo, pagrindų paruošimo ir atstatymo darbų užbaigimui. Nereikalingų išardytų dangų, šiukšlių išvežimas. Dangų ardymmas ir atstatymas į pirminę padėtį turi būti atliekamas pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.
6.35.2.8 | vejos (visų tipų) (Dangų ardymas ir atstatymas (>5 m2 ploto dangoms)) | Eur/m2 | 22 | 22.31 | 3400 | 74800 | Darbų sudėtis: Dangų ardymas, pagrindų paruošimas ir atstatymas; Kelio/šaligatvio bortų ardymas, pagrindų paruošimas ir atstatymas; Kiti darbai, reikalingi ardymo, pagrindų paruošimo ir atstatymo darbų užbaigimui. Nereikalingų išardytų dangų, šiukšlių išvežimas. Dangų ardymmas ir atstatymas į pirminę padėtį turi būti atliekamas pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.
6.35.2.9 | betono dangos (Dangų ardymas ir atstatymas (>5 m2 ploto dangoms)) | Eur/m2 | 137 | 137.9 | 12 | 1644 | Darbų sudėtis: Dangų ardymas, pagrindų paruošimas ir atstatymas; Kelio/šaligatvio bortų ardymas, pagrindų paruošimas ir atstatymas; Kiti darbai, reikalingi ardymo, pagrindų paruošimo ir atstatymo darbų užbaigimui. Nereikalingų išardytų dangų, šiukšlių išvežimas. Dangų ardymmas ir atstatymas į pirminę padėtį turi būti atliekamas pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.
6.35.2.10 | smulkinto/perdirbto asfalto (asfalto drožlių) (Dangų ardymas ir atstatymas (>5 m2 ploto dangoms)) | Eur/m2 | 58 | 58.81 | 1 | 58 | Darbų sudėtis: Dangų ardymas, pagrindų paruošimas ir atstatymas; Kelio/šaligatvio bortų ardymas, pagrindų paruošimas ir atstatymas; Kiti darbai, reikalingi ardymo, pagrindų paruošimo ir atstatymo darbų užbaigimui. Nereikalingų išardytų dangų, šiukšlių išvežimas. Dangų ardymmas ir atstatymas į pirminę padėtį turi būti atliekamas pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.
6.35.2.11 | skaldos, dekoratyvinės skaldos (Dangų ardymas ir atstatymas (>5 m2 ploto dangoms)) | Eur/m2 | 50 | 50.7 | 42 | 2100 | Darbų sudėtis: Dangų ardymas, pagrindų paruošimas ir atstatymas; Kelio/šaligatvio bortų ardymas, pagrindų paruošimas ir atstatymas; Kiti darbai, reikalingi ardymo, pagrindų paruošimo ir atstatymo darbų užbaigimui. Nereikalingų išardytų dangų, šiukšlių išvežimas. Dangų ardymmas ir atstatymas į pirminę padėtį turi būti atliekamas pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.
6.36 | Dujų slėgio reguliavimo įtaisų ir (ar) dujų apskaitos priemonių (skaitiklių) spintelių, montavimo darbai (ant sklypo ribos/pastato sienos)
6.36.1 | Dujų slėgio reguliavimo įtaisų ir (ar) dujų apskaitos priemonių (skaitiklių) pakabinamų spintelių montavimo darbai (be spinelės ir jos įtaisų kainos) | Eur/vnt. | 143 | 143.65 | 10 | 1430 | Medžiagos: Metalinių konstrukcijų rėmas skirtas spintelės tvirtinimui, kitos medžiagos reikalingos apskaitos spintelės tinkamam įrengimui. Darbų sudėtis: Dujų slėgio reguliavimo įtaiso ir (ar) dujų apskaitos priemonių (skaitiklių) pakabinamos spintelės montavimas, tvirtinimas. Dujotiekio prijungimas prie spintelės įtaisų.Kiti darbai, reikalingi tinkamam užbaigimui. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti.
6.36.2 | Dujų slėgio reguliavimo įtaisų ir (ar) dujų apskaitos priemonių (skaitiklių) pastatomų spintelių (1-2 vietos apskaitai) montavimo darbai (be spinelės ir jos įtaisų kainos) | Eur/vnt. | 269 | 269 | 10 | 2690 | Medžiagos: Metalinių konstrukcijų rėmas skirtas spintelės tvirtinimui, kitos medžiagos reikalingos apskaitos spintelės tinkamam įrengimui. Darbų sudėtis: Dujų slėgio reguliavimo įtaiso ir (ar) dujų apskaitos priemonių (skaitiklių) spintelės pamato įrengimas. Dujų slėgio reguliavimo įtaiso ir (ar) dujų apskaitos priemonių (skaitiklių) pastatomos spintelės montavimas. Dujotiekio prijungimas prie spintelės įtaisų. Kiti darbai, reikalingi tinkamam užbaigimui. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti. Visi žemės kasimo darbai be dangų ardymo ir atstatymo darbų.
6.36.3 | Dujų slėgio reguliavimo įtaisų ir (ar) dujų apskaitos priemonių (skaitiklių) pastatomų spintelių (3-4 vietos apskaitai) montavimo darbai (be spinelės ir jos įtaisų kainos) | Eur/vnt. | 302 | 302.8 | 0.1 | 30.2 | Medžiagos: Metalinių konstrukcijų rėmas skirtas spintelės tvirtinimui, kitos medžiagos reikalingos apskaitos spintelės tinkamam įrengimui. Darbų sudėtis: Dujų slėgio reguliavimo įtaiso ir (ar) dujų apskaitos priemonių (skaitiklių) spintelės pamato įrengimas. Dujų slėgio reguliavimo įtaiso ir (ar) dujų apskaitos priemonių (skaitiklių) pastatomos spintelės montavimas. Dujotiekio prijungimas prie spintelės įtaisų. Kiti darbai, reikalingi tinkamam užbaigimui. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti. Visi žemės kasimo darbai be dangų ardymo ir atstatymo darbų.
6.36.4 | Dujų slėgio reguliavimo įtaisų ir (ar) dujų apskaitos priemonių (skaitiklių) pastatomų spintelių (5-6 vietos apskaitai) montavimo darbai (be spinelės ir jos įtaisų kainos) | Eur/vnt. | 302 | 302.8 | 0.1 | 30.2 | Medžiagos: Metalinių konstrukcijų rėmas skirtas spintelės tvirtinimui, kitos medžiagos reikalingos apskaitos spintelės tinkamam įrengimui. Darbų sudėtis: Dujų slėgio reguliavimo įtaiso ir (ar) dujų apskaitos priemonių (skaitiklių) spintelės pamato įrengimas. Dujų slėgio reguliavimo įtaiso ir (ar) dujų apskaitos priemonių (skaitiklių) pastatomos spintelės montavimas. Dujotiekio prijungimas prie spintelės įtaisų. Kiti darbai, reikalingi tinkamam užbaigimui. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti. Visi žemės kasimo darbai be dangų ardymo ir atstatymo darbų.
6.36.5 | Dujų slėgio reguliavimo įtaisų ir (ar) dujų apskaitos priemonių (skaitiklių) spintelių keitimo darbai (be spinelės ir jos įtaisų kainos) | Eur/vnt. | 338 | 338 | 13 | 4394 | Medžiagos: Metalinių konstrukcijų rėmas skirtas spintelės tvirtinimui, kitos medžiagos reikalingos apskaitos spintelės tinkamam įrengimui. Darbų sudėtis: Vartotojų įspėjimas apie dujų skirstymo nutraukimą. Darbo vietos apžiūrėjimas, aptvėrimas, įspėjamųjų ženklų iškabinimas. Dujų skirstymo nutraukimas vartotojams uždarant uždarymo įtaisą, esantį spintelėje. Dujotiekio, esančio prieš dujų slėgio reguliavimo įtaiso ir (ar) dujų apskaitos priemonių (skaitiklių) spintelę, atjungimas (PE dujotiekio užspaudimo įtaiso, laikinos aklės įrengimas). Pakabinamos/pastatomos spintelės keitimas. Dujotiekių prijungimas prie spintelėje esančių įtaisų. Indikacinio laido dėžutės įrengimas ir indikacinio laido prijungimas. PE dujotiekio užspaudimo įtaiso, laikinos aklės išėmimas, dujų paleidimas iki spintelėje esančio uždarymo įtaiso, Suvirintų siūlių ir sumontuotų sujungimų sandarumo patikrinimas. Vartotojo dujų sistemos kontrolinio sandarumo patikrinimo atlikimas. Dujų apskaitos priemonių (skaitiklių) montavimas. Vartotojo dujų sistemos prapūtimas ir užpildymas dujomis, prapūtimo kokybės patikrinimas, dujų skirstymo atnaujinimas vartotojams. Sumontuotų sujungimų sandarumo patikrinimas. Dujų apskaitos priemonių (skaitiklių) sumontavimo akto ir reikiamos dokumentacijos užpildymas ir pridavimas. Spintelės keitimo darbams reikalingos tranšėjos ir duobių kasimas/užpylimas gruntu rankiniu ir mechanizuotu būdu. Visi žemės kasimo darbai be dangų ardymo ir atstatymo darbų. Kiti darbai, reikalingi tinkamam užbaigimui. Į įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems darbams atlikti.
6.37 | DSRĮr spintos su technologine įranga montavimo darbai (su spintos tvirtinimo rėmo įbetonavimo darbais), kai DSRĮr galingumas:
6.37.1 | DSRĮr spintos su technologine įranga montavimo darbai (su spintos tvirtinimo rėmo įbetonavimo darbais), kai DSRĮr galingumas: iki 500 m3/h | Eur/obj. | 1690 | 1690 | 2 | 3380 | Medžiagos: DSRĮr spintos su technologine įranga montavimui ir prijungimui prie dujotiekių reikalingos medžiagos (DSRĮr spintos tvirtinimo rėmo įbetonavimo darbams reikalingos medžiagos, vamzdžiai, izoliuojančios movos, perėjimai, flanšai ir kt.). DSRĮr spintą su technologine įranga ir spintos tvirtinimo rėmą pateikia AB „Energijos skirstymo operatorius"; Darbų sudėtis: Polių nužymėjimas spintos tvirtinimo rėmui. Polių gręžimas 1,5 m gylio. Spintos tvirtinimo rėmo surinkimas ir montavimas į projektinę padėtį. Spintos tvirtinimo rėmo atraminių elementų betonavimas H-0,3 m. Polių užpylimas gruntu. Grunto aplink rėmą išlyginimas, tankinimas. DSRĮr spintos su technologine įranga montavimo darbai (tvirtinimas varžtais prie įbetonuoto spintos tvirtinimo rėmo). DSRĮr technologinės įrangos prijungimas prie dujotiekių; sujungimo siūlių kontrolė; kiti prijungimo ir DSRĮr paruošimo pirminiam dujų paleidimui darbai.
6.37.2 | DSRĮr spintos su technologine įranga montavimo darbai (su spintos tvirtinimo rėmo įbetonavimo darbais), kai DSRĮr galingumas: nuo 501 m3/h iki 5000 m3/h | Eur/obj. | 2028 | 2028 | 1 | 2028 | Medžiagos: DSRĮr spintos su technologine įranga montavimui ir prijungimui prie dujotiekių reikalingos medžiagos (DSRĮr spintos tvirtinimo rėmo įbetonavimo darbams reikalingos medžiagos, vamzdžiai, izoliuojančios movos, perėjimai, flanšai ir kt.). DSRĮr spintą su technologine įranga ir spintos tvirtinimo rėmą pateikia AB „Energijos skirstymo operatorius"; Darbų sudėtis: Polių nužymėjimas spintos tvirtinimo rėmui. Polių gręžimas 1,5 m gylio. Spintos tvirtinimo rėmo surinkimas ir montavimas į projektinę padėtį. Spintos tvirtinimo rėmo atraminių elementų betonavimas H-0,3 m. Polių užpylimas gruntu. Grunto aplink rėmą išlyginimas, tankinimas. DSRĮr spintos su technologine įranga montavimo darbai (tvirtinimas varžtais prie įbetonuoto spintos tvirtinimo rėmo). DSRĮr technologinės įrangos prijungimas prie dujotiekių; sujungimo siūlių kontrolė; kiti prijungimo ir DSRĮr paruošimo pirminiam dujų paleidimui darbai.
6.37.3 | DSRĮr spintos su technologine įranga montavimo darbai (su spintos tvirtinimo rėmo įbetonavimo darbais), kai DSRĮr galingumas: >5000 m3/h | Eur/obj. | 3380 | 3380 | 0.1 | 338 | Medžiagos: DSRĮr spintos su technologine įranga montavimui ir prijungimui prie dujotiekių reikalingos medžiagos (DSRĮr spintos tvirtinimo rėmo įbetonavimo darbams reikalingos medžiagos, vamzdžiai, izoliuojančios movos, perėjimai, flanšai ir kt.). DSRĮr spintą su technologine įranga ir spintos tvirtinimo rėmą pateikia AB „Energijos skirstymo operatorius"; Darbų sudėtis: Polių nužymėjimas spintos tvirtinimo rėmui. Polių gręžimas 1,5 m gylio. Spintos tvirtinimo rėmo surinkimas ir montavimas į projektinę padėtį. Spintos tvirtinimo rėmo atraminių elementų betonavimas H-0,3 m. Polių užpylimas gruntu. Grunto aplink rėmą išlyginimas, tankinimas. DSRĮr spintos su technologine įranga montavimo darbai (tvirtinimas varžtais prie įbetonuoto spintos tvirtinimo rėmo). DSRĮr technologinės įrangos prijungimas prie dujotiekių; sujungimo siūlių kontrolė; kiti prijungimo ir DSRĮr paruošimo pirminiam dujų paleidimui darbai.
6.38 | Veikiančių pleninių dujotiekių atjungimo įrangos atvamzdžių privirinimas prie veikiančio dujotiekio
6.38.1 | Veikiančių pleninių dujotiekių atjungimo įrangos atvamzdžių (≤ d65,00) privirinimas prie veikiančio dujotiekio | Eur/vnt. | 33.8 | 33.8 | 0.1 | 3.38 | Požeminio dujotiekio apsauginės dangos nuėmimas dujotiekio atjungimo įrangos atvamzdžių privirinimo vietoje. Dujotiekio vamzdyno metalo būklės patikrinimas atvamzdžių privirinimo vietoje ir dujotiekio vamzdyno sienelės storio matavimas tam skirtu sienelės storio matuokliu. Atvamzdžio privirinimas prie veikiančio dujotiekio (atvamzdžius pateikia ESO)
6.38.2 | Veikiančių pleninių dujotiekių atjungimo įrangos atvamzdžių (d65,01 - d160,00) privirinimas prie veikiančio dujotiekio | Eur/vnt. | 70.98 | 70.98 | 0.1 | 7.1 | Požeminio dujotiekio apsauginės dangos nuėmimas dujotiekio atjungimo įrangos atvamzdžių privirinimo vietoje. Dujotiekio vamzdyno metalo būklės patikrinimas atvamzdžių privirinimo vietoje ir dujotiekio vamzdyno sienelės storio matavimas tam skirtu sienelės storio matuokliu. Atvamzdžio privirinimas prie veikiančio dujotiekio (atvamzdžius pateikia ESO)
6.38.3 | Veikiančių pleninių dujotiekių atjungimo įrangos atvamzdžių (d160,01 - d350,00) privirinimas prie veikiančio dujotiekio | Eur/vnt. | 197.73 | 197.73 | 0.1 | 19.77 | Požeminio dujotiekio apsauginės dangos nuėmimas dujotiekio atjungimo įrangos atvamzdžių privirinimo vietoje. Dujotiekio vamzdyno metalo būklės patikrinimas atvamzdžių privirinimo vietoje ir dujotiekio vamzdyno sienelės storio matavimas tam skirtu sienelės storio matuokliu. Atvamzdžio privirinimas prie veikiančio dujotiekio (atvamzdžius pateikia ESO)
6.39 | Eismo reguliavimo schemos parengimas ir įgyvendinimas | Vnt. | 210 | 210 | 0.1 | 21 | Eismo reguliavimo schemos parengimas pagal savivaldybės reikalavimus, suderinimas ir schemos išpildymui reikalingų ženklų statymas. Šis įkainis gali būti taikomas kai darbai vykdomi A, B, ir C kategorijos gatvėse ir nėra galimybės vykdyti darbų be eismo reguliavimo schemos. Taikant šį įkainį, prie Atliktų darbų akto privaloma pateikti savivaldybės reikalavimą, kuriame numatytas eismo schemos rengimo poreikis ir parengtą bei suderintą eismo reguliavimo schemą.
MEDŽIAGOS
1 | Antivandalinė dėžė telemetrijos spintos montavimui | Eur/vnt. | 540 | 540.8 | 0.1 | 54
2 | Požeminės įvirinamos pleištinės sklendės su plieniniais antgaliais ir teleskopiniu valdymo stiebu (teleskopinių stiebų ilgiai: minimalus ilgis - 600 mm, maksimalus ilgis - 2800 mm), PN 16 bar
2.1 | DN (Diš) 50 (60,3 ar 57) mm | Eur/vnt. | 552 | 552.63 | 0.1 | 55.2
2.2 | DN (Diš) 80 (88,9 ar 89) mm | Eur/vnt. | 665 | 665.86 | 0.1 | 66.5
2.3 | DN (Diš) 100 (114,3 ar 108) mm | Eur/vnt. | 877 | 877.11 | 0.1 | 87.7
2.4 | DN (Diš) 125 (139,7 ar 133) mm (gali būti DN (Diš) 100 (114,3 ar 108) arba DN (Diš) 150 (168,3 ar 159) su atitinkamais perėjimais DN 100x125 ar DN 150x125) | Eur/vnt. | 1054 | 1054.56 | 0.1 | 105.4
2.5 | DN (Diš) 150 (168,3 ar 159) mm | Eur/vnt. | 1230 | 1230.32 | 0.1 | 123
2.6 | DN (Diš) 200 (219,1 ar 219) mm | Eur/vnt. | 1669 | 1669.72 | 0.1 | 166.9
2.7 | DN (Diš) 250 (273) mm | Eur/vnt. | 2665 | 2665.13 | 0.1 | 266.5
2.8 | DN (Diš) 300 (323,9 ar 325) mm | Eur/vnt. | 3151 | 3151.85 | 0.1 | 315.1
2.9 | DN (Diš) 350 (377) mm | Eur/vnt. | 3603 | 3603.08 | 0.1 | 360.3
3 | Požeminės įvirinamos pleištinės sklendės su PE 100 SDR 11 antgaliais ir teleskopiniu valdymo stiebu(teleskopinių stiebų ilgiai: minimalus ilgis - 600 mm, maksimalus ilgis - 2800 mm), PN 10 bar
3.1 | DN (Diš) 50 (63) mm | Eur/vnt. | 422 | 422.5 | 0.1 | 42.2
3.2 | DN (Diš) 80 (90) mm | Eur/vnt. | 535 | 535.73 | 0.1 | 53.5
3.3 | DN (Diš) 100 (110) mm | Eur/vnt. | 669 | 669.24 | 0.1 | 66.9
3.4 | DN (Diš) 150 (160) mm | Eur/vnt. | 1090 | 1090.05 | 0.1 | 109
3.5 | DN (Diš) 200 (225) mm | Eur/vnt. | 1764 | 1764.36 | 0.1 | 176.4
4 | Antžeminės įvirinamos pleištinės sklendės, PN 16 bar
4.1 | DN (Diš) 50 (60,3 ar 57) mm | Eur/vnt. | 329 | 329.55 | 0.1 | 32.9
4.2 | DN (Diš) 80 (88,9 ar 89) mm | Eur/vnt. | 398 | 398.84 | 0.1 | 39.8
4.3 | DN (Diš) 100 (114,3 ar 108) mm | Eur/vnt. | 525 | 525.59 | 0.1 | 52.5
4.4 | DN (Diš) 150 (168,3 ar 159) mm | Eur/vnt. | 752 | 752.05 | 0.1 | 75.2
4.5 | DN (Diš) 200 (219,1 ar 219) mm | Eur/vnt. | 1030 | 1030.9 | 0.1 | 103
5 | Antžeminės flanšinės pleištinės sklendės, PN 16 bar komplekte su atsakomaisiais flanšais, tarpinėmis, smeigėmis, veržlėmis ir poveržlėmis
5.1 | DN 50 mm | Eur/vnt. | 130 | 130.13 | 0.1 | 13
5.2 | DN 80 mm | Eur/vnt. | 170 | 170.69 | 0.1 | 17
5.3 | DN 100 mm | Eur/vnt. | 202 | 202.8 | 0.1 | 20.2
5.4 | DN 150 mm | Eur/vnt. | 361 | 361.66 | 0.1 | 36.1
5.5 | DN 200 mm | Eur/vnt. | 500 | 500.24 | 0.1 | 50
5.6 | DN 250 mm | Eur/vnt. | 900 | 900.77 | 0.1 | 90
6 | Rutulinis čiaupas iš PE, uždaromas 1/4 pasukimo, su teleskopiniu valdymo stiebu, pilno praėjimo
6.1 | DN 32 | Eur/vnt. | 106 | 106.47 | 0.1 | 10.6
6.2 | DN 40 | Eur/vnt. | 118 | 118.3 | 0.1 | 11.8
[5 empty] | Viso kaina, Eur be PVM: | 1128848.47
* Rangovo siūlomose įkainių vertėse negali būti daugiau nei 2 skaičiai po kablelio.
** Pagrindinius darbu Rangovas atlieka savo jėgomis ir personalu, o ne pagrindinius darbus Rangovas gali perduoti vykdyti savo pasitelktiems Subrangovams.
Santrupos:
DN – Nominalus (vardinis) skersmuo
D – išorinis skersmuo
d – vidinis skersmuo
Note on H256: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Siūlymas prie visų įkainių tą patį.