## TS
4 Priedas Projektinių užduočių rengimo proceso aprašas
Rekonstruojamų ir naujai statomų pastočių bei skirstomųjų punktų
informacinių signalų sąrašas
Versija Nr.3 2024-06-10
Eil. Nr. | Pastotės pavadinimas | Įtampa (kV) | Prijunginys / įrenginys | Teleinformacijos signalo pavadinimas | ASDU tipas * | Būsena |  |  |  | Normali būsena | Aliarmo tipas(1) | DMS Tipas Filtras | Pastabos
[6 empty] | 0 | 01 (0) | 10 (1) | 11
Transformatorius (T-X)
1 | Vievis | 110 | T-10X | Jungtuvas/Skirtuvas | M_DP_TB_1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | -
2 | Vievis | 110 | T-10X-X | Skyriklis(3) | M_DP_TB_1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | -
3 | Vievis | 110 | T-10X-Xž | Įžemiklis(3) | M_DP_TB_1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | -
4 | Vievis | 110 | T-10X-Trp | Trumpiklis | M_DP_TB_1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | -
5 | Vievis | 110 | TX-Nž | Neutralės įžemiklis | M_DP_TB_1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | -
6 | Vievis | 110 | T-X | Neutralės įžemiklio valdymas | M_SP_TB_1 |  | Vietinis | Nuotolinis |  | Nuotolinis | 550 | Valdymo raktai
7 | Vievis | 110/35 | T-X | Diferencinė apsauga | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II
8 | Vievis | 110/35 | T-X | Diferencinės apsaugos raktas | M_SP_TB_1 |  | Įjungtas | Išjungtas |  | Įjungtas | 550 | Valdymo raktai
9 | Vievis | 110/35 | T-X | MSA | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
10 | Vievis | 110/35 | T-X | Atkirta | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
11 | Vievis | 110/35 | T-X | MSA greitinimas | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
12 | Vievis | 110 | T-X | Umin | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II | Tik kai yra Transformatorių ARĮ
13 | Vievis | 110/35 | T-X | TĮRĮ | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I | Pastotėse, kuriose yra 110 trumpikliai ir skirtuvai.
14 | Vievis | 110/35 | T-X | TĮRĮ būsena | M_SP_TB_1 |  | Įjungtas | Išjungtas |  | Įjungtas | 550 | Valdymo raktai | Pastotėse, kuriose yra 110 trumpikliai ir skirtuvai.
15 | Vievis | 110/35 | T-X | NA | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Įjungtas | 585 | Dalinimo automatika
16 | Vievis | 110/35 | T-X | NAKĮ | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė | - | Norma | 585 | Dalinimo automatika
17 | Vievis | 110/35 | T-X | NA rakto padėtis | M_SP_TB_1 |  | Įjungtas | Išjungtas |  | Įjungtas | 505 | Kiti raktai
18 | Vievis | 110/35 | T-X | Valdymo ir RAA grandinės, a. j. (SFX) | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
19 | Vievis | 110/35 | T-X | Technologinių apsaugų maitinimo grandinės, a. j. (SFX) | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
20 | Vievis | 110/35 | T-X | Neutralės įžemiklio pavaros maitinimo grandinės, a. j. (SFX) | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
21 | Vievis | 110/35 | T-X | Transformatorių ARĮ | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
22 | Vievis | 110/35 | T-X | Transformatorių ARĮ sąlygos | M_SP_TB_1 |  | Nėra | Yra |  | Yra | 583 | Grandinės I
23 | Vievis | 110/35 | T-X | Transformatorių ARĮ būsena | M_SP_TB_1 |  | Įjungtas | Išjungtas |  | Įjungtas | 550 | Valdymo raktai
24 | Vievis | 110/33 | T-X | 33kV neutralės varžos apsauga | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II | Kai 30(33)kV tinklas veikia su įžeminta neutrale per varžą.
25 | Vievis | 110/35 | T-X | Išjungtas nuo įvadų JRĮ | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė | - | Norma | 581 | Apsaugos I
26 | Vievis | 110/35 | T-X | Perkrova pagal srovę | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
27 | Vievis | 110/35 | T-X | Dujų apsauga į išjungimą | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II
28 | Vievis | 110/35 | T-X | Dujų apsaugos išjungimo poveikis į signalą | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II
29 | Vievis | 110/35 | T-X | Dujų apsauga į signalą | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
30 | Vievis | 110/35 | T-X | Dujų apsaugos raktas | M_SP_TB_1 |  | Į išjungimą | Į signalą |  | Į išjungimą | 550 | Valdymo raktai
31 | Vievis | 110/35 | T-X | Apsauginis vožtuvas į išjungimą | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
32 | Vievis | 110/35 | T-X | AĮR dujų apsauga į išjungimą | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
33 | Vievis | 110/35 | T-X | Aukšta alyvos temperatūra į signalą | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
34 | Vievis | 110/35 | T-X | Aukšta alyvos temperatūra į išjungimą | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
35 | Vievis | 110/35 | T-X | Aukšta apvijų temperatūra į signalą | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II
36 | Vievis | 110/35 | T-X | Aukšta apvijų temperatūra į išjungimą | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
37 | Vievis | 110/35 | T-X | Aušinimo grandinės, a. j. (SFX) | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
38 | Vievis | 110/35 | T-X | Aušinimo veikimo režimas | M_SP_TB_1 |  | Automatinis | Rankinis |  | Automatinis | 550 | Valdymo raktai
39 | Vievis | 110/35 | T-X | Žemas/Aukštas alyvos lygis į signalą (trans., AĮR) | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
40 | Vievis | 110/35 | T-X | AĮR valdiklio valdymas | M_SP_TB_1 |  | Vietinis | Nuotolinis |  | Nuotolinis | 550 | Valdymo raktai
41 | Vievis | 110/35 | T-X | AĮR veikimo režimas | M_SP_TB_1 |  | Automatinis | Rankinis |  | Automatinis | 550 | Valdymo raktai
42 | Vievis | 110/35 | T-X | AĮR valdiklio būklė | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
43 | Vievis | 110/35 | T-X | AĮR blokavimas | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė | - | Norma | 584 | Grandinės II
44 | Vievis | 110/35 | T-X | ĮR pavaros maitinimo grandinės, a. j. (SFX) | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
45 | Vievis | 110/35 | T-X | ĮR pavaros valdymas | M_SP_TB_1 |  | Vietinis | Nuotolinis |  | Nuotolinis | 550 | Valdymo raktai
46 | Vievis | 110/35 | T-X | MSA srovės grandinės | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
47 | Vievis | 110/35 | T-X | MSA relės valdymo režimas | M_SP_TB_1 |  | Vietinis | Nuotolinis |  | Nuotolinis | 550 | Valdymo raktai
48 | Vievis | 110/35 | T-X | MSA apsaugos relės būklė | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
49 | Vievis | 110/35 | T-X | TSPĮ ryšys su MSA | M_SP_TB_1 |  | Yra | Nėra |  | Yra | 591 | Ryšys
50 | Vievis | 110/35 | T-X | Ryšio su MSA RAA vieno iš žiedų būsena | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 591 | Ryšys | Naudojama tik su IEC61850 prokolu.
51 | Vievis | 110/35 | T-X | Avarinė MSA RAA dalies funkcijų būsena (GOOSE ryšys) | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 591 | Ryšys | Naudojama tik su IEC61850 prokolu.
52 | Vievis | 110/35 | T-X | Diferencinės apsaugos srovės grandinės | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
53 | Vievis | 110/35 | T-X | Diferencinės apsaugos relės būklė | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
54 | Vievis | 110/35 | T-X | TSPĮ ryšys su diferencine aspauga | M_SP_TB_1 |  | Yra | Nėra |  | Yra | 591 | Ryšys
55 | Vievis | 110/35 | T-X | Ryšio su dif. RAA vieno iš žiedų būsena | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 591 | Ryšys | Naudojama tik su IEC61850 prokolu.
56 | Vievis | 110/35 | T-X | Avarinė dif. RAA dalies funkcijų būsena (GOOSE ryšys) | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 591 | Ryšys | Naudojama tik su IEC61850 prokolu.
57 | Vievis | 110/35 | T-X | TSPĮ ryšys su AĮR valdikliu | M_SP_TB_1 |  | Yra | Nėra |  | Yra | 591 | Ryšys
58 | Vievis | 110/35 | T-X | Ryšio su AĮR RAA vieno iš žiedų būsena | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 591 | Ryšys | Naudojama tik su IEC61850 prokolu.
Įvadinis 35 kV narvelis (T-3X)
1 | Vievis | 35 | T-3X | Jungtuvas | M_DP_TB_1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | -
2 | Vievis | 35 | T-3X/T-3X-0 | Vežimėlis/Skyriklis | M_DP_TB_1 | Tarpinė | Ištrauktas/ Išjungtas | Įstumtas/ Įjungtas | Klaida | Įstumtas/ Įjungtas | -
3 | Vievis | 35 | T-3X-ž | Įžemiklis | M_DP_TB_1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | -
4 | Vievis | 35 | T-3X | Jungtuvo pavara | M_SP_TB_1 |  | Paruošta | Neparuošta |  | Paruošta | 300 | Jungtuvai
5 | Vievis | 35 | T-3X | Jungtuvo įjungimo grandinės | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 584 | Grandinės II
6 | Vievis | 35 | T-3X | Jungtuvo išjungimo grandinės | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
7 | Vievis | 35 | T-3X | Jungtuvo pavaros maitinimo grandinės, a. j. (SFX) | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
8 | Vievis | 35 | T-3X | Skyriklio/įžemiklio/vežimėlio pavaros maitinimo grandinės, a. j. (SFX) | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I | Kai narvelio vežimėlis, skyriklis/ižemiklis yra valdomi per papildomą valdiklį papildomai prijungiamas signalas "Vežimėlio, skyriklio/ įžemiklio valdymo valdiklio būklė"
9 | Vievis | 35 | T-3X | Prijunginio valdymas | M_SP_TB_1 |  | Vietinis | Nuotolinis |  | Nuotolinis | 550 | Valdymo raktai
10 | Vievis | 35 | T-3X | Srovės grandinės | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
11 | Vievis | 35 | T-3X | MSA | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
12 | Vievis | 35 | T-3X | MSA greitinimas | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
13 | Vievis | 35 | T-3X | JRĮ būsena | M_SP_TB_1 |  | Įjungtas | Išjungta |  | Įjungta | 505 | Kiti raktai
14 | Vievis | 35 | T-3X | JRĮ | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
15 | Vievis | 35 | T-3X | Išjungtas nuo 35 kV JRĮ | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I | Apjungiamas linijų ir TS JRĮ signalas
16 | Vievis | 35 | T-3X | Umin | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II
17 | Vievis | 35 | T-3X | Umin blokuota | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II
18 | Vievis | 30 | TX-30 | Įžemėjimo apsauga | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 510 | Įžemėjimai | Šis signalas naudojamas tik kai 35 (30) kV tinklas dirba su įžeminta neutrale per važą
19 | Vievis | 35 | T-3X | Šynų apsauga | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
20 | Vievis | 35 | T-3X | Išjungtas nuo T-X apsaugų | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
21 | Vievis | 35 | T-3X | Lanko apsauga | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
22 | Vievis | 35 | T-3X | Lanko apsaugos būklė | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
23 | Vievis | 35 | T-3X | Šynų lanko apsauga | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
24 | Vievis | 35 | T-3X | Šynų lanko apsaugos būklė | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
25 | Vievis | 35 | T-3X | SF6 dujų slėgis | M_SP_TB_1 |  | Norma | Žemas |  | Norma | 581 | Apsaugos I
26 | Vievis | 35 | T-3X | Nustatymų grupė | M_SP_TB_1 |  | 1 | 2 |  | 1 | 556 | Nustatymų grupės
27 | Vievis | 35 | T-3X | RAA terminalo būklė/Valdymo ir RAA grandinės, a. j. (SFX) | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I | Apjungiami į vieną signalą lygiagretinant kontaktus
28 | Vievis | 35 | T-3X | TSPĮ ryšys su RAA | M_SP_TB_1 |  | Yra | Nėra |  | Yra | 591 | Ryšys
29 | Vievis | 35 | T-3X | Ryšio su RAA vieno iš žiedų būsena | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 591 | Ryšys | Naudojama tik su IEC61850 prokolu.
30 | Vievis | 35 | T-3X | Avarinė RAA dalies funkcijų būsena (GOOSE ryšys) | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 591 | Ryšys | Naudojama tik su IEC61850 prokolu.
Sekcijinis 35 kV narvelis (TS-30)
1 | Vievis | 35 | TS-30 | Jungtuvas | M_DP_TB_1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | -
3 | Vievis | 35 | TS-30-1/TS-30-2 | Skyriklis | M_DP_TB_1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | -
4 | Vievis | 35 | TS-30-1ž/TS-30-2ž | Įžemiklis | M_DP_TB_1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | -
6 | Vievis | 35 | TS-30 | Jungtuvo pavara | M_SP_TB_1 |  | Paruošta | Neparuošta |  | Paruošta | 300 | Jungtuvai
7 | Vievis | 35 | TS-30 | Jungtuvo įjungimo grandinės | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 584 | Grandinės II
8 | Vievis | 35 | TS-30 | Jungtuvo išjungimo grandinės | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
9 | Vievis | 35 | TS-30 | Skyriklio/įžemiklio/vežimėlio pavaros maitinimo grandinės, a. j. (SFX) | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I | Kai narvelio vežimėlis, skyriklis/ižemiklis yra valdomi per papildomą valdiklį papildomai prijungiamas signalas "Vežimėlio, skyriklio/ įžemiklio valdymo valdiklio būklė"
10 | Vievis | 35 | TS-30 | Prijunginio valdymas | M_SP_TB_1 |  | Vietinis | Nuotolinis |  | Nuotolinis | 550 | Valdymo raktai
11 | Vievis | 35 | TS-30 | MSA | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
12 | Vievis | 35 | TS-30 | MSA greitinimas | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
13 | Vievis | 35 | TS-30 | Lanko apsauga | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
14 | Vievis | 35 | TS-30 | Lanko apsaugos būklė | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
15 | Vievis | 35 | TS-30 | Išjungtas nuo 35kV JRĮ | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
16 | Vievis | 35 | TS-30 | JRĮ būsena | M_SP_TB_1 |  | Įjungta | Išjungta |  | Įjungta | 505 | Kiti raktai
17 | Vievis | 35 | TS-30 | JRĮ | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
18 | Vievis | 35 | TS-30 | Šynų apsauga | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
19 | Vievis | 35 | TS-30 | Įžemėjimo apsauga | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 510 | Įžemėjimai | Šis signalas naudojamas tik kai 35 (30) kV tinklas dirba su įžeminta neutrale per važą
20 | Vievis | 35 | TS-30 | 35kV ARĮ | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II
21 | Vievis | 35 | TS-30 | 35kV ARĮ būsena | M_SP_TB_1 |  | Įjungta | Išjungta |  | Įjungtas | 550 | Valdymo raktai
22 | Vievis | 35 | TS-30 | 35kV ARĮ sąlygos | M_SP_TB_1 |  | Yra | Nėra |  | Yra | 583 | Grandinės I
23 | Vievis | 35 | TS-30 | SF6 dujų slėgis | M_SP_TB_1 |  | Norma | Žemas |  | Norma | 581 | Apsaugos I
24 | Vievis | 35 | TS-30 | Nustatymų grupė | M_SP_TB_1 |  | 1 | 2 |  | 1 | 556 | Nustatymų grupės
25 | Vievis | 35 | TS-30 | Elektromagnetinių blokuočių raktas | M_SP_TB_1 |  | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | 550 | Valdymo raktai
26 | Vievis | 35 | TS-30 | RAA terminalo būklė/Valdymo ir RAA grandinės, a. j. (SFX) | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I | Apjungiami į vieną signalą lygiagretinant kontaktus
27 | Vievis | 35 | TS-30 | TSPĮ ryšys su RAA | M_SP_TB_1 |  | Yra | Nėra |  | Yra | 591 | Ryšys
28 | Vievis | 35 | TS-30 | Ryšio su RAA vieno iš žiedų būsena | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 591 | Ryšys | Naudojama tik su IEC61850 prokolu.
29 | Vievis | 35 | TS-30 | Avarinė RAA dalies funkcijų būsena (GOOSE ryšys) | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 591 | Ryšys | Naudojama tik su IEC61850 prokolu.
35 kV linijos narvelis (L-Elektrėnai)
1 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | Jungtuvas | M_DP_TB_1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | -
2 | Vievis | 35 | L-El-1 | Skyriklis | M_DP_TB_1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | -
3 | Vievis | 35 | L-El-1ž | Įžemiklis | M_DP_TB_1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | -
4 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | Jungtuvo pavara | M_SP_TB_1 |  | Paruošta | Neparuošta |  | Paruošta | 300 | Jungtuvai
5 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | Jungtuvo įjungimo grandinės | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
6 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | Jungtuvo išjungimo grandinės | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 584 | Grandinės II
7 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | Jungtuvo pavaros maitinimo grandinės, a. j. (SFX) | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
8 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | Skyriklio/įžemiklio pavaros maitinimo grandinės, a. j. (SFX) | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
9 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | Prijunginio valdymas | M_SP_TB_1 |  | Vietinis | Nuotolinis |  | Nuotolinis | 550 | Valdymo raktai
10 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | Srovės grandinės | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
11 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | SF6 dujų slėgis | M_SP_TB_1 |  | Norma | Žemas |  | Norma | 581 | Apsaugos I
12 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | MSA | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I | Visus MSA laiptus apjungiam į vieną signalą.
13 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | MSA greitinimas | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
14 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | Atkirta | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
15 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | Umin | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II
16 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | JRĮ būsena | M_SP_TB_1 |  | Įjungta | Išjungta |  | Įjungta | 505 | Kiti raktai
17 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | JRĮ | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II
18 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | ADN | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 585 | Dalinimo automatika
19 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | DAKĮ | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 585 | Dalinimo automatika
20 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | NA | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 585 | Dalinimo automatika
21 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | NAKĮ | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 585 | Dalinimo automatika
22 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | ADN būsena | M_SP_TB_1 |  | Įjungta | Išjungta |  | Įjungta | 505 | Kiti raktai
23 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | NA būsena | M_SP_TB_1 |  | Įjungta | Išjungta |  | Įjungta | 505 | Kiti raktai
24 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | AKĮ būsena | M_SP_TB_1 |  | Įjungta | Išjungta |  | Įjungta | 505 | Kiti raktai
25 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | AKĮ | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II
26 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | ARĮ | M_SP_TB_1 | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 582 | Apsaugos II | Tik tose pastotėse kur yra linijų ARĮ
27 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | ARĮ sąlygos | M_SP_TB_1 | - | Yra | Nėra | - | Yra | 583 | Grandinės I | Tik tose pastotėse kur yra linijų ARĮ
28 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | ARĮ būsena | M_SP_TB_1 |  | Įjungta | Išjungta |  | Įjungta | 550 | Valdymo raktai | Tik tose pastotėse kur yra linijų ARĮ
29 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | Kryptinė įžemėjimo apsauga | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 510 | Įžemėjimai | Kai 35 (30) kV tinklas dirba su įžeminta neutrale per varžą, šio signalo pavadinimas turi būti "Įžemėjimo apsauga"
30 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | Lanko apsauga | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
31 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | Lanko apsaugos būklė | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
32 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | Nustatymų grupė | M_SP_TB_1 |  | 1 | 2 |  | 1 | 556 | Nustatymų grupės
33 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | Ryšio su RAA vieno iš žiedų būsena | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 591 | Ryšys | Naudojama tik su IEC61850 prokolu.
34 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | Avarinė RAA dalies funkcijų būsena (GOOSE ryšys) | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 591 | Ryšys | Naudojama tik su IEC61850 prokolu.
35 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | RAA terminalo būklė/Valdymo ir RAA grandinės, a. j. (SFX) | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I | Apjungiami į vieną signalą lygiagretinant kontaktus
36 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | TSPĮ ryšys su RAA | M_SP_TB_1 |  | Yra | Nėra |  | Yra | 591 | Ryšys
Kompensacinė ritė (KR-3X)
1 | Vievis | 35 | KR-3X-0 | Skyriklis | M_DP_TB_1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas
2 | Vievis | 35 | KR-3X-0ž | Įžemiklis | M_DP_TB_1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas
3 | Vievis | 35 | KR-30-0 | Skyriklis | M_DP_TB_1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas
4 | Vievis | 35 | KR-3X | KR Veikimo režimas | M_SP_TB_1 | - | Automatinis | Rankinis | - | Automatinis | -
5 | Vievis | 35 | KR-3X | KR valdiklio valdymas | M_SP_TB_1 | - | Vietinis | Nuotolinis | - | Nuotolinis | -
6 | Vievis | 35 | KR-3X | Valdiklio būklė/Valdymo ir RAA grandinės, a. j. (SFX) | M_SP_TB_1 | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 583 | Grandinės I | Apjungiami į vieną signalą lygiagretinant kontaktus
7 | Vievis | 35 | KR-3X | 35kV tinklas | M_SP_TB_1 | - | Kompensuotas | Nekompensuotas | - | Kompensuotas | 586 | kiti signalai
8 | Vievis | 35 | KR-3X | Pavaros maitinimo grandinės, a. j. (SFX) | M_SP_TB_1 | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 583 | Grandinės I
9 | Vievis | 35 | KR-3X | KR automatinis valdymas | M_SP_TB_1 |  | Norma | Blokuotas | - | Norma | 584 | Grandinės II
10 | Vievis | 35 | KR-3X-0 | Skyriklio valdymas | M_SP_TB_1 | - | Vietinis | Nuotolinis | - | Nuotolinis | 550 | Valdymo raktai
11 | Vievis | 35 | KR-3X-0ž | Įžemiklio valdymas | M_SP_TB_1 | - | Vietinis | Nuotolinis | - | Nuotolinis | 550 | Valdymo raktai
12 | Vievis | 35 | KR-3X | Ryšio su RAA vieno iš žiedų būsena | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 591 | Ryšys | Naudojama tik su IEC61850 prokolu.
13 | Vievis | 35 | KR-3X | TSPĮ ryšys su KR valdikliu | M_SP_TB_1 |  | Yra | Nėra |  | Yra | 591 | Ryšys
14 | Vievis | 35 | KR-3X | Aukšta alyvos temperatūra signalas | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II
15 | Vievis | 35 | KR-3X | Žemas alyvos lygis | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II
16 | Vievis | 35 | KR-3X | Aukštas alyvos lygis | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II
Įvadinis 10 kV narvelis (T-1X)
1 | Vievis | 10 | T-1X | Jungtuvas | M_DP_TB_1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | -
2 | Vievis | 10 | T-1X/T-1X-0 | Vežimėlis/Skyriklis | M_DP_TB_1 | Tarpinė | Ištrauktas/ Išjungtas | Įstumtas/ Įjungtas | Klaida | Įstumtas/ Įjungtas | -
3 | Vievis | 10 | T-1X-ž | Įžemiklis | M_DP_TB_1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | -
4 | Vievis | 10 | T-1X | Jungtuvo pavara | M_SP_TB_1 |  | Paruošta | Neparuošta |  | Paruošta | 300 | Jungtuvai
5 | Vievis | 10 | T-1X | Jungtuvo įjungimo grandinės | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 584 | Grandinės II
6 | Vievis | 10 | T-1X | Jungtuvo išjungimo grandinės | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
7 | Vievis | 10 | T-1X | Jungtuvo pavaros maitinimo grandinės, a. j. (SFX) | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
8 | Vievis | 10 | T-1X | Skyriklio/įžemiklio/vežimėlio pavaros maitinimo grandinės, a. j. (SFX) | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I | Kai narvelio vežimėlis, skyriklis/ižemiklis yra valdomi per papildomą valdiklį papildomai prijungiamas signalas "Vežimėlio, skyriklio/ įžemiklio valdymo valdiklio būklė"
9 | Vievis | 10 | T-1X | Prijunginio valdymas | M_SP_TB_1 |  | Vietinis | Nuotolinis |  | Nuotolinis | 550 | Valdymo raktai
10 | Vievis | 10 | T-1X | Srovės grandinės | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
11 | Vievis | 10 | T-1X | MSA | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
12 | Vievis | 10 | T-1X | MSA greitinimas | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
13 | Vievis | 10 | T-1X | JRĮ būsena | M_SP_TB_1 |  | Įjungtas | Išjungta |  | Įjungta | 505 | Kiti raktai
14 | Vievis | 10 | T-1X | JRĮ | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
15 | Vievis | 10 | T-1X | Išjungtas nuo 10 kV JRĮ | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I | Apjungiamas linijų ir TS JRĮ signalas
16 | Vievis | 10 | T-1X | Umin | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II
17 | Vievis | 10 | T-1X | Umin blokuota | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II
18 | Vievis | 10 | T-1X | Šynų apsauga | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
19 | Vievis | 10 | T-1X | Išjungtas nuo T-1 apsaugų | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
20 | Vievis | 10 | T-1X | Lanko apsauga | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
21 | Vievis | 10 | T-1X | Lanko apsaugos būklė | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
22 | Vievis | 10 | T-1X | Šynų lanko apsauga | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
23 | Vievis | 10 | T-1X | Šynų lanko apsaugos būklė | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
24 | Vievis | 10 | T-1X | SF6 dujų slėgis | M_SP_TB_1 |  | Norma | Žemas |  | Norma | 581 | Apsaugos I
25 | Vievis | 10 | T-1X | Nustatymų grupė | M_SP_TB_1 |  | 1 | 2 |  | 1 | 556 | Nustatymų grupės
26 | Vievis | 10 | T-1X | RAA terminalo būklė/Valdymo ir RAA grandinės, a. j. (SFX) | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I | Apjungiami į vieną signalą lygiagretinant kontaktus
27 | Vievis | 10 | T-1X | TSPĮ ryšys su RAA | M_SP_TB_1 |  | Yra | Nėra |  | Yra | 591 | Ryšys
28 | Vievis | 10 | T-1X | Ryšio su RAA vieno iš žiedų būsena | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 591 | Ryšys | Naudojama tik su IEC61850 prokolu.
29 | Vievis | 10 | T-1X | Avarinė RAA dalies funkcijų būsena (GOOSE ryšys) | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 591 | Ryšys | Naudojama tik su IEC61850 prokolu.
Sekcijinis 10 kV narvelis (TS-10)
1 | Vievis | 10 | TS-10 | Jungtuvas | M_DP_TB_1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | -
2 | Vievis | 10 | TS-10/TS-10-1 | Vežimėlis/Skyriklis | M_DP_TB_1 | Tarpinė | Ištrauktas/ Išjungtas | Įstumtas/ Įjungtas | Klaida | Įstumtas/ Įjungtas | -
3 | Vievis | 10 | TS-10-ž | Įžemiklis | M_DP_TB_1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | -
4 | Vievis | 10 | TS-10 | Jungtuvo pavara | M_SP_TB_1 |  | Paruošta | Neparuošta |  | Paruošta | 300 | Jungtuvai
5 | Vievis | 10 | TS-10 | Jungtuvo įjungimo grandinės | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 584 | Grandinės II
6 | Vievis | 10 | TS-10 | Jungtuvo išjungimo grandinės | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
7 | Vievis | 10 | TS-10 | Skyriklio/įžemiklio/vežimėlio pavaros maitinimo grandinės, a. j. (SFX) | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I | Kai narvelio vežimėlis, skyriklis/ižemiklis yra valdomi per papildomą valdiklį papildomai prijungiamas signalas "Vežimėlio, skyriklio/ įžemiklio valdymo valdiklio būklė"
8 | Vievis | 10 | TS-10 | Prijunginio valdymas | M_SP_TB_1 |  | Vietinis | Nuotolinis |  | Nuotolinis | 550 | Valdymo raktai
9 | Vievis | 10 | TS-10 | MSA | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
10 | Vievis | 10 | TS-10 | MSA greitinimas | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
11 | Vievis | 10 | TS-10 | Lanko apsauga | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
12 | Vievis | 10 | TS-10 | Lanko apsaugos būklė | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
13 | Vievis | 10 | TS-10 | Išjungtas nuo 10 kV linijų JRĮ | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
14 | Vievis | 10 | TS-10 | JRĮ būsena | M_SP_TB_1 |  | Įjungta | Išjungta |  | Įjungta | 505 | Kiti raktai
15 | Vievis | 10 | TS-10 | JRĮ | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
16 | Vievis | 10 | TS-10 | Šynų apsauga | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
17 | Vievis | 10 | TS-10 | 10kV ARĮ | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II
18 | Vievis | 10 | TS-10 | 10kV ARĮ būsena | M_SP_TB_1 |  | Įjungta | Išjungta |  | Įjungtas | 550 | Valdymo raktai
19 | Vievis | 10 | TS-10 | 10kV ARĮ sąlygos | M_SP_TB_1 |  | Yra | Nėra |  | Yra | 583 | Grandinės I
20 | Vievis | 10 | TS-10 | SF6 dujų slėgis | M_SP_TB_1 |  | Norma | Žemas |  | Norma | 581 | Apsaugos I
21 | Vievis | 10 | TS-10 | Nustatymų grupė | M_SP_TB_1 |  | 1 | 2 |  | 1 | 556 | Nustatymų grupės
22 | Vievis | 10 | TS-10 | Elektromagnetinių blokuočių raktas | M_SP_TB_1 |  | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | 550 | Valdymo raktai
23 | Vievis | 10 | TS-10 | RAA terminalo būklė/Valdymo ir RAA grandinės, a. j. (SFX) | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I | Apjungiami į vieną signalą lygiagretinant kontaktus
24 | Vievis | 10 | TS-10 | TSPĮ ryšys su RAA | M_SP_TB_1 |  | Yra | Nėra |  | Yra | 591 | Ryšys
25 | Vievis | 10 | TS-10 | Ryšio su RAA vieno iš žiedų būsena | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 591 | Ryšys | Naudojama tik su IEC61850 prokolu.
26 | Vievis | 10 | TS-10 | Avarinė RAA dalies funkcijų būsena (GOOSE ryšys) | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 591 | Ryšys | Naudojama tik su IEC61850 prokolu.
10 kV linijos narvelis (L-100)
1 | Vievis | 10 | L-100 | Jungtuvas | M_DP_TB_1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | -
2 | Vievis | 10 | L-100/L-100-0 | Vežimėlis/Skyriklis | M_DP_TB_1 | Tarpinė | Ištrauktas/ Išjungtas | Įstumtas/ Įjungtas | Klaida | Įstumtas/ Įjungtas | -
3 | Vievis | 10 | L-100-ž | Įžemiklis | M_DP_TB_1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | -
4 | Vievis | 10 | L-100 | Jungtuvo pavara | M_SP_TB_1 |  | Paruošta | Neparuošta |  | Paruošta | 300 | Jungtuvai
5 | Vievis | 10 | L-100 | Jungtuvo įjungimo grandinės | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 584 | Grandinės II
6 | Vievis | 10 | L-100 | Jungtuvo išjungimo grandinės | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
7 | Vievis | 10 | L-100 | Jungtuvo pavaros maitinimo grandinės, a. j. (SFX) | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
8 | Vievis | 10 | L-100 | Skyriklio/įžemiklio/vežimėlio pavaros maitinimo grandinės, a. j. (SFX) | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I | Kai narvelio vežimėlis, skyriklis/ižemiklis yra valdomi per papildomą valdiklį papildomai prijungiamas signalas "Vežimėlio, skyriklio/ įžemiklio valdymo valdiklio būklė"
9 | Vievis | 10 | L-100 | Prijunginio valdymas | M_SP_TB_1 |  | Vietinis | Nuotolinis |  | Nuotolinis | 550 | Valdymo raktai
10 | Vievis | 10 | L-100 | Srovės grandinės | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
11 | Vievis | 10 | L-100 | MSA | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I | Visus MSA laiptus apjungiam į vieną signalą.
12 | Vievis | 10 | L-100 | MSA greitinimas | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
13 | Vievis | 10 | L-100 | Atkirta | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I | Visus Atkirta laiptus apjungiam į vieną signalą.
14 | Vievis | 10 | L-100 | Umin | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II | Jeigu prie linijos pajungtas generuojantis šaltinis.
15 | Vievis | 10 | L-100 | JRĮ būsena | M_SP_TB_1 |  | Įjungta | Išjungta |  | Įjungta | 505 | Kiti raktai
16 | Vievis | 10 | L-100 | JRĮ | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
17 | Vievis | 10 | L-100 | AKĮ būsena | M_SP_TB_1 |  | Įjungta | Išjungta |  | Įjungta | 505 | Kiti raktai
18 | Vievis | 10 | L-100 | AKĮ | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 505 | Kiti raktai
19 | Vievis | 10 | L-100 | Kryptinė įžemėjimo apsauga | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 510 | Įžemėjimai
20 | Vievis | 10 | L-100 | Lanko apsauga | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
21 | Vievis | 10 | L-100 | Lanko apsaugos būklė(2) | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
22 | Vievis | 10 | L-100 | SF6 dujų slėgis | M_SP_TB_1 |  | Norma | Žemas |  | Norma | 581 | Apsaugos I
23 | Vievis | 10 | L-100 | ADN | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 585 | Dalinimo automatika | Visus ADN laiptus apjungiam į vieną signalą.
24 | Vievis | 10 | L-100 | DAKĮ | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 585 | Dalinimo automatika
25 | Vievis | 10 | L-100 | NA | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 585 | Dalinimo automatika | Visus NA laiptus apjungiam į vieną signalą.
26 | Vievis | 10 | L-100 | NAKĮ | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 585 | Dalinimo automatika
27 | Vievis | 10 | L-100 | ADN būsena | M_SP_TB_1 |  | Įjungta | Išjungta |  | Įjungta | 505 | Kiti raktai
28 | Vievis | 10 | L-100 | NA būsena | M_SP_TB_1 |  | Įjungta | Išjungta |  | Įjungta | 505 | Kiti raktai
29 | Vievis | 10 | L-100, KR-1 | Technologinės apsaugos į signalą | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II | Naudojamas kai prie linijos yra prijungta ir KR
30 | Vievis | 10 | L-100, KR-1 | Technologinės apsaugos į išjungimą | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I | Naudojamas kai prie linijos yra prijungta ir KR
31 | Vievis | 10 | L-100, KR-1 | Žemas alyvos lygis | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II | Naudojamas kai prie linijos yra prijungta ir KR
32 | Vievis | 10 | L-100 | Nustatymų grupė | M_SP_TB_1 |  | 1 | 2 |  | 1 | 556 | Nustatymų grupės
33 | Vievis | 10 | L-100 | Ryšio su RAA vieno iš žiedų būsena | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 591 | Ryšys | Naudojama tik su IEC61850 prokolu.
34 | Vievis | 10 | L-100 | Avarinė RAA dalies funkcijų būsena (GOOSE ryšys) | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 591 | Ryšys | Naudojama tik su IEC61850 prokolu.
35 | Vievis | 10 | L-100 | RAA terminalo būklė/Valdymo ir RAA grandinės, a. j. (SFX) | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I | Apjungiami į vieną signalą lygiagretinant kontaktus
36 | Vievis | 10 | L-100 | TSPĮ ryšys su RAA terminalu | M_SP_TB_1 |  | Yra | Nėra |  | Yra | 591 | Ryšys
10 kV SRT/KRT narvelis (SRT/KRT-1X)
1 | Vievis | 10 | SRT/KRT-1X | Jungtuvas | M_DP_TB_1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | -
2 | Vievis | 10 | SRT/KRT-1X / SRT/KRT-1X-0 | Vežimėlis/Skyriklis | M_DP_TB_1 | Tarpinė | Ištrauktas/ Išjungtas | Įstumtas/ Įjungtas | Klaida | Įstumtas/ Įjungtas | -
3 | Vievis | 10 | SRT/KRT-1X-ž | Įžemiklis | M_DP_TB_1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | -
4 | Vievis | 10 | SRT/KRT-1X | Jungtuvo pavara | M_SP_TB_1 |  | Paruošta | Neparuošta |  | Paruošta | 300 | Jungtuvai
5 | Vievis | 10 | SRT/KRT-1X | Jungtuvo įjungimo grandinės | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 584 | Grandinės II
6 | Vievis | 10 | SRT/KRT-1X | Jungtuvo išjungimo grandinės | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
7 | Vievis | 10 | SRT/KRT-1X | Jungtuvo pavaros maitinimo grandinės, a. j. (SFX) | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
8 | Vievis | 10 | SRT/KRT-1X | Skyriklio/įžemiklio/vežimėlio pavaros maitinimo grandinės, a. j. (SFX) | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I | Kai narvelio vežimėlis, skyriklis/ižemiklis yra valdomi per papildomą valdiklį papildomai prijungiamas signalas "Vežimėlio, skyriklio/ įžemiklio valdymo valdiklio būklė"
9 | Vievis | 10 | SRT/KRT-1X | Prijunginio valdymas | M_SP_TB_1 |  | Vietinis | Nuotolinis |  | Nuotolinis | 550 | Valdymo raktai
10 | Vievis | 10 | SRT/KRT-1X | Srovės grandinės | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
11 | Vievis | 10 | SRT/KRT-1X | MSA | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I | Visus MSA laiptus apjungiam į vieną signalą.
12 | Vievis | 10 | SRT/KRT-1X | MSA greitinimas | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
13 | Vievis | 10 | SRT/KRT-1X | Atkirta | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I | Visus Atkirta laiptus apjungiam į vieną signalą.
14 | Vievis | 10 | SRT/KRT-X, KR-X | Technologinės apsaugos į signalą | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II
15 | Vievis | 10 | SRT/KRT-X, KR-X | Technologinės apsaugos į išjungimą | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
16 | Vievis | 10 | SRT/KRT-X, KR-X | Žemas alyvos lygis | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II
17 | Vievis | 10 | SRT/KRT-1X | JRĮ būsena | M_SP_TB_1 |  | Įjungta | Išjungta |  | Įjungta | 505 | Kiti raktai
18 | Vievis | 10 | SRT/KRT-1X | JRĮ | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
19 | Vievis | 10 | SRT/KRT-1X | Kryptinė įžemėjimo apsauga | M_SP_TB_1 |  | Nėra | Yra |  | Nėra | 510 | Įžemėjimai
20 | Vievis | 10 | SRT/KRT-1X | Lanko apsauga | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
21 | Vievis | 10 | SRT/KRT-1X | Lanko apsaugos būklė | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
22 | Vievis | 10 | SRT/KRT-1X | SF6 dujų slėgis | M_SP_TB_1 |  | Norma | Žemas |  | Norma | 581 | Apsaugos I
23 | Vievis | 10 | SRT/KRT-1X | Ryšio su RAA vieno iš žiedų būsena | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 591 | Ryšys | Naudojama tik su IEC61850 prokolu.
24 | Vievis | 10 | SRT/KRT-1X | Avarinė RAA dalies funkcijų būsena (GOOSE ryšys) | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 591 | Ryšys | Naudojama tik su IEC61850 prokolu.
25 | Vievis | 10 | SRT/KRT-1X | RAA terminalo būklė/Valdymo ir RAA grandinės, a. j. (SFX) | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I | Apjungiami į vieną signalą lygiagretinant kontaktus
26 | Vievis | 10 | SRT/KRT-1X | TSPĮ ryšys su RAA | M_SP_TB_1 |  | Yra | Nėra |  | Yra | 591 | Ryšys
Kompensacinė ritė (KR-X)
1 | Vievis | 10 | KR-X-0 | Skyriklis | M_DP_TB_1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas |  |  | Jei naudojama KR viename korpuse su SRT/KRT šie signalai nenaudojami
2 | Vievis | 10 | KR-X-ž | Įžemiklis | M_DP_TB_1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas
3 | Vievis | 10 | KR-X | KR Veikimo režimas | M_SP_TB_1 | - | Automatinis | Rankinis | - | Automatinis | -
4 | Vievis | 10 | KR-X | KR valdiklio valdymas | M_SP_TB_1 | - | Vietinis | Nuotolinis | - | Nuotolinis | -
5 | Vievis | 10 | KR-X | Valdiklio būklė/Valdymo ir RAA grandinės, a. j. (SFX) | M_SP_TB_1 | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 583 | Grandinės I | Apjungiami į vieną signalą lygiagretinant kontaktus
6 | Vievis | 10 | KR-X | 6/10kV tinklas | M_SP_TB_1 | - | Kompensuotas | Nekompensuotas | - | Kompensuotas | 586 | kiti signalai
7 | Vievis | 10 | KR-X | Pavaros maitinimo grandinės, a. j. (SFX) | M_SP_TB_1 | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 583 | Grandinės I
8 | Vievis | 10 | KR-X | KR automatinis valdymas | M_SP_TB_1 |  | Norma | Blokuotas | - | Norma | 584 | Grandinės II
9 | Vievis | 10 | KR-X | Ryšio su RAA vieno iš žiedų būsena | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 591 | Ryšys | Naudojama tik su IEC61850 prokolu.
10 | Vievis | 10 | KR-X | TSPĮ ryšys su KR valdikliu | M_SP_TB_1 |  | Yra | Nėra |  | Yra | 591 | Ryšys
Kompensacinė ritė (KR-X be valdiklio)
1 | Vievis | 10 | KR-X-0 | Skyriklis | M_DP_TB_1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas |  |  | Jei naudojama KR viename korpuse su SRT/KRT šie signalai nenaudojami
2 | Vievis | 10 | KR-X-ž | Įžemiklis | M_DP_TB_1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas
3 | Vievis | 10 | KR-X | Pavaros maitinimo grandinės, a. j. (SFX) | M_SP_TB_1 | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 583 | Grandinės I
4 | Vievis | 10 | SRT/KRT-X, KR-X | Technologinės apsaugos į signalą | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II
5 | Vievis | 10 | SRT/KRT-X, KR-X | Technologinės apsaugos į išjungimą | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
Kintamos srovės savųjų reikmių skydas (KSSRS)
1 | Vievis | 0.4 | KSSRS | SR ARĮ būsena | M_SP_TB_1 | - | Įjungta | Išjungta | - | Įjungtas | 550 | Valdymo raktai
2 | Vievis | 0.4 | SRT-041 | I š.s. įvadas(5) | M_SP_TB_1 | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | 590 | S.r. signalai
3 | Vievis | 0.4 | SRT-042 | II š.s. įvadas(5) | M_SP_TB_1 | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | 590 | S.r. signalai
4 | Vievis | 0.4 | TS-04 | Sekcijinis a.j.(5) | M_SP_TB_1 | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Išjungtas | 590 | S.r. signalai
5 | Vievis | 0.4 | KSSRS | SR ARĮ | M_SP_TB_1 | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 569 | S.r. signalai
6 | Vievis | 0.4 | KSSRS | I š.s. paskirstymo a.j. | M_SP_TB_1 | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | 569 | S.r. signalai
7 | Vievis | 0.4 | KSSRS | II š.s. paskirstymo a.j. | M_SP_TB_1 | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | 569 | S.r. signalai
Nuolatinės srovės savųjų reikmių skydas (NSSRS)
1 | Vievis |  | NSSRS | Įkroviklio Nr.1 būklė | M_SP_TB_1 | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 569 | S.r. signalai
2 | Vievis |  | NSSRS | Įkroviklio Nr.2 būklė | M_SP_TB_1 | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 569 | S.r. signalai
3 | Vievis |  | SF11 | I š.s. įvadas(5) | M_SP_TB_1 | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | 590 | S.r. signalai
4 | Vievis |  | SF21 | II š.s. įvadas(5) | M_SP_TB_1 | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | 590 | S.r. signalai
5 | Vievis |  | SF12 | I š.s. baterijos įvadas(5) | M_SP_TB_1 | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | 590 | S.r. signalai
6 | Vievis |  | SF22 | II š.s. baterijos įvadas(5) | M_SP_TB_1 | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | 590 | S.r. signalai
7 | Vievis |  | NSSRS | Įžemėjimo signalizacija | M_SP_TB_1 | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 590 | S.r. signalai
8 | Vievis |  | NSSRS | I š.s. paskirstymo a.j. | M_SP_TB_1 | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | 569 | S.r. signalai
9 | Vievis |  | NSSRS | II š.s. paskirstymo a.j. | M_SP_TB_1 | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | 590 | S.r. signalai
10 | Vievis |  | NSSRS | Žema įtampa | M_SP_TB_1 | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 590 | S.r. signalai
11 | Vievis |  | NSSRS | Aukšta įtampa | M_SP_TB_1 | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 590 | S.r. signalai
12 | Vievis |  | NSSRS | Baterijos saugiklis | M_SP_TB_1 | - | Norma | Perdegė | - | Norma | 590 | S.r. signalai
13 | Vievis |  | QFU11 | Baterijos įvadas | M_SP_TB_1 | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | 590 | S.r. signalai
14 | Vievis |  | NSSRS | Baterijos įkrovimo grandinės | M_SP_TB_1 | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 590 | S.r. signalai
Kiti signalai
1 | Vievis | 35 | ĮT-31-1 | Skyriklis | M_DP_TB_1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | -
2 | Vievis | 35 | ĮT-31-ž | Įžemiklis | M_DP_TB_1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | -
3 | Vievis | 10 | ĮT-11 | Vežimėlis | M_DP_TB_1 | Tarpinė | Ištrauktas | Įstumtas | Klaida | Įstumtas | -
4 | Vievis | 10 | Š1-10-ž | Įžemiklis | M_DP_TB_1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | -
5 | Vievis | 35/10 | ĮT-31/11 | Apskaitos įtampos grandinės, a. j. (SFX) | M_SP_TB_1 | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 583 | Grandinės I
6 | Vievis | 35/10 | ĮT-31/11 | RAA įtampos grandinės, a. j. (SFX) | M_SP_TB_1 | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 583 | Grandinės I
7 | Vievis | 35/10 | ĮT-31/11 | 3Uo įtampos grandinės, a. j. (SFX) | M_SP_TB_1 | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 583 | Grandinės I
8 | Vievis | 10 | ĮT-11 | 10 kV saugikliai | M_SP_TB_1 | - | Norma | Perdegė | - | Norma | 581 | Apsaugos I
9 | Vievis | 35/10 | ĮT-31/11 | Įžemėjimas šynose Š1-35/10 | M_SP_TB_1 | - | Nėra | Yra | - | Nėra | 510 | Įžemėjimai
10 | Vievis | 35/10 | ĮT-31/11 | Įtampa šynose Š1-35/10 | M_SP_TB_1 | - | Yra | Nėra | - | Yra | 581 | Apsaugos I
11 | Vievis | 110 | ĮT-101 | NA grandinės, a. j. (SFX) | M_SP_TB_1 | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 583 | Grandinės I
12 | Vievis | 110 | ĮT-101 | 110kV įtampos grandinės, a. j. (SFX) | M_SP_TB_1 | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 583 | Grandinės I
13 | Vievis |  | Kiti | Nuotekų lygis rezervuare | M_SP_TB_1 | - | Norma | Aukštas | - | Norma | 586 | kiti signalai
14 | Vievis |  | Kiti | Nuotekų lygis valymo įrenginiuose | M_SP_TB_1 |  | Norma | Aukštas | - | Norma | 586 | kiti signalai
15 | Vievis |  | Kiti | AS spintų ir pavarų apšildymo a.j. | M_SP_TB_1 |  | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | 586 | kiti signalai
16 | Vievis |  | Kiti | Pastotės durys | M_SP_TB_1 | - | Uždarytos | Atidarytos | - | Uždarytos | 588 | Aps. signalizacija | Naudojamas kai nėra apsauginės signalizacijos
17 | Vievis |  | Kiti | Ryšių namelio durys | M_SP_TB_1 | - | Uždarytos | Atidarytos | - | Uždarytos | 588 | Aps. signalizacija | Naudojamas kai nėra apsauginės signalizacijos
18 | Vievis |  | Kiti | Apsauginė signalizacija | M_SP_TB_1 | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 592 | Signalizacija
19 | Vievis |  | Kiti | Apsauginės signalizacijos būsena | M_SP_TB_1 | - | Įjungta | Išjungta | - | Įjungta | 587 | Aps. sig. būsena
20 | Vievis |  | Kiti | Apsauginės signalizacijos būklė | M_SP_TB_1 | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 588 | Aps. signalizacija
21 | Vievis |  | Kiti | Perimetro apsauga | M_SP_TB_1 | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 592 | Signalizacija
22 | Vievis |  | Kiti | Gaisro signalizacija | M_SP_TB_1 | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 592 | Signalizacija
23 | Vievis |  | Kiti | Gaisro signalizacijos būklė | M_SP_TB_1 | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 588 | Aps. signalizacija
Valdymo sistemų signalai
1 | Vievis |  | TSPĮ | Ryšio būklė | M_SP_TB_1 | - | Norma | Gedimas |  | Norma | 591 | Ryšys
2 | Vievis |  | TSPĮ | RMR/GPRS maitinimo grandinės, a. j. (SFX) | M_SP_TB_1 | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 583 | Grandinės I
3 | Vievis |  | TSPĮ | TSPĮ būklė | M_SP_TB_1 | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 589 | VS aliarmai
4 | Vievis |  | TSPĮ | TSPĮ maitinimo grandinės, a. j (SFX) | M_SP_TB_1 | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 583 | Grandinės I
5 | Vievis |  | TSPĮ | TSPĮ modulio būklė (X+1) | M_SP_TB_1 | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 589 | VS aliarmai
6 | Vievis |  | TSPĮ | RMR/GPRS maitinimas | M_SP_TB_1 | - | Iš tinklo | Iš NMŠ | - | Iš tinklo | 584 | Grandinės II
7 | Vievis |  | TSPĮ | Ryšių namelio šildymas | M_SP_TB_1 | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Išjungtas | 586 | Kiti signalai
8 | Vievis |  | TSPĮ | TSPĮ spintos durys | M_SP_TB_1 | - | Uždarytos | Atidarytos | - | Uždarytos | 588 | Aps. signalizacija
9 | Vievis |  | TSPĮ | RMR/GPRS spintos durys | M_SP_TB_1 | - | Uždarytos | Atidarytos | - | Uždarytos | 588 | Aps. signalizacija
10 | Vievis |  | TSPĮ | TSPĮ maitinimas | M_SP_TB_1 | - | Iš tinklo | Iš NMŠ | - | Iš tinklo | 584 | Grandinės II
11 | Vievis |  | TSPĮ | TSPĮ maitinimas | M_SP_TB_1 | - | Iš NSS1 | Iš NSS2 | - | Iš NSS1 | 584 | Grandinės II | Kai TSPĮ maitinama iš dviejų NSS sekcijų
12 | Vievis |  | Kiti | NMŠ būklė | M_SP_TB_1 | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 583 | Grandinės I
13 | Vievis |  | Kiti | NMŠ baterijų būklė | M_SP_TB_1 | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 583 | Grandinės I
14 | Vievis |  | Kiti | Ryšių spintos durys | M_SP_TB_1 | - | Uždarytos | Atidarytos | - | Uždarytos | 588 | Aps. signalizacija
15 | Vievis |  | Kiti | Ryšių spintos maitinimas | M_SP_TB_1 | - | Iš NSS1 | Iš NSS2 | - | Iš NSS1 | 584 | Grandinės II | Kai ryšių spinta maitinama iš dviejų NSS sekcijų
16 | Vievis |  | RMR | RMR maitinimo grandinės, a. j (SFX) | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
PSO TSPĮ -> STO TSPĮ
1 | Vievis | 110kV | T-10X | T-10X | M_DP_TB_1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
2 | Vievis | 110kV | T-10X-X | T-10X-X | M_DP_TB_1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
3 | Vievis | 110kV | T-10X-Xž | T-10X-Xž | M_DP_TB_1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
4 | Vievis | 110kV | RAA | T-10X gedimas (n grupė) | M_SP_TB_1 | - | Norma | Suveikė | - |  | 581 | Apsaugos I
5 | Vievis | 110kV | RAA | T-10X išjungimas nuo PT RAA (n grupė) | M_SP_TB_1 | - | Norma | Suveikė | - |  | 581 | Apsaugos I
6 | Vievis | 110kV | RAA | T-10X ARĮ | M_SP_TB_1 | - | Norma | Suveikė | - |  | 581 | Apsaugos I
7 | Vievis | 110kV | RAA | T-10X ARĮ (RFVT) | M_SP_TB_1 | - | Išjungta | Įjungta | - |  | 550 | Valdymo raktai
8 | Vievis | 110kV | T-10X | T-10X valdymo režimas (pavara-XX) | M_DP_TB_1 | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida |  | 550 | Valdymo raktai
9 | Vievis | 110kV | T-10X-X | T-10X-X valdymo režimas (pavara-XX) | M_DP_TB_1 | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida |  | 550 | Valdymo raktai
10 | Vievis | 110kV | T-10X-Xž | T-10X-Xž valdymo režimas (pavara-XX) | M_DP_TB_1 | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida |  | 550 | Valdymo raktai
11 | Vievis | 110kV | TSPĮ | T-10X prijunginio valdymo teisės | M_SP_TB_1 | - | PT | ST | - |  | 550 | Valdymo raktai
STO TSPĮ -> PSO TSPĮ
1 | Vievis | 10kV | TX-Nž | TX-Nž | M_DP_TB_1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
2 | Vievis | 10kV | RAA | NA | M_DP_TB_1 | - | Norma | Suveikė | -
3 | Vievis | 10kV | RAA | NAKĮ | M_DP_TB_1 | - | Norma | Suveikė | -
4 | Vievis | 10kV | RAA | ADN | M_SP_TB_1 | - | Norma | Suveikė | -
5 | Vievis | 10kV | RAA | DAKĮ | M_SP_TB_1 | - | Norma | Suveikė | -
6 | Vievis | 10kV | RAA | ST T-X ARĮ | M_SP_TB_1 | - | Norma | Suveikė | -
7 | Vievis | 10kV | RAA | ST RAA poveikis į T-10X išjungimą | M_SP_TB_1 | - | Norma | Suveikė | -
8 | Vievis | 10kV | RAA | ST T-X ARĮ funkcija | M_SP_TB_1 | - | Išjungta | Įjungta | -
Paaiškinimai:
(1) - DMS sistemoje naudojamas signalų filtro kodas
(2) - Gedimo signalas išduodamas tik iš to narvelio, kuriame įrengtas valdiklis arba LA jutiklio būklė.
(3) - Perduodamos visų tranformatoriaus prijunginio 110 kV komutacinių aparatų padėtys
(4) - Signalas perduodamas tik į TSPĮ formuoti apibendrintą signalą, į DMS neperduodamas
(5) - Operatyvinius pavadinimus tikslinti darbo projekto rengimo metu
* - Naudojant IEC 60870-5-101 protokolą galima naudoti ir M_SP_TA_1 tipą
Note on F307: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Gal reikalingas užlaikymas?

## Valdymas
4 Priedas Projektinių užduočių rengimo proceso aprašas
Rekonstruojamų ir naujai statomų pastočių bei skirstomųjų punktų
valdymo komandų sąrašas
Versija Nr.3 2024-06-10
Eil. Nr. | Pastotės pavadinimas | Įtampa (kV) | Prijunginys / įrenginys | Valdomas objektas | ASDU tipas | Komandos siuntimas | Komanda |  | Pastabos
STO TSPĮ -> PSO TSPĮ
1 | Vievis | 110 | T-10X | Jungtuvas | C_DC_NA_1 | SBO | Išjungti | Įjungti
2 | Vievis | 110 | T-10X-X | Skyriklis | C_DC_NA_1 | SBO | Išjungti | Įjungti
3 | Vievis | 110 | T-10X-Xž | Įžemiklis | C_DC_NA_1 | SBO | Išjungti | Įjungti
Transformatorius (T-X)
1 | Vievis | 110 | TX-Nž | Neutralės įžemiklis | C_DC_NA_1 | Direct | Išjungti | Įjungti
2 | Vievis | 110 | T-X | AĮR veikimo režimas | C_DC_NA_1 | Direct | Rankinis | Automatinis
3 | Vievis | 110 | T-X | Atšakų valdymas | C_SC_NA_1 | Direct |  | Mažinti
4 | Vievis | 110 | T-X | Atšakų valdymas | C_SC_NA_1 | Direct |  | Didinti
5 | Vievis | 110 | T-X | Transformatorių ARĮ būsena | C_SC_NA_1 | Direct | Išjungti | Įjungti
35 kV įvadinis jungtuvas ir skyriklis (T-3X)
1 | Vievis | 35 | T-3X | Jungtuvas | C_DC_NA_1 | Direct | Išjungti | Įjungti
2 | Vievis | 35 | T-3X-Xž | Įžemiklis | C_DC_NA_1 | Direct | Išjungti | Įjungti
3 | Vievis | 35 | T-3X-X | Skyriklis | C_DC_NA_1 | Direct | Išjungti | Įjungti
4 | Vievis | 35 | T-3X | Nustatymų grupė | C_SC_NA_1 | Direct | 1 | 2
35 kV sekcijinis jungtuvas ir skyriklis (TS-30)
1 | Vievis | 35 | TS-30 | Jungtuvas | C_DC_NA_1 | Direct | Išjungti | Įjungti
2 | Vievis | 35 | TS-30-1 | Skyriklis | C_DC_NA_1 | Direct | Išjungti | Įjungti
3 | Vievis | 35 | TS-30-1ž | Įžemiklis | C_DC_NA_1 | Direct | Išjungti | Įjungti
4 | Vievis | 35 | TS-30-2 | Skyriklis | C_DC_NA_1 | Direct | Išjungti | Įjungti
5 | Vievis | 35 | TS-30-2ž | Įžemiklis | C_DC_NA_1 | Direct | Išjungti | Įjungti
6 | Vievis | 35 | TS-30 | Nustatymų grupė | C_SC_NA_1 | Direct | 1 | 2
7 | Vievis | 35 | TS-30 | 35 kV ARĮ būsena | C_SC_NA_1 | Direct | Išjungti | Įjungti
35 kV linijos jungtuvas ir skyriklis (L-Elektrėnai)
1 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | Jungtuvas | C_DC_NA_1 | Direct | Išjungti | Įjungti
2 | Vievis | 35 | L-El-1 | Skyriklis | C_DC_NA_1 | Direct | Išjungti | Įjungti
3 | Vievis | 35 | L-El-1ž | Įžemiklis | C_DC_NA_1 | Direct | Išjungti | Įjungti
4 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | Nustatymų grupė | C_SC_NA_1 | Direct | 1 | 2
5 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | ADN būsena | C_SC_NA_1 | Direct | Išjungti | Įjungti
6 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | NA būsena | C_SC_NA_1 | Direct | Išjungti | Įjungti
7 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | AKĮ būsena | C_SC_NA_1 | Direct | Išjungti | Įjungti | Kabelių linijoms AKĮ valdymas neprojektuojamas
8 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | ARĮ būsena | C_SC_NA_1 | Direct | Išjungti | Įjungti | Tik tose pastotėse kur yra linijų ARĮ
Kompensacinė ritė (KR-3x)
1 | Vievis | 35 | KR-3x-0 | Skyriklis | C_DC_NA_1 | Direct | Išjungti | Įjungti
2 | Vievis | 35 | KR-3x-0ž | Įžemiklis | C_DC_NA_1 | Direct | Išjungti | Įjungti
3 | Vievis | 35 | KR-30-0 | Skyriklis | C_DC_NA_1 | Direct | Išjungti | Įjungti
4 | Vievis | 35 | KR-3x | KR Veikimo režimas | C_DC_NA_1 | Direct | Rankinis | Automatinis
| Vievis | 35 | KR-3x | Srovė | C_SC_NA_1 | Direct |  | Mažinti
5 | Vievis | 35 | KR-3x | Srovė | C_SC_NA_1 | Direct |  | Didinti
Įvadinis 10 kV jungtuvas (T-1X)
1 | Vievis | 10 | T-1X | Jungtuvas | C_DC_NA_1 | Direct | Išjungti | Įjungti
2 | Vievis | 10 | T-1X/T-1X-0 | Vežimėlis/Skyriklis | C_DC_NA_1 | Direct | Išjungti | Įjungti
3 | Vievis | 10 | T-1X-ž | Įžemiklis | C_DC_NA_1 | Direct | Išjungti | Įjungti
4 | Vievis | 10 | T-1X | Nustatymų grupė | C_SC_NA_1 | Direct | 1 | 2
Sekcijinis 10 kV jungtuvas (TS-10)
1 | Vievis | 10 | TS-10 | Jungtuvas | C_DC_NA_1 | Direct | Išjungti | Įjungti
2 | Vievis | 10 | TS-10/TS-10-1 | Vežimėlis/Skyriklis | C_DC_NA_1 | Direct | Išjungti | Įjungti
3 | Vievis | 10 | TS-10-1ž | Įžemiklis | C_DC_NA_1 | Direct | Išjungti | Įjungti
4 | Vievis | 10 | TS-10 | Nustatymų grupė | C_SC_NA_1 | Direct | 1 | 2
5 | Vievis | 10 | TS-10 | 10kV ARĮ būsena | C_SC_NA_1 | Direct | Išjungti | Įjungti
10 kV linijos jungtuvas (L-100)
1 | Vievis | 10 | L-100 | Jungtuvas | C_DC_NA_1 | Direct | Išjungti | Įjungti
2 | Vievis | 10 | L-100/L-100-0 | Vežimėlis/Skyriklis | C_DC_NA_1 | Direct | Išjungti | Įjungti
3 | Vievis | 10 | L-100-ž | Įžemiklis | C_DC_NA_1 | Direct | Išjungti | Įjungti
4 | Vievis | 10 | L-100 | Nustatymų grupė | C_SC_NA_1 | Direct | 1 | 2
5 | Vievis | 10 | L-100 | ADN būsena | C_SC_NA_1 | Direct | Išjungti | Įjungti
6 | Vievis | 10 | L-100 | NA būsena | C_SC_NA_1 | Direct | Išjungti | Įjungti
7 | Vievis | 10 | L-100 | AKĮ būsena | C_SC_NA_1 | Direct | Išjungti | Įjungti | Kabelių linijoms AKĮ valdymas neprojektuojamas
10 kV SRT/KRT narvelis (SRT/KRT-1X)
1 | Vievis | 10 | SRT/KRT-1X | Jungtuvas | C_DC_NA_1 | Direct | Išjungti | Įjungti
2 | Vievis | 10 | SRT/KRT-1X/SRT/KRT-1X-0 | Vežimėlis/Skyriklis | C_DC_NA_1 | Direct | Išjungti | Įjungti
3 | Vievis | 10 | SRT/KRT-1X-ž | Įžemiklis | C_DC_NA_1 | Direct | Išjungti | Įjungti
Kompensacinė ritė (KR-X)
1 | Vievis | 10 | KR-X | KR Veikimo režimas | C_DC_NA_1 | Direct | Rankinis | Automatinis
2 | Vievis | 10 | KR-X | Srovė | C_SC_NA_1 | Direct |  | Mažinti
3 | Vievis | 10 | KR-X | Srovė | C_SC_NA_1 | Direct |  | Didinti
Kitos komandos
1 | Vievis | - |  | Apsauginės signalizacijos būsena | C_DC_NA_1 | Direct | Išjungti | Įjungti

## Matavimai
4 Priedas Projektinių užduočių rengimo proceso aprašas
Rekonstruojamų ir naujai statomų pastočių bei skirstomųjų punktų
matuojamų parametrų sąrašas
Versija Nr.3 2024-06-10
Eil. Nr. | Pastotės pavadinimas | Įtampa (kV) | Prijunginys / įrenginys | Parametras | ASDU tipas * | Matavimo vnt. | Matavimų tikslumas/nejautrumas vienetais** | Pastabos
Transformatorius (T-X)
1 | Vievis | 110 | T-X | Atšaka | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | Nr. | 1
2 | Vievis | 110 | ĮT-10X | Įtampa Uab | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | kV | 0.01
3 | Vievis | 110 | ĮT-10X | Įtampa Ubc | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | kV | 0.01
4 | Vievis | 110 | ĮT-10X | Įtampa Uca | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | kV | 0.01
5 | Vievis | 110 | T-10X | Ia | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | A | 1
5 | Vievis | 110 | T-10X | Ib | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | A | 1
5 | Vievis | 110 | T-10X | Ic | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | A | 1
6 | Vievis | 110 | T-10X | Aktyvioji galia P | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | MW | 0.01
7 | Vievis | 110 | T-10X | Reaktyvioji galia Q | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | Mvar | 0.01
PSO TSPĮ -> STO TSPĮ
1 | Vievis | 110 | T-10X | T-10X (ĮT-10X) Ua | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | kV | 0.01
2 | Vievis | 110 | T-10X | T-10X (ĮT-10X) Ub | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | kV | 0.01
3 | Vievis | 110 | T-10X | T-10X (ĮT-10X) Uc | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | kV | 0.01
35 kV įvadinis narvelis (T-3X)
1 | Vievis | 35 | T-3X | Srovė Ia | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | A | 1
2 | Vievis | 35 | T-3X | Srovė Ib | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | A | 1
3 | Vievis | 35 | T-3X | Srovė Ic | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | A | 1
4 | Vievis | 35 | T-3X | Aktyvioji galia P | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | MW | 0.01
5 | Vievis | 35 | T-3X | Reaktyvioji galia Q | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | Mvar | 0.01
9 | Vievis | 35 | ĮT-3X | Įtampa Uab | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | kV | 0.01
10 | Vievis | 35 | ĮT-3X | Įtampa Ubc | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | kV | 0.01
11 | Vievis | 35 | ĮT-3X | Įtampa Uca | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | kV | 0.01
12 | Vievis | 35 | ĮT-3X | Įžemėjimo įtampa 3Uo | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | kV | 0.01
13 | Vievis | 35 | ĮT-3X | Įtampa Ua | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | kV | 0.01
14 | Vievis | 35 | ĮT-3X | Įtampa Ub | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | kV | 0.01
15 | Vievis | 35 | ĮT-3X | Įtampa Uc | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | kV | 0.01
Sekcijinis 35 kV narvelis (TS-30)
1 | Vievis | 35 | TS-30 | Srovė Ia | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | A | 1
2 | Vievis | 35 | TS-30 | Srovė Ib | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | A | 1
3 | Vievis | 35 | TS-30 | Srovė Ic | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | A | 1
4 | Vievis | 35 | TS-30 | Aktyvioji galia P | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | MW | 0.01
5 | Vievis | 35 | TS-30 | Reaktyvioji galia Q | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | Mvar | 0.01
35 kV linijos narvelis (L-Elektrėnai)
1 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | Srovė Ia | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | A | 1
2 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | Srovė Ib | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | A | 1
3 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | Srovė Ic | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | A | 1
4 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | Įžemėjimo srovė Io | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | A | 1
5 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | Aktyvioji galia P | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | MW | 0.01
6 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | Reaktyvioji galia Q | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | Mvar | 0.01
7 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | Trumpo jungimo srovė Ika | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | A | 1
8 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | Trumpo jungimo srovė Ikb | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | A | 1
9 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | Trumpo jungimo srovė Ikc | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | A | 1
Kompensacinė ritė (KR-3x)
1 | Vievis | 10 | KR-3x | Įžemėjimo srovė | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | A | 1
2 | Vievis | 10 | KR-3x | Kompensavimo srovė | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | A | 1
Įvadinis 10 kV narvelis (T-1X)
1 | Vievis | 10 | T-1X | Srovė Ia | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | A | 1
2 | Vievis | 10 | T-1X | Srovė Ib | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | A | 1
3 | Vievis | 10 | T-1X | Srovė Ic | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | A | 1
4 | Vievis | 10 | T-1X | Aktyvioji galia P | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | MW | 0.01
5 | Vievis | 10 | T-1X | Reaktyvioji galia Q | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | Mvar | 0.01
9 | Vievis | 10 | ĮT-1X | Įtampa Uab | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | kV | 0.01
10 | Vievis | 10 | ĮT-1X | Įtampa Ubc | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | kV | 0.01
11 | Vievis | 10 | ĮT-1X | Įtampa Uca | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | kV | 0.01
12 | Vievis | 10 | ĮT-1X | Įžemėjimo įtampa 3Uo | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | kV | 0.01
13 | Vievis | 10 | ĮT-1X | Įtampa Ua | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | kV | 0.01
14 | Vievis | 10 | ĮT-1X | Įtampa Ub | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | kV | 0.01
15 | Vievis | 10 | ĮT-1X | Įtampa Uc | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | kV | 0.01
Sekcijinis 10 kV jungtuvas (TS-10)
1 | Vievis | 10 | TS-10 | Srovė Ia | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | A | 1
2 | Vievis | 10 | TS-10 | Srovė Ib | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | A | 1
3 | Vievis | 10 | TS-10 | Srovė Ic | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | A | 1
4 | Vievis | 10 | TS-10 | Aktyvioji galia P | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | MW | 0.01
5 | Vievis | 10 | TS-10 | Reaktyvioji galia Q | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | Mvar | 0.01
10 kV linijinis narvelis (L-100)
1 | Vievis | 10 | L-100 | Srovė Ia | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | A | 1
2 | Vievis | 10 | L-100 | Srovė Ib | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | A | 1
3 | Vievis | 10 | L-100 | Srovė Ic | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | A | 1
4 | Vievis | 10 | L-100 | Aktyvioji galia P | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | MW | 0.01
5 | Vievis | 10 | L-100 | Reaktyvioji galia Q | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | Mvar | 0.01
6 | Vievis | 10 | L-100 | Įžemėjimo srovė Io | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | A | 1
7 | Vievis | 10 | L-100 | Trumpo jungimo srovė Ika | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | A | 1
8 | Vievis | 10 | L-100 | Trumpo jungimo srovė Ikb | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | A | 1
9 | Vievis | 10 | L-100 | Trumpo jungimo srovė Ikc | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | A | 1
10 kV SRT/KRT narvelis (SRT/KRT-1X)
1 | Vievis | 10 | SRT/KRT-1X | Srovė Ia | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | A | 1
2 | Vievis | 10 | SRT/KRT-1X | Srovė Ib | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | A | 1
3 | Vievis | 10 | SRT/KRT-1X | Srovė Ic | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | A | 1
Kompensacinė ritė (KR-X)
1 | Vievis | 10 | KR-X | Įžemėjimo srovė | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | A | 1 | Kai statoma KR nevaldoma ant gamintojo kabelio bei nemontuojamas KR valdiklis šių matavimų nereikia
2 | Vievis | 10 | KR-X | Kompensavimo srovė | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | A | 1 | Kai statoma KR nevaldoma ant gamintojo kabelio bei nemontuojamas KR valdiklis šių matavimų nereikia
Nuolatinės srovės skydas (NSSRS)
1 | Vievis |  | NSSRS | Akumuliatorių baterijos įtampa | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | V | 0.1
2 | Vievis |  | NSSRS | Akumuliatorių baterijos srovė | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | A | 1
Kintamos srovės skydas (KSSRS)
1 | Vievis | 0.4 | KSSRS | I š.s. įvado srovė Ia | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | A | 1
2 | Vievis | 0.4 | KSSRS | I š.s. įvado srovė Ib | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | A | 1
3 | Vievis | 0.4 | KSSRS | I š.s. įvado srovė Ic | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | A | 1
4 | Vievis | 0.4 | KSSRS | I š.s. įtampa Uab | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | V | 1
5 | Vievis | 0.4 | KSSRS | I š.s. įtampa Ubc | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | V | 1
6 | Vievis | 0.4 | KSSRS | I š.s. įtampa Uca | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | V | 1
7 | Vievis | 0.4 | KSSRS | II š.s. įvado srovė Ia | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | A | 1
8 | Vievis | 0.4 | KSSRS | II š.s. įvado srovė Ib | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | A | 1
9 | Vievis | 0.4 | KSSRS | II š.s. įvado srovė Ic | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | A | 1
10 | Vievis | 0.4 | KSSRS | II š.s. įtampa Uab | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | V | 1
11 | Vievis | 0.4 | KSSRS | II š.s. įtampa Ubc | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | V | 1
12 | Vievis | 0.4 | KSSRS | II š.s. įtampa Uca | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | V | 1
Kiti matavimai
1 | Vievis |  | Kiti | US/PVP/Ryšių patalpos temperatūra | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | °C | 1
2 | Vievis |  | Kiti | US/PVP/Ryšių patalpos drėgmė | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | % | 1
3 | Vievis |  | Kiti | Lauko temperatūra | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | °C | 1
Paaiškinimai:
1. Aktyvioji galia P, Reaktyvioji galia Q matavimų reikšmės turi būti su "+", jei galia teka į elektrinės pusę ir "-" jei galia teka į ESO tinklo pusę. Matavimo reišmė negali būti [modulio].
Pastabos:
* - Prioritetas matavimų tipui M_ME_NC_1
** - Matavimų ribojimas privalo būti konfiguruojamas pirmame šaltinyje. Matavimų skaičius negali viršyti 12 matavimų per min.

## Recloseris
4 Priedas Projektinių užduočių rengimo proceso aprašas
Oro linijose įrengiamų jungtuvų informacinių signalų, valdymo komandų
ir matuojamų parametrų sąrašas
Versija Nr.3 2024-06-10
Informaciniai signalai
Eil. Nr. | Pastotės/oro linijos pavadinimas | Įtampa (kV) | Įrenginys | Teleinformacijos signalo pavadinimas | ASDU tipas | Būsena |  |  |  | Normali būsena | Aliarmo tipas(1) | DMS Tipas Filtras | Pastabos
[6 empty] | 0 | 01 (0) | 10 (1) | 11
1 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Jungtuvas | M_DP_TB_1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | - | -
2 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | MSA | M_SP_TB_1 | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 581 | Apsaugos I
3 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Atkirta | M_DP_TB_1 | - | Norma | Suveikė |  |  | 581 | Apsaugos I
4 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Jungtuvo valdymas | M_SP_TB_1 | - | Vietinis | Nuotolinis | - | Nuotolinis | 550 | Valdymo raktai
5 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | AKĮ būsena | M_DP_TB_1 | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | 550 | Valdymo raktai
6 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | AKĮ | M_SP_TB_1 | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 582 | Apsaugos II
7 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Įrenginio būklė | M_DP_TB_1 | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 583 | Grandinės I
8 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Kryptinė įžemėjimo apsauga | M_SP_TB_1 | - | Nėra | Yra | - | Nėra | 510 | Įžemėjimai | Naudojama kryptinė jei palaiko recloseris, priešingu atveju signalo apie įžemėjimą nereikia
9 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Maitinimas | M_DP_TB_1 |  | Iš tinklo | Iš akum. |  |  | 583 | Grandinės I
10 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Spintos durys | M_SP_TB_1 | - | Uždarytos | Atviros | - | Uždarytos | 588 | Aps. signalizacija
11 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Rankinis išjungimas | M_DP_TB_1 | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 581 | Apsaugos I
12 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Nustatymų grupė | M_SP_TB_1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 556 | Nustatymų grupės | signalas nenaudojamas jeigu privalomos 3 nustatymo grupės
13 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Nustatymų grupė 1 | M_DP_TB_1 | - | Įjungta | Išjungta | - | Įjungta | 556 | Nustatymų grupės | signalas nenaudojamas jeigu privalomos 3 nustatymo grupės
14 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Nustatymų grupė 2 | M_SP_TB_1 | - | Įjungta | Išjungta | - | Išjungta | 556 | Nustatymų grupės | signalas nenaudojamas jeigu privalomos 3 nustatymo grupės
15 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Nustatymų grupė 3 | M_DP_TB_1 | - | Įjungta | Išjungta | - | Išjungta | 556 | Nustatymų grupės | signalas nenaudojamas jeigu privalomos 3 nustatymo grupės
16 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Umin | M_SP_TB_1 |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II
Paaiškinimai:
(1) - DMS sistemoje naudojamas signalų filtro kodas
Valdymo komandos
Eil. Nr. | Pastotės/oro linijos pavadinimas | Įtampa (kV) | Prijunginys | Valdomas objektas | ASDU tipas | Komandos siuntimas | Komanda |  | Pastabos
1 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Jungtuvas | C_DC_NA_1 | Direct | Išjungti | Įjungti
2 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | AKĮ būsena | C_DC_NA_1 | Direct | Išjungti | Įjungti
3 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Nuostatų grupė | C_SC_NA_1 | Direct | I | II | signalas nenaudojamas jeigu privalomos 3 nustatymo grupės
4 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Nustatymų grupė 1 | C_SC_NA_1 | Direct | Įjungti | - | signalas nenaudojamas jeigu privalomos 3 nustatymo grupės
5 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Nustatymų grupė 2 | C_SC_NA_1 | Direct | Įjungti | - | signalas nenaudojamas jeigu privalomos 3 nustatymo grupės
6 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Nustatymų grupė 3 | C_SC_NA_1 | Direct | Įjungti | - | signalas nenaudojamas jeigu privalomos 3 nustatymo grupės
Matuojami parametrai
Eil. Nr. | Pastotės/oro linijos pavadinimas | Įtampa (kV) | Prijunginys | Parametras | ASDU tipas * | Matavimo vnt. | Matavimų tikslumas/nejautrumas vienetais**
1 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Srovė Ia | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | A | 1
2 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Srovė Ib | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | A | 1
3 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Srovė Ic | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | A | 1
4 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Įtampa Uab | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | kV | 0.01
5 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Įtampa Ubc | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | kV | 0.01
6 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Įtampa Uca | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | kV | 0.01
7 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Įtampa Ua | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | kV | 0.01
8 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Įtampa Ub | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | kV | 0.01
9 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Įtampa Uc | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | kV | 0.01
10 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Įtampa Uab2(2) | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | kV | 0.01
11 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Įtampa Ubc2(2) | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | kV | 0.01
12 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Įtampa Uca2(2) | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | kV | 0.01
13 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Įtampa Ua2(2) | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | kV | 0.01
14 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Įtampa Ub2(2) | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | kV | 0.01
15 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Įtampa Uc2(2) | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | kV | 0.01
16 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Trumpo jungimo srovė Ika | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | kA | 1
17 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Trumpo jungimo srovė Ikb | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | kA | 1
18 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Trumpo jungimo srovė Ikc | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | kA | 1
Pastabos:
* - Prioritetas matavimų tipui M_ME_NC_1
** - Matavimų ribojimas privalo būti konfiguruojamas pirmame šaltinyje.
(2) - Matavimai konfigūruojami kai yra sumontuoti du įtampos transformatoriai

## Micro TSPĮ
4 Priedas Projektinių užduočių rengimo proceso aprašas
Modulinių transformatorinių informacinių signalų, valdymo komandų
ir matuojamų parametrų sąrašas
Versija Nr.3 2024-06-10
Informaciniai signalai
| Eil. Nr. | Pastotės pavadinimas | Įtampa (kV) | Narvelio Nr. | Prijunginys / Įrenginys | Teleinformacijos signalo pavadinimas | ASDU tipas | Būsena |  |  |  | Normali būsena | Aliarmo tipas(1) | DMS Tipas Filtras | Pastabos
[8 empty] | 0 | 01 (0) | 10 (1) | 11
10 kV linijos narvelis
| 1 | MT-109 | 10 kV |  | L-xxx | Skyriklis | M_DP_TB_1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | - | -
| 2 | MT-109 | 10 kV |  | L-xxx | Įžemiklis | M_DP_TB_1 | Klaida | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | - | -
| 3 | MT-109 | 10 kV |  | L-xxx | Trumpas jungimas linijoje | M_SP_TB_1 | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 320
Transformatorius (T-1/T-2)
| 1 | MT-109 | 10 kV |  | T-1 | T-1 jungtuvas | M_DP_TB_1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas |  |  | Nuo 800kVA
| 2 | MT-109 | 10 kV |  | T-2 | T-2 jungtuvas | M_DP_TB_1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas |  |  | Nuo 800kVA
| 3 | MT-109 | 10 kV |  | T-1 | T-1 10kV saugikliai | M_SP_TB_1 |  | Norma | Perdegė |  | Norma | 581 | Apsaugos I | Iki 630kVA
| 4 | MT-109 | 10 kV |  | T-2 | T-2 10kV saugikliai | M_SP_TB_1 |  | Norma | Perdegė | - | Norma | 581 | Apsaugos I | Iki 630kVA
| 5 | MT-109 | 10 kV |  | T-1 | T-1 narvelio transform. temperatūra | M_SP_TB_1 |  | Norma | Aukšta | - | Norma | 581 | Apsaugos I | Nuo 800kVA
| 6 | MT-109 | 10 kV |  | T-2 | T-2 narvelio transform. temperatūra | M_SP_TB_1 |  | Norma | Aukšta | - | Norma | 581 | Apsaugos I | Nuo 800kVA
Sekcijinis narvelis (SGS)
| 1 | MT-109 | 10 kV |  | SGS | Skyriklis/Sekcijinis skyriklis | M_DP_TB_1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | - | -
| 2 | MT-109 | 10 kV |  | ŠŽ | Įžemiklio padėtis | M_DP_TB_1 | Klaida | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | - | -
Kiti signalai
| 1 | MT-109 |  |  | Kiti | TSPĮ spintos durys | M_SP_TB_1 |  | Uždarytos | Atidarytos |  | Uždarytos | 588 | Aps. signalizacija
| 2 | MT-109 |  |  | Kiti | TSPĮ spintos maitinimo a.j. | M_SP_TB_1 |  | Įjungtas | Išjungtas |  | Įjungtas | 589 | VS aliarmai
| 3 | MT-109 |  |  | Kiti | TSPĮ ir įrenginių maitinimas | M_SP_TB_1 |  | Iš tinklo | Iš NMŠ |  | Iš tinklo | 589 | VS aliarmai
| 4 | MT-109 |  |  | Kiti | NMŠ baterijos būklė / žema baterijų įtampa | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 589 | VS aliarmai
| 5 | MT-109 |  |  | Kiti | TSPĮ būsena | M_SP_TB_1 |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 591 | Ryšys
| 6 | MT-109 |  |  | Kiti | SF6 dujų slėgis | M_SP_TB_1 |  | Norma | Žemas |  | Norma | 581 | Apsaugos I
| 7 | MT-109 |  |  | Kiti | Skyriklių valdymas | M_SP_TB_1 |  | Nuotolinis | Vietinis |  | Nuotolinis | 550 | Valdymo raktai
| 8 | MT-109 |  |  | Kiti | Skyriklių valdymo grandinių a.j. | M_SP_TB_1 | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | 583 | Grandinės I
Paaiškinimai:
(1) - DMS sistemoje naudojamas signalų filtro kodas
Valdymo komandos
| Eil. Nr. | Pastotės pavadinimas | Įtampa (kV) | Narvelio Nr. | Prijunginys / Įrenginys | Valdomas objektas | ASDU tipas | Komados siuntimas | Komanda
| 1 | MT-109 | 10 kV |  | L-xxx | Galios skyriklis | C_DC_NA_1 | Direct | Išjungti | Įjungti
| 2 | MT-109 | 10 kV |  | LGS-xxx/SGS | Skyriklis/Sekcijinis skyriklis | C_DC_NA_1 | Direct | Išjungti | Įjungti
Matuojami parametrai *
| Eil. Nr. | Pastotės pavadinimas | Įtampa (kV) | Narvelio Nr. | Prijunginys / įrenginys | Parametras | ASDU tipas ** | Matavimo vnt. | Matavimų tikslumas/nejautrumas vienetais***
| 1 | MT-109 | 10 |  | L-XXX | Ia | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | A | 1
| 2 | MT-109 | 10 |  | L-XXX | Ib | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | A | 1
| 3 | MT-109 | 10 |  | L-XXX | Ic | M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 | A | 1
Pastabos:
* - Matavimai konfigūruojami tik tada kai MT yra sumontuoti srovės sensoriai
** - Prioritetas matavimų tipui M_ME_NC_1
*** - Matavimų ribojimas privalo būti konfiguruojamas pirmame šaltinyje.

## Trumpo jungimo indikatoriai
4 Priedas Projektinių užduočių rengimo proceso aprašas
Oro linijose montuojamų trumpojo jungimo indikatorių
informacinių signalų sąrašas
Versija Nr.3 2024-06-10
Eil. Nr. | Pastotės pavadinimas | Įtampa (kV) | Prijunginys | Teleinformacijos signalo pavadinimas | ASDU tipas | Būsena |  |  |  | Normali būsena | Aliarmo tipas(1) | DMS Tipas Filtras | Pastabos
[6 empty] | 0 | 01 (0) | 10 (1) | 11
Beacon A (sumontuoti MT, su maitinimu iš 220 VAC)
1 | MT-339 | 10 | L-TR126 | Trumpas jungimas linijoje | M_SP_TB_1 | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 320
2 | MT-339 | 10 | L-MT334 | Trumpas jungimas linijoje | M_SP_TB_1 | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 320
3 | MT-339 | 10 | L-nnn | Trumpas jungimas linijoje | M_SP_TB_1 | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 320
4 | MT-339 | 10 | L-nnn | Trumpas jungimas linijoje | M_SP_TB_1 | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 320
5 | MT-339 | 10 | Kiti | GSM modemo maitinimas | M_SP_TB_1 | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 583 | Grandinės I
6 | MT-339 | 10 | Kiti | TJI ryšio būsena | M_SP_TB_1 | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 591 | Ryšys
Beacon A (sumontuoti MT, Be maitinimo iš 220 VAC)
1 | MT-339 | 10 | L-TR126 | Trumpas jungimas linijoje | M_SP_TB_1 | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 320
2 | MT-339 | 10 | L-MT334 | Trumpas jungimas linijoje | M_SP_TB_1 | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 320
3 | MT-339 | 10 | L-nnn | Trumpas jungimas linijoje | M_SP_TB_1 | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 320
4 | MT-339 | 10 | L-nnn | Trumpas jungimas linijoje | M_SP_TB_1 | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 320
5 | MT-339 | 10 | Kiti | TJI ryšio būsena | M_SP_TB_1 | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 591 | Ryšys
Beacon B+ (sumontuoti atramose, su maitinimu iš baterijų)
1 | Griškonys | 10 | L-400 Butrimonys | 400/107 trumpas jungimas linijoje | M_SP_TB_1 | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 320
2 | Griškonys | 10 | L-400 Butrimonys | 400/107 baterija išsikrauna | M_SP_TB_1 | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 583 | Grandinės I
3 | Griškonys | 10 | L-400 Butrimonys | 400/107 TJI ryšio būsena | M_SP_TB_1 | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 591 | Ryšys
LineTroll 3100
1 | Šilas | 10 | L-700 | 706/2 Trumpas jungimas linijoje | M_SP_TB_1 | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 320 |  | Signalas "trumpalaikis"
2 | Šilas | 10 | L-700 | 706/2 Trumpas jungimas linijoje | M_SP_TB_1 | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 320 |  | Signalas "ilgalaikis"
3 | Šilas | 10 | L-700 | 706/2 baterija išsikrauna | M_SP_TB_1 | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 583 | Grandinės I
4 | Šilas | 10 | L-700 | 706/2 TJI ryšio būsena | M_SP_TB_1 | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 591 | Ryšys
LineTroll R400D
1 | Bakšiai | 10 | L-400 | 400/55 Trumpas jungimas linijoje | M_SP_TB_1 | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 320 |  | Signalas "trumpalaikis"
2 | Bakšiai | 10 | L-400 | 400/55 Trumpas jungimas linijoje | M_SP_TB_1 | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 320 |  | Signalas "ilgalaikis"
3 | Bakšiai | 10 | L-400 | 400/55 baterija išsikrauna | M_SP_TB_1 | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 583 | Grandinės I
4 | Bakšiai | 10 | L-400 | 400/55 TJI ryšio būsena | M_SP_TB_1 | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 591 | Ryšys
SIPRONIKA LOK200
1 | Airėnai | 10 | L-300 | 200/207 Trumpas jungimas linijoje | M_SP_TB_1 | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 320 |  | Signalas "trumpalaikis"
2 | Airėnai | 10 | L-300 | 200/207 Trumpas jungimas linijoje | M_SP_TB_1 | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 320 |  | Signalas "ilgalaikis"
3 | Airėnai | 10 | L-300 | 200/207 baterija išsikrauna | M_SP_TB_1 | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 583 | Grandinės I
4 | Airėnai | 10 | L-300 | 200/207 TJI ryšio būsena | M_SP_TB_1 | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 591 | Ryšys
Paaiškinimai:
(1) - DMS sistemoje naudojamas signalų filtro kodas